## A_Rušenja (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
A) RUŠENJA I DEMONTAŽE
Radovi rušenja obuhvaćaju:
- skidanje pokrova, poletvanja za pokrov i nosive drvene konstrukcije kosog krova
- rušenje svih dimnjaka
- skidanje slojeva poda na svim međukatnim konstrukcija do AB ploče ili AB tlačne ploče polumontažne međukatne konstrukcije
- skidanje svih slojeva poda na tlu do betonske podloge ispod hidroizolacije
- rušenje pregradnih zidova od opeke, obostrano ožbukanih, zidovi ukupne debljine 10 ili 15 cm
- izrada otvora u nosivim betonskim zidovima debljine 25 ili 40 cm
- kompletnu demontažu unutarnje i vanjske stolarije
- skidanje žbuke debljine 3-4 cm sa zidova pročelja (vanjska žbuka)
- skidanje žbuke sa unutarnjih zidova i to nosivih betonskih zidova, te pregradnih zidova koji se ne ruše
- skidanje keramičkih zidnih pločica sa nosivih ili pregradnih zidova koji se ne ruše
- komplet demontažu sanitarne opreme i sanitarne galanterije
- demontaža vanjskih i unutarnjih prozorskih klupčica
- demontaža kompletne limarije na objektu, horizontalni i vertikalni odvodi, opšavi parapeta, opšavi dilatacije, vanjske prozorske klupčice i dr.
- demontaže raznih bravarskih elemenata kao rešetke na prozorima, penjalice, antenski stupovi, vrata i sl.
Rušenje dijelova postojećih objekata izvesti na način da se sačuvaju osnovni građevinski materijali kao:
- vanjska i unutarnja stolarija
- crijep
- nosiva drvena krovna konstrukcija
- parket
- sanitarni uređaji i sanitarna galanterija
- razvodna električna ploča
Navedene materijale po rušenju ili demontaži složiti na gradilišno odlagalište po vrstama i dalje postupati prema dogovoru s investitorom ili korisnikom objekta.
Neupotrebljiv materijal i građevinski šut odvesti na gradsko odlagalište udaljeno do 7 km.
Pri rušenju dijelova nosive konstrukcije, izradi proboja u nosivim zidovima i sl. obvezno izvršiti odgovarajuća podupiranja.
Sve radove izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu.
Pri rušenju i demontaži poduzeti sve mjere za sigurnost i zaštitu prolaznika, te susjednih objekata.
Jediničnom cijenom za svaku pojedinačnu stavku obuhvatiti:
- rušenje ili demontažu građevinskog elementa ili konstrukciju
- sva potrebna podupiranja
- iznošenje demontiranog materijala iz objekta i odlaganje na gradilišno odlagalište (u granicama parcele)
Odvoz neupotrebljivog materijala od rušenja i demontaži, te građevinskog šuta na gradsko odlagalište obračunava se posebnom stavkom.
1. | Skidanje pokrova od crijepa u cjelosti s krovnih ploha.(br.1)
Crijep za poletvanje pričvršćen čavlima i vezan čeličnom žicom.
| Stavka uključuje i skidanje sljemenjaka sa sljemena ili grebena krovnih ploha koji su položeni u mortu. |  |  |  |  | 1
Nagib krovnih ploha je 20 stupnjeva, krovište je četverostrešno.
| Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 |  | 35 | 0 | 35
0
2. | Skidanje poletvanja za pokrov.(br.1) |  |  | 0
| Letve presjeka 3/5 cm postavljene paralelno sa strehom na osnom razmaku od 33 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 |  | 7 | 0 | 7
0
3. | Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka.(br.1) |  |  | 0
| Oluci od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm. |  |  | 0
| Demontirati komplet s kukama ili obujmicama za pričvršćenje. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 10 | 0 | 10
0
4. | Demontaža drvene krovne konstrukcije i pokrova upravne zgrade ( br.1) |  |  | 0
| Konstrukcija se sastoji od:drvenih greda i pokrova od ravnog crijepa. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
5. | Rušenje i demontaža dijela upravne zgrade (br.1) |  |  | 0
| Dio koji se ruši ima prizemlje. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska međukatna konstrukcija. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| Tlocrtna brutto površina polovice zgrade koja se ruši iznosi 239 m2. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
6. | Rušenje i demontaža zgrade kotlovnice (br.2) |  |  | 0
| Građevina ima tri etaže. |  |  | 0
| Prije rušenja demontirati i odnijeti opremu kotlovnice sa svim instalacijama i cijevima. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska međukatna konstrukcija. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| Tlocrtna brutto površina iznosi 208 m2. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 280 | 0 | 280
0
7. | Rušenje i demontaža skladišta ( br.4) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Nosivi vanjski zidovi debljine 55 cm su od pune opeke. |  |  | 0
| Krov je dvostrešni, a nosiva krovna konstrukcija sastoji se od drvenih greda. Sistem dvostruke visulje. |  |  | 0
| Pokrov je dvostruko utoreni crijep. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 250 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 150 | 0 | 150
0
8. | Rušenje i demontaža skladišta ( br.3) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Nosiva konstrukcija, zidovi i krovna konstrukcija su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Vanjska obloga je od profiliranog lima pričvršćen za vertikalne čelične profile. |  |  | 0
| Pokrov je od profiliranog čeličnog lima. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 325 m2. |  |  | 0
| obračun po m3 demontirane konstrukcije | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
9. | Rušenje i demontaža vratarnice ( br.5) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 24 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
10. | Rušenje i demontaža ulaza u bunker( br.6) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 6 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
11. | Rušenje i demontaža bunkera ( br.7, 8) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija bunkera su AB zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 2x 9 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
12. | Rušenje i demontaža bunkera ( br.9, 10, 11) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 3x36 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 srušene i demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
13. | Rušenje i demontaža oduška( br.12, 13, 14) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija objekta su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 3x 4 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
14. | Rušenje i demontaža skladišta( br.15) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija objekta su betonski zidovi. |  |  | 0
| Krov je dvostrešni, a krovna konstrukcija drvena. |  |  | 0
| Pokrov je dvostruko utoreni crijep. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 40 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
15. | Rušenje i demontaža rezervoara vode(br.16) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Zidovi su pune opeke. |  |  | 0
| Pokrovna ploča je armiranobetonska. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 50,30 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
16. | Rušenje i demontaža betonskog šahta(br.17) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija šahta su betonski zidovi. |  |  | 0
| Uključiti i cijevi unutar šahte. |  |  | 0
| BGP šahte iznosi 14 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
0
17. | Demontaža betonskih ploča sa ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Pažljiva demontaža betonskih ploča vel. 50/50/4 cm sa ravnog krova. |  |  | 0
| Betonske ploče postavljene na sloj pijeska debljine 3 cm, a reške između ploča zalivene bitumenom. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 25 | 0 | 25
0
18. | Skidanje holkela sa ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Skidanje holkela od cementnog morta - zaštite hidroizolacije sa ravnog krova, debljine prosječno 6 cm, visine 25 cm. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 20 | 0 | 20
0
19. | Skidanje opšava parapeta i opšava dilatacije na ravnom krovu.(br.1) |  |  | 0
| Opšav parapeta od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm. |  |  | 0
| Demontirati komplet opšav s nosačima od plocnog željeza, te podložnom ljepenkom. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 10 | 0 | 10
0
20. | Skidanje izolacijskih slojeva ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Izolacijski slojevi se sastoje od: |  |  | 0
| - parne brane-bitumenska traka debljine 4 mm |  |  | 0
| - toplinske izolacije debljine 6 cm |  |  | 0
| - hidroizolacije od 2 varene bitumenske trake debljine po 4 mm |  |  | 0
| - hidroizolacije holkela od dvije varene bitumenske trake debljine po 4 mm, visine 33 cm |  |  | 0
| Obračun po m2 | m2 |  | 5 | 0 | 5
0
21. | Demontaža vanjskih prozorskih klupčica.(br.1) |  |  | 0
| Vanjske prozorske klupčice od kamena, presjeka 25 x 4 cm, postavljene u cementnom mortu. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 15 | 0 | 15
0
22. | Demontaža kamenih pragova.(br.1) |  |  | 0
| Vanjski kameni pragovi na ulaznim vratima ili balkonskim vratima, presjeka 25 x 4 cm, postavljeni u cementnom mortu. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 40 | 0 | 40
0
23. | Pažljiva demontaža podnih obloga.(br.1) |  |  | 0
0
| parket ljepljen za podlogu, komplet s kutnim letvama | m2 |  | 25 | 0 | 25
0
24. | Skidanje zidnih keramičkih pločica.(br.1) |  |  | 0
| Skidanje zidnih keramičkih pločica ljepljenih za zid građevinskim ljepilom. |  |  | 0
| Stavkom se obračunava skidanje pločica sa zidova koji se ne ruše. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 35 | 0 | 35
0
25. | Skidanje slojeva poda sa međukatnih konstrukcija.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Stavkom se predviđa skidanje svih slojeva do vrha AB ploče. |  |  | 0
0
| Obračun po m2 prema sastavu slojeva. |  |  | 0
0
| sastav slojeva : |  |  | 0
| - keramičke pločice ili teraco ploče postavljene u cementnom mortu, debljine 5 cm |  |  | 0
| - betonska podloga debljine 4 cm |  |  | 0
| - toplinska izolacija debljine sloja 2 cm i zaštitna folija |  |  | 0
| - cementna glazura debljine 2 cm | m2 |  | 40 | 0 | 40
0
0
26. | Skidanje žbuke sa podgleda stropova.(br.1) |  |  | 0
| Pažljivo ručno skidanjekidanje žbuke sa podgleda armirano-betonskih stropova |  |  | 0
| Žbuka se sastoji od podkonstrukcije - "štuketa" preko kojih je nanesen sloj žbuke. |  |  | 0
| Sveukupna debljina sloja je cca 5 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 30 | 0 | 30
0
27. | Skidanje slojeva poda na tlu.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Stavkom se predviđa skidanje svih slojeva do vrha betonske podloge (betonska podloga ispod hidroizolacije). |  |  | 0
| Obračun po m2 prema sastavu slojeva: |  |  | 0
0
| a) sastav slojeva : |  |  | 0
| - parket (skidanje obračunato posebnom stavkom) |  |  | 0
| - cementni estrih debljine 5 cm |  |  | 0
| - PE folija + toplinska izolacija debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 30 | 0 | 30
0
| b) sastav slojeva: |  |  | 0
| - vinaz ploče (skidanje obračunato posebnom stavkom) |  |  | 0
| - cementni estrih debljine 6 cm |  |  | 0
| - PE folija + toplinska izolacija debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 30 | 0 | 30
| sastav slojeva: |  |  | 0
| - keramičke pločice ili teraco ploče postavljene u cem. mortu, ili cementna glazura, debljine sloja 5 cm. |  |  | 0
| - sloj betona za zaštitu hidroizolacije debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 40 | 0 | 40
0
28. | Demontaža sanitarne opreme.(br.1) |  |  | 0
| Stavkom se predviđa komplet pažljiva demontaža sanitarne opreme i sanitarne galanterije. |  |  | 0
0
| a) umivaonik, armatura, sifonski luk, te sanitarna galanterija uz umivaonik kao: ogledalo, etažer, držači ručnika i sapuna | kompleta |  | 50 | 0 | 50
0
| b) WC školjka komplet s vodokotličem, ispirnom cijevi, rolo držačem toalet papira | kompleta |  | 60 | 0 | 60
0
| c) jednodjelni sudoper komplet s sifonskim lukom, te armaturom | kompleta |  | 150 | 0 | 150
0
| d) tuš kada komplet s armaturom, držačem sapuna, držačem ručnika | kompleta |  | 200 | 0 | 200
0
| e) zidni keramički pisoar, komplet s dovodnom i odvodnom armaturom | kompleta |  | 80 | 0 | 80
0
29. | Demontaža stolarije.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća pažljivu demontažu unutarnjih i vanjskih vrata komplet s dovratnicima. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. |  |  | 0
0
| a) jednokrilna unutarnja vrata, zidarski otvor veličine 105/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| b) dvokrilna vanjska vrata, zidarski otvor veličine 160/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| c) jednokrilna vanjska vrata, zidarski otvor veličine 75/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| d) drvena dijelom ostakljena stijena s jednokrilnim mimokretnim vratima, zidarski otvor veličine 220/260 cm | kom |  | 90 | 0 | 90
21. | Demontaža rešetki. |  |  | 0
| Demontaža zaštitnih - protuprovalnih rešetki na prozorima od čelični šipki zavarenih u okviru od čeličnih profila. |  |  | 0
| Rešetka je usidrena u betonski zid pročelja. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema veličini rešetke. |  |  | 0
0
| a) veličine 170/80 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
0
| b) veličine 210/140 cm | kom |  | 140 | 0 | 140
0
| c) veličine 220/70 cm | kom |  | 110 | 0 | 110
0
| d) veličine 75/150 cm | kom |  | 90 | 0 | 90
0
30. | Demontaža vanjske stolarije (br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje demontažu vanjskih vrata i prozora, komplet s dovratnicima ili doprozornicima, unutarnjom prozorskom klupčicom, okovom. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i demontažu PVC rolete i rolo kutije za stavke u kojima je to naznačeno. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. |  |  | 0
0
| Prozori tipa "krilo na krilo", ostakljenje staklom debljine 4 mm, drvena unutarnja prozorska klupčica |  |  | 0
| - 80/50 cm | kom |  | 60 | 0 | 60
| - 300/50 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
| - 220/50 cm | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 220/165 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 140/50 cm | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 150/165 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 300/70 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
| - 355/140 cm | kom |  | 160 | 0 | 160
| - 220/140 cm | kom |  | 130 | 0 | 130
| - 220/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 80/110 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
| - 80/80 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
| - 220/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 140/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 280/80 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
0
31. | Skidanje žbuke sa zidova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje pažljivo ručno skidanje (kako se ne bi ugrozila nosivost zidova od mršavog betona) sloja žbuke sa vanjskih ili unutarnjih zidova. |  |  | 0
| Obračun po m2 prema debljini sloja žbuke. |  |  | 0
0
| a) skidanje vanjske završne ukrasne i podložne žbuke sa zidova pročelja na oba objekta. |  |  | 0
| Debljina žbuke cca 5 cm. | m2 |  | 30 | 0 | 30
| b) skidanje unutarnje žbuke sa nosivih ili pregradnih zidova koji se ne ruše |  |  | 0
| Debljina žbuke 2 - 3 cm. | m2 |  | 30 | 0 | 30
26. | Rušenje postolja od opeke. |  |  | 0
| Stavka uključuje rušenje postolja - oslonaca za grede krovne konstrukcije u prostoru potkrovlja istočnog objekta. |  |  | 0
| Postolje od opeke je neožbukano. |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 380 | 0 | 380
0
32. | Rušenje pregradnih zidova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje rušenje pregradnih zidova od opeke, obostrano ožbukanih. |  |  | 0
| U obračunu rušenja je komplet pregrada sa dvostranom žbukom. |  |  | 0
| Debljina zidova s žbukom je 15 cm. |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 380 | 0 | 380
0
0
33. | Skidanje asfaltnog zastora. |  |  | 0
| Stavkom se obuhvaća skidanje sloja asfaltbetona na okolišu objekta, a u sklopu parcele. |  |  | 0
| Debljina asaltnog sloja 5-6 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 20 | 0 | 20
0
0
34. | Skidanje žičane ograde parcele |  |  | 0
| visina ograde 200 cm |  |  | 0
| obračun po m2 | m2 |  | 56 | 0 | 56
0
0
35. | Odvoz materijala od demontaže i rušenja. |  |  | 0
| Stavka uključuje utovar materijala od demontaže i građevinskog šuta od rušenja u kamione kipere, te odvoz i istovar na gradsko odlagalište udaljeno do 15 km. |  |  | 0
| Obračun prema vrsti materijala koji se odvozi. |  |  | 0
0
| a) građevinski šut od rušenja zidova, skidanja žbuke, podnih obloga i sl. |  |  | 0
| Obračun po m3 u rastresitom stanju(k1,5) | m3 |  | 70 | 0 | 70
| b) limarski elementi | m1 |  | 10 | 0
| c) sanitarni uređaji | kompl. |  | 30 | 0
| d) unutarnja stolarija | kom |  | 30 | 0
| e) vanjska stolarija, bravarija i alubravarija | kom |  | 50 | 0
| f) ostali sitniji komadni otpad (penjalice, sanitarna galanterija i sl.) | kom |  | 20 | 0
| UKUPNO - A): |  |  | 0

## B_Zemljani (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
B) ZEMLJANI RADOVI
Iskopima su obuhvaćeni široki iskop za građevinsku jamu, iskop jaraka za trakaste temelje i instalacije, iskop jama za temelje samce i instalacijska okna.
Tlo je II - V kategorije.
Iskop vršiti strojno, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal će se dijelom odlagati na privremenu deponiju u krugu gradilišta ili u neposrednoj blizini, na mjestu koje ne ometa odvijanje ostalih radova.
Ovaj materijal upotrebljava se za zasipanje građevinskih jama i opće niveliranje terena.
Ostatak materijala odvest će se na gradsku deponiju udaljenu od gradilišta do 7 km.
Nasipom se obuhvaća zatrpavanje građevinskih jama, nasipanje terena do kota određenih projektom uređenja terena, te izradu kamenih podloga u sastavu podova.
Nasipanje vršiti mješovitim materijalom sa privremene deponije u slojevima visine 30 cm, uz strojno nabijanje svakog sloja da se spriječi slijeganje nasipa.
Instalacijske cijevi i vodovi polažu se na posteljicu od sloja kamenog granulata tip"0" u debljini 10 cm, te se položene instalacije zaštićuju slojem kamenog granulata tip "0" u visini sloja od 20 cm, a nakon toga zasipanje se vrši materijalom sa privremene deponije, u slojevima po 30 cm sa pažljivim zbijanjem svakog sloja da se ne oštete cijevi ili vodovi, prvi sloj nasipa mora biti zemlja I ili II kategorije.
Nasipanje vanjskog terena do kote predviđene projektom vršiti materijalom IV kategorije sa privremene deponije sa nabijanjem slojeva.
Zemlju treba fino isplanirati 5 cm iznad projektirane kote zbog očekivanog slijeganja nasipa.
Isplanirane površine moraju biti ravne sa dopuštenim mjestimičnim odstupanjem od ravnine + - 3 cm.
Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamena šakavca, i to strojnim razastiranjem i planiranjem na projektiranu kotu.
Isplaniranu površinu treba dobro strojno uvaljati.
1. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu.
Iskop za dilataciju A,B,C,D,E,F.
Dimenzije iskopa dane su projektom.
Uključen iskop za uređenje okoliša.
Obračun po m3 prema kategoriji terena.
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  |  |  | 1
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu. |  |  | 0 | 0
| Iskop za dilataciju G,H,I,J. |  |  | 0 | 0
| Dimenzije iskopa dane su projektom. |  |  | 0 | 0
| Uključen iskop za uređenje okoliša. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema kategoriji terena. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu. |  |  | 0 | 0
| Dimenzije iskopa dane su projektom. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema kategoriji terena. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  | 0 | 0
| - iskop za separatore i mastolov - ( 120,00 m3 ) |  |  | 0 | 0
| - iskop za spremnik goriva - ( 81,00 m3 ) |  |  | 0 | 0
| iskop za kanalizacione šahte ( 175,00 m3) |  |  | 0 | 0
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Strojni iskop jarkova za temeljne trake. |  |  | 0 | 0
| Iskop se vrši 30 cm obostrano šire u odnosu na presjek temeljne trake zbog oplate. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku jarka i kategoriji tla. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV - V ktg |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 120/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| b) presjek 140/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| c) presjek 160/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| d) presjek 220/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| e) presjek 90/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5. | Strojni iskop jarkova za instalacije. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku jarka i kategoriji tla. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV - V ktg |  |  | 0 | 0
| jarkovi za temeljnu fekalnu kanalizaciju |  |  | 0 | 0
| dim. 80/150 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljnu oborinsku kanalizaciju |  |  | 0 | 0
| dim. 80/150 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljni razvod hladne i tople vode |  |  | 0 | 0
| dim. 80/80 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljni razvod instalacija hidrantske |  |  | 0 | 0
| mreže dim. 80/80 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Dobava kamene frakcije tip "0" i izrada posteljice prije polaganja cijevi u instalacijski jarak, te zasipanje položenih cijevi istim materijalom. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje izradu posteljice prije polaganja cijevi u visini 10 cm, te zasipanje postavljenih cijevi u visini 20 cm iznad tjemena cijevi. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 130 | 0 | 130
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Strojno zasipanje jarkova nakon postave instalacija. |  |  | 0 | 0
| Nasipanje vršiti pogodnim materijalom iz iskopa, u slojevima visine do 30 cm uz strojno zbijanje vibronabijačima. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 nasutog prostora. | m3 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Strojno nasipanje uz temelje objekta, separatora i sl. |  |  | 0 | 0
| Nasipanje vršiti pogodnim materijalom iz iskopa, u slojevima visine do 30 cm uz strojno zbijanje vibronabijačima. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 nasutog prostora. | m3 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9. | Zaštita stijenki postavljenog podzemnog spremnika za lož ulje kamenim granulatom tip "0". |  |  | 0 | 0
| Debljina zaštitnog sloja 10 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 120 | 0 | 120
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10. | Dobava i ugradba riječnog opranog sloja sitnog šljunka na ravnom krovu. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 20 cm. |  |  | 0 | 0
| a) šljunak kao podloga humusne zemlje debljine sloja 20 cm.Između sloja pijeska i humusa postaviti sloj geotekstila. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 120 | 0 | 120
| b) Šljunak kao završni sloj na ravnom krovu deb. 5 cm. | m3 |  | 400 | 0 | 400 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. | Dobava, transport, razastiranje i nabijanje kamenog materijala kao kaldrme u prizemlju objekta. |  |  | 0 | 0
| Na gotovu zbijenu zemljanu posteljicu nanjeti tucanik krupne frakcije u debljini 15 cm, zbiti ga, a potom površinu nasuti - izravnati sitnijom kamenom frakcijom. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 gotove kamene kaldrme u zbijenom stanju. | m2 |  | 21 | 0 | 21
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Dobava materijala i nasipanje unutrašnjeg vrta stacionara humusnom zemljom. |  |  | 0 | 0
| Stavka obuhvaća dobavu i izradu nasipa od humusne zemlje za sadnju unutrašnjeg vrta stacionara. |  |  | 0 | 0
| Nasip se izvodi iza postavljenog kamenog zida. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 50 | 0 | 50
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Dobava materijala i nasipanje ravnog krova humusnom zemljom. |  |  | 0 | 0
| Stavka obuhvaća dobavu i izradu sloja od humusne zemlje za sadnju biljaka zelenog krova. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 50 | 0 | 50
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14. | Formiranje travnjaka ravnog krova |  |  | 0 | 0
| Dobava sjemena i sjetva trave " Mediteran" u količini od min 40 gr/m2, pokrivanje sjemena valjkom te obilno zalijevanje do prvog košenja. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 | m2 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa. |  |  | 0 | 0
| Strojni utovar ostatka zemljanog materijala od iskopa u kamione nosivosti 15-20 tona te odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 20 km sa kipanjem materijala i povratkom prijevoznog sredstva. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prevezenog zemljanog materijala u rastresitom stanju (k1,35). | m3 |  | 20 | 0 | 30
| UKUPNO - B): |  |  | 0 |  |  | 0

## C_BETONSKI (hidden)
| Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
C) BETONSKI I AB RADOVI
Betonski radovi izvode se u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton ( Sl. list 15/90), u skladu sa projektima arhitekture i konstrukcije, te u skladu sa projektom betona.
Izvoditelj betonskih radova obvezan je da izradi projekt betona.
Beton se priprema na gradilištu ili se na gradilište doprema iz tvornice betona.
Betoni B II kategorije moraju biti proizvedeni u pogonu čije karakteristike udovoljavaju HRN U.M1.050.
Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradbe mora se odvijati na način koji isključuje mogućnost segregacije betona i promjenu sastava ili svojstva betona.
Na mjestu ugradbe betona, u skladu sa programom kontrole betona uzimaju se uzorci betona za kontrolu kojom se provjerava da li ugrađeni betoni zadovoljavaju uvjete određene projektnom dokumentacijom.
Uzorci se pripremaju i čuvaju prema HRN U.M1.005.
Oplata mora biti izvedena na način da pri demontaži ne dolazi do oštećenja betona, a demontaža oplate se ne smije vršiti prije nego što beton postigne odgovarajuću čvrstoću.
Ugrađena armatura mora biti u skladu sa važećim propisima i normativima, te prema specifikaciji iz armaturnih planova
Betoniranje može otpočeti po odobrenju nadzornog inženjera, a po pregledu ugrađene armature, podloga, skela i oplata.
Pri ugradbi betona ne smije doći do segregacije betona ni do promjene drugih svojstva betona.
Ugrađeni beton se njeguje prema pravilima struke, a posebnom pažnjom pravovremenom i dostatnom polijevanju vodom betonskih ploča.
Oplata u koju se ugrađuje beton mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta., mora biti dovoljno čvrsta tako da bez pomjeranja i izobličenja izdrži pritisak betonske mase i vibracija pri strojnoj ugradbi betona.
Izrada oplate podrazumjeva i izradu oplate za otvore, prodore i šliceve u betonskim i AB elementima.
Oplata za otvore, prodore i šliceve postavlja se na mjesta definirana arhitektonsko-građevinskim nacrtima i nacrtima instalacija.
Drvena oplata mora prije ugradbe betona biti premazana sredstvom za obradu oplata.
Čelična oplata prije ugradbe betona mora biti premazana sredstvom za obradu oplate.
Oplate moraju biti konstruirane tako da pri demontaži oplata ne dolazi do oštećenja betona.
Sama demontaža ne smije se vršiti prije nego što beton postigne odgovarajuću čvrstoću.
Oplate u svemu moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Projektom nije definiran tip oplate, a izbor sistema oplate uz poštivanje svih općih uvjeta prepušten je izvoditelju.
Ukoliko to opisom stavke nije precizirano, lice oplate može biti klasično (dašćano) ili glatko (vodootporna šperploča ili čelični lim).
Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova, i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Jedinična cijena za AB radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature, nabavu sastojaka i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradbu i njegu betona.
1. | Strojno betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja.
Beton MB-15.
Obračun po m3 prema debljini sloja.
| debljine 10 cm | m3 |  | 600 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Strojno betoniranje temeljnih traka. |  |  | 0 | 0
| Beton MB - 30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Kroz temelje ostaviti sve potrebne otvore za prolaz cijevi prema projektu instalacija |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku temelja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 60/60 cm | m3 |  | 770 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) presjek 80/60 cm | m3 |  | 700 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) presjek 100/60 | m3 |  | 680 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d) presjek 160/60 | m3 |  | 650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| e) presjek 30/60 | m3 |  | 950 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojno betoniranje temeljnih greda. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku tem. grede. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 20/20 cm | m3 |  | 1450 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojno betoniranje temelja dimnjaka. |  |  | 0 | 0
| Temelj se izvodi na ojačanje AB ploče |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini temelja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| temelj tlocrtne veličine 80/160 cm | m3 |  | 800 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Strojno betoniranje AB zidova u glatkoj dvostranoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| U zidovima ostaviti otvore, šliceve i proboje prema projektu |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Prvih 60 cm zida od temelja izraditi u vodonepropusnom betonu. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini zida. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| debljina zida 20 cm | m3 |  | 1050 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Strojno betoniranje AB ploče u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini AB ploče i visini podupiranja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 20 cm, visina podupiranja 320 cm | m3 |  | 1000 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Strojno betoniranje AB ploče na postojećoj stropnoj konstrukciji (bez oplate). |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| U cijenu uključiti podupiranje postojeće stropne konstrukcije za obe etaže, te sprezanje nove i stare konstrukcije. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini ploče. |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 12 cm | m3 |  | 650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Strojno betoniranje AB nosača i nadvoja pravokutnog presjeka u trostranoj glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 | m3 |  | 1450 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9. | Strojno betoniranje AB nosača - krovni vijenac |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 | m3 |  | 1650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10. | Strojno betoniranje AB stupova pravokutnog presjeka u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku stupova. |  |  | 0 | 0
| a) beton presjeka 0,12 m3/m1, oplata 1,60 m2/m1 | m3 |  | 2020 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| presjeka 40/40 cm | m3 |  | 1700 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Izvedba kose AB polumontažne krovne ploče - sustav "BIJELI STROP". |  |  | 0 | 0
| "Bijeli strop" je roštiljna lakobetonska ploča debljine 15 cm i težine 130 kg/m2. |  |  | 0 | 0
| Konstrukcija se sastoji od AB gredica postavljenih na osnom razmaku 65 cm, sa ispunom između gredica blokovima od plinobetona ("YTONG"). |  |  | 0 | 0
| Između 4-6 redova plinoblokova izvodi se poprečno AB rebro (okomito na gredice). |  |  | 0 | 0
| Nakon postavljanja gredica, plinoblokova, poprečnih rebara i vijenaca pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom. |  |  | 0 | 0
| Sitnozrni beton čini tucanik promjera 0-4 mm, cement i voda. |  |  | 0 | 0
| Nakon 4 ili više sati gornja površina konstrukcije prelije se tankoslojnim mortom sastavljenim od 50 % Ytong morta i 50 % cementa. |  |  | 0 | 0
| Zaravnanje tankoslojnog morta vrši se metlom. |  |  | 0 | 0
| 24 sata nakon postavljanja morta mogu se ukloniti potpore (podupirači) |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje sve navedene faze radova, uključivo i armiranje svih elemenata, podupiranje, izvedbu AB vijenaca na osloncima, monolitiziranje spojeva , izvedbu tankoslojnog morta, sve komplet do potpune funkcionalnosti izvedene konstrukcije |  |  | 0 | 0
| Prema projektu u krovnoj konstrukciji ostaviti otvore za krovne prozore, uključivo ojačanje rubova oko otvora odgovarajućim AB gredicama. |  |  | 0 | 0
| U svemu poštivati upute proizvođača. |  |  | 0 | 0
| Ukupna debljina ploče 15 cm. |  |  | 0 | 0
| Nagib krova 25 stupnjeva. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 mjereno po kosini. | m2 |  | 280 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. | Strojno betoniranje betonskih podloga. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-15. |  |  | 0 | 0
| Podloge treba izvesti ravno ili u padu prema projektu, dobro nabiti i izravnati “pod stazu”. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 prema debljini sloja, uključivo armiranje MA 500/560 gdje se to zahtjeva. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) beton za pad na ravnom krovu prosječne debljine 13 cm ( laki beton "Perlit" završno obrađen cementnom glazurom). | m3 |  | 1000 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) iznad uvaljanog tamponskog sloja, podloga debljine 10,0 cm, u objektu, |  |  | 0 | 0
| stavka uključuje i konstruktivno armiranje sa armaturnom mrežom Q-188 (3,52 kg/m2) sa preklopima od po 30 cm u oba pravca | m3 |  | 850 | 0
| c) iznad uvaljanog tamponskog sloja, podloga debljine 8,0 cm, na uređenju okoliša - podloga prije asfaltiranja, |  |  | 0 | 0
| stavka uključuje i konstruktivno armiranje sa armaturnom mrežom Q-335 (5,32 kg/m2) | m2 |  | 115 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Strojno betoniranje arm. betonskog plivajućeg estriha sitnozrnim betonom MB-25. |  |  | 0 | 0
| Estrih armirati “Q” mrežom velicine “oka” 10 x 10 cm, debljine 4 mm. |  |  | 0 | 0
| Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, zatim se postavlja armatura nastavlja sa razastiranjem betona do pune projektirane visine. |  |  | 0 | 0
| Na mjestima sudara estriha sa zidovima, stupovima i sl. izvesti dilatacijsku rešku sa umetkom od ekspandiranog elastificiranog polistirena debljine 1,0 cm |  |  | 0 | 0
| Armatura uključena u stavku. |  |  | 0 | 0
| Obracun po m2 prema debljini sloja gotovog izbetoniranog estriha sa izravnanjem površine “pod stazu” i nabijanjem. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d = 6,00 cm | m2 |  | 55 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) d = 5,00 cm | m2 |  | 75 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) d = 6,00 cm | m2 |  | 80 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d) d = 5,5 - 7,0 cm | m2 |  | 80 | 0
13. | Strojno betoniranje postolja - temelja za kotao u prostoru kotlovnice. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-20. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Postolje izbetonirati preko betonske podloge na projektom naznačenoj poziciji. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini postolja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| veličina postolja 110 x 165 x 25 cm. | m3 |  | 1150 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14. | Strojno betoniranje zidova i ploča vodomjernog okna. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Veličina okna 350x170x210 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema vrsti konstrukcije. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) podna ploča debljine 20 cm | m3 |  | 850 | 0
| b) vanjski zidovi okna debljine 20 cm | m3 |  | 1250 | 0
| c) pokrovna ploča debljine 20 cm | m3 |  | 1120 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15. | Strojno betoniranje temelja za spremnik lož ulja. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-20. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini temelja. |  |  | 0 | 0
| vel. temelja 220 x 50 x 60 cm. (komada 2) | m3 |  | 1150 | 0
|  |  |  | 0 | 0
16. | Strojno betoniranje revizijskih kanalizacijskih okna. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje izvesti betonom MB-20 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton, oplatu i armaturu. |  |  | 0 | 0
| Podna ploča debljine 20 cm. |  |  | 0 | 0
| Pokrovna ploča debljine 15 cm, s izvedenim ležištem za čelični poklopac promjera 60 cm. |  |  | 0 | 0
| (lijevanoželjezni poklopac se obračunava posebnom stavkom) |  |  | 0 | 0
| Zidovi debljine 20 cm. |  |  | 0 | 0
| Za silaz u okno ugrađuju se čelične stupaljke (penjalice) na međusobnom razmaku od 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Prva stupaljka se montira 70 cm ispod terena. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje i izradu kineta te obradu dna i zidova okna cementnim mortom 30 cm od najvišeg ulijeva. |  |  | 0 | 0
| Obračun po komadu prema svijetloj veličini tlocrtnog otvora. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) 60 x 60 cm | kom |  | 1850 | 0
| Količine za 1 okno : |  |  | 0 | 0
| - ( beton 1 - 1,4 m3/kom ) |  |  | 0 | 0
| - (oplata 9 - 11 m2/kom) |  |  | 0 | 0
| - (armatura 55 - 75 kg/kom) |  |  | 0 | 0
| - (stupaljke 3 kom/kom) |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
17. | Strojno betoniranje AB dva centralna stubišta u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Uključene kose ploče,podesti i stube. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini AB ploče i visini podupiranja. |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 20 cm, visina podupiranja 320 cm | m3 |  | 1800 | 0
|  |  |  | 0 | 0
18. | Dobava, izrada i ugradba armature prema statičkom računu i planu pozicija armature. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po kg ugradene armature prema vrsti armature. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) RA 400/500 | kg |  | 6 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) MA 500/560 | kg |  | 6 | 0
| UKUPNO - C): |  |  | 0
0

## E_Tesarski (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
E) TESARSKI RADOVI
Tesarski radovi podrazumjevaju izradu oplata za betonske i AB radove, izradu radnih skela, razupiranje iskopa, izradu grednika i drvenih krovišta, te izradu podkonstrukcije za razne radove.
Opći uvjeti za izradu oplata dani su kod općih uvjeta za betonske i AB radove.
Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova, i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Izrada pokretnih i nepokretnih radnih skela u pogledu upotrebljenog materijala, konstruktivnog sistema, i sigurnosnih uvjeta u svemu mora odgovarati važećim propisima.
Izbor odgovarajućih skela prepušta se izvoditelju uz poštivanje svih važećih propisa, te sigurnosnih uvjeta.
Cijenu skele izvoditelj uključuje u radove za čije je izvođenje potrebna, što se naglašava u pojedinim stavkama troškovnika.
Za sve radove na pročeljima objekta cijevna fasadna skela se obračunava posebnom stavkom.
Sistemi razupiranja iskopa u pogledu upotrebljenog materijala, konstruktivnog sistema i sigurnosnih uvjeta u svemu moraju odgovarati važećim propisima.
Izbor odgovarajućeg sistema prepušten je izvoditelju.
Cijena razupiranja uključena je u radove za koje je nužno izvesti razupiranje.
Grednici i drvena krovišta izrađuju se iz rezane jelove ili smrekove građe koja u svemu mora odgovarati važećim propisima.
Prije izrade konstruktivnih sklopova građa mora biti zaštićena sredstvom za zaštitu drva.
Dimenzija građe mora odgovarati stsaičkom proračunu.
Način spajanja elemenata mora odgovarati statičkom proračunu i detaljima.
Spojna sredstva moraju zadovoljavati važeće propise i standarde.
Razne tesarske podkonstrukcije, poletvanja i sl., izvode se prema nacrtima i opisu jelovom ili smrekovom građom koja mora biti zaštićena odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva, te u svemu mora zadovoljavati važeće propise.
U jediničnu cijenu uračunata je nabava građe, transportni i manipulativni troškovi, obrada elemenata, zaštita građe propisanim zaštitnim sredstvom, spojna sredstva i montaža.
1. | Dobava materijala i postava gredica.
Gredice od jelove ili smrekove građe postavljaju se okomito na strehu.
Osni razmak između gredica je 58 cm, a svijetli razmak 50 cm.
Gredice se pričvršćuju za podlogu vijcima s PVC tiplom, i to minimalno 1 vijak/m1.
Vijci moraju biti antikorozivno obrađeni.
Prostor između gredica se ispunjava pločama kamene vune, što je obračunato posebnom stavkom u izolaterskim radovima.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku gredica.
| a) presjek gredica 8/8 cm | m2 | 278 | 45 | 12510 | 45
2. | Dobava materijala i postava letvi.
Letve se postavljaju okomito na strehu, odnosno preko već postavljenih gredica iz stavke 1.
Letve se čavlaju pocinčanim čeličnim čavlima za gredice, te formiraju zračni sloj.
Osni razmak između letvi je 58 cm, a svijetli razmak 53 cm.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku letvi.
| a) presjek letvi 5/3 cm | m2 | 278 | 30 | 8340 | 30
3. | Dobava materijala i poletvanje za pokrov.
Letve se postavljaju paralelno sa strehom, te se čavlaju pocinčanim čeličnim čavlima za drvenu podkonstrukciju ispod.
Letvanje za pokrov MEDITERAN crijepom.
Osni razmak između letvi cca 33 cm.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku letvi.
| a) presjek letvi 5/3 cm | m2 | 278 | 35 | 9730 | 35
4. | Cijevna fasadna skela.
Dobava materijala, montaža i demontaža cijevne skela od čeličnih cijevi za radove na pročeljima objekta.
Montirana skela mora biti u skladu s pravilima zaštite na radu.
Podnice od daske d=5 cm.
Zaštitna ograda visine 100 cm u odnosu na pod skele.
Skela se montira do visine 100 cm iznad krovnog vijenca.
| Obračun po m2. | m2 | 1425 | 25 | 35625 | 25
| UKUPNO - E): |  |  | 66205

## H_KROVOPOKR (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
H) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Krovopokrivački radovi podrazumjevaju izradu pokrova na krovnim plohama.
Materijali od kojih se rade pokrovi moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Vrsta pokrova mora odgovarati nagibu krovne plohe.
Radovi moraju biti izvedeni stručno, u skladu sa važećim pravilnicima i pravilima struke.
Krovopokrivački radovi podrazumjevaju sve radove opisane u pojedinoj stavci uključivši ispitivanje vodonepropusnosti krova po završenim radovima.
Jedinična cijena podrazumjeva nabavu materijala, prijevoz, skladištenje i manipulaciju materijala na gradilištu, pripremne radove (razmjera krovnih ploha), izradu pokrova , provjeru ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpadaka i viška materijala sa gradilišta.
1. | Dobava materijala i izrada pokrova kosog krova MEDITERAN crijepom.
Nagib krova je 25 stupnjeva.
Krov je provjetravana konstrukcija.
Prvi red pokrova (na strehi) svaki crijep čavlati za letve pocinčanim čeličnim čavlima, te svaki crijep pričvrstiti tipskom kopčom.
Pri pokrivanje krova ostalog dijela krova svaki treći crijep čavlati za letve pocinčanim čeličnim čavlima.
Na srehi ispod crijepa za letvu pričvrstiti tipski odzračni element s češljem koji zatvara šupljinu vala crijepa, te istovremeno omogućava provjetravanje.
Predzadnji red (prije sljemena) ugraditi odzračni crijep (svaki treći crijep u redu).
Svi tipski elementi prema katalogu TONDACH HRVATSKA.
| - Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 | 278 | 140 | 38920 | 140
| - tipski odzračni element s češljem | m1 | 71 | 50 | 3550 | 50
| - odzračni crijep | kom | 35 | 15 | 525 | 15
2. | Dobava i ugradba utorenog sljemenjaka na sljeme ili greben kosog krova.
Ugradba je suhomontažna iz razloga da se osigura kvalitetno provjetravanje krovne konstrukcije.
Stavka uključuje:
- ugradba tipske odzračne trake koja omogućuje provjetravanje na sljemenu ili grebenu
- tipsku profiliranu kopču za pričvršćenje sljemenjaka
- zvonasti čavao za pričvršćenje sljemenjaka
- tipski univerzalni nosač sljemene i grebene odzračne trake podesiv po visini
- na spoj sljemena i grebena ugraditi tipski razdjelnik grebena
Svi tipski elementi prema katalogu TONDACH HRVATSKA.
| Obračun po m1, za greben mjereno po kosini. | m1 | 63.3 | 70 | 4431 | 70
| UKUPNO - H): |  |  | 47426

## K_KAMEN (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
I) KAMENOREZAČKI RADOVI
Kamenorezački radovi obuhvaćaju izradu podnih i zidnih kamenih obloga, izradu kamenih obloga ostalih arhitektonskih elemenata, izradu i postavu pragova, klupčica i poklopnica, te izradu i postavu kamenih masiva.
Kvalitet i svojstva kamena, oblik i mjere ploča, kvalitet obrade površina, kriteriji kvalifikacije kamena, uvjeti skladištenja, pakovanja i transporta moraju odgovarati standardu HRN B.B3.200.
Ako je vrsta kamena projektom samo načelno određena (osnovna vrsta i okvirni tip boje) izvoditelj uz ponuđeni konkretni kamen mora priložiti atest sa podacima o čvrstoći na pritisak i savijanje, prostornoj masi, upijanju vode, poroznosti i otpornosti na habanje.
Podloga na koju se postavlja kamen mora biti tehnički ispravna i mora odgovarati mjerama iz projekta.
Izvoditelj kamenorezačkih radova je obvezan pravovremeno izvršiti kontrolu podloga i da na gradilištu provjeri dimenzije bitne za preciznu izvedbu kamenorezačkih radova.
Način postavljanja kamena mora biti u skladu sa previlima struke i važećim propisima i standardima, te u skladu sa odednicama iz projekta.
Izvoditelj je u obvezi izraditi bitne detalje ugradbe.
Broj detalja određuje i detalje ovjerava projektant.
Materijali za ugradbu kamena (mortovi, ljepila i metalne spone) moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Spoj kamenih elemenata sa ostalim elementima gdje je to nužno brtvi se trajno-elastičnim kitom u odgovarajućom tonu.
Jedinična cijena obuhvaća provjeru dimenzija na objektu (gradilištu), izradu bitnih detalja ugradbe, nabavu ili izradu kamenih elemenata, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, radne skele, ugradbu kamena i materijal potreban za ugradbu, brtvljenje spojeva s drugim elementima trajno-elastičnim kitom, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju kamenorezačkih radova.
Kao referentni kamen za ovaj projekt određuje se:
rekristalizirani organcgeni vapnenac biomikrit naziva DOLIT, nalazište Dolac Donji, sa slj. svojstvima:
- čvrstoća na pritisak u suhom stanju (srednja) 111,1 MN/m2
- čvrstoća na savijanje (srednja) - 11,2 MN/m2
- prostorna masa - 2691 kg/m3
- upijanje vode - 0,2 %
- poroznost - 0,6
- otpornost na habanje (Bohme) - 13,4
- otporan na mraz
1. | Postava kamenih pragova
Pragovi se izvode iz kamenih ploča ili iz kamenih masiva ovisno o mjestu ugradnje.
Dimenzije ploča i masiva, te obrada vidljivih površina dane su u opisu stavki.
Pragovi se polažu na pod prema opisu stavki i detaljima.
Svi tehnički uvjeti za polaganje pregova moraju odgovarati standardu HRN U.F7.010.
Podloga na koju se pragovi polažu mora biti očišćena i oprana, mora biti izvedena kvalitetno i sa zadovoljavajućom točnošću mjera.
Pragovi se polažu u cementni mort M-100, plastične konzistencije, pripravljen u omjeru 1:3.
Debljina morta je cca 2 cm.
Krajevi pragova se prije polaganja oblikuju prema profilaciji dovratnika.
Obračun po m1 prema presjeku praga.
prag na sudarima različitih vrsta podova
- vidljive površine praga polirane
| - presjek praga 10/4 cm | m1 |  | 130 | 0
2. | Postava kamenih klupčica
Dobava i ugradnja unutrašnjih kamenih klupčica
Debljina 3 cm,širina 18 cm.
| Obračun po m1 | m1 |  | 200 | 0
| UKUPNO - I): |  |  | 0

## N_PVC RADOVI (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
N) PVC PODNE OBLOGE
Materijal od kojih se izrađuje podna obloga , uvjeti izrade i isporuke moraju odgovarati standardu za vrstu poda.
Kvalitet mora biti dokazan atestom.
Stanje u prostorijama u kojima se postavljaju podne obloge, odnosno podloga i materijal koji se upotrebljava pri postavljanju, te način na koji se obloga postavlja, moraju odgovarati važećim standardima.
Podloga prije postave obloge mora biti čista, suha i glatka, bez ikakvih neravnina.
Jedinična cijena podrazumjeva provjeru mjera na objektu, nabavu obloge i drugog potrebnog materijala, transport, manipulaciju i skladištenje na gradilištu, izvedbu radova prema opisu stavke, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju radova na podnim oblogama.
1. | Obloga poda PVC pločama
Postava podne obloge od ploča vel. 300x300x2,5 mm, tip RHINOTEX - Armstrong.
Ploče se proizvode prema standardu DIN 16950.
Boja ploča prema odabiru projektanta.
Postava bez naglašenih sljubnica, ljepljenjem za podlogu odgovarajućim ljepilom.
| Obračun po m2 izvedene obloge poda. | m2 | 9 | 180 | 1620 | 180
2. | Postava PVC sokla
Postava sokla od PVC trake (kutna traka) razvijene širine 8 cm.
Postava ljepljenjem za pod i za zid.
| Obračun po m1 izvedenog PVC sokla. | m1 | 11.2 | 25 | 280 | 25
| UKUPNO - N): |  |  |  | 1900

## BRAVARSKI ČELIK (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
M) BRAVARSKI RADOVI - ČELIK
Bravarski radovi obuhvaćaju izradu nosivih čeličnih konstrukcija, izradu zaštitnih rešetki i žaluzina, izradu ograda i rukohvata, izradu penjalica, izradu vrata i prozora, te izradu ostalih bravarskih elemenata.
Osnovni materijal za izradu bravarskih radova su čelični limovi, čelične šipke, čelične bešavne cijevi i čelični profili.
Čelik mora odgovarati standardu HRN C.BO.500 i C.BO.501.
Ako u statičkom računu ili u opisu stavke nije drukčije naznačeno, limovi, šipke i profili moraju biti izrađeni iz čelika oznake Č.0360 (oznaka u projektima ČN.22), a cijevi bez šava moraju biti izrađene iz čelika oznake Č.1212.
Svaka vrsta upotrebljenog materijala mora biti u skladu sa odgovarajućim standardom:
- limovi - HRN C.B4.051 i 110
- cijevi - HRN C.B5.021, 122, 123, 124, 221 i 222
- profili - HRN C.B3.101, 111, 131 i 141.
Ako je opisom određena uporaba betonskog čelika isti mora biti u skladu sa standardom HRN C.K6.020.
Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećinjama i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (varovi, vijci i zakovice) koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena.
Vrsta spoja određena je opisom stavke.
Izrađeni elementi se prije ugradbe zaštićuju temeljnim antikorozivnim premazom.
Prije bojanja sa bravarije mora se ukloniti rđa.
Površinu potom treba odmastiti odgovarajućim sredstvom.
Čim se površina osuši treba nanjeti dvokratni nalič temeljnom bojom.
Boja je na bazi alkidnih smola sa pigmentom od olovnog oksida i cinka.
Boju treba odgovarajućim sintetskim razrjeđivačem razrjediti na viskozitet pogodan za nanošenje.
Ova zaštita se obračunava u bravarskim radovima.
Eventualni drugi način antikorozivne zaštite posebno je opisan u stavci.
Finalna površinska zaštita je bojanje sa dva sloja uljene boje u tonu prema izboru projektanta, te je uključena u stavke bravarskih radova
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Detalji moraju biti u skladu s principjelnim detaljima u projektu.
Izrada bravarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, finalnu montažu okova nakon bojenja stavki (rozete, štitnici, kvake i sl.), ot
1. | Poz. 1
Čelična jednokrilna puna vrata
Vrata u protupožarnoj izvedbi T-90.
Ugradba na strojarnici dizala.
Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm.
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih čeličnih profila 104x80 mm.
U krilo se ugrađuju odzračne rešetke 400x200 mm.
Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta.
Vrata imaju cilindar bravu sa ključem za otvaranje izvana, te hvataljku za otvoranje vrata iznutra bez ključa.
Ugradba na strojarnici dizala.
Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti.
Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  |  |  | 1
| Dim. građ. otvora 105/210 cm. | kom |  | 4800 | 0 | 4800
0
2. | Poz. 2 |  |  | 0
| Čelična dvokrilna puna vrata |  |  | 0
| Ugradba na kotlovnici |  |  | 0
| Krilo vrata izrađeno od čeličnog lima. U krilo se ugrađuju odzračne rešetke 400x500 mm. |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 160/210 cm. | kom |  | 5650 | 0 | 5650
0
3. | Poz. 4 |  |  | 0
| Čelična dvokrilna puna vrata |  |  | 0
| Izlaz prema gospodarskom dvorištu |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 140/205 cm. | kom |  | 5140 | 0 | 5140
0
4. | Poz. 5 |  |  | 0
| Čelična jednokrilna puna vrata |  |  | 0
| Izlaz iz kotlovnice |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 80/210 cm. | kom |  | 2100 | 0 | 2100
0
0
5. | Poz. 7 |  |  | 0
| Ograda unutrašnjeg stubišta |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 100 cm. |  |  | 0
0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 990 | 0 | 990
0
6. | Ograda na lođama apartmana |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 100 cm. |  |  | 0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 810 | 0 | 810
0
7. | Dobava i montaža čelične konstrukcije zimskog vrta |  |  | 0
| Konstrukcija se oslanja na 6 stupova promjera Ø 200/8 sidrenih u postojeću betonsku ploču. Na drugom kraju oslanja se na AB gredu novog dijela stacionara. |  |  | 0
| Na stupove oslanja se primarna čelična greda HOP 160/100/5. |  |  | 0
| Poprečno na primarni nosač oslanja se sekundarni nosač, čelična greda od HOP 160/100/5 na razmaku od 215 cm. |  |  | 0
| Tercijarni profili HOP 60/40/3 poprečno se oslanjaju na sekundarni nosač, u smjeru pada dvostrešne konstrukcije. Postavljaju se na razmaku od 90 cm. |  |  | 0
| Obodne grede se naslanjaju na vertikalno postavljene čelične profile HOP 60/40/3 na razmaku od 90 cm. |  |  | 0
| Vertikalni i krovni HOP 60/40/3 profili služe kao nosači za aluminijske profile polikarbonatne fasade i krova. |  |  | 0
| Stavka uključuje dobavu i postavu profila, a sva podupiranja, rušenja i aktiviranje profila koji se izvode pri montaži profila obračunati su u zidarskim radovima. |  |  | 0
| Sve čelične profile pjeskariti do SIS 2,2. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| U svemu prema statičkom proračunu. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Tlocrtna dim. 13,05 x 14,80 m. |  |  | 0
| Visina konstrukcije iznosi 2,90 m. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. | kg |  | 16 | 0 | 16
0
8. | Dobava i montaža ograde zimskog vrta |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 110 cm. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 1100 | 0 | 1100
0
9. | Čelična konstrukcija nadstrešnice nad gospodarskim ulazom |  |  | 0
| Primarni nosači su od čeličnog profila IPE 160 dužine 890 cm oslonjen na armirano betonske zidove, postavljeni na razmaku od 225 cm. |  |  | 0
| Sekundarni nosač oslonjen poprečno na glavni, na koji se oslanja limeni krov je čelični profil HOP [ 60x40x3 na razmaku od 222,5 cm. |  |  | 0
| Spoj s zidom na pročelju objekta brtviti trajno-elastičnim kitom, te prekriti opšavom od plastificiranog AL lima debljine 0,8 mm. |  |  | 0
| Opšav od AL lima izvesti kao dvodjelni, na način da se gornji dio upilava ukoso prema gore pod kutom od 45 u zid, u dubini 1 cm, te se nakon postave lima spoj u zidu brtvi trajno-elatičnim kitom. |  |  | 0
| Gornji i donji opšav su međusobno spojeni limarskim prijevojem. |  |  | 0
| Razvijena širina opšava 25 + 15 cm. |  |  | 0
| Raspon iznosi 8,90 m. |  |  | 0
0
| Tlocrtna dim. nadstrešnice 4,5 x 8,9 m. | kg |  | 16 | 0 | 16
| UKUPNO - M): |  |  |  | 0

## R_PVC Stolarija (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
R) PVC STOLARIJA
PVC stolarija podrazumjeva izradu vrata, prozora i kombiniranih stijena od PVC profila.
Osnovni materijal za izradu otvora su PVC profili i pocinčani čelični HOP profili i limovi, čelične šipke.
Čelik mora odgovarati standardu HRN C.BO.500 i C.BO.501.
Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećenjima i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (zakovice, vijci i varovi) koja moraju odgovarativažećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirani i ugrađeni.
Prostor između PVC stijene i zida zapunjava se Purpen pjenom.
Nakon stvrdnjavanja Purpen pjene višak pjene se pravolinijski odreže u razini sa PVC profilom, te se reška zapunjava trajno-elastičnim kitom.
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Detalji moraju biti u skladu s principjelnim detaljima u projektu.
Izrada PVC stolarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, brtvljenje spoja sa nosivom konstrukcijom trajno-elastičnim kitom, finalnu montažu okova (rozete, štitnici, kvake i sl.), otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju PVC stolarskih radova.
Napomena:
- Zaštitne protuprovalne rešetke od čeličnih šipki s vanjske strane PVC stolarije obračunavaju se posebnim stavkama u bravarskim radovima.
- Vanjska i unutarnja prozorska klupčica obračunava se posebno u kamenorezačkim radovima.
1. | SHEMA 1 i 1A
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 205/147 cm | kom | 3 | 3150 | 9450 | 3150
2. | SHEMA 2 i 2A
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno i otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 205/157 cm | kom | 11 | 3250 | 35750 | 3250
3. | SHEMA 2B
U svemu kao sheme 2 i 2A.
Razlika u tome što je vanjsko staklo najvećeg stupnja neprobojnosti, debljina stakla 1 cm.
| Zidarski otvor 205/157 cm | kom | 1 | 11500 | 11500 | 11500
4. | SHEMA 2C
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno i otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 195/157 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
5. | SHEMA 2C '
U svemu kao shema 2C.
Razlika u tome što je vanjsko staklo najvećeg stupnja neprobojnosti, debljina stakla 1 cm.
| Zidarski otvor 195/157 cm | kom | 1 | 9500 | 9500 | 9500
6. | SHEMA 3
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila osatkljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno jedno otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 142/135 cm | kom | 1 | 2900 | 2900 | 2900
7. | SHEMA 4
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila osaatkljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopno zaokretna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/80 cm | kom | 1 | 2200 | 2200 | 2200
8. | SHEMA 5
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Unutrašnje staklo je ornament . Krilo je otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/80 cm | kom | 3 | 2200 | 6600 | 2200
9. | SHEMA 6
Staklena stijena izrađena od PVC profila i ostakljenjem od izolirajućeg stakla 4+12+4 mm.
Krilo je fiksno.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 75/147 cm | kom | 1 | 1800 | 1800 | 1800
10. | SHEMA 7
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/50 cm | kom | 3 | 950 | 2850 | 950
11. | SHEMA 8
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Sva krila su otklopna .
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 276/90 cm | kom | 1 | 3800 | 3800 | 3800
12. | SHEMA 8A
Ostakljena stijena izrađena od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Stijenka se sastoji od dva otklopna prozora i jednokrilnih zaokretnih vrata s nadsvjetlom.
Vratno krilo u donjem dijelu puno - PVC panel s ispunom toplinskom izolacijom, a gornji dio ostakljen izolirajućim staklom.
Nadsvjetlo je fiksno ostakljeno izolirajućim staklom.
Prozori dim 90x90 cm, vrata 90x220 cm.
Predvidjeti sav potreban okov, kvaku s štitnikom, cilindar bravu s kompletom ključeva, uređaj za samozatvaranje vrata, te gumeni odbojnik za postavu na pod iza vrata.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 276/90 + 90/160 cm. | kom | 1 | 10880 | 10880 | 10880
13. | SHEMA 9
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Sva krila su otklopna .
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 226/150 cm | kom | 1 | 3350 | 3350 | 3350
14. | SHEMA 9A
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo fiksno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo zaokretno.
Profil između dva krila je širi iz razloga sudara sa pregradnim zidom d=10 cm.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 226/150 cm | kom | 1 | 3350 | 3350 | 3350
15. | SHEMA 10
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 82/150 cm | kom | 1 | 2800 | 2800 | 2800
16. | SHEMA 11
Fiksna ostakljena stijenka izrađena od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 140/150 cm | kom | 1 | 1800 | 1800 | 1800
17. | SHEMA 12
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 180/50 cm | kom | 1 | 2750 | 2750 | 2750
18. | SHEMA 13
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 220/50 cm | kom | 1 | 2200 | 2200 | 2200
19. | SHEMA 14
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, a drugo otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 180/120 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
20. | SHEMA 15
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/80 cm | kom | 1 | 1100 | 1100 | 1100
21. | SHEMA 15a
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/80 cm | kom | 2 | 1100 | 2200 | 1100
22. | SHEMA 15b
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/120 cm | kom | 1 | 1400 | 1400 | 1400
23. | SHEMA 16
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 60/80 cm | kom | 12 | 1050 | 12600 | 1050
24. | SHEMA 17
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/110 cm | kom | 2 | 1250 | 2500 | 1250
25. | SHEMA 18
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, a drugo otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 140/140 cm | kom | 3 | 1930 | 5790 | 1930
26. | SHEMA 19
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 210/140 cm | kom | 4 | 2500 | 10000 | 2500
27. | SHEMA 20
Peterokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna, dva otklopno-zaokretna, a jedno fiksno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 355/140 cm | kom | 2 | 4800 | 9600 | 4800
28. | SHEMA 20a
Peterokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna, dva otklopno-zaokretna, a jedno fiksno.
Profil između dva krila je širi iz razloga sudara sa pregradnim zidom d=10 cm.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 355/140 cm | kom | 1 | 4800 | 4800 | 4800
29. | SHEMA 21
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 220/70 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
30. | SHEMA 22
Četverokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna,a dva otklopno-zaokretna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 300/70 cm | kom | 2 | 4100 | 8200 | 4100
31. | SHEMA 23
Vanjska dvokrilna vrata izrađena od PVC profila.
Oba krila su zaokretna i ostakljena "Securit" staklom debljine 1 cm.
Vrata se otvaraju prema vani.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, uređajem za fiksiranje jednog krila u pod i strop, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/233 cm. | kom | 1 | 8200 | 8200 | 8200
32. | SHEMA 24
Vanjska jednokrilna vrata izrađena od PVC profila.
Krilo je zaokretno i ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Vrata se otvaraju prema vani.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 114/245 cm. | kom | 1 | 8500 | 8500 | 8500
33. | SHEMA 24a
Vanjska jednokrilna vrata s ostakljenim nadsvjetlom, izrađena od PVC profila.
Krilo je zaokretno i ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Nadsvjetlo je fiksno, ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 100/250 cm. | kom | 1 | 7200 | 7200 | 7200
34. | SHEMA 25
Unutarnja dvokrilna vrata s fiksnim nadsvjetlom, izrađena od PVC profila.
Oba krila su zaokretna i ostakljena "Securit" staklom debljine 1 cm.
Nadsvjetlo je fiksno, ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za fiksiranje jednog krila u pod i strop, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 200/300 cm. | kom | 1 | 8900 | 8900 | 8900
35. | SHEMA 25A
U svemu kao stavka 25, razlika je što su vrata bez nadsvjetla.
| Zidarski otvor 200/300 cm. | kom | 1 | 7900 | 7900 | 7900
36. | SHEMA 26
Dvokrilna vrata izrađena od PVC profila, ostakljena izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su zaokretna.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za fiksiranje jednog krila u strop i pod, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 150/218 cm. | kom | 1 | 6800 | 6800 | 6800
| UKUPNO - R): |  |  |  | 228470

## 2. ELEKTROINSTALACIJE_RASVJETA
TROŠKOVNIK UREĐENJA INTERIJERA KAFETERIJE I OPREMANJA PROVIDUROVE PALAČE
Red.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn) | jed. cijena (KN) | Simbolički prikaz
OPREMANJE PROVIDUROVE PALAČE_FAZA 3-4
5. | GRUPA 5 - REFLEKTORI
5.1. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora sa preciznim sustavom leća za potpuno oblikovanje distribucije svjetlosti (kombinacija zuma i fokusa), optimiziran za visokokvalitetnu akcentnu rasvjetu u muzejima, izložbenim prostorima i umjetničkim galerijama.
Distribucija svjetlosti od ultra-uskosnopne 9° do uskosnopne 16°.
Podešavanje fokusa zumiranja pomoću mehanizma za podešavanje u prednjem prstenu, kontura svjetlosti podesiva od oštre do meke konture.
Niska komponenta rasute svjetlosti te visoki kontrast na objektu (ujednačen intenzitet svjetlosti unutar svjetlosnog stošca), izvrsno ograničenje odsjaja putem sustava leća.
Reflektor se može rotirati kroz 365° i zakrenuti za 90°, fiksiranje osi kretanja preko imbus ključa.
Inovativno upravljanje toplinom zbog pasivnog hlađenja što rezultira funkcijom COOL TOUCH, reflektore moguće usmjeravati dok rade bez opasnosti od vrućeg tijela reflektora.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade mikroteksturirane bijele boje.
Optičke leće su izrađene od stakla ili akrilnog stakla.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 15 W.
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 550 lm.
Efikasnost svjetiljke minimalno 37 lm/W.
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
Faktor uzvrata boje minimalno: Ra ≥ 90, tip 95; R9 ≥ 80, tip 95.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 2.
Spektralni raspon: 380 - 780 nm.
Klasa I električne zaštite.
Dimenzije svjetiljke: Ø101 x 286 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1,82 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica, prigušivanje osvjetljenja od 1% do 100%.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S13.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava |  | komad | 36 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje |  | komad | 36 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora sa preciznim sustavom leća za potpuno oblikovanje distribucije svjetlosti (kombinacija zuma i fokusa), optimiziran za visokokvalitetnu akcentnu rasvjetu u muzejima, izložbenim prostorima i umjetničkim galerijama.
Distribucija svjetlosti ovalna 10 x 60°.
Podešavanje fokusa zumiranja pomoću mehanizma za podešavanje u prednjem prstenu, kontura svjetlosti podesiva od oštre do meke konture.
Niska komponenta rasute svjetlosti te visoki kontrast na objektu (ujednačen intenzitet svjetlosti unutar svjetlosnog stošca), izvrsno ograničenje odsjaja putem sustava leća.
Reflektor se može rotirati kroz 365° i zakrenuti za 90°, fiksiranje osi kretanja preko imbus ključa.
Inovativno upravljanje toplinom zbog pasivnog hlađenja što rezultira funkcijom COOL TOUCH, reflektore moguće usmjeravati dok rade bez opasnosti od vrućeg tijela reflektora.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade mikroteksturirane bijele boje.
Optičke leće su izrađene od stakla ili akrilnog stakla.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 27 W.
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1200 lm.
Efikasnost svjetiljke minimalno 44 lm/W.
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
Faktor uzvrata boje minimalno: Ra ≥ 90, tip 95; R9 ≥ 80, tip 95.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 2.
Spektralni raspon: 380 - 780 nm.
Klasa I električne zaštite.
Dimenzije svjetiljke: Ø101 x 286 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1,82 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica, prigušivanje osvjetljenja od 1% do 100%.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S14.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava |  | komad | 28 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje |  | komad | 28 |  | 0
5.3. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora sa preciznim sustavom leća za potpuno oblikovanje distribucije svjetlosti (kombinacija zuma i fokusa), optimiziran za visokokvalitetnu akcentnu rasvjetu u muzejima, izložbenim prostorima i umjetničkim galerijama.
Distribucija svjetlosti ultra-širokosnopna 30°.
Podešavanje fokusa zumiranja pomoću mehanizma za podešavanje u prednjem prstenu, kontura svjetlosti podesiva od oštre do meke konture.
Niska komponenta rasute svjetlosti te visoki kontrast na objektu (ujednačen intenzitet svjetlosti unutar svjetlosnog stošca), izvrsno ograničenje odsjaja putem sustava leća.
Reflektor se može rotirati kroz 365° i zakrenuti za 90°, fiksiranje osi kretanja preko imbus ključa.
Inovativno upravljanje toplinom zbog pasivnog hlađenja što rezultira funkcijom COOL TOUCH, reflektore moguće usmjeravati dok rade bez opasnosti od vrućeg tijela reflektora.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade mikroteksturirane bijele boje.
Optičke leće su izrađene od stakla ili akrilnog stakla.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 27 W.
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1200 lm.
Efikasnost svjetiljke minimalno 44 lm/W.
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
Faktor uzvrata boje minimalno: Ra ≥ 90, tip 95; R9 ≥ 80, tip 95.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 2.
Spektralni raspon: 380 - 780 nm.
Klasa I električne zaštite.
Dimenzije svjetiljke: Ø101 x 286 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1,82 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica, prigušivanje osvjetljenja od 1% do 100%.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S15a.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava |  | komad | 20 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje |  | komad | 20 |  | 0
5.4. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora sa stabiliziranom temperaturom boje svjetlosti optimizirano za visokokvalitetno vertikalno osvjetljenje površina i predmeta u muzejima, izložbenim prostorima i umjetničkim galerijama.
Reflektor u kombinaciji s posebnom lećom za jednoliku raspodjelu svjetlosti usmjerava svjetlo 100% indirektno, ciljano i bez rasipnog svjetla na okomitu površinu.
Reflektor se može rotirati kroz 365° i zakrenuti za 90°, fiksiranje osi kretanja preko imbus ključa.
Inovativno upravljanje toplinom zbog pasivnog hlađenja što rezultira funkcijom COOL TOUCH, reflektore moguće usmjeravati dok rade bez opasnosti od vrućeg tijela reflektora.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade mikroteksturirane bijele boje.
Zrcalni reflektor je izrađen od polikarbonata sa raspršenim aluminijskim odsijačem.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 35 W.
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1400 lm.
Efikasnost svjetiljke minimalno 40 lm/W.
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
Faktor uzvrata boje minimalno: Ra ≥ 95; R9 ≥ 95.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 2.
Klasa I električne zaštite.
Dimenzije svjetiljke: Ø120 x 325 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 2,45 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica, prigušivanje osvjetljenja od 1% do 100%.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 80% inicijalnog svjetlosnog toka L80.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S15b.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava |  | komad | 20 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje |  | komad | 20 |  | 0
5.5. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora sa preciznim sustavom leća za potpuno oblikovanje distribucije svjetlosti (kombinacija zuma i fokusa), optimiziran za visokokvalitetnu akcentnu rasvjetu u muzejima, izložbenim prostorima i umjetničkim galerijama.
Distribucija svjetlosti od uskosnopne 16° do ultra-širokosnopne 30°.
Podešavanje fokusa zumiranja pomoću mehanizma za podešavanje u prednjem prstenu, kontura svjetlosti podesiva od oštre do meke konture.
Niska komponenta rasute svjetlosti te visoki kontrast na objektu (ujednačen intenzitet svjetlosti unutar svjetlosnog stošca), izvrsno ograničenje odsjaja putem sustava leća.
Reflektor se može rotirati kroz 365° i zakrenuti za 90°, fiksiranje osi kretanja preko imbus ključa.
Inovativno upravljanje toplinom zbog pasivnog hlađenja što rezultira funkcijom COOL TOUCH, reflektore moguće usmjeravati dok rade bez opasnosti od vrućeg tijela reflektora.
Kućište je izrađeno od tlačno lijevanog aluminija završne obrade mikroteksturirane bijele boje.
Optičke leće su izrađene od stakla ili akrilnog stakla.
Ukupna snaga svjetiljke maksimalno 27 W.
Izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 1200 lm.
Efikasnost svjetiljke minimalno 44 lm/W.
Temperatura boje svjetlosti maksimalno 3000 K.
Faktor uzvrata boje minimalno: Ra ≥ 90, tip 95; R9 ≥ 80, tip 95.
Stupanj zaštite minimalno IP20.
Kromacitet tolerancija MacAdam: 2.
Spektralni raspon: 380 - 780 nm.
Klasa I električne zaštite.
Dimenzije svjetiljke: Ø101 x 286 mm (±5%).
Masa svjetiljke: 1,82 kg (±5%).
Predpojna naprava: DALI regulabilna elektronička prigušnica, prigušivanje osvjetljenja od 1% do 100%.
Životni vijek izvora svjetlosti minimalno 50.000 h pri 90% inicijalnog svjetlosnog toka L90.
Garantni rok proizvođača minimalno 5 godina.
Oznaka u projektu S15.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, GR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava |  | komad | 48 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje |  | komad | 48 |  | 0
5.6. | Programiranje i puštanje u rad sustava upravljanja akcentnom rasvjetom, izrada grafičkog sučelja.
Tehnička podrška na gradilištu.
| C.) Puštanje u rad |  | komad | 1 |  | 0
ELEKTROINSTALACIJE I RASVJETA UKUPNO: | [5 empty] | 0
|  |  |  | PDV (25%) |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO |  | 0

## Š_GEODETSKI (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
Š) GEODETSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi za objekt dogradnje.
Stavka uključuje:
- iskolčenje iskopa za temelje objekta koji se dograđuje, uključivo izrada nanosne skele
- izrada elaborata iskolčenja za objekt dogradnje, u svemu prema "Zakonu o gradnji", elaborat izraditi u šest (6) primjeraka i predati naručitelju
- pri gradnji objekta dogradnje geodetskim instrumentima pravovremeno kontrolirati vertikalnost elemenata i osnovne pravce na pročelju objekta.
Pod pravovremenom kontrolom podrazumjeva se kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi izrade oplate za armiranobetonske radove i kontrola u fazi postavljanja mjernih skela za zidarske radove.
- uplanu dograđenog objekta, odnosno upis u katastarske knjige, te ishođenje izvadka iz katastra (preris)
Veličina dograđenog objekta je tlocrtno:
5,65 x 4,15 m1
Visina dograđenog objekta je:
PR + 2 + Potkrovlje
Postojeći objekti PP Sinj se rekonstruiraju u postojećim gabaritima, te nisu uključeni u ovu stavku..
| Obračun za komplet izvedene radove prema opisu stavke. | komplet | 1 | 4000 | 4000
2. | Iskolčenje trasa kanala za instalacije, te izrada snimka - katastra podzemnih instalacija.
Stavka uključuje iskolčenje trase prije iskopa instalacijskih kanala, te izradu snimke - katastra podzemnih instalacija u šest (6) primjeraka koji se predaju naručitelju, i to za:
- vanjski vodovod
- vanjsku fekalnu odvodnju
- vanjsku oborinsku odvodnju
- elektroinstalacije i vanjsku rasvjetu
- telefonsku instalaciju
Snimkom obuhvatiti sva instalacijska okna i to situacijski s visinskim kotama, ta za ista dati poseban detaljni prikaz (detalj okna)..
Snimak podzemnih instalacija mora biti ovjeren od nadležne katastarske službe.
Iskolčenje trase i snimak podzemnih instalacija je u okviru površine od cca 1200 m2.
| Obračun za komplet izvedene radove prema opisu stavke. | komplet | 1 | 2000 | 2000
| UKUPNO - Š): |  |  |  | 6000

## Rekapitulacija_HIDRO (hidden)
REKAPITULACIJA:
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
1) Vanjski vodovod | 45025 | KN
KN
2) Vanjska kanalizacija | 76525 | KN
3) Vodovodna instalacija u objektu | 49867 | KN
4) Vertikalna kanalizacija u objektu | 37698 | KN
5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu | 4492 | KN
6) Sanitarni uređaji | 75845 | KN
Ukupno INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: | 289452 | KN

## 1_V_VODA (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
Napomena:
Građevinski radovi uz hidroinstalacije obračunati u osnovnom troškovniku za građevinske radove i to u:
- zemljanim radovima
- betonskim i AB radovima
- zidarskim radovima
1) Vanjski vodovod
1. | Nabava i postava čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi.
Međusobno spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje kudeljnim vlaknom i lanenim uljem.
Cijevi položene u zemlji izolirane su bitumeniziranom "dekorodal" trakom.
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
| a) NO 20 | m1 | 51 | 110 | 5610 | 110
| b) NO 25 | m1 | 10 | 116 | 1160 | 116
| b) NO 32 | m1 | 54 | 125 | 6750 | 125
| b) NO 80 | m1 | 48.5 | 230 | 11155 | 230
2. | Dobava i ugradba kuglastog navojnog ventila, bez slavine za pražnjenje.
| a) NO 32 | kom | 1 | 160 | 160 | 160
| b) NO 80 | kom | 1 | 360 | 360 | 360
3. | Izrada spoja na gradski vodovod, profil priključnog voda NO 100.
Izvodi nadležno komunalno poduzeće.
| Obračun prema stvarno izvedenim radovima. | komplet | 1 |  | JKP
4. | Nabava i montaža odvajača nečistoća.
| a) NO 80 | kom | 1 | 400 | 400 | 400
| b) NO 32 | kom | 1 | 210 | 210 | 210
5. | Vodovodno mjerilo s prirubnicama i kompenzacijom.
| a) NO 80 | komplet | 1 |  | JKP
| b) NO 32 | komplet | 1 |  | JKP
6. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznih fazonskih komada uz vodomjere.
Stavka uključuje slijedeće elemente:
- "E" komad - komada 1
- FF (500) - komada 2
- FF (300) - komada 1
- FF (200) - komada 2
- FF (100) - komada 1
- "T" komad promjera 100/80 - komada 1
- "T" komad promjera 100/32 - komada 1
- "Q" komad - komada 1
- zupčasta spojnica - komada 2
| Obračun po kg ugrađenih komada. | kg | 360 |  | JKP
7. | Nabava i doprema ljevanoželjeznog poklopca.
Na poklopcu mora biti oznaka "VODOVOD"
Veličina poklopca 60 x 60 cm.
Obračun po komadu prema tipu opterećenja.
| a) teški tip (ispitno opterećenje 250 kN) | kom | 1 | 820 | 820 | 820
8. | Lijevanoželjezni nadzemni hidrant NO 100 s dva "C" i jednim "B" vatrogasnim priključkom.
Hidrant se postavlja na postojeću instalaciju.
Obračun po komadu.
| a) za dubinu ugradnje 1,20 mm | kom | 2 | 4300 | 8600 | 4300
9. | Nabava, doprema i montaža samostojećeg limenog ormarića s protivpožarnom opremom.
Antikorozivna zaštita ormarića uključena u stavku.
| Ormarić kao tip ZPO-3 "Pastor" - komplet za gašenje vodom. | kom | 2 | 4900 | 9800 | 4900
10. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 10 bara u trajanju od najmanje 2 sata.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 ugrađenih i ispitanih cijevi. | m1 | 163.5
11. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
Ispiranje vršiti čistom vodom i to s brzinom vode najmanje 1,5 m/s.
Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
| Obračun po m1 ispranog cjevovoda. | m1 | 163.5
12. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon.
Vrši se s 30 grama čistog klora na 1 m3 vode.
Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.
Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
| Obračun po m1 dezinficiranog cjevovoda. | m1 | 163.5
13. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode.
Stavka uključuje uzimanje potrebnog broja uzoraka na točečim mjestima, te laboratorijsku analizu vode i ishođenje atesta o ispravnosti vode za piće od ovlaštene institucije.
Predviđa se uzimanje uzoraka na 2 točeča mjesta.
| Obračun po uzetom i ispitanom uzorku. | kom | 2
14. | Ishođenje atesta - dokaza ispravnosti za vanjsku hidrantsku mrežu.
Atest ishoditi od ovlaštene tvrtke, te predati naručitelju u sklopu atestne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.
| Obračun po komadu vanjskih hidranata. | kom | 2
| UKUPNO - 1) Vanjski vodovod: |  |  |  | 45025

## 2_V_Kanaliz (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
2) Vanjska kanalizacija
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za uličnu kanalizaciju.
Odabrane cijevi kao tip "SN 8" "Pipelife" prema ONORM 5184, s podebljanom debljinom stijenke, ili od drugog proizvođača ali istih karakteristika kao odabrane.
Cijevi međusobno spajati originalnim kolčacima s gumenim brtvama.
Cijevi se polažu na prethodno pripremljenu i dobro zbijenu podlogu i posteljicu.
Nakon ispitivanja postavljenih cijevi tjeme i bokovi se zaštićuju kamenim granulatom tip "0".
Posteljica za cijevi i opisana zaštita cijevi obračunava se posebnom stavkom u zemljanim radovima.
Obračun po m1 postavljenih cijevi prema profilu cijevi.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 142 | 69 | 9798 | 69
| c) DN 160 | m1 | 89.5 | 96 | 8592 | 96
| d) DN 200 | m1 | 23 | 125 | 2875 | 125
2. | Fazonski komadi za cijevi u stavci 1.
Obračun po komadu prema profilu.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 11 | 50 | 550 | 50
| c) DN 160 | m1 | 5 | 80 | 400 | 80
| d) DN 200 | m1 | 2 | 160 | 320 | 160
3. | Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusni spoj s betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110 - 240 mm.
Obračun po komadu prema profilu.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 27 | 190 | 5130 | 190
| c) DN 160 | m1 | 17 | 200 | 3400 | 200
| d) DN 200 | m1 | 5 | 230 | 1150 | 230
4. | Dobava i montaža tipskog odvajača ulja.
Na osnovu proračuna odabran je tipski separator proizvod "TEHNIX" Donji Kraljevac.
Separator se postavlja na prethodno izvedenu betonsku podlogu koja se obračunava posebno u betonskim i AB radovima.
Separator je tvornički antikorozivno zaštićen odgovarajućim premazima na bazi bitumena, te mu nije potrebna dodatna zaštita i zatrpava se zemljanim materijalom iz iskopa (zemljani materijal bez kamenja).
Zatrpavanje je obračunato posebnom stavkom u zemljanim radovima.
Stavka uključuje i izradu priključka separatora na odvodnu instalaciju.
| a) separator - tip 3750 l ; protoka 20 l/s , proizvod "TEHNIX" Donji Kraljevac | kom | 1 | 24300 | 24300 | 24300
5. | Dobava i montaža tipskog odvajača ulja.
Separator se postavlja u prostoru kotlovnice i priključuje na odvodnu instalaciju.
| a) separator tip "IMP-LT" 2,5/4,6/3,1 max 0,95 l/s | kom | 1 | 1650 | 1650 | 1650
6. | Dobava i ugradba ljevanoželjezne kišne rešetke, komplet s okvirom.
Obračun po komadu prema veličini i tipu opterećenja.
| a) vel. 40/40 cm, teški tip - za nazivno opterećenje 250 kN | kom | 4 | 550 | 2200 | 550
7. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznog poklopca s okvirom.
Na poklopcu mora biti oznaka "KANALIZACIJA"
Obračun po komadu prema veličini i tipu opterećenja.
| a) promjera 60 cm, teški tip - za nazivno opterećenje 250 kN | kom | 16 | 880 | 14080 | 880
| b) promjera 60 cm, laki tip - za nazivno opterećenje 150 kN | kom | 4 | 520 | 2080 | 520
8. | Ispitivanje položene instalacije kanalizacije na vodonepropudnodt probnim tlakom od 0,2 bara na najvišem mjestu probne dionice s zadržavanjem vode u sustavu 30 min.
Za vrijeme ispitivanja na smije doći do propuštanja vode ni u jednom dijelu sustava.
Stavka uključuje i ishođenje atesta o vodonepropusnosti sustava odvodnje od ovlaštene tvrtke koja obavlja ispitivanje.
| Obračun po m1 ispitanog sustava odvodnje. | m1 | 254.5
9. | Ispitivanje vodonepropusnosti septičke jame.
Stavka uključuje i ishođenje atesta o vodonepropusnosti septičke jame od ovlaštene tvrtke koja obavlja ispitivanje.
| Septička jama veličine 780x360x438 cm. | komplet | 1
| UKUPNO - 2) Vanjska kanalizacija: |  |  |  | 76525

## 3_voda_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
3) Vodovodna instalacija u objektu
1. | Dobava i ugradba čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi.
Međusovno spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje kudeljnim vlaknom i lanenim uljem.
Cijevi vođene u podu zaštititi bitumeniziranom "dekorodal" trakom, a cijevi vođene u zidu filcom i PVC ovojem.
Zaštitni materijal se omata oko cijevi.
Obračun po m1 ugrađenih cijevi prema profilu.
| a) NO 80 | m1 | 17 | 230 | 3910 | 230
| b) NO 65 | m1 | 6.5 | 220 | 1430 | 220
| c) NO 32 | m1 | 33 | 125 | 4125 | 125
| d) NO 25 | m1 | 10 | 116 | 1160 | 116
| e) NO 20 | m1 | 71 | 110 | 7810 | 110
| f) NO 15 | m1 | 68 | 90 | 6120 | 90
2. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s poniklovanom kapom i rozetom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 32 | kom | 4 | 85 | 340 | 85
| b) NO 25 | kom | 4 | 72 | 288 | 72
| c) NO 20 | kom | 14 | 60 | 840 | 60
| d) NO 15 | kom | 26 | 52 | 1352 | 52
3. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, samo s ručkom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 80 | kom | ---
| b) NO 65 | kom | ---
| c) NO 32 | kom | 1 | 95 | 95 | 95
| d) NO 25 | kom | 2 | 80 | 160 | 80
| e) NO 20 | kom | 4 | 68 | 272 | 68
| f) NO 15 | kom | 4 | 60 | 240 | 60
4. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s ručkom, ispustom i holenderom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 32 | kom | ---
| b) NO 25 | kom | ---
| c) NO 20 | kom | ---
| d) NO 15 | kom | 1 | 70 | 70 | 70
5. | Dobava i ugradba poniklovanih revizijskih vratašca, komplet s okvirom.
Obračun po komadu prema veličini vratašca.
| a) veličine 20 x 20 cm | kom | 9 | 95 | 855 | 95
6. | Dobava i ugradba zidnih hidranata.
Stavka uključuje požarni hidrant promjera 50 mm s mlaznicom, 20-metarskim trevira crijevom, kosim ventilom i holender priključkom.
Sva navedena oprema smještena u čelični tipski ormarić veličine 50x50x14 cm (kao proizvod "Pastor")
Ormarić tvornički bojan, s oznakom "H" na vratašcima.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 5 | 1500 | 7500 | 1500
7. | Dobava i ugradba protupožarnih aparata.
Predviđen tipski vatrogasni aparat za početno gašenje S-9 sa suhim prahom.
Postava na visini maksimalno 135 cm od poda, na pozicijama predviđenim projektom, uključivo postava tipske standardizirane naljepnice za označavanje položaja aparata.
Komplet s materijalom za ugradbu - pričvršćenje na zid, ovjesna konzola, vijci s tiplom i dr.
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 19 | 700 | 13300 | 700
8. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 10 bara u trajanju od najmanje 2 sata.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 ugrađenih i ispitanih cijevi. | m1 | 205.5
9. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
Ispiranje vršiti čistom vodom i to s brzinom vode najmanje 1,5 m/s.
Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
| Obračun po m1 ispranog cjevovoda. | m1 | 205.5
10. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon.
Vrši se s 30 grama čistog klora na 1 m3 vode.
Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.
Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
| Obračun po m1 dezinficiranog cjevovoda. | m1 | 205.5
11. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode.
Stavka uključuje uzimanje potrebnog broja uzoraka na točečim mjestima, te laboratorijsku analizu vode i ishođenje atesta o ispravnosti vode za piće od ovlaštene institucije.
Predviđa se uzimanje uzoraka na 1/2 točečih mjesta.
U objektu ima 30 točečih mjesta (umivaonici i kade).
| Obračun po uzetom i ispitanom uzorku. | kom | 15
12. | Ishođenje atesta - dokaza ispravnosti za unutarnju hidrantsku mrežu.
Atest ishoditi od ovlaštene tvrtke, te predati naručitelju u sklopu atestne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.
| Obračun po komadu unutarnjih zidnih hidranata. | kom | 5
| UKUPNO - 3) Vodovodna instalacija u objektu: |  |  |  | 49867

## 4_vert_kanal_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
4) Vertikalna kanalizacija u objektu
1. | Dobava i ugradba kanalizacijskih PVC cijevi.
Cijevi međusobno spajati naglavcima s gumenim prstenom, te pričvrsnim materijalom.
Obračun po m1 ugrađene cijevi prema promjeru cijevi.
| a) ND 110 | m1 | 91 | 120 | 10920 | 120
| b) ND 75 | m1 | 14 | 50 | 700 | 50
| c) ND 50 | m1 | 85 | 32 | 2720 | 32
2. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 110 | kom | 24 | 120 | 2880 | 120
| b) ND 75 | kom | 7 | 50 | 350 | 50
| c) ND 50 | kom | 74 | 32 | 2368 | 32
3. | Dobava i ugradba tipskih obujmica za montažu kanalizacijskih cijevi.
Obujmice s gumenim uloškom, te nastavkom za sidrenje u nosivu konstrukciju.
| Obračun po komadu postavljenih obujmica. | kom | 32 | 25 | 800 | 25
4. | Dobava i ugradba podne sifonske rešetke iz PP-a za sanitarne čvorove.
Tip HL 300 proizvod "Hutterer & Lechner".
Obračun po komadu ugrađenih podnih sifonskih rešetki, a prema promjeru.
| a) ND 75 | kom | 1 | 290 | 290 | 290
| b) ND 50 | kom | 24 | 290 | 6960 | 290
5. | Dobava i ugradba tipske odzračne kape.
Postava na vrhu odvodne vertikale.
Tip HL 900 proizvod "Hutterer & Lechner"
Obračun po komadu, prema promjeru.
| a) ND 110 | kom | 1 | 360 | 360 | 360
6. | Izrada i ugradba ventilacijske kape s opšavom.
Kapu izraditi od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm, te ugraditi na odvodne vertikale iznad pokrova.
Obračun po komadu prema promjeru vertikale na koju se navlači kapa.
| a) kapa promjera 100 mm | kom | 5 | 1200 | 6000 | 1200
7. | Dobava i ugradba revizijskih vratašca od nehrđajućeg čeličnog lima debljine 0,5 mm.
Obračun po komadu prema veličini vratašca.
| a) veličine 30 x 30 cm | kom | 5 | 670 | 3350 | 670
8. | Razni sitni montažni, pričvrsni i brtveni materijal.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 190
9. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 190
| UKUPNO - 4) Vertikalna kanalizacija u objektu: |  |  |  | 37698

## 5_horiz_kanal_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu
1. | Dobava i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi.
Cijevi oznake "E"-"Pipelife" prema ONORM B 5184.
Cijevi spajane međusobno naglavcima s gumenim prstenom, uključivo potrebni pričvrsni materijal.
Obračun po m1 ugrađene cijevi prema promjeru cijevi.
| a) ND 160 | m1 | 16 | 96 | 1536 | 96
| b) ND 125 | m1 | 9.5 | 68 | 646 | 68
| c) ND 110 | m1 | 6.5 | 60 | 390 | 60
2. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 160 | kom | 6 | 80 | 480 | 80
| b) ND 125 | kom | 4 | 50 | 200 | 50
| c) ND 110 | kom | 2 | 45 | 90 | 45
3. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Fazonski komadi tipa "RDS" za montažu u beton.
Duljina fazonskih komada 200 mm.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 160 | kom | 1 | 200 | 200 | 200
| b) ND 125 | kom | 5 | 190 | 950 | 190
4. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 32
| UKUPNO - 5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu: |  |  |  | 4492

## 6_sanitarije (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
6) Sanitarni uređaji
Napomena:
Predviđeni sanitarni uređaji su kao proizvod "Inker", u bijeloj boji.
1. | Dobava i ugradba WC školjke.
WC školjka od keramike I klase, podna.
Stavka još uključuje:
- niskomontažni vodokotlić s ispirnom cijevi promjera 25 mm
- kutni ventil 15/10 mm i spojna flexi cijev za priključak vodokotlića na instalaciju
- WC daska (sjedište) od tvrde plastike
- vijke i tiple za montažu WC školjke
- silikonski kit za brtvljene
- tipsku brtvu - gumena manžetna za priključak na odvodnu vertikalu
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 10 | 690 | 6900 | 690
2. | Dobava i ugradba WC školjke za invalide.
WC školjka od keramike I klase, podna.
Stavka još uključuje:
- niskomontažni vodokotlić s ispirnom cijevi promjera 25 mm
- kutni ventil 15/10 mm i spojna flexi cijev za priključak vodokotlića na instalaciju
- WC daska (sjedište) od tvrde plastike
- vijke i tiple za montažu WC školjke
- silikonski kit za brtvljene
- tipsku brtvu - gumena manžetna za priključak na odvodnu vertikalu
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 1 | 2450 | 2450 | 2450
3. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznog "čučavaca".
Stavka još uključuje:
- "aqua" ispirač, s ispirnom cijevi promjera 25 mm ugrađenom u zid, dužina ispirne cijevi cca 120 cm
Ventil za ispiranje uključuje se pritiskom, a ugrađuje se u zid na način da maksimalno izlazi iz zida 2 cm.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 2 | 700 | 1400 | 700
4. | Dobava i ugradba zidnog pisoara od keramike I klase.
Komplet s dovodnom i odvodnom armaturom, priključkom na instalaciju, te pričvrsnim materijalom.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 5 | 520 | 2600 | 520
5. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase.
Stavka uključuje:
- vijke i tiple za montažu na zid
- silikonski kit za brtvljene
- stojeću jednoručnu mješajuću armaturu za toplu i hladnu vodu (kao tip "Armal")
- kutne ventile
- komplet odljevnu garnituru, kromirana rešetkica i kromirani sifon
Obračun po ugrađenom kompletu prema veličini umivaonika.
| a) umivaonik vel. 60 x 45 cm | kompleta | 21 | 680 | 14280 | 680
| b) kutni umivaonik (postava u kotlovnici) | kompleta | 1 | 860 | 860 | 860
| c) umivaonik vel. 60 x 45 cm za invalide | kompleta | 1 | 3150 | 3150 | 3150
6. | Dobava i ugradba tuš kade.
Tuš kada akrilna, bijele boje.
- silikonski kit za brtvljenje spoja kade i zidne keramike
- zidna jednoručna mješajuća armatura za toplu i hladnu vodu s tušem (kao tip "Armal"), te kromirani nosač za pomicanje tuša po visini koji se montira na zid
- komplet odljevnu garnituru, kromirana rešetkica i sifonski luk
- PVC neprozirna tuš zavjesa i kromirana cijev - nosač tuš zavjese, komplet s montažom
Obračun po ugrađenom kompletu prema veličini tuš kade.
| a) tuš kada vel. 80 x 80 cm | kompleta | 4 | 1450 | 5800 | 1450
7. | Dobava i ugradba akumulacijskog električnog bojlera.
Stavka uključuje:
- el. bojler s grijačem snage 1,5-2 kW
- zidni konzolni nosač, te vijke i tiple za montažu
- sigurnosno - nepovratni ventil
- flexi cijevi za priključak na instalaciju
Obračun po ugrađenom kompletu prema volumenu bojlera.
| a) bojler volumena 80 litara | kompleta | 4 | 820 | 3280 | 820
| b) bojler volumena 50 litara | kompleta | -
| c) bojler bolumena 10 litara | kompleta | 16 | 630 | 10080 | 630
8. | Dobava i ugradba armature za sudoper.
Stavka uključuje:
- stojeću jednoručnu mješajuću armaturu za toplu i hladnu vodu (kao tip "Armal")
- kutne ventile i flexi crijeva za priključak na instalaciju.
- odljevnu garnituru, kromirana rešetka i PVC sifonski luk za jednodjelni sudoper
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 3 | 560 | 1680 | 560
9. | Dobava i ugradba kompleta sanitarne galanterije za opremanje WC-a za invalide.
Stavka uključuje montažu komplet sa svim nužnim pričvrsnim materijalom.
Komplet se sastoji:
- komplet kromiranih ručki - držača za montažu uz WC školjku na zid
- ogledalo 60 x 40 cm
- etažer
- držač ručnika
- držač papirnatih ručnika uz umivaonike
- držač toalet papira uz WC školjku
- držač - posuda za tekući sapun
- WC četka
- koš za otpatke
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 1 | 3500 | 3500 | 3500
10. | Dobava i ugradba kompleta sanitarne galanterije
Stavka uključuje montažu komplet sa svim nužnim pričvrsnim materijalom.
Komplet se sastoji:
| - ogledalo vel. 60 x 40 cm | kom | 21 | 95 | 1995 | 95
| - etažer 60 x 15 cm | kom | 21 | 120 | 2520 | 120
| - držač papirnatih ručnika uz umivaonike | kom | 21 | 100 | 2100 | 100
| - držač ručnika uz umivaonike | kom | 21 | 140 | 2940 | 140
| - držač ručnika uz tuš kadu | kom | 4 | 90 | 360 | 90
| - držač toalet papira uz WC školjku | kom | 10 | 85 | 850 | 85
| - držač - posuda za tekući sapun, uz umivaonike | kom | 21 | 160 | 3360 | 160
| - držač sapuna uz tuš kade | kom | 4 | 95 | 380 | 95
| - držač šampona uz tuš kade | kom | 4 | 160 | 640 | 160
| - WC četka | kom | 10 | 120 | 1200 | 120
| - koš za otpatke | kom | 16 | 220 | 3520 | 220
11. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uređaja.
| Obračun po komadu ugrađenih sanitarnih uređaja. | kom | 68
| UKUPNO - 6) Sanitarni uređaji: |  |  |  | 75845

## ELEKTROINSTALACIJE (hidden)
REKAPITULACIJA
A. RADOVI U NADLEŽNOSTI ELEKTRODISTR. | [5 empty] | 34385
UKUPNO: | [5 empty] | 34385
B. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. DEMONTAŽA OPREME | [5 empty] | 5400
2. ELEKTRIČKI PRIKLJUČAK | [5 empty] | 2065
3. RAZDJELNICI | [5 empty] | 77718
4. GLAVNI NAPOJNI VODOVI | [5 empty] | 11577
5. INSTALACIJSKI VODOVI | [5 empty] | 55063
6. INSTALACIJA EMP KOTLOVNICE | [5 empty] | 2985
7. PREKIDAČI I UTIČNICE | [5 empty] | 35735
8. SVJETILJKE | [5 empty] | 159683
9. DIESEL ELEKTRIČKO POSTROJENJE | [5 empty] | 119290
10. VANJSKA RASVJETA | [5 empty] | 50893
UKUPNO: | [5 empty] | 520409
C. INSTALACIJE SLABE STRUJE
11. RADOVI ZA PRIKLJ. NA TEL. MREŽU | [5 empty] | 5442
12. STRUKTURNO KABLIRANJE | [5 empty] | 156550
13. RTV ANTENSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 12613
UKUPNO: | [5 empty] | 174605
D. ZAŠTITA OD PRENAPONA
14. GROMOBRANSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 10965
UKUPNO: | [5 empty] | 10965
E. GRAĐEVINSKI RADOVI
UZ ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 56062
UKUPNO: | [5 empty] | 56062
| III ) SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 796426
A. RADOVI U NADLEŽNOSTI ELEKTRODISTRIBUCIJE
A.1.Zasijecanje motornom pilom asvaltne površine širine 50 cm radi iskopa jarka te njegovo razbijanje i odvoz na gradski deponij.
|  |  | m2 | 28 | 35 | 980 | 35
A.2.Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 80 cm. Prije polaganja kabela dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom . Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog kanala.
|  |  | m | 80 | 70 | 5600 | 70
A.3.Na djelomično zatrpani i strojno nabijeni jarak nasuti šljunčani sloj od 20 cm kojega strojno nabiti kao podlogu za asvalt.
|  |  | m3 | 5.6 | 140 | 784 | 140
A.4.Asvaltiranje zatrpanog i nabijenog jarka slojem asvalta debljine 5 cm
|  |  | m3 | 1.4 | 2500 | 3500 | 2500
A.5.Probijanje postojećeg bet. zida debljine 30 cm na trasi predviđenog kabelskog voda radi iskopa jarka
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
A.6. Dobava, ugradnja te spajanje kabelskog voda PP00 A 4x150 mm2 + Cu uže 50 mm2 od TS do KRO u predhodno iskopani zemljeni jarak i uvlačenje kroz čeličnu cijev. Ovom stavkom su predviđeni i svi potrebni radovi oko spajanja i obilježavanja kabela.
|  |  | m | 95 | 135 | 12825 | 135
A.7. Dobava te ugradnja vruće cinčane bešavne čelične cijevi od 4 uz AB konstrukciju mosta preko potoka te njeno učvršćenje uz konstrukciju odgovarajućim obujmicama i ostalim vruće cinčanim pričvrsnim elementima, za prolaz kabelskog voda. Cijev na oba kraja povezati sa uzemljivačem.
|  |  | kom | 1 | 1000 | 1000 | 1000
A.8.Dobava, doprema i zasipanje ispod i iznad kabela sitne zemlje - ilovače u dva sloja od po 10 cm.
|  |  | m3 | 6.4 | 140 | 896 | 140
A.9. Dobava i polaganje opomenske plastične trake u jarak iznad kabela na 30 cm od površine terena
|  |  | m | 90 | 3 | 270 | 3
A.10.Dobava, ugradnja i spajanje kabelskog distributivnog ormara (KRO) od 6 vodnih polja izrađenog od armiranog poliestera, kompletiranog sa odgovarajućim NVO osiguračima
|  |  | kom | 1 | 6500 | 6500 | 6500
A.11.Iskop rupe u zemlji III i IV kategorije veličine 100x60x80 cm za postavu montažnog temelja razdjelnika
|  |  | kom | 1 | 180 | 180 | 180
A.12.Dobava i ugradnja, u predhodno iskopanu rupu, montažnog betonskog temelja za distributivni ormar sa 6 polja
|  |  | kom | 1 | 200 | 200 | 200
A.13. Ispitivanje izolacijskog otpora položenog kabela te prijelaznog otpora uzemljivača, izrada protokola i predaja investitoru
|  |  | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
A.14. Snimanje i izrada katastra položenog energetskog kabela te predaja investitoru
|  |  | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
|  | UKUPNO: |  |  |  | 34385
B. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1.1.Trajno isključenje građevine od napajanja sa distributivne mreže prekidanjem napojnog voda izvan kruga PP. (U nadležnosti Elektrodistribucije)
[5 empty] | HEP |  | HEP
|  |  | komplet | 1 |  | 0
1.2. Demontaža raznih razdjelnika te njihova zapisnička predaja investitoru
|  |  | kom 6 | 6 | 500 | 3000 | 500
1.3. Demontaža raznih rasvjetnih armatura te njihova zapisnička predaja investitoru
|  |  | kom | 120 | 20 | 2400 | 20
|  | UKUPNO: |  |  |  | 5400
2. ELEKTRIČKI PRIKLJUČAK
2.1 Dobava, ugradnja te spajanje kabelskog voda PP00 4x35 mm2 + uže Cu 35 mm2 od KRO do GRO-MO kroz zemlju i predhodno ugrađene PHDE cijevi. Ovom stavkom su predviđeni i svi potrebni radovi oko spajanja i obilježavanja kabela.
|  |  | m | 20 | 90 | 1800 | 90
2.2.Dobava i polaganje opomenske plastične trake u jarak iznad kabela na 30 cm od površine terena
|  |  | m | 30 | 3 | 90 | 3
2.3.Dobava i ugradnja cijevi pri ulazu kabela u građevinu
| - PHDE  80 mm |  | m | 5 | 35 | 175 | 35
|  | UKUPNO: |  |  |  | 2065
3. RAZDJELNICI
3.1. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika GRO-MO. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u četiri sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Priključno-mjerna sekcija treba imati vrata sa bravom Elektrodistribucije te otvore sa staklom za kontrolu stanja el. brojila. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA priključno-mjerna
- 3 kom mjerni srujni transformator 100/5 A kl.0,5
- 3 kom podnožja NP-1 sa kratkospojnicima
- 1 kom elektroničko trofazno kombi brojilo radne i jalove energije s registracijom vršnog opterećenja: brojilo radne energije raz. točnosti 1; 3x230/400 V; 5(1,5-6)A; brojilo jalove energije raz. točnosti 3 ili bolje; 3x230/400 V; 5(1,5-6)A
- 1 kom osigurača kao IF 6A 3P sa mogućnošću plombiranja
- 1 kom tipska mjerno priključna kutija
- 4 kom odvodnik prenapona 0,5 kA
II SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom sklopka NS 160 N 4P STR 22SE 80 A sa naponskim okidačem 220 V
- 1 kom osigurač kao IF 10 A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 50A
- 2 kom sklopka NG125N/C 3P 40A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 35A
- 1 kom sklopka NS100N 4P STR 22SE 100 A
- 1 kom preklopka 1-2 K63 sa crvenom ručkom
III SEKCIJA osiguranene dobave
- 1 kom osigurač kao IF 6 A 1P
- 3 kom podnožja NP0 sa kratkospojnicima
- 3 kom sklopka NG125N/C 3P 40A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 32A
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
IV SEKCIJA (VR)
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 20C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/1
- 1 kom sklopka C60H 6B/1
- 1 kom sklopka C60H 4B/1
- 11 kom sklopnik 3P, 25A, 220V
- 1 kom luksomat Z7-LMS
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 39600 | 39600 | 39600
3.2. Dobava materijala te izrada i ugradnja limene maske za priključne kabele iz poda do razdjelnika GRO-MO.
|  |  | kom | 1 | 500 | 500 | 500
3.3. Dobava materijala te izrada i ugradnja te spajanje nadgradnog razdjelnika UOVR za upravljanje vanjskom rasvjetom. U razdjelnik se ograđuje slijedeća oprema:
- 5 kom preklopka 1P 16A 1-0-2
Sve komplet sa stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 950 | 950 | 950
3.4. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP1/P. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom transformator 220/24 V 40VA
- 2 kom motorna sklopka 2TE-MS7-1/2p
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 5850 | 5850 | 5850
3.5. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2/P. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama
i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi
razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 10C/1
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 6 kom sklopka C60H 10C/1
- 5 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 2750 | 2750 | 2750
3.6. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP1/1. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 9 kom sklopka C60H 16C/1
- II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 13 kom sklopka C60H 10C/1
- 18 kom sklopka C60H 16C/1
- 1kom osigurač kao IF 16A 1P
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 4100 | 4100 | 4100
3.7. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2/1. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 10C/1
- 10 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 6 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3300 | 3300 | 3300
3.8. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 Ma
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
- 10 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
- 7 kom sklopka C60H 10C/1
- 10 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3948 | 3948 | 3948
3.9. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP3. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 2 kom motorna sklopka 2TE-MS7-6,3/2p
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3850 | 3850 | 3850
3.10.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPG. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. Vrata opremiti patent zatvaračem. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 4P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 4 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-0,63/2p
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
- 1 kom transform. 220/24 V, 100 VA
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 2650 | 2650 | 2650
3.11.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPDA. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim i završnim bojama, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 2P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 2 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 820 | 820 | 820
3.12.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPK. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim i završnim bojama, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. Vrata opremiti patent zatvaračem. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
- 1 kom strujno diferencijalna sklopka kao RCCB 25 4P 300 Ma
- 1 kom naponski okidač MX+OF
- 1 kom udarno tipkalo na vratima razdjelnika
- 6 kom sign. svjet. – zelena na vrat. razdjelnika
- 5 kom sign. svjet. – crvena na vrat. razdjelnika
- 7 kom sklopka 4G10-51U - na vrat. razdjelnika
- 2 kom sklopka 4G10-90U - na vrat. razdjelnika
- 1 kom sklopka C60H 16B/3
- 1 kom sklopka C60H 16B/1
- 4 kom sklopka C60H 10B/1
- 1 kom sklopka C60H 4B/1
- 1 kom sklopka C60H 6B/1
- 2 kom sklopka C60H 6C/1
- 1 kom sklopka C60H 6C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/3
- 3 kom sklopka C60H 4C/3
- 7 kom relais 4A, 24V AC, 1NO
- 5 kom motorne sklopke kao 11MC9, 220V
- 5 kom relais preopterećenja
Slijedeću opremu isporućuje izvodit. stroj. instalacija:
- 1 kom transformator 220/24V, 100VA
- 1 kom EXCEL 50
- 1 kom MCE 3
- 3 kom podesivača
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 9400 | 9400 | 9400
|  | UKUPNO: |  |  |  | 77718
4. GLAVNI NAPOJNI VODOVI
4.1.Dobava i polaganje kabela od GRO-MO do svih razdjelnika i DEA. Kabeli se polažu kroz HPDE cijevi a po vertikali kroz CS instalacijske cijevi u betonske zidove. Komplet sa spajanjima u svim razdjelnicima.
Ukupno se polaže:
- kabel PP00-Y 5x16 mm2 |  |  | m | 90 | 45 | 4050 | 45
- kabel PP00-Y 5x10 mm2 |  |  | m | 80 | 30 | 2400 | 30
- kabel PP00-Y 5x4 mm2 |  |  | m | 71 | 18 | 1278 | 18
- kabel PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 25 | 16 | 400 | 16
- kabel PP00-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 6 | 14 | 84 | 14
- cijev PHDE  60 mm |  |  | m | 117 | 25 | 2925 | 25
- cijev PHDE  40 mm |  |  | m | 4 | 20 | 80 | 20
- cijev CS 50 |  |  | m | 28 | 10 | 280 | 10
- cijev CS 25 |  |  | m | 10 | 8 | 80 | 8
|  | UKUPNO: |  |  |  | 11577
5. INSTALACIJSKI VODOVI
5.1. Dobava materijala te izrada rasvjetne instalacije vodom PP-Y 3x1,5 mm2. Vod se polaže na kabelsku trasu, u instal. cijevi kroz betonske zidove, podžbukno u prethodno izrađene žljebove u zidovima i plafonima te kroz KNAUF pregradne zidove. Stavkom se obuhvaća i izrada odgovarajućih žljebova u pregradnim zidovima i plafonima.
Ukupno se polaže po rasvjetnom mjestu:
- 6,1 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 1,7 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po rasvjetnom mjestu.
|  |  | kom | 292 | 70 | 20440 | 70
5.2. Isto kao st. 5.1. samo za priključak ventilatora u sanit. čvorovima
|  |  | kom | 2 | 70 | 140 | 70
5.3. Isto kao stavka 5.1. samo za instalaciju za daljinski isklop.
Ukupno se polaže po isklopniku:
- 10 m PP00-Y 3 x2,5 mm2
- 18 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 2,5 m CS 20
|  |  | kom | 4 | 226 | 904 | 226
5.4. Isto kao stavka 5.1. samo za instalaciju u garaži, agregatnici i kotlovnici. Instalacija se polaže nadžbukno na odstojne obujmice.
Ukupno se polaže po rasvjetnom mjestu:
- 5,3 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 0,5 m CS 20
|  |  | kom | 16 | 63 | 1008 | 63
5.5. Dobava materijala te izrada instalacije utičnica i EGV vodom PP-Y 3x2,5 mm2. Vod se polaže na kabelsku trasu, u instal. cijevi kroz betonske zidove, podžbukno u prethodno izrađene žljebove u zidovima te kroz KNAUF pregradne zidove. Stavkom se obuhvaća i izrada odgovarajućih žljebova u pregradnim zidovima.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 7,8 m PP-Y 3x2,5 mm2
- 5,4 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 179 | 105 | 18795 | 105
5.6. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju u garaži, agregatnici i kotlovnici koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 6,5 m PP-Y 3x2,5 mm2
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 5 | 87 | 435 | 87
5.7. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju u garaži i kotlovnici koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 8 m PP-Y 5x2,5 mm2
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 2 | 130 | 260 | 130
5.8. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju priključka isklopnika pred agregatnicom i pred kotlovnicom koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po isklopniku:
- 5 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 62 | 124 | 62
5.9. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju 24 V u garaži koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 5 m PP-Y 2x2,5 mm2
- 2 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 3 | 95 | 285 | 95
5.10. Dobava materijala te izrada instalacije
izjednačenja potencijala. Po jednoj kupaoni će se ugraditi slijedeći materijal:
- 1 kom. kutija PS sa sabirnicom i poklopcem
- 6 m voda P-Y 1x2,5 mm2
- 9 m voda P-Y 1x6 mm2
- 12 m inst.cijevi CS20
Komplet sa obujmicama za cijevi, potrebnim štemanjem te spajanjem na glavni razdjelnik.
|  |  | kom | 4 | 190 | 760 | 190
5.11. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak pogona za otvaranje posmičnih dvorišnih vratiju. Ukupno se ugrađuje slijedeći instalacijski materijal:
PP00-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 45 | 13 | 585 | 13
PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 108 | 15 | 1620 | 15
- cijev PHDE  60 mm |  |  | m | 40 | 25 | 1000 | 25
- cijev PHDE  40 mm |  |  | m | 30 | 20 | 600 | 20
- cijev CS 40 |  |  | m | 5 | 10 | 50 | 10
- cijev CS 25 |  |  | m | 6 | 6 | 36 | 6
5.12.Isto kao st. 5.5. samo instalacija za napajanje klimatizera, ventilatora i klimakomora vodom PP-Y 3x1,5 mm2. Po jednom uređaju se ugrađuje:
- 13 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 7 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 16 | 152 | 2432 | 152
5.13. Isto kao st. 5.5. samo za priključak klimatizera. Po jednom uređaju se ugrađuje:
- 17 m PP-Y 3x2,5 mm2
- 8 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 1 | 190 | 190 | 190
5.14. Isto kao st. 5.5. samo za međusobno povezivanja ventilatora i regulatora brzine te klimakomore i regulatora brzine. Ugrađuje se:
- 9 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 6 m inst. cijevi CS20
|  |  | kom | 7 | 110 | 770 | 110
5.15. Isto kao st. 5.5. samo za međusobno povezivanje unutarnje i vanjske klima jedinice. Ugrađuje se:
- 11 m PP-Y 5x1,5 mm2
- 10 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 9 | 157 | 1413 | 157
5.16. Isto kao st. 5.5. samo za napajanje kalorifera i ventilatora u nadžbuknoj izvedbi na odstojnim obujmicama u garaži. Ugrađuje se prosječno:
- 12 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 168 | 336 | 168
5.17. Isto kao st. 5.15. u nadžbuknoj izvedbi na odstojnim obujmicama u garaži. Ugrađuje se prosječno:
- 6 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 90 | 180 | 90
5.18.Dobava i ugradnja kabelskih limenih staza PK 200 komplet sa djelovima za spajanje, učvrščenje i skretanje
|  |  | m | 36 | 75 | 2700 | 75
|  | UKUPNO: |  |  |  | 55063
6. INSTALACIJA EMP KOTLOVNICE
6.1. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak plamenika, crpki, vodom PP00-Y 3x1,5 mm2. Vodovi se polažu po zidu na odstojne obujmice, kroz inst. cijevi u podu i u plastične kanalice. Komplet sa potrebnim spajanjem, polaže se po priključnom mjestu:
- 10 m PP00-Y 3x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 3 | 115 | 345 | 115
6.2. Isto kao st. 6.1. samo sa slijedećim materijalom:
- 13,5 m PP00-Y 4x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 4 | 140 | 560 | 140
6.3. Isto kao st. 6.1. samo za priključak plamenika i uređaja za održavanje tlaka ,sa slijedećim materijalom:
- 8,5 m PP00-Y 5x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 2 | 165 | 330 | 165
6.4. Isto kao st. 6.1. samo za priključak osjetnika sa slijedećim materijalom:
- 8 m LiyCy 2x0,6 mm
- 3 m inst. cijevi CS 20
- 3 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 5 | 120 | 600 | 120
6.5. Isto kao st. 6.1. samo za priključak EMPV sa slijedećim materijalom:
- 15 m LiyCy 3x0,6 mm
- 4 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 2 | 170 | 340 | 170
6.6. Dobava svog potrebnog materijala – čelične pocinčane trake 20x3 mm te izrada instalacije za zaštitu od dodirnog napona i statičkog elektriciteta povezivanjem svih kovinskih dijelova na uzemljivač u agregatnici. Traka se polaže po zidu strojarnice na odgovaraluće nosače. Kovinski dijelovi se spajaju na traku ili istom trakom ili vodićem P/F 6 mm2 sa stopicama ili pokositrenom bakrenom pletenicom odgovarajućeg presjeka. Sve komplet obračunato po metru duljine trake.
|  |  | m | 18 | 45 | 810 | 45
|  | UKUPNO: |  |  |  | 2985
7. PREKIDAČI I UTIČNICE
7.1. Dobava i ugradnja podžbuknih običnih rasvjetnih prekidača 10 A kao GEWISS u odgovarajućoj boji (za ND i OD) komplet sa razvodnom kutijom i izradom rupe u zidu za ugradnju.
|  |  | kom | 98 | 54 | 5292 | 54
7.2.. Isto kao st. 7.1. samo serijskih prekidača
|  |  | kom | 18 | 56 | 1008 | 56
7.3. Isto kao st. 7.1. samo izmjeničnih prekidača
|  |  | kom | 14 | 59 | 826 | 59
7.4. Isto kao st. 7.1. samo križnih prekidača
|  |  | kom | 1 | 63 | 63 | 63
7.5. Isto kao st. 7.1. samo modularna kutija sa tri prekidača
|  |  | kom | 2 | 98 | 196 | 98
7.6. Isto kao st. 7.1. samo prekidač 16 A sa signalnom svjetiljkom (za EGV)
|  |  | kom | 4 | 60 | 240 | 60
7.7. Dobava i ugradnja nadžbuknih običnih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 3 | 37 | 111 | 37
7.8. Dobava i ugradnja nadžbuknih serijskih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 1 | 41 | 41 | 41
7.9. Dobava i ugradnja nadžbuknih izmjeničnih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 2 | 43 | 86 | 43
7.10.Dobava i ugradnja podžbuknih šuko utičnica 16 A kao GEWISS u odgovarajućoj boji (za ND i OD) komplet sa razvodnom kutijom i izradom rupe u zidu za ugradnju.
|  |  | kom | 72 | 95 | 6840 | 95
7.11.Isto kao st. 7.10. samo modularna kutija sa dvije utičnice
|  |  | kom | 27 | 125 | 3375 | 125
7.12.Isto kao st. 7.10. samo modularna kutija sa tri utičnice
|  |  | kom | 54 | 160 | 8640 | 160
7.13.Isto kao st. 7.10. samo utičnica sa poklopcem
|  |  | kom | 13 | 95 | 1235 | 95
7.14.Isto kao st. 7.10. samo utičnica trostrukih kao REHAU za ugradnju u plastični parapetni razvodni kanal, komplet sa svim potrebnim dijelovima.
|  |  | kom | 7 | 96 | 672 | 96
7.15.Dobava i ugradnja utičnica zidnih sa zaštitnim kontaktom IP 44
|  |  | kom | 5 | 31 | 155 | 31
7.16.Isto kao st. 7.15. samo utičnica trofazna zidna
|  |  | kom | 2 | 85 | 170 | 85
7.17.Isto kao st. 7.15. samo utičnica zidna za 24 V kao GEWISS 62538 u zaštiti IP 44 sa pripadajućim utikačem
|  |  | kom | 3 | 85 | 255 | 85
7.18. Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za daljinski isklop u nuždi
|  |  | kom | 4 | 150 | 600 | 150
7.19. Isto kao st. 7.18. samo tipkalo u zaštiti IP 67
|  |  | kom | 2 | 175 | 350 | 175
7.20.Dobava i isporuka investitoru jednofaznog UPS uređaja sa slijedećim svojstvima:
- snaga 600 VA
- ON – LINE tehnologija
- Dvostruka konverzija
- Sinusni oblik napona
- Autonomija cca 6 min
- Automatska premosnica bez prekida za slučaj kvara
- Ulazni napon cca 120 – 276 V
- Frekvencija 50 Hz – samodetekcija
- Harmonička izobličenja: za linearna <4% i za nelinearna opterećenja <6%
- Preopterećenje trajno 10%
- Bučnost < 40dB
- Automatski test baterija
|  |  | kom | 1 | 5100 | 5100 | 5100
7.25. Dobava i ugradnja parapetnih plastičnih kanalica sa poklopcem i uzdužnom limenom pregradom, za ugradnju utičnica. Kanal je kao tipa REHAU BK i u njega se ugrađuju šuko i komunikacijske utičnice, komplet sa svim potrebnim priborom.
|  |  | m | 6 | 80 | 480 | 80
|  | UKUPNO: |  |  |  | 35735
8. SVIJETILJKE
8.1. Dobava i ugradnja fluorescentnih svjetiljki kao THORN PUNCH BD60 136 CP komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 53 | 367 | 19451 | 367
8.2. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PUNCH ALU 136 CP komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 9 | 328 | 2952 | 328
8.3. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PUNCH ALU 236 komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 1 | 570 | 570 | 570
8.4. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN CLUB 2D 16W komplet sa odgovarajućim kompakt žaruljama
|  |  | kom | 8 | 575 | 4600 | 575
8.5. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN CLUB 2D 28 W komplet sa odgovarajućim kompakt žaruljama
|  |  | kom | 11 | 985 | 10835 | 985
8.6. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PRISMA XS 2x35 W komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 2 | 2430 | 4860 | 2430
8.7. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PRISMA XS 2x28W komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 7 | 2220 | 15540 | 2220
8.8.Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao BEGA 5124 2x26W IP44 komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 3 | 1230 | 3690 | 1230
8.9.Dobava i ugradnja fluorescentnih panik svjetiljki sa natpisom, komplet sa FC 8W za 3 sata autonomije kao THORN EXB 96003965
|  |  | kom | 42 | 640 | 26880 | 640
8.10.Dobava i ugradnja fluorescentnih panik svjetiljki, komplet sa FC 8W za 3 sata autonomije kao THORN EXB 96004996 IP65
|  |  | kom | 3 | 790 | 2370 | 790
8.11.Dobava i ugradnja svjetiljki za ugradnju iznad ogledala u sanit. čvoru ESEDRA GLOBAL 335604 F% komplet sa kompakt žaruljom od 13 W.
|  |  | kom | 20 | 330 | 6600 | 330
8.12.Dobava i ugradnja svjetiljki (kao NLS 60) sa plavim sjenilom (staklom) za noćno svjetlo i ugradnju na plafon sa žaruljom od 15W.
|  |  | kom | 2 | 465 | 930 | 465
8.13.Dobava i ugradnja svjetiljki kao GUZZINI Ellipse System 5790 26 W zaštiti IP54 komplet sa kompakt žaruljom
|  |  | kom | 1 | 1250 | 1250 | 1250
8.14.Dobava i ugradnja svjetiljki kao GUZZINI 5633 QT-DE 150 W u zaštiti IP44 komplet sa žaruljama
|  |  | kom | 2 | 930 | 1860 | 930
8.15.Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao THORN EUROPROOF 2001 118 22148973 u zaštiti IP67 sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 1 | 590 | 590 | 590
8.16.Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao RC LUCE OPTILUX 77 ENS 318 komplet sa fluo. cijevima 3000 K
|  |  | kom | 45 | 443 | 19935 | 443
8.17. Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao RC LUCE OPTILUX 77 ENS 418 komplet sa fluo. cijevima 3000 K
|  |  | kom | 4 | 410 | 1640 | 410
8.18. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI CCT 5403 + 4729 2x26 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 21 | 430 | 9030 | 430
8.19. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI ES 52111 2x18 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 8 | 520 | 4160 | 520
8.20. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI ES 52101 2x10 (15) W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 14 | 410 | 5740 | 410
8.21.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TEP PS 100 u zaštiti IP44 komplet sa žaruljom
|  |  | kom | 2 | 1240 | 2480 | 1240
8.22.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TEP PS 60 u zaštiti IP44 komplet sa žaruljom
|  |  | kom | 7 | 1230 | 8610 | 1230
8.23.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI CCT 54044 + 47292 2x42 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 2 | 780 | 1560 | 780
8.22.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 236 D u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 6 | 330 | 1980 | 330
8.23.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 118 K u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 4 | 250 | 1000 | 250
8.24.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 136 K u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 2 | 285 | 570 | 285
|  | UKUPNO: |  |  |  | 159683
9. DIESEL ELEKTRIČKO POSTROJENJE
9.1.Dobava, transport, ugradnja i spajanje diesel električkog postrojenja za automatsko rezervno napajanje trošila kao KONČAR SP-Q30.A1 snage 31/34 kVA opremljenim vodom hlađenim motorom brzine 1500 min-1 i kompletiranim sa svom standardnom opremom.
Postrojenje treba opremiti dodatnim elementima:
 ispušnim loncem kao tipa PP35/DN65 – KOMET, Prelog (ugrađuje se umjesto standardnog) komplet sa ispušnim cjevovodom duljine cca 2000 mm, sa prirubnicama, prolazom kroz zid, toplinskom izolacijom te pričvsnim materijalom
 opremanjem razdjelnika postrojenja sa jednim jednofaznim izvodom od 16 A za vlastitu potrošnju agregatnice
Sve kopletno sa opremanjem pogonskog stroja gorivom, uljem i rashladnom tekućinom te formiranjem baterije. Ispitivanje puštanje postrojenja u probni rad, primopredaja te predaja investitoru dokumentacije, atesta i ispitnih listova.
|  |  | kom | 1 | 104250 | 104250 | 104250
9.2.Isporuka i postavljanje na zid uputa za pružanje prve pomoći kod strujnog udara, jednopolne sheme postrojenja i pločica upozorenja, sve u posebnoj zaštiti u skladu sa mjestom ugradnje.
|  |  | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
9.3.Isporuka i ugradnja aparata za početno gašenje požara suhim prahom kapaciteta prema požarnom opterećenju, na odgovarajuće mjesto u prostoru agregatnice.
|  |  | kom | 1 | 700 | 700 | 700
9.4.Dobava i postava ispred razdjelnika agregata gumene atestirane izolacijske prostirke od 1 m2
|  |  | kom | 1 | 250 | 250 | 250
9.5.Dobava i isporuka ručne krilne crpke za pretakanje
goriva iz bačava
|  |  | kom | 1 | 3600 | 3600 | 3600
9.6. Dobava i ugradnja fiksne protukišne žaluzine sa zaštitnom mrežom za ulazni i izlazni zrak na pročelju građevine, kao tipa FŽ 585x900 mm – Klimaoprema, Samobor
|  |  | kom | 2 | 1350 | 2700 | 1350
9.7. Dobava i ugradnja kulisnog prigušivača buke ulaznog zraka, mjera: 600x900x1500 mm usklađenog sa važećim normama za buku i podacima ugrađenog postrojenja, komplet sa pričvrsnim i spojnim elementima
|  |  | kom | 1 | 2800 | 2800 | 2800
9.8. Isto kao st.9.7. samo za izlazni zrak mjera: 600x900x1200 mm
|  |  | kom | 1 | 2600 | 2600 | 2600
9.9. Dobava svog potrebnog materijala – čelične pocinčane trake 20x3 mm te izrada instalacije za zaštitu od dodirnog napona i statičkog elektriciteta povezivanjem svih kovinskih dijelova na uzemljivač u agregatnici. Traka se polaže po zidu strojarnice na odgovaraluće nosače. Kovinski dijelovi se spajaju na traku ili istom trakom ili vodićem P/F 6 mm2 sa stopicama ili pokositrenom bakrenom pletenicom odgovarajućeg presjeka. Sve komplet obračunato po metru duljine trake.
|  |  | m | 18 | 70 | 1260 | 70
9.10. Dobava svog potrebnog materijala – čelične
pocinčane trake 30x4 mm te izrada spojeva prema vanjskom uzemljivaču uz potrebno probijsnje i krpsnje zidova. Spojni vod je duljine 5m.
|  |  | kom | 2 | 65 | 130 | 65
|  | UKUPNO: |  |  |  | 119290
10. VANJSKA RASVJETA
10.1. Dobava i ugradnja čeličnih vruće cinčanih rasvjetnih stupova na betonske temelje, visine 6 m kao KORS 2B-700-3, Dalekovod Zagreb
|  |  | kom | 6 | 2950 | 17700 | 2950
10.2.Dobava i ugradnja na rasvjetni stup te spajanje svjetiljke kao GAMALUX LVC – 06 TEP komplet sa predspojnom spravom, žaruljom NAV-E 70/E te nasadnikom tipa B i nagibom svjetiljke od 15o.
|  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
10.3.Isto kao st. 10.2. samo sa nasadnikom tipa A i pripadajućim vruće cinčanim krakom LVC – 06 za učvršćenje na zid
|  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
10.4.Isto kao st. 10.2. samo sa nasadnikom tipa A i pripadajućim vruće cinčanim krakom LVC – 06 za učvršćenje na postojeći bet. stup, komplet sa odgovarajućom vruće cinčanom obujmicom i ostalim montažnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 930 | 930 | 930
10.5.Dobava, ugradnja i spajanje rasvjetnog ormarića u rasvjetni stup kao TEP RM -1
|  |  | kom | 6 | 280 | 1680 | 280
10.6.Dobava materijala te izrada ožićenja rasvjetnih stupova vodom PP-Y 3x2.5 mm2
|  |  | kom | 6 | 150 | 900 | 150
10.7.Dobava materijala te spajanje rasvjetnog stupa na uzemljivač Fe-Zn trakom 25x4mm prosječne duljine 2 m komplet sa križnom spojnicom koju nakon vijčanog stezanja zaliti bitumenom
|  |  | kom | 6 | 60 | 360 | 60
10.8.Dobava i ugradnja plastičnog ormarića na betonski rasvjetni stup uz primjenu odgovarajućeg pričvrsnog materijala te njegovo spajanje. Ormarić je kao GEWISS EUROBLOC 68017 u zaštiti IP66 opremljen uvodnicama za ulaz i izlaz kabela te rastalnim osiguračem od 10 A
|  |  | kom | 1 | 550 | 550 | 550
10.9.Dobava i ugradnja vruće cinčanih profiliranih štitnika kabela na betonski rasvjetni stup. Štitnik se ugrađuje u dva dijele: ispod i iznad ormarića iz stavke 9.8., u ukupnoj duljini od 3 m
|  |  | kom | 1 | 300 | 300 | 300
10.10.Dobava materijala te izrada instalacije priključka svjetiljke na betonskom stupu. Kabel PP-Y 3x2,5 mm2 je duljine 6,5 m i polaže se po stupu uz primjenu odgovarajućih obujmica. Sve komplet sa spajanjem na ormariću i u svjetiljki
|  |  | kom | 1 | 100 | 100 | 100
10.11.Dobava kabela PP00-Y 5x4 mm2, rezanje na djelove odgovarajuće duljine te polaganje u već iskopani jarak ili provlačenje kroz postavljene cijevi, uvod u rasvjetni stup i spajanje po sistemu «ulaz-izlaz», uvod i spajanje u razdjelniku. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 5x4 mm2 |  |  | m | 255 | 20 | 5100 | 20
- cijevi PHDE  60 |  |  | m | 47 | 24 | 1128 | 24
- CS 40 |  |  | m | 8 | 8 | 64 | 8
10.12.Otpajanje postojećeg rasvjetnog stupa na zapadnom dijelu kompleksa te njihovo priključenje na novu mrežu P.P. Radove usuglasiti sa predstavnicima Distribucije.
|  |  | kom | 2 | 250 | 500 | 250
10.13. Dobava materijala te izrada instalacije za napajanje svjetiljki vodovima PP-Y 3x2,5 mm2 (svj. na pročelju) koji se polaže na predviđene kabelske trase i u instalacijske cijevi. Ukupno se polaže:
- PP-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 119 | 8 | 952 | 8
- CS 20 |  |  | m | 20 | 6 | 120 | 6
10.14. Isto kao st. 10.13. samo kabela PP00-Y 5x2,5 mm2 (svj. u nadstrešnici) koji se polaže kroz instalacijske cijevi i na obujmicama. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 63 | 11 | 693 | 11
- cijevi PHDE  60 |  |  | m | 14 | 24 | 336 | 24
- CS 25 |  |  | m | 8 | 7 | 56 | 7
10.15. Isto kao st. 10.13. samo kabela PP00-Y 12x2,5 mm2 koji se polaže na predviđene kabelske trase i instalacijske cijevi. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 12x2,5 mm2 |  |  | m | 48 | 19 | 912 | 19
- CS 40 |  |  | m | 4 | 8 | 32 | 8
10.16.Dobava i polaganje plastične trake upozorenja iznad kabelskih trasa prilikom zatrpavanja i to na dubinu od 30 cm
|  |  | m | 300 | 3 | 900 | 3
10.17. Izrada instalacije za ugradnju fotosenzora:
- fotosenzor (kao Moeller) |  |  | kom | 1 | 450 | 450 | 450
- PP-Y 3x1,5 mm2 |  |  | m | 7 | 8 | 56 | 8
- CS 20 |  |  | m | 4 | 6 | 24 | 6
10.18.Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljki na konstrukciju nadstrešnice kao TEP L2302 158 K komplet sa fluo. cijevima 2500K
|  |  | kom | 7 | 320 | 2240 | 320
10.19.Dobava i ugradnja prekidača za rasvjetu nadstrešnice kao GEWISS 70401 IP 65
|  |  | kom | 2 | 45 | 90 | 45
10.20.Dobava sveg potrebnog materijala te izrada, ugradnja i spajanje upravljačkog razdjelnika vanjske rasvjete. Ormarić je nadgradni od plastike sa ugrađenim 5 kom jednopolnih preklopki 1-0-2, 10A
|  |  | kom | 1 | 600 | 600 | 600
10.21.Dobava i polaganje, u predhodno iskopane jarke, čelične pocinčane trake 30x4 mm, spajanje sa svim drugim uzemljivačima uz primjenu križnih spojnica koje nakon pritezanja zaliti vrućim bitumenom. Sve komplet sa svim potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine trake
|  |  | m | 200 | 13 | 2600 | 13
10.22.Dobava potrebnog materijala te izrada premoštenja kovinske ograde kompleksa sa uzemljivačem, čeličnom pcinčanom trakom 25x4 mm prosječne duljine 2 m. Spoj sa uzemljivačem izvesti križnom spojnicom koju nakon pritezanja zaliti vrućim bitumenom. Spoj sa ogradom izvršiti zavarivanjem uz minimalnu duljinu zavara od 100 mm. Zavareno mjesto obraditi, temeljito očistiti i antikorozivno zaštititi.
|  |  | kom | 12 | 30 | 360 | 30
|  | UKUPNO: |  |  |  | 50893
C. INSTALACIJE SLABE STRUJE
11. RADOVI ZA PRIKLJUČAK GRAĐEVINE NA TELEFONSKU MREŽU
11.1. Dobava u ugradnja u predhodno iskopani jarak:
PHDE cijevi ø 60 mm |  |  | m | 84 | 24 | 2016 | 24
PVC cijevi ø 110 mm |  |  | m | 50 | 25 | 1250 | 25
PVC cijevi ø 80 mm |  |  | m | 18 | 18 | 324 | 18
11.2.Dobava i ugradnja u pripremljene žljebove u zidu:
instal. cijevi CS 50 |  |  | m | 15 | 10 | 150 | 10
instal. cijevi CS 60 |  |  | m | 8 | 11 | 88 | 11
11.3.Rezanje i ovod postojećeg tel. kabela TK 10 4x15x0,6 mm u tel. zdenac
|  |  | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
11.4.Dobava i uvlačenje, kroz već ugrađene cijevi, tel. kabela TK 59-50 4x15x0,6 mm, polaganje po kabelskoj trasi te uvod i spajanje u GKO s jedne strane i spajanje na postojeći kabel u kabelskom zdencu uz uporabu spojnice RAYCHEM XADA 43/8, s druge strane. Sve komplet sa potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine kabela
|  |  | m | 34 | 21 | 714 | 21
11.5.Dobava i uvlačenje kroz cijevi voda P/M 1x16 mm2 te spajanje s jedne strane na uzemljivač u tel. zdencu a s druge strane na GKO. Sve komplet sa potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine voda
|  |  | m | 50 | 8 | 400 | 8
|  | UKUPNO: |  |  |  | 5442
12. STRUKTURNO KABLIRANJE
12.1. Dobava te ugradnja vodova za strukturno kabliranje tipa UTP CAT5 100 MHz na kabelske trase, u plastične kanalice i podžbukno u instalacijske cijevi.
Ukupno se polaže:
|  |  | m | 3100 | 16 | 49600 | 16
12.2.Dobava i ugradnja podžbukne modularne priključnice za 4 modula sa ugradnjom dvije RJ 45 – 100 MHz priključnice kao IBM , komplet sa kutijom, nosivim okvirom, vanjskim okvirom, dva slijepa poklopca i spajanjem. Utičnice su opremljene raznobojnim blendama radi onemugućavanja pogrešnog priključenja.
|  |  | kom | 72 | 195 | 14040 | 195
12.3.Isto kao st. 10.2. samo priključnice za ugradnju u parapetne plastične kanale
|  |  | kom | 14 | 195 | 2730 | 195
12.4.Dobava materijala te izrada instalacije analognog priključka za telefon. Ukupno se ugrađuje:
- 15 m voda IY(St)Y 2x2x0,6 mm
- 6 m inst. cijevi CS 20
- 1 kom p/ž tel. utičnica RJ12
Sve komplet sa spajanjem
|  |  | kpl | 1 | 310 | 310 | 310
12.5. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi u betonske i pregradne zidove, u pod prije postavljanja estriha, u pregradne zidove od KNAUF-a, komplet sa potrebnim štemanjem žljebova u pregradnim i betonskim zidovima te ugradnjom razvodnih kutija:
- CS 25 |  |  | m | 870 | 10 | 8700 | 10
- CS 32 |  |  | m | 320 | 12 | 3840 | 12
12.6. Dobava i ugradnja podnih razvodnih kutija prije postavljanja estriha mjera 150x250x50 mm kompletsa poklopcem te uvod instalacijskih cijevi
|  |  | kom | 20 | 630 | 12600 | 630
12.7.Dobava i ugradnja u već pripremljene žljebove instalacijskih cijevi:
| - CS 32 |  | m | 15 | 7 | 105 | 7
| - CS 50 |  | m | 18 | 8 | 144 | 8
12.8.Dobava materijala te izrada spojnog voda između GKO i KO komplet sa potrebnim štemanjem žljebova. Ugrađuje se:
- kabel UTP CAT5 |  |  | m | 150 | 15 | 2250 | 15
- kabel IY(St)Y 20x4x0,6mm |  | m 30 | m | 30 | 17 | 510 | 17
- vod P/M 1x16 mm |  |  | m | 30 | 10 | 300 | 10
- inst. cijevi CS 40 |  |  | m | 40 | 7 | 280 | 7
- inst. cijevi CS 25 |  |  | m | 13 | 6 | 78 | 6
12.9.Dobava i ugradnja kabelskih limenih staza komplet sa djelovima za nastavljanje, učvrščenje i skretanje:
| - PK 100 | m 13 | m | 13 | 45 | 585 | 45
| - PK 150 | m 8 | m | 8 | 70 | 560 | 70
| - PK 200 |  | m | 6 | 75 | 450 | 75
12.10.Dobava, ugradnja te spajanje slobodno stojećeg komunikacijskog serverskog razdjelnika 19 GKO veličine 42U, mjera 800x800x2000 mm opremljenog sa svom potrebnom pasivnom opremom i pričvrsnim elementima:
- 4 kom UTP PATCH panel Cat. 5 24-portni 19 1U
- 1 kom UTP PATCH panel Cat. 5 16-portni 19 1U
- 7 kom ISDN PATCH panel Cat. 3 50-portni
- 1 kom panel za optički kabel sa 8 vlakana
- 1 kom RACK razvodnik 6x220 V sa osiguračem
- 1 kom RACK polica
- 2 kom RACK vodilica
- 1 kom sabirnica za uzemljenje
- krovna ventilacija sa termo relaisima
- nosači i vodilice kabela
- 40 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1,5 m
- 20 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 0,5 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 1 m
- 20 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 1,5 m
- 15 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 0,5 m
Ostali materijal: vijci, matice, pribor za označavanje, komplet sa ožičenjem
|  |  | kpl | 1 | 39700 | 39700 | 39700
12.11. Dobava, ugradnja te spajanje slobodno stojećeg komunikacijskog serverskog razdjelnika 19 KO veličine 29U, mjera 800x800x1400 mm opremljenog sa svom potrebnom pasivnom opremom i pričvrsnim elementima:
- 4 kom UTP PATCH panel Cat. 5 24-portni 19 1U
- 1 kom ISDN PATCH panel Cat. 3 50-portni
- 1 kom panel za optički kabel sa 8 vlakana
- 1 kom RACK razvodnik 6x220 V sa osiguračem
- 1 kom RACK polica
- 2 kom RACK vodilica
- 1 kom sabirnica za uzemljenje
- krovna ventilacija sa termo relaisima
- nosači i vodilice kabela
- 40 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1,5 m
Ostali materijal: vijci, matice, pribor za označavanje, komplet sa ožičenjem
|  |  | kpl | 1 | 19220 | 19220 | 19220
12.12. Dobava i ugradnja pozivnog zvona 24V
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
12.13. Dobava i ugradnja pozivnog podžbuknog tipkala komplet sa kutijom i spajanjem
|  |  | kom | 4 | 65 | 260 | 65
12.14. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak pozivnog zvona. Instalacija se izvodi vodom PP-Y 3x1,5 mm2 kroz inst. cijevi i po kabelskim stazama komplet sa spajanjem i potrebnim razvodnim kutijama. Ukupno se polaže:
- PP-Y 3x1,5 mm2 |  | m 27 |  |  | 9 |  | 9
- CS20 |  |  | m | 23 | 6 | 138 | 6
|  | UKUPNO: |  |  |  | 156550
13. RTV ANTENSKA INSTALACIJA
13.1. Dobava te ugradnja antenskih vodova kao KOKA 2200 HIRSCHMANN na kabelske trase i kroz instalacijske cijevi u beton i kroz pregradne zidove, komplet sa potrebnim štemanjem žljebova u pregradnim zidovima.
Ukupno se polaže:
- KOKA 2200 |  |  | m | 180 | 13 | 2340 | 13
- inst. cijevi CS 20 |  |  | m | 63 | 6 | 378 | 6
- inst. cijevi CS 25 |  |  | m | 32 | 7 | 224 | 7
13.2. Dobava i ugradnja RTV utičnice podžbukne kao DELTA SEA 2400 komplet sa kutijom i spajanjem.
|  |  | kom | 7 | 65 | 455 | 65
13.3.Dobava i ugradnja sat. antene i pripadajuće opreme kao:
- 1 kom sat. ant. OFS 105AI GIBERTI
- 1 kom LNB multi nosač GIBERTINI
- 2 kom HIR.CS400 LNB QUATRO
- 1 kom antena log.UHF/VHF (K5-12,21-69)
- 1 kom HIR.CKR 9800 ND multisw.9/8 IZ
- 1 kom ant. ispravljač 12V, 150 mA, MKE
- 1 kom ant. pojačalo SPP 1, 12V, 20dB, MKE
- 1 kom pl. ormarić GEWISS 44211 mjera 460x380x120 mm
Sve kompletno sa spajanjem i ispitivanjem
|  |  | kom | 1 | 7800 | 7800 | 7800
13.4. Dobava i ugrdnja čelične pocinčane cijevi ø 2" kao nosača radio antene, duljine 5,5 m komplet sa elementima za učvrščenje u AB stup i 3 zatege od čeličnog inox užete sa pripadajućim inox steznicama. Sve komplet ugrađeno sa ostalim pričvrsnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 650 | 650 | 650
13.5.Isto kao stavka 13.4. samo za RTV antene
|  |  | kom | 1 | 200 | 200 | 200
13.6. Dobava i ugradnja u betonski zid instalacijske cijevi CS 40 prosječne duljine 4 m, za prolaz antenskih vodova
|  |  | kom | 3 | 32 | 96 | 32
13.7. Dobava i ugradnja u bet. zid cijevi CS 40 za buduću ugradnju radi antenskih vodova od 1. kata do krova. Prosječna duljina cijevi je 14 m. Sve komplet
sa potrebnim štemanjem žljeba u bet. zidu.
|  |  | kom | 3 | 140 | 420 | 140
13.6. Dobava i ugradnja u zid plastične razvodne kutije sa poklopcem 150x150x50 mm za uvod cijevi iz st. 11.6. u prostoru br. 1
|  |  | kom | 1 | 50 | 50 | 50
|  | UKUPNO: |  |  |  | 12613
D. ZAŠTITA OD PRENAPONA
14. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
14.1. Dobava materijala te izrada hvataljki na krovu objekta. Hvataljka je od čel. poc. trake 20x3mm postavljena na odgovarajuće krovne nosače . Hvataljku povezati sa spojnicama na oluke, limene opšave i antenske stupove te sidrene zatege. Sve komplet sa nosačima (1 kom/m), križnim i posebnim spojnicama te ostalim standardnim materijalom, obračunato po metru hvataljke
|  |  | m | 52 | 45 | 2340 | 45
14.2.Isto kao st. 14.1. samo na ravnom dijelu krova obračunato i sa nosačima i bet. pogačicama:
- na «L» nosače postavljene po parapetnom zidu s unutarnje strane (1kom/m) |  | m 72 |  |  | 37 |  | 37
- na «T» nosače na betonske
pogačice (1kom/m) |  |  | m | 15 | 53 | 795 | 53
14.3. Dobava materijala i izrada gromobranskih odvoda od Fe-Zn trake 20x3mm. Traka se postavlja vertikalno po pročelju građevine na odgovarajućim nosačima (1 kom/m).
Sve komplet sa nosačima i spajanjem, prosj. duljine 7,3 m.
|  |  | kom | 8 | 150 | 1200 | 150
14.4.Dobava i ugradnja štitnika trake spojnih vodova, načinjenih od profiliranog lima i vruće cinčanih duljine 2100 mm, komplet sa pričvrsnim materijalom.
|  |  | kom | 8 | 90 | 720 | 90
14.5.Isto kao st. 14.3. samo se ugrađuje u vertikalni AB serklaž prilikom betoniranja, prosječne duljine 10m
|  |  | kom | 2 | 120 | 240 | 120
14.6. Dobava materijala te izrada spojnih vodova od Fe-Zn 30x4 mm trake od mjernog spoja do uzemljivača uz spajanje sa armaturom, prosječne duljine 4,5 m sa izradom mjernih spojeva. Komplet sa spojnicama koje nakon pritezanaja zaliti vrućim bitumenom i ostalim sitnim standardnim materijalom.
|  |  | kom | 10 | 50 | 500 | 50
14.7. Dobava materijala te izrada spojnih vodova od Fe-Zn 30x4 mm trake od uzemljivača do spoja sa vertikalnim olukom, prosječne duljine 3 m koplet sa izradom spojeva na oluk.
|  |  | kom | 4 | 60 | 240 | 60
14.8. Dobava materijala te izrada uzemljivača od Fe-Zn 30x4 mm trake polaganjem u zemljene jarke. Sve križne spojnice u zemlji nakon pritezanja zaliti vrućim btumenom. Komplet sa svim standardnim spojnim materijalom
|  |  | m | 170 | 13 | 2210 | 13
14.9. Isto kao st. 14.8. samo se uzemljivač ugrađuje u temelje prilikom gradnje i povezuje na armaturu
|  |  | m | 15 | 13 | 195 | 13
14.10. Isto kao st.14.8. samo sa polaganjem u zemlju oko uljnog gospodarstva na dubini oko 80 cm, komplet sa spajanjem spremnika na dva mjesta sa uzemljivačem te spajanjem na dva mjesta na uzemljivač zapadnog dijela objekta i na odušnik. Nakon spajanja spojeve antikorozivnim premazom zaštititi. Sve komplet po metru uzemljivača.
|  |  | m | 25 | 13 | 325 | 13
14.11. Dobava materijala te izrada premosnica na poklopcima spremnika, na poklopcu šahta, na prirubnicama, ventilima i ostaloj armaturi. Za premosnice primijeniti bakrene pokositrene pletenice odgovarajućeg presjeka.
|  |  | kpl | 1 | 200 | 200 | 200
14.12. Dobava materijala te izrada i ugradnja u betonski temelj uređaja za uzemljenje autocisterni. Uređaj je izrađen od čeličnog «U» profila, sklopke 0-1 u «S» izvedbi, limene zaštitne «haube» te spojnog kabelskog voda P/F 25 mm2 sa pripadajućom vijčanom stezalicom i kukom za ovješenje. Svi čelični djelovi moraju biti vruće cinčani i prikladno obojani. Sve komplet sa povezivanjem na uzemljivač i temeljenjem.
|  |  | kom | 1 | 2000 | 2000 | 2000
|  | UKUPNO: |  |  |  | 10965
E. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1.1.Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 80 cm. Prije polaganja kabela, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog kanala.
|  |  | m | 465 | 55 | 25575 | 55
1.2.Dobava, doprema i zasipanje te nabijanje ispod i iznad kabela i uzemljivača - ilovače u dva sloja od po 10 cm.
|  |  | m3 | 37 | 140 | 5180 | 140
1.3.Štemanje niše u betonskom zidu za razdjelnike. Niša je prosječne veličine: 400x750x120 mm
|  |  | kom | 3 | 195 | 585 | 195
1.4.Štemanje žljebova u betonskom zidu mjera
 6x4 cm |  |  | m | 14 | 10 | 140 | 10
 11x7 cm |  |  | m | 13 | 15 | 195 | 15
 27x7 cm |  |  | m | 7 | 20 | 140 | 20
1.5.Probijanje međukatne konstrukcije te izrada otvora mjera:
 25x7 cm |  |  | kom | 2 | 90 | 180 | 90
 11x7 cm |  |  | kom | 2 | 60 | 120 | 60
1.6.Razbijanje betonske podloge nakon skidanja estriha te iskop rupe radi izrade šahta. Rupa će biti mjere 70x70x40 cm. Iskopani materijal se odvozi na deponij.
|  |  | kom | 2 | 110 | 220 | 110
1.7.Isto kao stavka 1.6. samo je rupa dubine 60 cm
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
1.8.Dobava potrebnog materijala te izrada betonskog šahta unutarnjih mjera 50x50x40 cm računajući do razine novog estriha, komplet sa izradom AB poklopca te unutarnjom obradom oko prethodno ugrađenih PHDE cijevi.
|  |  | kom | 2 | 900 | 1800 | 900
1.9.Isto kao stavka 1.8. samo je šaht dubine 50 cm
|  |  | kom | 2 | 1000 | 2000 | 1000
(jedan šaht će se izraditi u prostoru nadogradnje pa za njega ne treba iskop jer će se koristiti postojeći široki iskop za nadogradnju)
1.10.Razbijanje betonske podloge nakon skidanja estriha u širini 40 cm te iskop jarka kroz građevinu, širine 40 i dubine 30 cm te ponovno nasipanje jarka, nakon postave cijevi, uz potrebno nabijanje podloge te ponovna postava bet. podloge za estrih. Višak materijala se odvozi na deponij.
|  |  | m | 59 | 35 | 2065 | 35
1.12.Proboj zidova građevine ispod razine podova radi prolaza cijevi. Zidovi su debljine 35 cm i trba načiniti otvor sradnje mjere 30x25 cm
|  |  | kom | 5 | 200 | 1000 | 200
1.13. Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 50 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog jarka.
|  |  | m | 28 | 55 | 1540 | 55
1.14.Iskop rupa u zemlji III i IV kategorije veličine 105x105x115 cm, nakon izrade temelja, zatrpavanje uz nabijanje i odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 6 | 350 | 2100 | 350
1.15.Dobava materijala te izrada betonskog temelja dimenzije 95x95x105 cm sa ugradnjom sidrenih vijaka i cijevi za uvod kabela a sve prema detalju proizvođaća stupova
|  |  | kom | 6 | 1450 | 8700 | 1450
1.16.Radovi na gradskoj prometnici uz udgovarajuću suglasnost općinskih službi i djelomično zatvaranje prometa u toku radova:
 Rezanje asvalta motornom pilom u širini od 50 cm te razbijanje izrezane površine i odvoz materijala na deponij
|  |  | m3 | 0.2 | 650 | 130 | 650
 Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 50 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog jarka.
|  |  | m | 8 | 55 | 440 | 55
 Asvaltiranje zatrpanog i nabijenog jarka
slojem asvalta debljine 5 cm
|  |  | m2 | 4 | 90 | 360 | 90
 Razbijanje bet. površine nogostupa površine 100x90 cm uz sami potporni zid te po toj mjeri iskop rupe u zemlji III i IV kat. dubine 80 cm. Proboj potpornog zida (izrada rupe) 40x40 u debljini zida od 30 cm radi polaganja plast. cijevi. Nakon ugradnje zdenca i ugradnje cijevi, zatrpavanje uz nabijanje i odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 1 | 550 | 550 | 550
 Dobava i ugradnja montažnog telefonskog zdenca tipa D1 (90x60x70 cm) uz predhodno osiguranje odvodnje i obradu priključka cijevi i spoja sa površinom nogostupa. Zdenac opremiti teškim poklopcem (40 kN?)
|  |  | kom | 1 | 1100 | 1100 | 1100
1.17. Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, širine 70 cm i dubine uz budući zdenac 50 cm a uz potporni zid (s unutarnje strane) 150 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom. Višak materijala se odvozi na deponij
|  |  | m3 | 0.4 | 180 | 72 | 180
1.18.Iskop rupe u zemljištu III i IV kat. veličine 80x80x80 cm za ugradnju montažnog zdenca. Nakon ugradnje zdenca i cijevi izvršiti zatrpavanje i nabijanje materijala oko zdenca te odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 2 | 110 | 220 | 110
1.19. Dobava i ugradnja montažnog telefonskog zdenca tipa D0 (60x60x60 cm) uz predhodno osiguranje odvodnje i obradu priključka cijevi. Zdenac opremiti lakim poklopcem (15 kN?)
|  |  | kom | 2 | 750 | 1500 | 750
|  | UKUPNO: |  |  |  | 56062

## VATRODOJAVA (hidden)
VATRODOJAVA
1 | kpl | 1 | 11520 | 11520 | 11520
2 | kom | 1 | 6460 | 6460 | 6460
3 | kom | 59 | 430 | 25370 | 430
4 | kom | 6 | 410 | 2460 | 410
5 | kom | 8 | 430 | 3440 | 430
6 | kom | 1 | 1600 | 1600 | 1600
7 | kom | 1 | 1950 | 1950 | 1950
8 | kom | 1 | 350 | 350 | 350
9 | m | 547 | 12 | 6564 | 12
10 | m | 10 | 9 | 90 | 9
11 | m | 609 | 8 | 4872 | 8
12 | m | 10 | 7 | 70 | 7
14 | kpl | 1 | 3000 | 3000 | 3000
67746

## TERMOINSTALACIJE (hidden)
REKAPITULACIJA
1. | Instalacija centralnog grijanja …......…….…............. | [7 empty] | 136101
2. | Kotlovnica sa gospodarstvom ulja za loženje ........ | [7 empty] | 167558
3. | Klimatizacija i ventilacija …………….……....…….... | [7 empty] | 197361
4. | Automatska regulacija i upravljanje ......................... | [7 empty] | 32700
| SVEUKUPNO: | [7 empty] | 533720
- dobave i ugradbe:
1. | Instalacija centralnog grijanja
1. | Tlačno lijevani aluminijski radijatori, tip MODEX eko 600/80,
proizvod "ALUKAL", komplet sa čepovima i redukcijama,
sa slijedećim brojem članaka:
| 4 članka .................................................. |  |  |  |  | kom | 3 | 490 | 1470 | 490
| 5 članka .................................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 545 | 545 | 545
| 7 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 4 | 655 | 2620 | 655
| 8 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 710 | 4260 | 710
| 9 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 765 | 4590 | 765
| 10 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 4 | 820 | 3280 | 820
| 11 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 7 | 875 | 6125 | 875
| 12 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
| 13 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 985 | 5910 | 985
| 14 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 6 | 1040 | 6240 | 1040
| 15 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 2 | 1095 | 2190 | 1095
| 16 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 3 | 1150 | 3450 | 1150
| 18 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1260 | 1260 | 1260
| 19 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1315 | 1315 | 1315
| 20 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1370 | 1370 | 1370
| 21 članak .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1425 | 1425 | 1425
2. | Tlačno lijevani aluminijski radijatori, tip MODEX eko 1200/80,
proizvod "ALUKAL", komplet sa čepovima i redukcijama,
sa slijedećim brojem članaka:
| 5 članaka ................................................ | kom. 1 |  |  |  | kom | 1 | 945 | 945 | 945
| 8 članaka ................................................ | kom. 2 |  |  |  | kom | 2 | 1350 | 2700 | 1350
3. | Konzole za radijatore
[6 empty] | kom | 125 | 16 | 2000 | 16
4. | Nosači za radijatore
[6 empty] | kom | 125 | 16 | 2000 | 16
5. | Vijci s tiplama |  |  |  |  | kom | 125 | 8 | 1000 | 8
6. | Radijatorski odstojnik
[6 empty] | kom | 65 | 12 | 780 | 12
7. | Radijatorski termostatski regulacijski ventil (protok kroz radijator cca 50%),
za jednocijevno grijanje sa cijevnim priključcima (spojnicama) za cijevi
Ø 15x1
[6 empty] | kom | 61 | 300 | 18300 | 300
8. | Radijatorske rozete dvostruke No15
[6 empty] | kom | 61 | 12 | 732 | 12
9. | Cijevni polazni i povratni kolektor sa ormarićem, skupa
sa priključcima za dovodni i povratni vod, priključcima za
pojedine uređaje za klimatizaciju, sa ugrađenim finoregulirajućim
ventilima u polaznom vodu i kuglastim slavinama u povratnom
vodu, sa priključnom garniturom zapornih organa,
termometrima, ventilima za pražnjenje i odzračivanje,
te elementima za učvršćenje. Ormarić je iz čeličnog lima,
zaštićen je od korozije i predviđen za ugradnju u zid,
proizvod “TERMOTEHNIK” Matulji
| 2 priključka ................................... |  | kompl. 1 |  |  | kpl | 1 | 750 | 750 | 750
| 3 priključka ................................... |  | kompl. 2 |  |  | kpl | 2 | 1130 | 2260 | 1130
| 4 priključka ................................... |  | kompl. 2 |  |  | kpl | 2 | 1580 | 3160 | 1580
10. | Slavina za pražnjenje radijatora
dimenzija NO 15
[6 empty] | kom | 16 | 44 | 704 | 44
11. | Ručni odzračni radijatorski pipac
[6 empty] | kom | 61 | 22 | 1342 | 22
12. | Bakrene cijevi u kolutu sa PVC omotačem
| Æ15x1 |  |  |  |  | m | 543 | 24 | 13032 | 24
13. | Bakrene cijevi u šipci sa pripadajućim fazonskim
komadima, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal
| 15x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 18 | 35 | 630 | 35
| 18x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 25 | 40 | 1000 | 40
| 22x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 74 | 45 | 3330 | 45
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 81 | 85 | 6885 | 85
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 75 | 140 | 10500 | 140
14. | Izolacija bakrenih cijevi izolacijom
ARMAFLEX HS, debljine 13 mm, sa pripadajućim ljepilom
i samoljepljivom trakom te ličen premazom Armaflex-finish
za cijevi vanjskih dimenzija:
| 15x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 18 | 16 | 288 | 16
| 18x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 25 | 18 | 450 | 18
| 22x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 74 | 20 | 1480 | 20
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 77 | 26 | 2002 | 26
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 70 | 42 | 2940 | 42
15. | Izolacija bakrenih cijevi izolacijom
ARMAFLEX HS, debljine 13 mm, sa zaštitom iz aluminijskog
lima, za cijevi vanjskih dimenzija:
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 10 | 100 | 1000 | 100
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 10 | 120 | 1200 | 120
16. | Kuglasti ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 2 |  |  | kom | 2 | 50 | 100 | 50
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  | kom | 1 | 65 | 65 | 65
17. | Finoregulacijski ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu, sa priključkom na diferencijalni manometar, dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 2 |  |  | kom | 2 | 400 | 800 | 400
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  | kom | 1 | 340 | 340 | 340
18. | Mano-termometar sa skalom 0-6 bara i 0-120oC
[6 empty] | kpl | 3 | 180 | 540 | 180
19. | Izrada odzračne posude,
komplet sa automatskim odzračnim ventilom sa
zapornim organom i kuglastom slavinom NO10
sa cca 4 m bakrene cijevi 10x1
[6 empty] | kpl | 4 | 260 | 1040 | 260
20. | Slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom i lancem,
te vijčanom spojkom
| No 15 |  |  |  |  | kom | 4 | 44 | 176 | 44
| UKUPNO: | [7 empty] | 136101
2. | Kotlovnica sa gospodarstvom ulja za loženje
A) | Toplovodna instalacija
1. | Toplovodni kotao tip VITOPLEX 100, proizvod "VIESSMANN",
kapaciteta 130 kW, za vodu 80/60oC, komplet sa Viessmann
Unit Vitoflame 100, osnovnom automatikom VITOTRONIC100,
upravljačkim ormarićem, toplinskom izolacijom i četkom za čišćenje.
[6 empty] | kompl. | 1 | 42500 | 42500 | 42500
2. | Dimovodni priključak Φ 200 mm izrađen iz kotlovskog lima
debljine 4 mm, izoliran mineralnom vunom u oblozi od Al-lima
debljine 80 mm, jednim koljenom od 90°, te sa pričvrsnim i
brtvenim materijalom za prijelaz na dimnjak Φ 220 mm
sa ugrađenom regulacijskom zaklopkom
u dimnjači. Duljina dimnjače iznosi cca 1,2 m.
| Uključivo otvor za čišćenje, proizvod | kao LIMONT Zagreb
[6 empty] | kompl. | 1 | 8900 | 8900 | 8900
4. | Toplovodni razdjelnik izrađen iz crne bešavne cijevi
dimenzija NO 80x400 mm, sa pet priključka
(1xNO65, 1xNO40, 3xNO32 ), izoliran "Armaflex AC"
izolacijom debljine 40 mm, sa završnim slojem aluminijskog
lima, komplet s postoljem
[7 empty] | 1 | 3300 | 3300 | 3300
5. | Toplovodni sabirnik izrađen iz crne bešavne cijevi
dimenzija NO 80x400 mm, sa šest priključaka
(1xNO65, 1xNO40, 3xNO32, 1xNO20), izoliran
Armaflex AC izolacijom debljine 40 mm, sa završnim
slojem aluminijskog lima, komplet s postoljem
[7 empty] | 1 | 3600 | 3600 | 3600
6. | Ekspanzijski modul za održavanje tlaka toplovodne instalacije EXPANSON-H-204-2-T-200-M proizvod, “Salmson”, sa fleksibilnim priključcima.
[7 empty] | 1 | 38500 | 38500 | 38500
7. | Sigurnosni ventil 3 bara, tip SM 120-1B,
proizvod “Honeywell”
[6 empty] | kom. 1 | 1 | 310 | 310 | 310
8. | Glavna cirkulacijska crpka sa prirubnicama, tip SCX 50-25, proizvod “Salmson”.
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 2 |  | 2 | 2300 | 4600 | 2300
9. | Cirkulacijska crpka sa holenderima za grane C.G., tip SCX 32-80, proizvod “Salmson”.
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 4 |  | 4 | 1850 | 7400 | 1850
10. | Zaštitna kotlovska cirkulacijska crpka sa holenderima,
tip CXL80-32, proizvod “Salmson”
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 2 |  | 2 | 1100 | 2200 | 1100
11. | Automatski ionski omekšivač, DMEaWZE 0100150060,
proizvod 3M kapaciteta do 1,0m3/h, skupa sa posudom
za sol, internim cjevovodom i armaturom.
Uključivo prvo punjenje ionskom masom.
[7 empty] | 1 | 16600 | 16600 | 16600
14. | Kuglasti ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 50 | 50 | 50
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 8 |  |  |  | 8 | 65 | 520 | 65
| NP 6 | NO 25 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 95 | 95 | 95
| NP 6 | NO 32 | .......................................... | kom. 8 |  |  | 8 | 130 | 1040 | 130
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 3 |  |  | 3 | 150 | 450 | 150
| NP 6 | NO 50 | .......................................... | kom. 5 |  |  | 5 | 180 | 900 | 180
15. | Nepovratni ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 3 |  |  |  | 3 | 98 | 294 | 98
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 120 | 120 | 120
16. | Hvatač nečistoća na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 2 |  |  |  | 2 | 98 | 196 | 98
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 120 | 120 | 120
17. | Finoregulacijski ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu, sa priključkom na diferencijalni manometar, dimenzija:
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 340 | 340 | 340
| NP 6 | NO 25 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 480 | 480 | 480
NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 2 |  |  |  |  | 2 | 590 | 1180 | 590
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 710 | 710 | 710
18. | Izrada odzračne posude na krajevima vertikala,
komplet sa automatskim odzračnim ventilom sa
zapornim organom i kuglastom slavinom NO10
sa cca 4 m bakrene cijevi 10x1
[7 empty] | 8 | 260 | 2080 | 260
19. | Mano-termometar sa skalom 0-6 bara i 0-120oC
[7 empty] | 2 | 180 | 360 | 180
20. | Termometar sa skalom 0-120oC, komplet sa
mesinganom čahurom
[7 empty] | 3 | 70 | 210 | 70
21. | Mesingane natpisne pločice na ventilima, strelice
i oznake kretanja medija – izrada prema zahtjevu
nadzornog inženjera
[7 empty] | 15 | 70 | 1050 | 70
22. | Slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom
i lancem, te vijčanom spojkom
NO15 ...................................................... | kom. 2 | [5 empty] | 2 | 44 | 88 | 44
23. | Bakrene cijevi u šipci sa pripadajućim fazonskim
komadima, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal
| 22x1....................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 41 | 82 | 41
| 28x1,5 ................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 54 | 108 | 54
| 35x1,5 ................................................... | m 16 |  |  |  |  | 16 | 86 | 1376 | 86
| 42x1,5 ................................................... | m 5 |  |  |  |  | 2 | 126 | 252 | 126
| 54x2 ................................................... | m 15 |  |  |  |  | 15 | 180 | 2700 | 180
24. | Pocinčane čelične cijevi sa cijevnim lukovima
i brtvenim materijalom dimenzija ( dio u kotlovnici ):
| NO15 ...................................................... | m 1,5 |  |  |  |  | 1.5 | 90 | 135 | 90
| NO20 ...................................................... | m 4 |  |  |  |  | 4 | 110 | 440 | 110
26. | Izolacija cjevovoda tople/hladne vode zaštitnim
termioizolacijskim plaštom, sa parnom branom,
debljine 19 mm, tip “Armaflex AC” s pripadajućim
ljepilom i samoljepivom trakom za cijevi i završnim
premazom srebrno sivog Armafinish-a 99, dimenzija:
| 22x1....................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 28 | 56 | 28
| 28x1,5 ................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 31 | 62 | 31
| 35x1,5 ................................................... | m 16 |  |  |  |  | 16 | 38 | 608 | 38
| 42x1,5 ................................................... | m 5 |  |  |  |  | 5 | 45 | 225 | 45
| 54x2 ................................................... | m 15 |  |  |  |  | 15 | 60 | 900 | 60
| UKUPNO: | [7 empty] | 145137
B) Instalacija goriva
1. | Sezonski rezervoar goriva iz Č 0361, s dvostrukim plaštom
volumena V=7 m³, dimenzija Ø 1260 x 2750 mm,
sa svim potrebnim priključcima. Glavne dimenzije i izrada
je prema DIN 6608. Uz spremnik isporučiti slijedeće:
- mjernu letvu
- priključak za dovod goriva NO 20
- priključak za povrat goriva NO 20
- priključak za pražnjenje NO 20
- priključak za punjenje NO 80
- priključak odzračnog ventila AT-e #NAME?
Rezervoar je potrebno obojiti dvostrukim premazom minija,
te izolirati peteroslojnim slojem bitumena i četveroslojnim
jute. Uz spremnik isporučiti sustav za kontrolu propuštanja
spremnika, kao i indikatorsku tekućinu za punjenje međuprostora
spremnika. Potrebno zadržavanje tekućeg stanja indikatorske tekućine
na –20oC.
[7 empty] | 1 | 16500 | 16500 | 16500
2. | Protupožarni odzračni ventil kao
tip AT-e dimenzija NO 40
[7 empty] | 1 | 800 | 800 | 800
3. | Fini filter za gorivo NO15
[7 empty] | 1 | 500 | 500 | 500
4. | Mesingana usisna košara za gorivo,
komplet s nepovratnim ventilom
dimenzija NO 15
[7 empty] | 1 | 350 | 350 | 350
5. | Mesingani ventil za gorivo dimenzija
NO 15
[7 empty] | 2 | 65 | 130 | 65
6. | Nepovratni ventil za gorivo dimenzija
NO 15
[7 empty] | 1 | 100 | 100 | 100
7. | Lijevak za gorivo sa zapornim organom
[7 empty] | 1 | 140 | 140 | 140
8. | Bakrene cijevi sa potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom, izolirane dekorodal trakom, dimenzija:
| Ø 16 x 1 ............................................... | m 19 |  |  |  |  | 19 | 45 | 855 | 45
9. | Zaštitna PVC cijev
| NO50 ..................................................... | m 8 |  |  |  |  | 8 | 32 | 256 | 32
10. | Aparat za gašenje požara sa suhim prahom tip S-9
( jedan u kotlovnici, dva uz spremnik goriva )
[7 empty] | 3 | 530 | 1590 | 530
10A. | Sanduk s pijeskom i lopatom
( u kotlovnici )
[7 empty] | 1 | 1200 | 1200 | 1200
| UKUPNO: | [7 empty] | 22421
| UKUPNO A+B: | [7 empty] | 167558
3. | Klimatizacija i ventilacija
1. Podstropna dvocijevna kanalska jedinica K-1,
proizvod “Ciat”, tip UTA 370/66 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 2500 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 25.000 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 20 C
| - protok vode |  |  |  | 1.075 l/h
Dodatna oprema:
- sekcija zaštitne žaluzine protiv smrzavanja sa motornim pogonom
- elektromotorni mješajući ventil grijača;
- prostorni termostat RTR7012
[6 empty] | kompl.1 | 1 | 16300 | 16300 | 16300
2. Podstropna dvocijevna kanalska jedinica
proizvod “Ciat”, tip UTA 295-01 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 360 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 11.000 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 20 C
| - protok vode |  |  |  | 488 l/h
Dodatna oprema:
- elektromotorni mješajući ventil grijača;
- prostorni termostat RTR7012
[7 empty] | 2 | 4450 | 8900 | 4450
3. | Toplovodni grijač zraka s aksijalnim ventilatorom
proizvod “Ciat”, tip HELIOTHERME -H2301 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 1125 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 7.230 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 12 C
| - protok vode |  |  |  | 320 l/h
Dodatna oprema:
- prostorni termostat RTR 7015
[7 empty] | 1 | 2900 | 2900 | 2900
4. | Odsisni kanalski ventilator O-1,
tip VIRTUO 9, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 2500 m³/h
| - pad tlaka |  | 320 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 1 | 6200 | 6200 | 6200
5. | Odsisni kanalski ventilator O-2,
tip VIRTUO 7, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 850 m³/h
| - pad tlaka |  | 240 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 1 | 5450 | 5450 | 5450
6. | Odsisni kanalski ventilator O-2,
tip VIRTUO 7, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 400 m³/h
| - pad tlaka |  | 280 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 2 | 5450 | 10900 | 5450
7. | Centrifugalni nadžbukni odsisni ventilator sanitarija,
tip VORTPRESS, s nepovratnom zaklopkom i timerom,
vanjskom rozetom te svim potrebnim dodacima za
ugradnju kao proizvod VORTICE
220L | [5 empty] | kompl.3 | 3 | 3600 | 10800 | 3600
8. | Dobava i ugradba split sustava – dizalice topline, zidne izvedbe,
proizvod “CIAT”, sastoji se iz unutarnje i vanjske jedinice,
sa mikroprocesorskim upravljanjem i daljinskim upravljačem:
| 7HW | [5 empty] | 2 | 6300 | 12600 | 6300
| 9HW | [5 empty] | 5 | 6950 | 34750 | 6950
| 12HW | [5 empty] | 2 | 8350 | 16700 | 8350
| 24HW | [5 empty] | 1 | 12900 | 12900 | 12900
9. | Bakreni cjevovod za klimatizere
| 5/8” | [5 empty] | 7 | 25 | 175 | 25
| 3/8” | [5 empty] | 62 | 35 | 2170 | 35
| 1/4" | [5 empty] | 65 | 40 | 2600 | 40
| 1/2" | [5 empty] | 8 | 46 | 368 | 46
10. | Vanjska fiksna žaluzina, tip AFŽM, skupa sa
zaštitnom mrežicom i ugradbenim okvirom,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 297x197 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 310 | 620 | 310
| 297x297 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 360 | 360 | 360
| 497x297 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 450 | 450 | 450
11. | Vanjska fiksna žaluzina, tip AFŽ, skupa sa
zaštitnom mrežicom i ugradbenim okvirom,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 297x597 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 530 | 530 | 530
| 497x597 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 680 | 1360 | 680
12. | Protusmrzavajuća žaluzina, tip RŽ12, ,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 215x300 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 1500 | 3000 | 1500
13. | Odsisni zračni ventil, proizvod Klimaoprema
| PV 100 |  |  |  |  | kom. 12 | 12 | 94 | 1128 | 94
| PV 150 |  |  |  |  | kom. 4 | 4 | 110 | 440 | 110
14. | Tlačna rešetka, tip OAH-2L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 525x225 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 320 | 640 | 320
| 625x225 |  |  |  |  | kom. 6 | 6 | 440 | 2640 | 440
15. | Odsisna rešetka, tip.OAH-1L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 225x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 140 | 280 | 140
| 525x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 210 | 420 | 210
| 525x225 |  |  |  |  | kom. 4 | 4 | 250 | 1000 | 250
16. | Odsisna rešetka, tip.OAK-L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 225x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 160 | 320 | 160
17. | Ventilacijski kanal izrađen iz pocinčanog lima,
uključivo fazonski komadi i regulacijske zaklopke
uklučivo izrada opšava kanala iz olovnog lima
kroz sva prodore s odgovarajućim brtvljnjem
[7 empty] | 120 | 280 | 33600 | 280
18. | Izolacija kanala parozapornom izolacijom Armaflex,
tip AC 13x99E, skupa sa ljepilom i trakom
[7 empty] | 70 | 98 | 6860 | 98
| UKUPNO: | [7 empty] | 197361
4. | Automatska regulacija i upravljanje
1. | Mikroprocesorski sustav za centralni nadzor i upravljanje radom
klima komore i strojarnice dizalice topline, proizvod Honeywell
|  | - mikroprocesorski regulator sa displayem ... | XL50 MMI-PC
|  | - terminal set ................................................ | XS50
|  | - relejni modul ............................................... | MCE3
|  | - transformator .............................................. | CRT6
- programski software
[6 empty] | kompl. 1 | 1 | 9000 | 9000 | 9000
2. | Elementi u polju, proizvod Honeywell
- podešivać ……………………...................... |  |  | T7560A1000 ( kom. 3 )
- vanjski temperaturni osjetnik .........…......... |  |  | AF20
- kotlovski temperaturni osjetnik .........…......... |  |  | KTF20
- temperaturni osjetnik ............……….......... |  | VF20T ( kom. 2 )
- troputni ventil ...........................…………... |  |  | V5013R1065
- troputni ventil ...............…………...........…. |  |  | V5013R1057
- EM pogon ventila …………………………... |  |  | ML7420A3006 ( kom.2 )
- zaštitni termostat …………………………… |  |  | TXM490
- protusmrzavajući termostat........................ |  |  | T6951A1017 (kom.2)
- EM pogon žaluzine .................................... |  |  | ML4195E1002 (kom.2)
[6 empty] | kompl. 1 | 1 | 17200 | 17200 | 17200
3. | Spajanje elemenata u polju sa regulatorom
( nije uključeno ožičenje )
kompl. 1 | [5 empty] | kpl | 1 | 1800 | 1800 | 1800
4. | INžENJERING CNS-a
- Izrada potrebne dokumentacije ( uputstva za rad, logika programa i kontrolni parametri ),
aplikacijske sheme
- Izrada sheme vezivanja upravljačkog ormara
- Podešavanje programa za mikroprocesorski regulator
- Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
- Usklađivanje kontrolnih parametara sa projektom strojarskih instalacija
- Nadzor nad ugradnjom opreme
- Puštanje u pogon i testiranje uređaja
- Isporuka pismenih uputstava za rad
- Obuka osoblja korisnika
[6 empty] | kompletno | 1 | 4700 | 4700 | 4700
| UKUPNO: | [7 empty] | 32700