## GRAĐEVINSKO_OBRTNIČKI
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, propisa i Hrvatskih normi ili jednakovrijednih normi. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima i pismenim naređenjima, ali sve u okviru jedinične cijene. Štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti ili zamijeniti ispravnim bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s investitorom/nadzorom.
Sav višak radova koji neće biti na taj način utvrđen, neće se priznati u obračunu. Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu kotu +-0,00 svih ulaza i kod svih unutarnjih ploča. Ukoliko se ukažu eventualne najednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta, te zatražiti objašnjenje. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Kontrola se vrši bez naplate.
Jedinična cijena ( za sve stavke ) sadrži:
_sav rad i materijal vezan za organizaciju gradilišta, ograde, vrata gradilišta, pristupi do gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, potrebna privremena stabilna postrojenja na gradilištu, pruge za dizalice, pumpe, postrojenja za proizvodnju betona…..
_mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova,
_sav rad i materijal potreban da bi se rad iz stavke izveo do potpune gotovosti,
_transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima i istovarima, te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu,
_davanje potrebnih uzoraka kod određenih vrsta materijala i radova i pribavljanje atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku,
_rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja,
_izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka,
_čišćenje tijekom gradnje kao i završno čišćenje objekta prije tehničkog pregleda, sva ispitivanja materijala, uređenje gradilišta po završetku radova s otklanjanjem i odvozom svih otpadaka i ostataka građevnog materijala.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine. Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvede, izvođač nema pravo na odštetu, ako ga je investitor o tome obavijestio prije početka izvođenja tog rada, odnosno nabavke specifične opreme.
Svi potrebni priključci na gradilištu i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovornu cijenu.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
1. CENTAR ZA MLADE I DIO GRADSKE KNJIŽNICE
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
I. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA
Svi pripremni radovi moraju se projektirati u suglasnosti s odgovarajućim tehničkim propisima. S podsredstvom obračunskog faktora ili prodajne satnice uključuju se u cijenu glavnih radova.
Sve radove demontaže i rušenja potrebno je izvoditi u pravilu strojno, a po potrebi ručno uz upotrebu ručnog alata.
Rušilačke radove maksimalno pažljivo izvoditi kako pri izvođenju istih ne bi došlo do oštećenja ostalih dijelova građevine. Ukoliko se primjete odstupanja stvarnog stanja u odnosu na projektirano, potrebno je konzultirati projektanta. Jediničnom cijenom o
_rad oko rušenja i demontaža,
_izrada pomoćnih skela,
_sva potrebna podupiranja,
_izrada i uklanjanje svih prilaznih i radnih rampi,
_sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji,
_utovar i odvoz na gradsku deponiju do 20 km ( pristojba odlagališta uračunata ).Posebni odvoz materijala se ne obračunava.
_sva eventualna ispumpavanja voda u građevinskoj jami ili djelovima zgrade.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Demontaža drvenih prozora sa štokovima, unutarnjim klupčicama i griljama.
| od 2 do 4 m2 | kom | 51 |  | 0
2. | Demontaža ostakljenih drvenih stijena iz zida ( sanitarni čvor kod kotlovnice- prizemlje )
| dim 2x4 m | kom | 2 |  | 0
3. | Demontaža zaštitne rešetke ( u nadsvjetlu sanitarnog čvora prizemlja - kod kotlovnice).
| dim 2x4 m | kom | 1 |  | 0
4. | Demontaža ostataka sanitarnih uređaja - umivaonici, wc školjke, držač papira, pisoari. | kpl | 1 |  | 0
5. | Demontaža štokova čelične bravarije ( prozori, vrata, stijene ) zajedno sa naknadno postavljenom zaštitom od mrežne armature.
a) | zid otvor do 2 m2 | kom | 3 |  | 0
b) | zid otvor od 2 do 4 m2 | kom | 75 |  | 0
c) | zid otvor preko 4 m2 | kom | 9 |  | 0
6. | Demontaža metalnih štokova unutarnjih vrata.
a) | zid otvor do 2 m2 | kom | 45 |  | 0
b) | zid otvor od 2 do 4 m2 | kom | 55 |  | 0
7. | Demontaža unutarnjih hidrantskih ormara ugrađenih u zid od opeke. | kpl | 4 |  | 0
8. | Demontaža krovnih prozora zajedno sa opšavnim limovima. Prozori su dimenzija 75 x 110 cm. | kom | 5 |  | 0
9. | Demontaža pokrova od salonit ploča. U cijeni i skidanje sljemenjaka. | m2 | 2173.73 |  | 0
10. | Demontaža drvenih letava 8x5 cm sa rogova konstrukcije. Obračun po tlocrtnoj površini krova. | m2 | 2052.6 |  | 0
11. | Demontaža oštećenih dijelova krovne konstrukcije kao i onih dijelova koji su propali zbog atmosferskih utjecaja. Odnosi se do max 15% ukupne tlocrtne površine krovne konstrukcije ( prije demontaže, a nakon skidanja salonit ploča pregled krovne konstrukcije od strane nadzornog inženjera i utvrđivanje stvarne količine upisom u građevinski dnevnik). | m2 | 307.89 |  | 0
12. | Demontaža dijela krovne konstrukcije skupa sa nazidnicom i oblogom od cementnih ploča. Odnosi se na dio krova iznad balkona.Obračun po tlocrtnoj površini. | m2 | 76.26 |  | 0
13. | Demontaža oštećenih dijelova drvene stropne konstrukcije kata. Odnosi se na 10% ukupne tlocrtne površine stropne konstrukcije kata ( prije demontaže, a nakon skidanja žbuke i štuketa, pregled stropne konstrukcije od strane nadzornog inženjera i utvrđivanje stvarne količine upisom u građevinski dnevnik). | m2 | 191.51 |  | 0
14. | Demontaža požarom oštećenih dijelova stropne drvene konstrukcije kata. Odnosi se na skidanje drvenih nosivih greda i daščane oplate. | m2 | 70.54 |  | 0
15. | Demontaža opšava i oluka od pocinčanog lima.
a) | opšav krovnog vijenca, r.š 120 cm | m1 | 279.61 |  | 0
b) | opšav vijenca prizemlja, r.š 60 cm | m1 | 256.45 |  | 0
c) | oluci | m1 | 296.05 |  | 0
d) | vertikale ( sa koljenima ) | m1 | 154 |  | 0
e) | uvale, r.š. 33 cm | m1 | 22 |  | 0
f) | klupčice, r.š. 40 cm | m1 | 121 |  | 0
16. | Demontaža metalne ograde i rukohvata unutarnjeg stubišta. | m1 | 23.03 |  | 0
17. | Demontaža instalacija vodovoda i kanalizacije. U stavku je uračunato i razbijanje morta kojim su krpani usjeci u zidu, potrebno rušenje podova, presjecanje i zatvaranje presječenih cijevi kao i čišćenje prostora od otpada. | kpl | 1 |  | 0
18. | Pažljiva demontaža elektroinstalacija. | kpl | 1 |  | 0
19. | Demontaža ventilacijskih kanala u objektu. | kpl | 1 |  | 0
20. | Demontaža instalacije centralnog grijanja ( radijatora nema ). | kpl | 1 |  | 0
21. | Demontaža gromobrana. | kpl | 1 |  | 0
22. | Demontaža unutranjih kamenih klupčica prozora. R.š. 12 cm. | m1 | 100.32 |  | 0
23. | Dizanje poda od klasičnog parketa ljepljenog katranom na podlogu. U cijeni strojno uklanjanje svih dijelova katrana do čistog estriha ( samo u prizemlju ). | m2 | 83.16 |  | 0
24. | Dizanje poda od klasičnog parketa lijepljenog katranom na podlogu. Odnosi se na kat građevine. | m2 | 1233.3 |  | 0
25. | Skidanje podova od keramičkih pločica u cementnom mortu. | m2 | 366.17 |  | 0
26. | Skidanje betonskog poda ukupne debljine 7 cm na katu. U cijeni i rušenje sokla visine 10 cm sa zidova koji se zadržavaju. | m2 | 362.46 |  | 0
27. | Skidanje cementog estriha d=5 cm na katu građevine ( tamo gdje su završne obloge bili keramika i parket ). | m2 | 366.17 |  | 0
28. | Otucanje sokla visine 10 cm. Sokl je izveden od dodatnog sloja cementne žbuke.Odnosi se na zidove prizemlja koji se zadržavaju. | m1 | 382.6 |  | 0
29. | Otucanje sokla visine 10 cm od granilije na balkonu. | m1 | 14.51 |  | 0
30. | Skidanje ispucalih slojeva boje sa zidova koji ostaju a ne oblažu se gipskartonskom pločama.
a) | uljana boja u hodniku, h=160 cm | m2 | 293.71 |  | 0
b) | disperzivna boja:
b.1) | sanitarni čvor_prizemlje | m2 | 70.27 |  | 0
b.2) | hodnik_prizemlje | m2 | 249.17 |  | 0
b.3) | ostale prostorije_prizemlje | m2 | 938.46 |  | 0
b.4) | sanitarni čvor_kat | m2 | 58.05 |  | 0
b.5) | hodnik_kat | m2 | 193.29 |  | 0
b.6) | ostale prostorije_kat | m2 | 644.88 |  | 0
31. | Skidanje zidnih keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima do ravne podloge (grube žbuke ili opeke). Visina opločenja 150 cm, tj u tuš kabinama 2,0 m. | m2 | 254.4 |  | 0
32. | Rušenje korita u sanitarnim čvorovima na katu. Korito je izvedeno od betona. Dim korita su 330x50x60 cm. | kom | 2 |  | 0
33. | Rušenje obzida vertikala kanalizacije od opeke d=6,5 cm. | m2 | 54.19 |  | 0
34. | Rušenje zuba od opeke iznad metalnih štokova. Izvodi se kod unutarnjih vrata prizemlja u nosivom zidu ( samo ona koja se zadržavaju ) i na spoju sa aneksom. Dim zuba 12x15 cm. | m1 | 11 |  | 0
35. | Probijanje profiliranog vijenca prizemlja ( unutarnji vijenac ) zbog prodora vertikale oborinske vode. | kom | 3 |  | 0
36. | Rušenje profiliranog vijenca prizemlja ( dvorište ) koji je izrađen kao kombinacija ab ploče d=12 cm i ožbukane opeke. | m1 | 51.26 |  | 0
37. | Otucanje žbuke i demontaža stropa od trstike ili štuketa pribijenih na drvene letve 5x3 cm ( demontaža letava u cijeni stavke ). Izvodi se na katu, visina stropa je do 3.5 m. | m2 | 1734.14 |  | 0
38. | Obijanje slabo vezane produžne žbuke na postojećim zidovima s unutrašnje strane s čišćenjem do čvrste podloge. Zid otprašiti nakon završetka radova na rušenjima. Predviđa se 10 % od ukupne količine postojećih žbukanih površina koje se zadržavaju ( ne izvodi se na zidovima koji se oblažu gipskartonskim pločama). Stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik.
a) | produžna žbuka | m2 | 229.79 |  | 0
b) | dvorana, fasadna žbuka ( 35 %) | m2 | 74.61 |  | 0
39. | Rušenje pregradnih zidova od opeke ožbukanih i dijelom obloženih keramičkim pločicama ukupne debljine d= 10-15 cm.
a) | prizemlje | m2 | 994.04 |  | 0
b) | kat | m2 | 1450.5 |  | 0
40. | Rušenje ispunskih zidova od opeke na katu debljine d= 30 cm. | m3 | 7.95 |  | 0
41. | Rušenje dijelova nosivih/ispunskih zidova od opeke u prizemlju debljine d= 30 cm.
a) | parapetni zidovi radi povećanja otvora_prizemlje | m3 | 8.1 |  | 0
b) | novi otvori_prizemlje | m3 | 5.56 |  | 0
c) | prednja fasada_prizemlje povećanje | m3 | 34.42 |  | 0
d) | ulazni hol_unutarnji zidovi_nosivi | m3 | 24.32 |  | 0
e) | zid iza stubišta ( nova režija) | m3 | 3.63 |  | 0
f) | zid stubišnog kraka sa stupom od opeke | m3 | 3.8 |  | 0
42. | Razbijanje dijela stupa od opeke u protupožarnom stubištu. Izvodi se radi poravnanja sa zidom. | m3 | 0.28 |  | 0
43. | Rušenje betonskog stubišta na nasipu u prostoru kotlovnice. Tlocrtne dim 1x1 m, visinska razlika 75 cm. | kom | 1 |  | 0
44. | Rušenje nadozida na stubištima prizemlja ( različite visine podova ) d=30 cm skupa sa temeljom. | m3 | 4.23 |  | 0
45. | Rušenje dijela polumontažne armiranobetonske stropne konstrukcije.
a) | polumontažni strop d= 16 cm ( ab ploča 6 cm i cigleni ulošci)
| visina d=16 cm ( radi izrade lifta ) | m3 | 1.37 |  | 0
b) | polumontažni strop d= 32 cm ( tipa Isteg ili Monta)
| visina d=32 cm ( radi izrade protupožarnih stubišta ) | m3 | 17.47 |  | 0
| visina d=32 cm ( radi izrade prodora iz kotlovnice ) | m3 | 1.37 |  | 0
46. | Razbijanje dijelova ab ploča radi izrade prodora za instalacijske kanale.
| d=14 cm ( balkon ) | m3 | 0.8 |  | 0
| d=10 cm ( ravni krov iznad balkona ) | m3 | 0.52 |  | 0
47. | Strojno rušenje AB konstrukcijskih elemenata.
a) | konzolna ploča terase sa ogradnim zidom ( monier ). | m3 | 6.08 |  | 0
b) | unutarnje dvokrako stubište | m3 | 10.19 |  | 0
c) | greda ( prizemlje_stubište) | m3 | 0.97 |  | 0
48. | Strojno pilanje donje betonske podloge. Obračun po m3.
a) | na mjestu izrade novih trakastih temelja unutar objekta. | m3 | 6.31 |  | 0
b) | na mjestu izrade novih trakastih temelja van objekta - proširenje prizemlja | m3 | 3.93 |  | 0
c) | na mjestu izrade okna lifta | m3 | 1.11 |  | 0
d) | na mjestu izrade jame podiznih platformi | m3 | 0.92 |  | 0
49. | Strojno pilanje donje betonske podloge terase prizemlja i rušenje temelja radi izrade novog temelja zida dvorane. | m3 | 3.24 |  | 0
50. | Rušenje vanjskih stepenica kotlovnice na nasipu. | m3 | 0.33 |  | 0
51. | Rušenje vrtnih zidića u dvorištu skupa sa temeljom radi izrade novih temelja dvorane. | m3 | 7.15 |  | 0
52. | Rušenje betonskog nogostupa sa stepenicama u dvorištu. | m2 | 171.61 |  | 0
53. | Razbijanje dijelova temelja postojećeg objekta radi izrade dilatacije spoja sa dvoranom. Izvodi se samo na stupovima izbačenim na fasadi. | m3 | 0.79 |  | 0
54. | Siječenje stabala pri panju sa odsjecanjem grana te čupanje i vađenje korijenja drveća. | kom | 5 |  | 0
55. | Utucanje produžne žbuke na fasadnim zidovima na mjestima izvođenja kutnih opšava, tako da opšav uz zid nakon žbukanja bude ispod žbuke. Potrebno utući traku visine 10 cm. Zid otprašiti nakon završetka radova na rušenjima.
| niži fasadni vijenac, ravni neprohodni krov dvorane | m1 | 249.23 |  | 0
56. | Obijanje slabo vezane produžne žbuke na fasadi s čišćenjem do čvrste podloge. Stavka uključuje struganje loše prijanjajuće fasadne boje. Zid otprašiti nakon završetka radova na rušenjima. Predviđa se 20 % od ukupne količine postojećih žbukanih površina ( prije otucanja, a nakon pregleda fasade od strane nadzornog inženjera utvrđivanje stvarne količine upisom u građevinski dnevnik). | m2 | 315.32 |  | 0
I. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA |  |  | 0
II. ZEMLJANI RADOVI
Prije početka radova, izvođač mora geodetski snimiti teren i u prisustvu nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku kotu 0,00, iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih instalacionih vodova na gradilištu i u blizini nisu u skladu s iskopom i radnim prostorom potrebne mehanizacije. Dužnost je izvođača, ukoliko sastav tla odstupa od geotehaničkog elaborata obavijesti projektanta i nadzornog inženjera. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s točnošću od +-3 cm što je uključeno u jediničnu cijenu iskopa. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa (temelja) se mora nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi bit će plaćeni prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom iskapanja naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C12/16 do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
_iskolčenje građevine i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja,
_sav rad i materijal,
_sva potrebna razupiranja, podupiranja i osiguranja iskopa od urušavanja,
_eventualna crpljenja vode,
_deponiranje materijala na gradilišnu deponiju,
_svi utovari i odvozi na gradsku deponiju,
Količina iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunava se prema sraslom stanju tla. NAPOMENA: Iskopi za instalacije ( vodovodne, kanalizacijske, energetske, gromobransko uzemljenje i dr.) uključeni su u elaboratima instalacija.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Plitki iskop u širokom otkopu tla dubine 20 cm. Odvoz materijala na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 121.88 |  | 0
2. | Strojni iskop za trakaste temelje u terenu IV kat, s deponiranjem iskopanog materijala na gradilištu radi kasnijeg nasipanja. Iskop materijala se obračunava u sraslom stanju prema AB presjeku temelja s proširenjem za rad širine oko 30 cm sa svake strane.
a) | dograđeni dio CZM-a | m3 | 21.65 |  | 0
b) | rampe | m3 | 22.13 |  | 0
c) | dio dvorane koji nije uz postojeći objekt | m3 | 109.86 |  | 0
3. | Iskop rovova za trakaste temelje koji se nalaze uz temelje postojećeg objekta. Izvodi se strojno te uz sva potrebna podupiranja i podgrađivanja postojećih zidova. Izvodi se u tzv. kampadama, naizmjenično s neiskopanim odsječcima u dužini 1 m. Novi temelji se odmah potom betoniraju, a tek nakon toga se kopaju dijelovi između. | m3 | 185.59 |  | 0
4. | Ručni iskop kamenog nasipa u objektu do čvrste podloge radi izrade trakastih temelja širine do 0,9 m ( uključeno proširenje za rad ) i dubine do 0,60 m s odbacivanjem iskopanog materijala do 1,5 m od jame kako bi se kasnije koristio za nasipanja. | m3 | 54.24 |  | 0
a) | radi iskopa temeljne ploče dizala ( do 1,5 m) | m3 | 16.5 |  | 0
b) | radi iskopa temeljne ploče platformi ( do 0,4 m) | m3 | 6.58 |  | 0
5. | Dobava, dovoz materijala za nasipavanje i zatrpavanje između temelja i temeljnih zidova zdravim kamenim ( ne tampon ) materijalom. Obračun po m3 dovoza u rastresitom stanju. Koef rastresitosti 1,3.
| dvorana, rampe | m3 | 354.23 |  | 0
6. | Izrada nasipa u objektu između temelja i temeljnih zidova, te zatrpavanje oko temelja i temeljih zidova s vanjske strane materijalom od iskopa uz poravnavanje nivelete, u slojevima do 30 cm sa močenjem i nabijanjem do modula stišljivosti M=15,0 N/cm2. Obračun po m3 nasipa u nabijenom stanju. | m3 | 159.43 |  | 0
7. | Grubo planiranje terena u objektu prije postave kamene podloge. Obračun po m2 isplanirane podloge. | m2 | 588.15 |  | 0
a) | ručno planiranje | m2 | 139.17 |  | 0
8. | Izrada tamponskog sloja od tucanika ( ne tampon ) u sloju od 15 cm. Nabijanje do modula stišljivosti M=20 N/cm2 i fino planiranje nivelete na ±2,0 cm. Obračun po m2 sloja.
a) | postojeći objekt | m2 | 139.17 |  | 0
b) | dvorana | m2 | 548.37 |  | 0
c) | rampe | m2 | 39.78 |  | 0
II. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Izvoditelj konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi dokumentaciju prema važećim propisima za betonske konstrukcije kojim dokazuje kvalitetu materijala, izvedenih radova te gotove konstrukcije te drugu dokumentaciju predviđenu projektom. Betonski radovi izvode se prema projektu konstrukcije.
Prekid betoniranja kod konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima kako je predviđeno projektnim elaboratom ili zu dogovoru sa nadzornim inženjerom. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid štetno ne utječe na statičke osobine konstrukcije.
U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlašteni laboratorij radi atestiranja.
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Prije betoniranja nadzorni inženjer mora:
_provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje,
_provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom,
_nalaze provedenih provjera dokumentirati zapisom u građevinski dnevnik.
U cijeni pojedine stavke betonskih i armirano-betonskih radova obuhvaćeno:
_dobava materijala i sav rad,
_ugradnja betona u konstrukciju, zaštita i njegovanje betona,
_popravci betoniranih elemenata nakon skidanja oplate, zapunjavanje otvora nastalih od elemenata oplate (vezači razupore, distanceri i td.), uređenje betona na spojevima oplate.
_sve nabave i transporti,
_sva podupiranja, razupiranja i svi elementi oplate u jediničnoj su cijeni stavke.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Betoniranje podložnim betonom klase betona C16/20 u sloju od 10 cm.
| dvorana | m3 | 13.97 |  | 0
2. | Betoniranje trakastih temelja klasom betona C30/37 u potrebnoj oplati. Srednji presjek.
a) | u objektu i rampe
a.1) | beton | m3 | 22.42 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 115.21 |  | 0
b) | dvorana
b.1) | beton | m3 | 71.87 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 123.51 |  | 0
3. | Betoniranje temeljne ploče u potrebnoj oplati, klasa betona C30/37, srednji presjek.
a) | dizalo
a.1) | beton | m3 | 1.79 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 2.82 |  | 0
b) | platforme
b.1) | beton | m3 | 1.65 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 3.41 |  | 0
4. | Betoniranje temeljnih greda klasom betona C30/37 u oplati. Mali presjek.
a) | beton | m3 | 6.52 |  | 0
b) | oplata | m2 | 44.22 |  | 0
5. | Betoniranje nadtemeljnih zidova u oplati, završna glatka izvedba. Srednji presjek, klasa betona C30/37.
a) | dvorana
a.1) | beton | m3 | 30.85 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 224.04 |  | 0
b) | rampe, okno dizala, dio kod platforme ( stara kotlovnica)
b.1) | beton | m3 | 5.46 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 84.53 |  | 0
6. | Betoniranje donje betonske podloge klasom betona C20/25 d=10 cm. Armirati mrežom Q-131 i cijenu mreže uključiti u jediničnu cijenu betona. Podlogu zagladiti za postavljanje hidroizolacije.
a) | dvorana, na mjestu različitih visina poda u hodniku prizemlja | m3 | 60.86 |  | 0
b) | popravak u objektu nakon izrade temelja | m3 | 15.68 |  | 0
c) | rampe ( kosa i ravna podloga) | m3 | 3.98 |  | 0
d) | popravak u objektu ( razbijeno radi prethodnih ispitivanja) | m3 | 0.44 |  | 0
7. | Betoniranje donje betonske podloge klasom betona C20/25 d=15 cm. Armirati mrežom Q-131 i cijenu mreže uključiti u jediničnu cijenu betona. Podlogu zagladiti za postavljanje hidroizolacije. | m3 | 8.5 |  | 0
8. | Betoniranje armiranobetonskih zidova u oplati, završna glatka izvedba. Srednji presjek, klasa betona C25/30.
a) | dvorana
a.1) | beton | m3 | 77.64 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 564.75 |  | 0
b) | dvorana, iza krovnog nosača u širini pločice, d=10 cm, visina 1,0 m
b.1) | beton | m3 | 0.66 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 26.4 |  | 0
9. | Betoniranje AB stupova pravokutnog presjeka klasom betona C25/30 u potrebnoj oplati. Srednji presjek.
a) | beton | m3 | 8.45 |  | 0
b) | oplata | m2 | 96.51 |  | 0
10. | Proširivanje postojećih AB stupova pravokutnog presjeka dim 25x25 cm klasom betona C25/30 u potrebnoj oplati. Stupovi se proširuju na tri strane do dim 40x40 cm.
a) | beton | m3 | 2.83 |  | 0
b) | oplata | m2 | 29.04 |  | 0
11. | Betoniranje horizontalnih serklaža u oplati klasom betona C25/30. Mali presjek.
a) | beton | m3 | 12.97 |  | 0
b) | oplata | m2 | 104.93 |  | 0
c) | novi parapet na prozorima prema krovu dvorane
c.1) | beton | m3 | 1.52 |  | 0
c.2) | oplata | m2 | 10.14 |  | 0
12. | Betoniranje AB horizontalnih serklaža s zubom jednostavnog presjeka klasom betona C25/30 u potrebnoj oplati. Srednji presjek.
a) | dvorana
a.1) | beton | m3 | 5.08 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 56.67 |  | 0
b) | kosi krov ( prohodni ravni krov)
b.1) | beton | m3 | 2.01 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 29.74 |  | 0
13. | Betoniranje vertikalnih serklaža u oplati klasom betona C25/30. Mali presjek.
a) | beton | m3 | 1.44 |  | 0
b) | oplata | m2 | 18 |  | 0
14. | Betoniranje nadvoja u oplati klasom betona C25/30. Mali presjek.
a) | beton | m3 | 3.29 |  | 0
b) | oplata | m2 | 27.16 |  | 0
15. | Betoniranje greda u potrebnoj oplati, klasa betona C25/30. Srednji presjek.
a) | postojeći objekt
a.1) | beton | m3 | 10.99 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 88.16 |  | 0
b) | dvorana
b.1) | beton | m3 | 16.96 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 84.29 |  | 0
16. | Betoniranje greda sa zubom jednostavnog presjeka, u potrebnoj oplati, klasa betona C25/30. Srednji presjek.
a) | dvorana
a.1) | beton | m3 | 24.76 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 141.74 |  | 0
17. | Betoniranje ab konzolnih nosača u dvorani u potrebnoj oplati, klasa betona C25/30. Srednji presjek.
a) | beton | m3 | 2.11 |  | 0
b) | oplata | m2 | 21.18 |  | 0
18. | Betoniranje armiranobetonskih punih ravnih ploča u oplati. Visina podupiranja 5 m ( dvorana) Srednji presjek, klasa betona C25/30.
a) | ravni krov dvorane
a.1) | beton | m3 | 6.32 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 78.98 |  | 0
b) | ploča uz ventilacijski kanal kotlovnice
b.1) | beton | m3 | 0.44 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 2.98 |  | 0
19. | Betoniranje AB stuba, podesta, polupodesta i kosih stubišnih ploča klasom betona C25/30, u potrebnoj glatkoj oplati.
a) | protupožarna,dvokraka
a.1) | beton | m3 | 8.78 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 50.71 |  | 0
b) | trokrako
b.1) | beton | m3 | 4.55 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 36.24 |  | 0
20. | Betoniranje poklopnica ventilacijskih kanala na prohodnom ravnom krovu.
a) | beton | m3 | 0.08 |  | 0
b) | oplata | m2 | 0.97 |  | 0
21. | Betoniranje zuba rampe klasom betona C25/30 u potrebnoj oplati.
a) | beton | m3 | 0.34 |  | 0
b) | oplata | m2 | 6.86 |  | 0
22. | Betoniranje stuba i podesta na nasipu u potrebnoj oplati, klasa betona C25/30. Srednji presjek. Armirati mrežom Q-335 i to uključiti u cijenu betona.
a) | stube unutarnjeg dvorišta
a.1) | beton | m3 | 2.57 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 4.46 |  | 0
b) | stube rampe
b.1) | beton | m3 | 1.02 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 2.82 |  | 0
23. | Betoniranje armiranobetonskih punih ravnih ploča ( poklopaca ) šahtova prizemlja u izgubljenoj oplati. Mali presjek, klasa betona C25/30.
a) | beton | m3 | 0.2 |  | 0
b) | oplata | m2 | 1.98 |  | 0
24. | Betoniranje rampe u objektu na mjestu spoja sa knjižnicom ( novi dio ), klasa betona C25/30. | m3 | 0.53 |  | 0
25. | Betoniranje podloge u padu. Podlogu fino zaribati za postavu hidroizolacije. Podloga armirana mrežom Q-131, sa preklopima 20 cm. Mreža uračunata u cijenu stavke. Klasa betona C25/30.
| d=7-8 cm | m3 | 4.27 |  | 0
26. | Izrada betona u padu na ravnom krovu dvorane laganim betonom težine 300kg/m3. Podlogu fino zaribati za postavu hidroizolacije. Podloga armirana mrežom Q-131, sa preklopima 20 cm. Mreža uračunata u cijenu stavke.
| d=5-16 cm | m3 | 10.16 |  | 0
27. | Betoniranje nadvoja ( ispuna zuba postojećih nadvoja) u objektu sa unutarnje strane otvora. Potrebna armatura i štemanje zasjeka u cijeni stavke, klasa betona C25/30. Izvodi se samo u prizemlju.
a) | beton | m3 | 1.29 |  | 0
b) | oplata | m2 | 19.06 |  | 0
28. | Popravak vijenaca betonom klase 20/25, manjeg zrna agregata od 4-8 mm. Izvodi se na mjestu izmještenih vertikala oborinske odvodnje koje su prolazile kroz vijena. Rupa Ø 100 mm. | kom | 3 |  | 0
29. | Betoniranje u jednostranoj oplati betonom klase 20/25 prostora između spoja okrulih stupova i zidova( izvodi se u prizemlju).
a) | beton | m3 | 0.13 |  | 0
b) | oplata | m2 | 8.47 |  | 0
30. | Popravak nogostupa uz dvoranu betonom klase 20/25. Traka širine 50 cm, d=10 cm. | m3 | 1.1 |  | 0
III. | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV. ARMIRAČKI RADOVI
Ugrađivati se smije samo atestirani čelik bez tragova korozije i nečistoća (blata isl.). Armatura treba biti savijena i postavljena prema armaturnim planovima. Materijal mora zadovoljavati uvjete programa kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio građevinskog dijela glavnog projekta. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrditi da ugrađena armatura odgovara projektiranoj za sve armirano- betonske konstrukcije.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature od betonskog okruglog, rebrastog čelika i armaturne mreže. Armatura treba biti izvedena prema statičkom računu i planu savijanja. Sve podloške i spone su sastavni dio cijene kilograma armature. Za obračun se priznaje količine tražene projektom i statičkim računom i teretske težine po profilima sa svim potrebnim podmetačima i distancerima.
a) | betonski rebrasti čelik B500 | kg | 26257 |  | 0
b) | armaturna mreža B500 | kg | 7425 |  | 0
IV. | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
V. ZIDARSKI RADOVI
Zidarske radove izvoditi prema važećim pravilnicima i priznatim normama. Ukoliko izvođač radova želi izvršiti bilo kakve izmjene u odnosu na projektirano, dužan je tražiti odobrenje projektanta i nadzora. Prilikom izvođenja zidova zgrada, izvođač se mora pridržavati sljedećih mjera: -svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo nakon odobrenja projektanta,
-reške ventilacionih kanala zagladiti. -prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju i za centralno grijanje ako su ucrtani (Ne plaća se posebno; ulazi u jediničnu cijenu.) Zazidavnje (zatvaranje opekom, rabicom ili na drugi način) žljebova u zidovima, ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja, nakon izvođenja tih instalacija, ne plaća se posebno ako troškovnikom nije posebno propisano.
Jediničnom cijenom žbukanja obuhvatiti i potrebna krpanja tijekom gradnje, a izvesti ih tako da se ne primjećuju i da ožbukani komadi ne bi otpali. Jedinična cijena sadrži: _sav rad uključujući vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe _sav materijal i alat s uskladištenjem, _svu potrebnu radnu skelu bez obzira na visinu i vrstu izuzev fasadne skele, _potrebnu oplatu za zidanje svodova, _zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda, _poduzimanje mjera zaštite na radu, _čišćenje prostorija po završetku radova od morta i otpada, _sve posredne i neposredne troškove, _svu štetu učinjenu na vlastitim ili tuđim radovima nastalu uslijed nepažnje.
Moguću zidarsku obradu pojedinih pozicija nakon izvedbe obrtničkih i instalaterskih radova treba uračunati u cijenu ponuđenih troškovničkih stavaka.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Zidanje ispunskih zidova blok opekom ( λ=0,154 W/MK ) u produžnom cementnom mortu.
a) | d=40 cm | m3 | 2.49 |  | 0
b) | d=30 cm | m3 | 59.21 |  | 0
c) | d=25 cm | m3 | 96.23 |  | 0
d) | d=20 cm | m3 | 36.67 |  | 0
2. | Zazidavanje niša u zidu opekom u produženom mortu 1:2:6.
a) | d=10 cm | m2 | 3.19 |  | 0
b) | d=20 cm | m3 | 0.64 |  | 0
3. | Dobava i zidanje vanjskog plašta dimnjaka blokovima visine 33 cm izrađenih od betona. Vanjski plašt se zida produžnim cementnim mortom 1:2:6. Izvodi se na katu kao "kanal" kroz koji prolazi limeni dimnjak iz kotlovnice. Zida se do protupožarnih ploča stropa kata. U cijeni brtveljenje spojeva protupožarnim kitom.
a) | plašt 32x32 cm | m1 | 3.85 |  | 0
b) | plašt 36x36 cm | m1 | 3.85 |  | 0
4. | Rabiciranje svih spojeva različitih materijala. Rabiciranje se vrši od gustog rabic pletiva, te žbukanjem preko rabica slojem grubog cem morta. Širina sloja 20 cm. | m1 | 340.34 |  | 0
5. | Žbuka ( krpanje ) postojećih zidova ( uključena obrada špaleta nakon demontaže stolarije ) s kojih je prethodno otučena slabo vezana žbuka ( otucanje žbuke predmet druge stavke ). Krpanja izvesti tako da se ne primjećuju i da nova žbuka dobro prijanja za staru žbuku i čvrstu podlogu. Stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik.
cementni špric 1:3
produžna cem. žbuka 1:3:9, d= 2 cm
| fina cem. žbuka 1:3, d=0.5 cm | m2 | 304.4 |  | 0
6. | Žbukanje unutrašnjih zidova i stropova gips vapnenom žbukom (Tvornički pripremljena specijalna mješavina). Strojno nanošenje žbuke u jednom sloju na očišćenu podlogu d=2,0 cm. Izravnavanje metalnom letvom, gletanje gladilicom. U svemu se pridržavati uputa proizvođača žbuke.
a) | prizemlje-postojeći objekt,
a.1) | zid, visina žbuke 3,40 m | m2 | 525.18 |  | 0
a.2) | strop u stubištu | m2 | 25.3 |  | 0
a.3) | stubišni krak i podest | m2 | 64.99 |  | 0
b) | dvorana | m2 | 365.76 |  | 0
c) | kat-postojeći objekt,
c.1) | zid, visina žbuke 3,10 m | m2 | 287.74 |  | 0
7. | Žbukanje KOMBI ploča na stropovima i zidovima d = 2 cm. Prije žbukanja potrebno je spojeve KOMBI ploča popuniti jutenim trakama utopljenim u cem. mort 1:1 što je uključeno u cijenu stavke. Nakon toga žbukanje se vrši grubim slojem produžnog morta 1:3:9 i finim vapnenim mortom 1:3 uz prethodno špricanje rijetkim cem. mortom.
| kotlovnica i dizalica topline | m2 | 93.82 |  | 0
8. | Izrada holkera od cementnog morta između vodoravne i okomite plohe kao podloge za hidroizolaciju. Zahvatiti po oko 5 cm vodoravno i okomito (r.š. 10 cm). Zagladiti. | m1 | 108.48 |  | 0
9. | Izrada plivajućeg cementnog estriha. Estrih mikroarmirati i/ili armirati mrežom Q-131 i to uključiti u cijenu. Površinu podijeliti u polja od max 25 m2. Gornju površinu obraditi zavisno od materijala završnog poda, a u sanitarnim čvorovima izvesti s potrebnim padovima.
a) | d=5 cm | m2 | 1807.84 |  | 0
b) | d=6 cm | m2 | 2116.88 |  | 0
10. | Izrada cementnog estriha u padu debljine 4-8 cm preko PE folije u lođama. Estrih mikroarmirati i to uključiti u cijenu. | m2 | 48.43 |  | 0
11. | Obzidavanje okna instalacije šupljom opekom d=10 cm u cem. mortu 1:3.
a) | uz stubište na terasi | m2 | 11.94 |  | 0
b) | ravni prohodni krov | m2 | 6.59 |  | 0
12. | Radovi na sanaciji oštećenih dijelova armiranobetonskog dijela konstrukcije objekta, u širini do 20 cm, na sljedeći način:
1- Pripremni radovi: - Uklanjanje od armature odvojenog sloja zaštitnog betona sve do zdrave, čiste i čvrste podloge, - Čišćenje korodirane armature do stupnja čistoće min Sa2 odn. St3 ovisno o metodi čišćenja ( pjeskarenje, hidrodinamički ili ručno brusnim papirom ili/i četkom). Napomena: Ako se armatura nalazi na samoj površini betona pa nije moguće reprofiliranje ovoga mjesta bez promjene geometrije površine, tada se očišćena armatura zaštiti AKZ-premazom, štiti se samo gornja vidljiva površina armature.
2- Impregnacija cjelokupne betonske površine (dubinski otvorene ili samo površinski očišćene kao prethodno navedeno) sa vodenom otopinom (1:4) inhibitora korozije u prahu, nanosi se u jednom sloju, pusti se stajati min 24 sata a zatim se vodom ispere želatinozni sloj pa se nanosi četkom, valjkom ili špricom u 2-3 sloja sukcesivno, bez ispiranja površine impregnacijski sloj.
3- Reprofiliranje betonske površine i zatvaranje otvorene armature reparaturnim mortovima sa sadržajem MCI-inhibitora. Treba osigurati zaštitu svježe ugrađenih reparaturnih mortova od prebrzog gubitka vlage nanosom curinga na bazi sojinog ulja, ili vlaženjem odn. vlagonepropusnim pokrivkama.
| Napomena: Navedena količina je okvirna dok će se stvarna količina utvrditi pregledom nakon svih potrebnih rušenja i biti upisana u građevinski dnevnik. | m1 | 50 |  | 0
V. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
VI. TESARSKI RADOVI
Tesarski radovi obuhvaćaju drvene konstrukcije krova kao i stropova od standardne rezane građe tj. platica i greda. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo četinara (jela, smreka, bor) II klase, a izuzetno ako je to propisano troškovničkom stavkom, drvo bjelogorice (hrast). Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i pravilima dobrog zanata za svaki tip opisane konstrukcije (tesarski spojevi, čavlani spojevi).
Tesarski radovi se obračunavaju po m2 tlocrtne površine konstrukcije i na osnovu opisa i nacrta. Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji ulaze svi u jediničnu cijenu. Građa se isporučuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci ne zahtjeva da bude i blanjana ili tesana. Oplate od dasaka, ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha, zabata izvoditi građom propisane vlažnosti i povezivati nehrđajućim galvanski zaštićenim sredstvima.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Postava i skidanje fasadne skele sa amortizacijom skele za vrijeme rada. Skela se priznaje jednokratno za sve radove na pročelju. | m2 | 2086.18 |  | 0
2. | Premazivanje ( ne špricanje ) svih drvenih elemenata krovne konstrukcije insekticidom i fungicidom dva puta. Odnosi se na postojeću i dijelom novu krovnu konstrukciju sa rogovima, postojeće grede i dijelom nove grede međukatne konstrukcije dim 18x16 cm, novu daščanu oplatu krova, postojeću daščanu oblogu poda potkrovlja, letve 5x3 cm, letve 8x5 cm. Obračun po tlocrtnoj površini krova. U cijeni potrebno otprašivanje postojeće drvene građe i čišćenje potkrovlja. | m2 | 2090 |  | 0
3. | Zamjena oštećenih dijelova krovne konstrukcije kao i onih dijelova koji su propali zbog atmosferskih utjecaja. Odnosi se do max 15% ukupne tlocrtne površine krovne konstrukcije ( stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik). Krovna konstrukcija je jednostruka stolica raspona 14 m, rogovi 14*16 cm, nazidnice 18x16 cm, sljemena greda 18x18 cm, ruke 2*4*16 cm, kosnici 18x18 cm. | m2 | 307.89 |  | 0
4. | Zamjena oštećenih dijelova stropne konstrukcije kata. Odnosi se na 10% ukupne tlocrtne površine stropne konstrukcije kata ( stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik). Drvene grede dim 16x18 cm, na osnom razmaku do 90 cm, raspon 4 m. | m2 | 191.51 |  | 0
5. | Zamjena požarom oštećenih dijelova stropne konstrukcije kata. Drvene grede dim 16x18 cm, na osnom razmaku do 90 cm, raspon 4 m. | m2 | 70.54 |  | 0
6. | Dobava i izrada krovne konstrukcije dvorane od LLD-a ( ljepljeno lamelirano drvo ), glavni nosači imaju oblik srpastog luka, poprečnog presjeka na početku i kraju 60 cm a na sredini 120 cm, širinu 18 cm i bruto raspon 15.15 m, međusobno povezanih sekundarnim gredicama od LLD-a dim 14x22 cm i osigurani čeličnim spregovima, sve prema projektu konstrukcije. LLD elementi izrađeni od smrekovih lamela, blanjani i u radionici završno obrađeni izbjeljivanjem acetonskim bajcom i tri puta lakirani bezbojnim mat lakom. Osni razmak nosača 400 cm. Sav potreban okov za vezu sa betonom i međusobnu vezu elemenata, zaštićen od korozije – toplo pocinčan u cijeni stavke. Radna skela i izrada radioničke dokumentacije ( dati projektantu na uvid i potpis ) u cijeni stavke. U cijeni sav rad, transport i materijal.
a) | glavni srpasti nosači, 6 kom | m3 | 18.53 |  | 0
b) | sekundarne gredice, 49 kom | m3 | 6.49 |  | 0
7. | Dobava i postava gredica od LLD-a dim 8*23 cm koje se postavljaju preko krovnih LLD nosača ( predmet druge stavke ) i za njih su učvršćuju preko tipskih pocinčanih papuča. Na zabatnim zidovima učvršćenje također preko tipskih pocinčanih papuča. Materijal isto kao i LLD nosači krovne konstrukcije, završna obrada standardna tvornička u cijeni stavke. | m1 | 270.77 |  | 0
8. | Prepravak postojeće krovne konstrukcije na mjestu izrade "sakrivenog žlijeba" uz prohodni ravni krov. Sastoji se od postave novih nazidnica dim 14x14 cm i skraćivanja rogova do potrebne duljine. U cijeni i postava bitumenske trake ispod nazidnice, r.š. 20 cm. Rogovi se skraćuju cca 50 cm. | m1 | 28.05 |  | 0
9. | Izrada lučne oplate krovišta dvorane OSB pločama debljine 12,5 mm. Obračun po m2 razvijene površine krova. | m2 | 465.11 |  | 0
10. | Izrada obloge poda potkrovlja OSB pločama debljine 12,5 mm u dva sloja. Odnosi se samo tamo gdje je daščana obloga propala ( stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik). Procjenjena vrijednst max 15% ukupne površine potkrovlja. | m2 | 287.27 |  | 0
11. | Izrada daščane oplate krovišta daskama debljine 24 mm. Daske ne smiju biti potpuno priljubljene jedna do druge. Obračun po m2 razvijene površine krova. Cijena uključuje sav rad, transport, materijal i pribor za pričvršćivanje. | m2 | 2187.75 |  | 0
12. | Jednostruko letvanje krovišta letvama 50/30 mm preko daščane oplate, odnosno pričuvne bitumenske ljepenke, radi ventiliranja slojeva krova. Obračun po m2 razvijene površine krova. | m2 | 2187.75 |  | 0
13. | Dobava i postava drvenih letava 50/80 mm (okomito preko prethodno postavljenih letava 5x3 cm). Letve treba spajatii vijcima na križanjima sa donjim letvama. Obračun po m2 razvijene površine krova. | m2 | 2187.75 |  | 0
14. | Dobava i postava krovne ljepenke debljine 3 mm na daščanu oplatu. Ljepenku slobodno položiti na predviđenu podlogu s preklopima od najmanje 10 cm. Obračun po m2 razvijene površine krova. | m2 | 2187.75 |  | 0
VI. | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  | 0
VII. RAZNI RADOVI
Toplinske i zvučne izolacije izvode se pravilnim slaganjem izolacionih ploča sa minimalnom širinom spojnih reški. Obračun izvedenih radova viši se po jedinici mjere navedenoj u svakoj pojedinoj stavci troškovnika. Jedinična cijena pojedine stavke sadrži:
- dobavu svog osnovnog i pomoćnog materijala,
- prevoz materijala i alata
- sav rad sa svim pripomoćima
- pregled izvedenih podloga, čišćenje istih te manje popravke
- poduzimanje mjera zaštite na radu i zaštite od požara
- čišćenje po završnom radu sa odvozom preostalog materijala
Sve ugradnje izvesti točno po propisima i na mjestu označenom u projektu, a u vezi opisa pojedine stavke a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava izolacionih ploča od ekstrudiranog polistirena debljine 5,0 cm na ukopane zidove okna lifta, tlačne čvrstoće 300 kPa. Ploče se na hidroizolaciju (koja je predmet posebne stavke) učvršćuju lijepljenjem prema uputama proizvođača. | m2 | 12.49 |  | 0
2. | Dobava, postava i izrada zvučno-toplinske izolacije podova na tlu. Na pripremljenu hidroizolaciju (obračun u izolaterskim radovima) polažu se dva sloja ploča od elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3 ) debljine 1 cm ( 2x1 cm). Preko ova dva postavlja se treći sloj od ekstrudiranih ploča polistirena (XPS, 25 kg/m3) ploča debljine 5 cm. Iznad ploča postavlja se sloj polietilenske folije d=0,15mm, uzdignute uz rubnu traku, sa preklopima 10 cm zalijepljene ljepljivom trakom po cijeloj dužini svih preklopa. Obračun po m2, uključeni svi materijali navedeni u stavci.
pod oznake:
| (A1, A1.1, A1.2, A2, A2.2, A3, A3.1, A3.2, A6, A9) | m2 | 2418.48 |  | 0
3. | Dobava, postava i izrada zvučno-toplinske izolacije podova na tlu. Na pripremljenu hidroizolaciju (obračun u izolaterskim radovima) polažu se dva sloja ploča od elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3 ) debljine 4 cm ( 2x2 cm). Preko ova dva postavlja se treći sloj od ekstrudiranih ploča polistirena (XPS, 25 kg/m3) ploča debljine 3 cm. Iznad ploča postavlja se sloj polietilenske folije d=0,15mm, uzdignute uz rubnu traku, sa preklopima 10 cm zalijepljene ljepljivom trakom po cijeloj dužini svih preklopa. Obračun po m2, uključeni svi materijali navedeni u stavci.
| pod oznake : A4 | m2 | 43.07 |  | 0
4. | Dobava, postava i izrada zvučne izolacije kao sloja "plivajućeg poda" pločama od elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3 ) debljine 1cm položenim u dva međusobno izmaknuta sloja tako da zajedno čine sloj debljine 2 cm ( 2x1 cm). Iznad ploča se postavlja sloj polietilenske folije d=0,15mm, uzdignute uz rubnu traku, sa preklopima 10cm zalijepljene ljepljivom trakom po cijeloj dužini svih preklopa. Obračun po m2, uključeni svi materijali navedeni u stavci. | m2 | 1765.5 |  | 0
5. | Dobava, postava i izrada zvučne izolacije kao sloja "plivajućeg poda" pločama od elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3 ) debljine 1cm. Iznad ploča se postavlja sloj polietilenske folije d=0,15mm, uzdignute uz rubnu traku, sa preklopima 10cm zalijepljene ljepljivom trakom po cijeloj dužini svih preklopa. Obračun po m2, uključeni svi materijali navedeni u stavci. | m2 | 48.43 |  | 0
6. | Dobava i ugradba rubne trake od elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine 1,0 cm duž svih zidova ( kao sastavnog dijela "plivajućeg poda").
a) | visina 7 cm | m1 | 681.29 |  | 0
b) | visina 13 cm | m1 | 977.71 |  | 0
c) | visina 6 cm | m1 | 49.39 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja materijala za izolaciju potkrovlja. Prostor između greda međukatne konstrukcije ispunjava se tvrdim pločama od kamene vune, gustoće min 30 kg/m3, λ=0,037 W/mK. U cijeni uračunati parnu branu sa preklopima od 10 cm ( pocinčana konstrukcija i obloga predmet druge stavke). Debljina izolacije 14 cm. | m2 | 2058.1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja materijala za izolaciju stropa ispod terase kata. Materijal tvrde ploče od kamene vune, gustoće min 30 kg/m3, λ=0,037 W/mK. U cijeni uračuneti parnu branu sa preklopima od 10 cm. Ploče se mehanički na strop pričvršćuju tipskim plastičnim pridrživačima (8 kom/m2 ) što je uračunato u cijenu stavke. Debljina izolacije 12 cm. | m2 | 50.49 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja materijala za izolaciju lučnog krova dvorane. Prostor između greda ispunjava se tvrdim pločama od kamene vune težine 30 kg/m3, λ=0,037 W/mK. U cijeni uračunati parnu branu na koju se polažu, sa preklopima od 10 cm. Debljina izolacije 15 cm. | m2 | 465.11 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja obloge podgleda velike dvorane akustičnim pločama. Obloga laganim pločama od mineralizirane drvene vune s finijom strukturom, koje su s cementnim vezivom i dodacima povezana u kompaktnu cjelinu. Debljina ploča d=3.5 cm, koje se u rebra trapeznog lima učvršćuju vijcima sa potrebnim podloškama ( vijci i podloške po izboru projektanta ). Mjesta pričvršćenja odrediti u dogovoru sa projektantom. Boja ploča po izboru projektanta. Ploče su porozne unutarnje strukture i reljefne površine koje nakon ugradnje ostaju vidljive te ih prije ugradnje, nakon vizualnog pregleda, odobrava projektant. | m2 | 465.11 |  | 0
11. | Dobava, postava i izrada toplinske izolacije na ravnim AB krovnim pločama. Na postavljenu parnu branu postavljaju se termoizolacione ploče dim 50x100 cm od tvrdo presane vune gustoće 135 kg/m3, λ=0,037 W/mK u dva međusobno izmaknuta sloja ukupne debljine 10,0 cm. Obračun po m2 krovne plohe. | m2 | 96.8 |  | 0
12. | Dobava i postava tvrdih ploča od kamene vune, gustoće min 30 kg/m3, λ=0,037 W/mK., debljine 10 cm na podgled ab ploče. Izvodi se ispod nadstrešnice ( ulaz ) i vjetrobrana. Ploče se mehanički na strop pričvršćuju tipskim plastičnim pridrživačima (8 kom/m2 ) što je uračunato u cijenu stavke. | m2 | 38.19 |  | 0
13. | Dobava i postava kombi ploča, debljine 5 cm na unutarnje zidove i strop kotlovnice. Ploče se mehanički pričvršćuju tipskim plastičnim pridrživačima (8 kom/m2 ) što je uračunato u cijenu stavke. | m2 | 93.14 |  | 0
14. | Dobava i postava toplinske izolacije ispod vodoravnog limenog oluka duž strehe lučnog krova. Izvesti od extrudiranog polistirena d= 4 cm. Ploče za parnu branu učvrstiti ljepilom prema uputama poizvođača. Eventualne procjepe između pojedinih ploča i ploča izolacije krova ili XPS ploča međusobno, popuniti purpen pjenom. Ploče se režu u trake širine 15 cm i polažu na dno kanala. | m1 | 60.5 |  | 0
15. | Dobava i ugradba ploča od elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine na mjestima dilatacija sa postojećim objektom.
a) | temelji, d=5 cm | m2 | 25.38 |  | 0
b) | stupovi dvorane, d=5 cm, r.š. 24 cm | m1 | 54.52 |  | 0
c) | grede dvorane, d=15 cm | m2 | 59.14 |  | 0
d) | zabatni zid, d=2 cm, r.š. 30 cm | m1 | 15.13 |  | 0
e) | zabatni zid, d=2 cm, greda balkona | m2 | 11 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja obloge nadozida krova velike dvorane akustičnim pločama. Obloga laganim pločama od mineralizirane drvene vune s finijom strukturom, koje su s cementnim vezivom i dodacima povezana u kompaktnu cjelinu, d=5 cm, koje se na zid lijepe ljepilom po uputstvima proizvođača. Traka visine 60 cm. Boja ploča po izboru projektanta. Ploče su porozne unutarnje strukture i reljefne površine koje nakon ugradnje ostaju vidljive te ih prije ugradnje, nakon vizualnog pregleda, odobrava projektant. | m2 | 26.4 |  | 0
17. | Dobava i postava obloge nadozida ( ab monijerka iza krovnog nosača) krova velike dvorane. Obloga se izvodi ljepljenjem ploča ekstrudirannog polistirena ( XPS) d=7 cm. | m2 | 2.75 |  | 0
18. | Dobava i postava geotekstila (300 g/m2) na lučnom krovu u svrhu zaštite hidroizolacije od limenog pokrova. | m2 | 465.11 |  | 0
19. | TROKUTASTI KUTNI PROFIL iz stiropora dimenzija 5 x 5 cm postaviti prije prvog sloja hidroizolacije na svim spojevima vertikalnih i horizontalnih površina. Izvedba prema pravilima struke. | m1 | 110.88 |  | 0
20. | Dobava materijala i izvedba pregrada od staklene opeke dim 19x19x8 cm u aluminijskom plastificiranom okviru ( u boji po izboru projektanta) bez cementnog morta. Vanjske mjere okvira 220 x 210 cm i 121x210 cm. Reške širine 5 mm. U stavku još uračunati:
armaturni Al profil za ugradnju u reške, boja RAL 9010 ili jednako vrijedno,
materijal za omogućavanje toplinskog rada stijene,
plastične (polipropilen) konektore,
| silikonski kit za zatvaranje reški. | m2 | 118.8 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja višeslojnih lexan ploča, strukture, boje i vrste po izboru projektanta. Trake se polažu na T obrnute profile ( predmet druge stavke) i učvršćuju obostrano ljepljivom trakom ( traka u cijeni ). Max dužina ploča 3,75 m, debljina 20 mm. Izvode se u svojstvu providnog stropa. | m2 | 88.16 | 0 | 0
22. | Dobava i postava geotekstila (300 g/m2) na lučnom krovu u svrhu zaštite hidroizolacije od limenog pokrova. | m2 | 2461.55 |  | 0
VII. | UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  | 0
VIII. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača materijala.
Kvaliteta ugrađene hidroizolacije ravnog krova dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik.
Čišćenje podloge vodom visokog pritiska; ispuhivanjem; sačmarenjem ili slično. Podloga mora biti suha, čista,bez udjela ulja i masti, bez nevezanog materijala i cementnog mlijeka. Eventualne boje i premaze potrebno je odstraniti.
U cijenu svake pojedine stavke uključeno: '-dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe '- sve potrebne radove, predradnje na pripremi podloge i materijal. Sve prema uputama proizvođača (hladni premazi, impregniranja, čišćenja).
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava jednokomp. hidroizolacijskog morta na bazi cementa. Mort se izvodi četkom u dva sloja ukupne debljine 4-6 mm.
a) | jama dizala (unutra i u tlu ) | m2 | 29.14 |  | 0
b) | sokl koji se zatrpava u dvorani | m2 | 67.22 |  | 0
2. | Dobava i postava horizontalnog hidroizolacijskog premaza na bazi cementa (polimercementi) na dijelove donje betonske podloge ispod armiranobetonskih zidova u širini od cca 50 cm. Izvodi se četkama u slojevima strogo prema uputama proizvođača. Sve detalje izvesti prema uputama proizvođača. | m2 | 36.19 |  | 0
3. | Horizontalna hidroizolacija zidova. Izvodi se na suhoj podlozi. Materijal: - hladni bitumenski premaz -"varena" fleksibilna polimer bitumenska traka d=4 mm | m2 | 65.73 |  | 0
4. | Dobava i postava visokoelastičnog dvokomponentnog hidroizolacijskog morta na bazi polimer cementa uz postojeće zidove prizemlja. Mort se izvodi gleterom u jednom sloju ukupne debljine 2 mm. Podiže se uz zidove cca 30 cm, a na pod se ugrađuje u širini trake 20 cm. | m2 | 281.79 |  | 0
5. | Horizontalna hidroizolacija podova na tlu u postojećem objektu. Postavlja se na suhu betonsku podlogu. Trake se uz postojeće zidove i ab zidove vare na prethodno ugrađenu polimercementnu izolaciju ( predmet druge stavke ). Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm, a slojevi međusobno izmaknuti za pola širine trake. Trake se vare po cijeloj širini. Posip pijeska obavezno odstraniti. Materijal: - hladni bitumenski premaz -"varena" fleksibilna polimer bitumenska traka d=4 mm | m2 | 1874.27 |  | 0
6. | Horizontalna hidroizolacija podova na tlu ( velika dvorana ). Postavlja se na suhu betonsku podlogu. Trake se uz postojeće zidove i ab zidove vare na prethodno ugrađenu polimercementnu izolaciju ( predmet druge stavke ). Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm, a slojevi međusobno izmaknuti za pola širine trake. Trake se vare po cijeloj širini. Posip pijeska obavezno odstraniti. Materijal: - hladni bitumenski premaz -"varena" fleksibilna polimer bitumenska traka d=4 mm -"varena" fleksibilna polimer bitumenska traka d=4 mm | m2 | 607.7 |  | 0
7. | Nabava i postavljanje jednoslojne završne krovne membrane od armirane sintetičke gume (TPO), bijele boje, mehanički pričvršćena, d= 1,52 mm. Membrana se polaže na parorasteretni sloj (geotekstila 200 g/m2 ) i mehanički pričvršćuje za podlogu. Broj, vrsta i raspored pričvršćivača prema upustvu proizvođača. Rubovi membrane se preklapaju min 10 cm i zavaruju vrućim zrakom. U cijeni stavke svi navedeni materijali. | m2 | 122.45 |  | 0
| nadozid, r.š. 25 cm | m2 | 27.5 |  | 0
8. | Dobava i postava ojačane, višeslojne sintetičke krovne membrane za hidroizolaciju lučnog krova, bazirane na fleksibilnom poliolefinu (FPO), debljine d= 1,5 mm. Membrane se slobodno polažu. Spojevi se obrađuju toplinskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 10 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Hidroizolacija se na detaljima učvršćuje o podlogu plastificiranim limovima i hermetizira poliuretanskim kitovima. Hidroizolacija mora biti otporna na visoke temperature. | m2 | 431.38 |  | 0
9. | Dobava i postava visokoelastičnog vodonepropusnog hidroizolacijskog premaza na bazi poliuretana. Premaz se izvodi u dva sloja ukupne debljine 0,7 mm, u drugi sloj je potrebno ugraditi polipropilenski geotekstil gustoće 120 g/m2. Sve izvesti prema uputama proizvođača. Izvodi se na terasi kata na ab ploču. U cijeni i potreban prajmer. ( C4 ). | m2 | 50.91 |  | 0
10. | Dobava i postava elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimercementa na pod terase kata ( prije polaganja keramike). Mort se izvodi gleterom u jednom sloju ukupne debljine 2 mm. ( C4 ). | m2 | 53.38 |  | 0
11. | Dobava i postava dvokomp. visoko elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimercementa. Mort se izvodi gleterom u dva sloja ukupne debljine 3-4 mm i podiže se na zid cca 10 cm. U slučaju većih deformacija u prvi sloj je potrebno ugraditi polipropilensku mrežicu za armiranje. Izvodi se na prohodnom ravnom krovu ( C2 ). | m2 | 55.9 |  | 0
12. | Dobava materijala i izvedba izolacije podova sanitarnih prostora. Materijal: jednokomponentna masa bez otapala, vodonepropusna. trajno elastična Potrebna debljina hidroizolacije 1mm. Ugrađuje se na prethodno tretiranu podlogu dubinskim predpremazom. Hidroizolacija se diže 10 cm na zidove. | m2 | 238.94 |  | 0
13. | Spoj zida i poda - Dobava materijala i izvedba hidroizolacije spoja zidnih i podnih površina pomoću gumene trake - traka za brtvljenje. | m1 | 363.56 |  | 0
14. | Dobava i postava elastičnog hidroizolacijskog morta na bazi polimercementa na višem fasadnom vijencu na spoju sa zidom. Mort se izvodi gleterom u jednom sloju ukupne debljine 2 mm. R.š. 40 cm. Stavka se izvodi uz odobrenje nadzornog inženjera, a nakon skidanja opšavnog lima. | m2 | 113.52 |  | 0
15. | Nabava i postavljanje samobrtvećih ekspanirajućih fleksibilnih traka na radnim prekidima betoniranja. Trake se mehanički pričvršćuju na podlogu čavlićima. | m1 | 50.51 |  | 0
VIII. | UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
IX. FASADERSKI RADOVI
Obradu pročelja izvesti stručno prema uputama proizvođača materijala, opisu u troškovniku, zahtjevu projektanta i pravilima i uzancama zanata. Upotrebljeni materijali moraju odgovarati standardima. Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podloge, ukazati na eventualne nedostatke, izraditi uzorak i tek tada uz odobrenje početi s radom. Jedinična cijena sadrži: -sav rad, materijal i alat s transportom i prijenosom na gradilište, -deponiranje materijala i alata -premještanje viseće skele -čišćenje po završenom radu -izradu uzoraka -svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu iz nepažnje ili nestručnosti -troškove zaštite na radu.
U cijenu stavke uključiti dobavu i postavu svih potrebnih limenih pocinčanih, plastičnih i mrežastih profila te okapnica radi pravilnog završetka svih bridova i zaštite fasade od eventualnih mehaničkih i vremenskih utjecaja.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Zidarski popravak i obrada profiliranih vijenaca na pročelju objekta cem. mortom M 100. Stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik.
a) | R.š. 116 cm | m1 | 283.58 |  | 0
b) | R.š. 85 cm | m1 | 204.93 |  | 0
2. | Žbukanje novih i krpanje postojećih fasadnih površina. Krpanja izvesti tako da se ne primjećuju i da nova žbuka dobro prijanja za staru žbuku i čvrstu podlogu. Završna obrada žbuke ( prije bojanja ) kao i postojeća.
a) | cementni špric 1:3
produžna cem. žbuka 1:3:9, d= 2 cm
fina cem. žbuka 1:3, d=0.5 cm
| novi zidovi | m2 | 282.27 |  | 0
b) | sanacija postojeće površine ( 20% ukupne površine koja se sanira ). Stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik. | m2 | 315.32 |  | 0
3. | Izrada gornjeg dijela sokla na novim zidovima i otvorima cementnim mortom d=4 cm, sa armiranjem staklenom mrežicom između dva sloja. Visina sokla je 60 cm. | m2 | 22.24 |  | 0
4. | Bojanje fasadnom bojom s otapalima. Stavka obuhvaća: - čišćenje površina - impregnacija prema uputi proizvođača - premaz fasadnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom (ili nekoj drugoj tehnici) - završni premaz fasadnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom (ili sl.).
a) | stupovi
a.1) | R.š. 60 cm | m2 | 171.51 |  | 0
a.2) | R.š. 100 cm | m2 | 75.94 |  | 0
a.3) | R.š. 20 cm | m2 | 3.01 |  | 0
b) | zidovi | m2 | 1886.13 |  | 0
c) | vijenci | m2 | 503.14 |  | 0
d) | cementne ploče ( obzidi i spušteni strop dvorane) | m2 | 114.97 |  | 0
e) | donji dio sokla | m2 | 59.71 |  | 0
5. | Izrada fasadnog sustava pročelja na sljedeći način:
Izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena sa preklopom ( EPS 15kg/m3 ) na zid lijepiti provjerenim građevinskim ljepilom. Nakon 24 h pričvrstiti ih pričvrsnicama min 8 kom/m2. Špalete oblagati pločama debljine 3 cm. Nakon toga na ploče nanijeti dva sloja građevinskog ljepila s utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom. Na ovako pripremljen zid nanijeti sloj impregnacije na koji se nanosi završni silikatni sloj u boji i granulaciji po izboru projektanta.
a) | debljina ploča 5 cm | m2 | 123.2 |  | 0
b) | debljina ploča 3 cm | m2 | 23.45 |  | 0
6. | Dobava i postava fasadnih pocinčanih U profila dim 5x3 cm u svrhu zatvaranja dilatacije ( podest unutarnjeg dvorišta ). Profili moraju biti završno obrađeni plastificiranjem u RAL 9010 ili jednakovrijedno. | m1 | 11.44 |  | 0
7. | Nanošenje završne silikatne žbuke na betonske podloge ( rampe), teksture i boje po izboru projektanta. Stavka obuhvaća: -čišćenje površina -krpanje betonskih podloga finim cem mortom 1:3 ( cca 15 % ) -impregnacija prema uputi proizvođača -završni sloj silikatne žbuke prema izboru projektanta . | m2 | 24.4 |  | 0
8. | Žbukanje produžnom žbukom dijelova fasade na kojoj su postavljeni limeni opšavi. Nakon postave opšava ( predmet druge stavke) postavlja se pocinčani fasadni profil 5 cm od hor dijela opšava ( profil u cijeni stavke ) i učvršćuje u zid. Zatim se postavlja staklena mrežica koja se učvršćuje fasadnim ljepilom i potom se vrši žbukanje produžnom žbukom do poravnanja sa postojećom fasadom. Površina koja se žbuka je traka širine 7 cm. | m2 | 17.45 |  | 0
9. | Popravak donjeg dijela sokla. Predviđa se 20% od ukupne površine sokla koji ostaje vidljiv ( stvarna količina bit će utvrđena od strane nadzornog inženjera i upisana u građevinski dnevnik). Stavka obuhvaća: -otucanje slabo vezanih dijelova -cem špric -gruba žbuka -špric rijetkim cementnim mortom. | m2 | 11.94 |  | 0
IX. | UKUPNO FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
A. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
VI. | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
VII. | RAZNI RADOVI |  |  | 0
VIII. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
IX. | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
I. LIMARSKI RADOVI
Prije početka radova potrebno je provjeriti građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija. Izvođač radova dužan je prije početka radova detalje usuglasiti s projektantom.
Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i lužine).
Pokrivački radovi limom Stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki, tj. dva prijevoja visine minimalno 25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni. Kod pokrivanja krova limom u trakama, lim se mora savijati pod pravim kutom. Poprečni spojevi se moraju izvesti kao položeni širine minimalno 20 mm. Preklop rebrastog lima mora biti minimalno 50 mm. Veće krovne uvale pokrivati kao krovove. Kod dužina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm široki preklopi. Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanja dimnjaka, cijevi, kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena.
Limovi moraju biti glatki i ravni, bez nabora i mjehura, a moraju se dati lako savijati i obrađivati, te pri savijanju ne smiju pucati i ne smiju se ljuštiti. Ako lim leži na betonskim ili ožbukanim površinama treba podložiti krovnu ljepenku. Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tijekom gradnje maraju se izvršiti isključivim pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sav rad koji neće biti na taj način utvrđivan, neće se priznati u obračunu. Jedinična cijena treba sadržavati: - uzimanje mjera za izvedbu i obračun - sav materijal uključivo pomoćni - podrazumijevanje mjera zaštite na radu i drugih postojećih propisa - transport materijala na gradilište i uskladištenje - sav rad i čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova - zaštita izvedenih radova do primopredaje - korištenje skela do 20 m visine te kuka, užadi i ljestava - ugradba u zid obujmica, slivnika i sl. dobava i ugradba pakni tj. ugradba limarije upucavanjem - čišćenje i miniziranje željeznih dijelova - dobava i polaganje podložne ljepenke - popravak štete na svojim ili tuđim radovima.
Sav lim je čelični, pocinčani i termolakiran u boji RAL 9010 ili jednokovrijedno debljine 0,70 mm.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava, izrada i montaža horizontalnog odvodnog visećeg žljeba polukružnog oblika koji leži na pocinčanim čeličnim držačima 30x5 mm. Žlijeb razvijene širine 30 cm. | m1 | 281.16 |  | 0
2. | Dobava izrada i postava sandučastog žlijeba s kosim i ravnim dnom. Pridržavanje lima izvodi se postavom nosača od plosnog pocinčanog željeza 30/5 mm.
a) | _s ravnim dnom, r.š. 37 cm ( dvorana) | m1 | 60.17 |  | 0
b) | _s kosim dnom, r.š. 47 cm ( kosi krov ) | m1 | 30.76 |  | 0
3. | Dobava i postava okomitog oluka promjera 100 mm. Učvrstiti za pročelje obujmicama od plosnog pocinčanog željeza ( 5/30 mm) i vijcima s tiplama na svakih 100 cm.
a) | sa velikog krova | m1 | 142.84 |  | 0
b) | sa krova dvorane | m1 | 13.64 |  | 0
4. | Dobava i postava kosog oluka promjera 100 mm. Učvrstiti za pročelje obujmicama od plosnog pocinčanog željeza ( 5/30 mm) i vijcima s tiplama na svakih 100 cm. Odvod sa ravnog krova dvorane. | m1 | 2.2 |  | 0
5. | Izrada, dobava i postava spojnih vodoravnih "štucni" na izljevima vodoravnog oluka. Promjer je 10 cm.
| duljina 15 cm | kom | 16 |  | 0
6. | Izrada, dobava i postava spojnih vodoravnih "štucni" na izljevima vodoravnih oluka u vodokotlić. Promjer je 10 cm.
a) | duljina 20 cm | kom | 2 |  | 0
b) | duljina 15 cm | kom | 2 |  | 0
7. | Izrada, dobava i postava vodokotlića, za odvod oborinske vode veličine 20x30x15 cm. Dno kotlića zaobliti u polumjeru 15 cm.
a) | velika dvorana ( uključujući ravni krov dvorane ) | kom | 4 |  | 0
b) | kosi krov ( na mjestu sandučastog žlijeba) | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava i postava koljena promjera 100 mm ( na mjestima promjene pravca verikale ( vijenci).
a) | l=30 cm ( viši vijenac) | kom | 24 |  | 0
b) | l=30 cm ( niži vijenac - dvije vertikale na stupovima koji se proširuju ) | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava izrada i postava opšava ( poklopnica ) završetaka nadozida na krovu. Lim ima na obje strane okapnicu. Učvrščuje se preko kuka od plosnog pocinčanog čelika 30/5 mm na propisanim razmacima što je također u jediničnoj cijeni.
a) | r.š. 33 cm ( viši krov ) | m1 | 29.93 |  | 0
b) | r.š. 35 cm ( dvorana ) | m1 | 61.6 |  | 0
c) | r.š. 35 cm ( ravni krov dvorane ) | m1 | 6.71 |  | 0
d) | r.š. 46 cm ( zabat dvorane ) | m1 | 34.1 |  | 0
10. | Vodoravni opšav vijenca. Opšav na slobodnom kraju ima okapnicu koja se učvršćuje preko kuka od plosnog pocinčanog čelika 30/5 mm na propisanim razmacima što je također u jediničnoj cijeni, a drugi kraj mu se polaže na krovnu ljepenku iznad daščane oplate. Pričvršćivanje za daščanu oplatu preko kuka od lima na razmacima od 50 cm.
| r.š. 115 cm ( gornji vijenac ) | m1 | 283.69 |  | 0
11. | Vodoravni opšav vijenca. Opšav na slobodnom kraju ima okapnicu koja se učvršćuje preko kuka od plosnog pocinčanog čelika 30/5 mm na propisanim razmacima što je također u jediničnoj cijeni, a drugi kraj mu se podvlači pod žbuku. R.š. 65 cm ( niži vijenac ) | m1 | 204.85 |  | 0
12. | Dobava, izrada i postava opšava završetka dilatacije između ravnog krova dvorane i postojećeg objekta. R.š. 32 cm. | m1 | 56.1 |  | 0
13. | Dobava materijala i izrada kutnog opšava uz nadozid koji ga nadvisuje ( spoj ravnog krova dvorane i zida hodnika ). Žlijeb završava okomitim prijevojem čiji se kraj učvršćuje preko kuka od plosnog pocinčanog čelika 30/5 mm na propisanim razmacima što je također u jediničnoj cijeni, dok mu se drugi kraj se podvlači pod žbuku. Opšav se bočno spaja na aluminijske klupčice prozora. R.š. 45 cm | m1 | 58.74 |  | 0
14. | Dobava materijala i izrada kutnog opšava uz nadozid koji ga nadvisuje ( spoj zabatnog zida dvorane i grede - terasa ). Žlijeb završava okomitim prijevojem čiji se kraj pričvršćuje za krovni lim dvorane, dok se na drugoj strani opšav podiže 15 cm okomito uz gredu i učvršćuje trakom (putz) razvijene širine 13 cm. Opšav prati luk dvorane. R.š. 45 cm | m1 | 5.72 |  | 0
15. | Opšav prodora limenih dimnjaka kotlovnice, max ø 150 mm. Cijena uključuje sav rad, materijal i pričvrsni pribor. | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava, izrada i postava opšava ( podložni lim uz ventilaciju na krovu - vidi detalj ).
a) | R.š. 15 cm. | m1 | 5.13 |  | 0
b) | R.š. 20 cm. | m1 | 1.89 |  | 0
17. | Dobava materijala i izrada kutnog opšava uz ventilacijske kanale na prohodnom ravnom krovu. Žlijeb završava okomitim prijevojem čiji se kraj pričvršćuje preko kuka od plosnog pocinčanog čelika 30/5 mm na propisanim razmacima što je također u jediničnoj cijeni, dok se na drugoj strani opšav podiže 10 cm uz limeni kanal ventilacije i završava sa prijevojem ( točno ispod prirubnice) te se spaja na traku koje je postavljena iznad prirubnice. Traka se učvršćuje pomoću kita za vanjsku upotrebu. U količine uključen i vertikalni opšav uz kanal.
a) | traka R.š. 11 cm ( opšav na prirubnici) | m1 | 13.35 |  | 0
b) | traka R.š. 30 cm ( kutni opšav) | m1 | 15.51 |  | 0
c) | traka R.š. 40 cm ( kutni opšav) | m1 | 2.77 |  | 0
d) | traka R.š. 35 cm ( kutni opšav - kotlovnica) | m1 | 7.92 |  | 0
18. | Dobava, izrada i postava limenog opšava oko okna ventilacije ( kotlovnica) na izlazu iz krova. Razvijena širina do 50 cm. Okno ima vanjski tlocrtni gabarit 210x150 cm. | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava i postava poklopnice na ab kape instalacijskih kanala. Lim na tri strane ima okapnicu dok se uz zid opšav podiže 15 cm učvršćuje trakom (putz) razvijene širine 13 cm. Učvrščuje se preko kuka od plosnog pocinčanog čelika 30/5 mm.
a) | poklopnica 145x55 cm | kom | 2 |  | 0
b) | putz traka | m1 | 3 |  | 0
20. | Dobava i postava pokrova od čeličnih pocinčanih termolakiranih profiliranih limova dodatno zaštićenih od utjecaja soli (blizina mora), debljina lima 0,6 mm, visina vala 35-40 mm, osni razmak dva paralelna vala 200-210 mm, sa donje strane sa slojem tkanine koji zadržava kondenzaciju vlage. Boja RAL 9010 ili jednakovrijedno. Pokrov se učvršćuje na drvene letve 8x5 cm koje su predmet posebne stavke. Pri montaži pokrova se treba u potpunosti pridržavati uputa proizvođača. Gustoća vijaka kojima se lim učvrčuje treba, zbog naleta bure, biti dvostruko veća od deklarirane. Ploče od strehe do sljemena moraju biti u jednom komadu. U cijeni su i punjači profila, brtve jahači, maska panela ( češalj) i sav materijal za pričvrščivanje. Mjere kontrolirati u naravi. | m2 | 2187.75 |  | 0
21. | Dobava izrada i postava opšava grebena i sljemena krova, R.š. 60 cm. U cijeni maska sljemena, maska panela ( češalj), punilo profila - negativ, butilna brtvena trak 2x6. Učvrstiti samobušećim vijcima u rebro pokrova. | m1 | 214.08 |  | 0
22. | Dobava izrada i postava opšava krovne uvale, r.š. 68 cm. Rubove uvale postaviti pod pokrovne limove i učvrstiti za nosače pokrova. U cijeni maska sljemena, maska panela ( češalj), punilo profila - negativ, butilna brtvena trak 2x6, potrebni vijci. | m1 | 41.8 |  | 0
23. | Dobava i postava pokrova od ravnih limenih ploča na lučni krov. Lim se na oba kraja hvata za poklopnicu zabata. Međusobne spojeve traka izvesti u dogovoru sa projektantom. Trake širine 1 m.. | m2 | 468.18 |  | 0
24. | Dobava i postava valovitog srednje profiliranog pocinčanog čeličnog lima, debljine lima 0,75 mm, u funkciji nosača toplinske izolacije lučnog krova dvorane. Visina 85 mm, pokrivna širina 1100 mm, osno rastojanje 275 mm, težina 4,25 kg/m2. Ploče profiliranog lima postavljaju se okomito na krovne LLD nosače na koje se učvršćuju, a između drvenih greda. Preklop ploča min. 20 cm | m2 | 468.18 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
II. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI Bravarski radovi moraju biti izvedeni solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde.
Zaštita ČN bravarije: cinčanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama (radionica I gradilište).
Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim organom, a označava brojem troškovničke stavke, te se obračunavaju po komadu, a sitni elementi od standardnih metalnih profila i po težini.
Na osnovu shema i nacrta izvođač bravarije izrađuje radioničke nacrte i detalje koje daje projektantu na uvid i potpis . Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom.Sve više radnje koje neće na taj način biti utvrđene neće se priznati u obračunu. Prije ugradnje bravarije izvođač bravarskih radova dužan je upozoriti izvođača građevinskih radova na eventualne nedostatke, jer izvođač bravarskih radova odgovara za ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Prije početka radova izvođač je dužan kontrolirati sve mjere na građevini za svaki pojedini element kao i mjere sa točnim snimkama profila stubišta za sve vrste ograda. Okov vratiju i ograde moraju biti predočeni nadzornom inženjeru na uvid prije primjene.
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu, razne pripomoći, sitni spojni materijal i pričvrsna sredstva i sl, a sve do potpune
Bravarija toplo pocinčana i 1x premazana praimerom ( kompresorom ) protiv ljuštenja u radionici te 2x nakon montaže bojana u RAL 9010 ili jednakovrijedno.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada i montaža unutarnje stubišne ograde protupožarnog stubišta. Sastoji se od okvira izrađenog od profila 40/20 mm, tj 40/40 mm ( spojni nosač - kut ) koji je ispunjen vertikalnom ispunom od profila 20/40 mm na jednakim razmacima. Ograda se vertikalnim nosačima 20/40 mm preko pločica 80/60/5 mm i vijaka sa tiplima sidri bočno u stubišni krak, dok se na podestu na kraju preko pločica 40/60/5 mm i vijaka sa tiplima sidri u zid. Ograda je "L" oblika, duljine 890,7 cm (636+113+141,7). | kom | 1 |  | 0
1.a | Sve isto kao stavka 1 bravarije samo što je ograda zrcaljena ( kod stavke 1 ograda sa desne strane, a stavka 1a sa lijeve strane) | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada i montaža čelične vanjske ograde rampe visine 86 cm. Sastoji se od dva kosa, tj. horizontalna šuplja profila ∅40mm koji su na jednom kraju (čela) spojeni lukom ( isti profil ) a na drugom (stepenice) završavaju slobodno. Učvrćuju su preko vertikalnih nosača, s kojima su povezani preko trnova ∅ 20mm (bočno), od šupljih profila ∅40mm u konstrukciju. Spoj vertikala i konstrukcije vrši se preko pločice 80x80x10 mm koja je učvršćena vijcima u betonski zub. Duljina ograde cca 1175 cm. Izraditi sve prema shemi i detaljima. | kom | 1 |  | 0
3. | Sve isto kao bravarska stavka br.2 samo što je duljina ograde cca 1738 cm. Izraditi sve prema shemi i detaljima. | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada i montaža unutarnje ograde stubišta. Sastoji se od 4 dijela, tri na stubišnim krakovima i 1 na galeriji. Sastoji se od okvira koji je izrađen od profila 40x20 mm i 40x40 mm, unutar kojih se nalazi vertikalna ispuna od profila 20x40 mm. Ograda je učvrćena preko produženih vertikala koji se preko pločice dim 80x60x5 mm i 100x60x5 mm sa vijcima i tiplama sidri u konstrukciju. Horizontalni dio ograde ( galerija) se na slobodnom kraju u zid pričvršćuje preko pločica 60x40x5 mm, koje su navarene na hor profil 40x20 mm. Na vrhu je postavljen drveni hrastov rukohvat, završne obrade izbjeljeni hrast ( rukohvat i obrada predmet ove stavke ), dim 6x3 cm, lagano zaobljenih rubova, koji je 5 mm utopljen u čelični profil ograde. Rukohvat se sa donje strane učvršćuje vijcima. Na spoju dviju ograda stubišnog kraka, rukohvat se penje po vertikali tako da se nigdje ne prekida. Ukupna duljina ograde 1149 cm, a rukohvata 1199 cm. Visina ograde 100 cm ( mjereno od sredine gazišta ). | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada i montaža nosača unutarnjih strukturalnih stijena od čeličnog profila 100/100/5 mm na koji su na oba kraja navarene pločice 150/100/5 mm preko kojih se pomoću vijaka nosač sidri u ab konstrukciju. Ukupna duljina nosača iznosi 375 cm. | kom | 17 |  | 0
6. | Izrada i montaža nosača providnog spuštenog stropa od čeličnog profila 40/40/5 mm na koji su navareni okomiti profili 40/40/5 mm sa pločicama 40/100/5 mm ( 4 kom, duljina 3,5 cm) preko kojih se pomoću vijaka nosač sidri u konstrukciju. Ukupna duljina nosača iznosi 370,7 cm. | kom | 5 |  | 0
7. | Izrada i montaža nosača lexan ploča providnog spuštenog stropa od čeličnog T profila 40/40/5 mm. Nosač se postavlja naopako ( pojas gore ) te se na oba kraja spaja varom za druge stavke bravarije. Ukupna duljina nosača iznosi 356,5 cm. | kom | 24 |  | 0
8. | Sve isto kao stavka 5 bravarije, samo što je duljina nosača 358 cm. | kom | 1 |  | 0
9. | Sve isto kao stavka 6 bravarije, samo što je duljina nosača 353,7 cm. | kom | 1 |  | 0
10. | Izrada i montaža nosača unutarnje strukturalne stijene i harmo stijene od čeličnog profila 100/100/5 mm na koji su na oba kraja navarene pločice 150/100/5 mm preko kojih se pomoću vijaka nosač sidri u ab konstrukciju. Ukupna duljina nosača iznosi 569 cm. Na gornjoj strani profila navarena su tri okomita profila dim 50/100/5 mm na koje su navarene pločice 100/100/5 mm preko kojih se vijcima učvršćuje za ab gredu. Duljina okomitih nosača je 27 cm. | kom | 1 |  | 0
10.a | Sve isto kao stavka 10 bravarije, samo što je duljina okomitih nosača 20 cm. | kom | 1 |  | 0
11. | Izrada i montaža "L" nosača unutarnje strukturalne stijene i harmo stijena od čeličnog profila 100/100/5 mm ukupne duljine 701,5 cm (361,5+340). Horizontalni dio se preko pločice 150/100/5 mm i vijaka na slobodnom kraju sidri u konstrukciju. Okomiti dio se u zid učvršćuje preko "L" pločica 50/50/5 mm i vijaka ( 8 kom ) koje su navarene na profil, dok se na donjeg kraju postavlja slobodno na estrih. | kom | 2 |  | 0
11.a | Sve isto kao stavka 11 bravarije, samo što je duljina vertikalnog nosača 347 cm. | kom | 1 |  | 0
12. | Sve isto kao stavka 5 bravarije, samo što je duljina nosača 368 cm. | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada i postava ograde dim 120x40 cm. Ograda se sastoji od okvira dim 110x40 cm koji je izrađen od profila 40x5 mm, a ispuna je vertikalna od istih profila na jednakim razmacima. Na bočnim stranicama ograde su zavarena 4 plosna profila 20x5 mm, duljine 4 cm, koji ogradu spajaju na 4 "L" profila 40x20x5 mm, ( učvršćeni preko vijaka za konstrukciju objekta). "L" profili međusobno su spojeni vijkom i maticom. | kom | 33 |  | 0
14. | Izrada i montaža vanjskih fiksnih ljestava ravnog krova. Izrađene su od vertikalnih profila 30x30 mm, a između njih su zavarene prečke ( penjalice ) od građevinskog željeza ∅16 mm. Vertikalni profili su preko hor profila 30x30 mm i pločica 70x70x5 mm vijcima i tiplama sidreni u zid. Na ljestve je navarena konstrukcija ograde od istih profila koja se sastoji od 4 hor profila i tri okomita na koju je sa vanjske strane pričvršćen vijcima perforirani lim. Izraditi sve prema shemi i detaljima. | kom | 1 |  | 0
15. | Izrada i montaža ograde ( spuštanjem postaje platforma ) ravnog krova. Ograda se sastoji od 13 segmenata. Svaki dio je zasebno pomičan, sastoji se od dva stupa 50x50x5 mm, duljine 60 cm, koji se rotiraju oko trna u nosivoj papuči. Na stupove je zavaren okvir od plosnog željeza 20x20x3 mm, dim 123x54 cm, u kojem se nalazi mrežasta rešetka od plosnog profila 30x2 mm, max oka 2x2 cm. Između stupova zavaren je za pauče L profil 50x50x3 mm ( da se zatvori rupa nakon spuštanja ograde ).Papuče su izrađene od 2 profila 50x50x5 mm, duljine 22 cm, koji su međusobno povezani pločicom 120x170x5 mm ( kod papuče za jedan stup dim pločice je 50x170x5 mm).Na tu pločicu okomito je navarena pločica (na koju nalegne ograda nakon spuštanja) koja je sa donje strane pojačana ukrutom. Ukupne dim papuča su 220x220 ( veća ) i 150x220 ( manja ). Papuče se preko vijaka sa tiplama sidre u ab gredu. Svi segmenti međusobno su spojeni pomičnim trnovima ( kroz ušice zavarene na stupovima). Svaki segment je u donjem dijelu osiguran trnom koji prolazi kroz papuču i stup. | kom | 1 |  | 0
16. | Izrada i montaža nosača unutarnje harmo stijene od čeličnog profila 100/100/5 mm na koji su na oba kraja navarene pločice 150/100/5 mm preko kojih se pomoću vijaka nosač sidri u ab konstrukciju. Ukupna duljina nosača iznosi 569 cm. Na gornjoj strani profila navarena su tri okomita profila dim 50/100/5 mm na koje su navarene pločice 100/100/5 mm preko kojih se vijcima učvršćuje za ab gredu. Duljina okomitih nosača je 18 cm. | kom | 2 |  | 0
17. | Sve isto kao stavka 11 bravarije, samo što je duljina vertikalnog nosača 312 cm. | kom | 2 |  | 0
18. | Izrada i montaža ograde okna lifta koja se sastoji od okvira od čeličnih horizontalnih i vertikalnih cijevi profila 40/40 mm. Vertikale se preko pločica 100/100/5 mm ( vijci i tiple ) sidre u čelo ploče. Na hor. profile navereni su "L" profili 30x30x3mm na koje se tipskim vijcima učvršćuju aluminijski ravni držači sigurnosno lamelirnog stakla d=1 cm kao ispune ograde (držači i staklo su predmet stavke). Duljina ograde je cca 50 cm. Izraditi sve prema shemi i detaljima. | kom | 2 |  | 0
19. | Izrada i dobava rukohvata stubišta koji se sastoji od plosnatog profila 40x5 mm, koji je preko L nosača ∅10 mm sa pločicom ∅40/5 mm, vijcima i tiplama učvršćen za zid. Na vrhu je postavljen drveni hrastov rukohvat, završne obrade izbjeljeni hrast ( rukohvat i obrada predmet ove stavke ), dim 6x3 cm, lagano zaobljenih rubova, koji je 5 mm utopljen u čelični profil te se sa donje strane učvršćuje vijcima. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
III. STOLARSKI RADOVI
Za sve stolarske radove mora se upotrijebiti potpuno zdravo i dovoljno osušeno drvo koje odgovara uvjetima hrvatskih normi za rezanu građu I. kvalitetu I. i II. klase, te vrsti prema opisu u troškovniku. Za elemente koji dolaze lakirani bezbojnim lakom mora se upotrijebiti drvo pravilnog rasta, bez čvorova i mrlja. Kvaliteta materijala iskrojenih elemenata mora odgovarati uvjetima važećih normi.
Stolarija se mora okovati u radionici, a vanjski okov pažljivo postaviti nakon montaže. Izvođač stolarskih radova je dužan predložiti projektantu uzorke okova. Dijelovi stolarskih elemenata izrađuju se od jelovine ukoliko to stavkom troškovnika nije odre
Krilo unutarnjih vrata furnirano hrastovim furnirom 1. klase.
Sve stavke i detalje izvesti prema shemi i u dogovoru s projektantom, a sve mjere i broj komada kontrolirati u naravi na gradilištu. Prije izrade, izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte svih stavki i donijeti ih na uvid projektantu objekta. Tek nakon dobivenog odobrenja može početi s izradom. Cijena izrade nacrta je uključena u jediničnu cijenu i ne može se iskazati odvojeno.
U svakoj stavci stolarije, cijena obuhvaća dobavu, izradu i ugradnju. U cijenu treba uzeti dovratnik, sav potreban okov, brave, ključeve, kvake, štitnike i gumene odbojnike na podu i zidu (ako je potrebno), sve po izboru projektanta.
U cijenu uključena impregnacija i izbjeljivanje acetonskim bajcom, a nakon toga lakiranje tri puta bezbojnim mat lakom.
U cijeni stavke uključena ispitivanja na buku i davanje atesta.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 90x214 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). Mjesto ugradnje: garderoba - dječji dio. | kom | 1 |  | 0
1.a | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 90x214 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Vrata u donjoj zoni imaju tipski ventilacioni otvor s fiksnom žaluzinicom po izboru projektanta (završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno). Mjesto ugradnje: sanitarni čvor - knjižnica. | kom | 1 |  | 0
2. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 80x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). Mjesto ugradnje: sanitarni čvorovi, spremište ispod stubišta | kom | 5 |  | 0
2.a | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 80x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). Vrata u donjoj zoni imaju tipski ventilacioni otvor s fiksnom žaluzinicom po izboru projektanta (završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno). Mjesto ugradnje: spremište igračaka, garderoba | kom | 2 |  | 0
3. | Dvokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 140x214 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥35 dB ( specijalna klasa ). Mjesto ugradnje: filmska i glazbena zbirka | kom | 1 |  | 0
4. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 90x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). | kom | 17 |  | 0
4.a | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 90x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Vrata u donjoj zoni imaju tipski ventilacioni otvor s fiksnom žaluzinicom po izboru projektanta (završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno). | kom | 17 |  | 0
4.b | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 90x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥35 dB ( I klasa ). Mjesto ugradnje: režija | kom | 1 |  | 0
5. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 75x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥35 dB ( I klasa ). Mjesto ugradnje: prostor za prevođenje | kom | 1 |  | 0
6. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 70x205 cm.Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥35 dB ( I klasa ). Mjesto ugradnje: prostor za prevođenje | kom | 4 |  | 0
7. | Izrada i ugradnja krila jednokrilnih punih drvenih kliznih vrata (u sistemu kliznih vrata koja se uvlače u zid od gipskartonskih ploča s metalnom potkonstrukcijom ) za zidarski otvor 82x203cm. Krilo 85/205, debljine 4 cm, završna obrada krila izbjeljeni hrast. Sav vidljivi okov završno RAL 9010 ili jednakovrijedno. U cijenu uključeni svi potrebni okovi, brave, cilindri, štitnici. Mjesto ugradnje: sanitarni čvor glumaca | kom | 2 |  | 0
8. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 70x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). Mjesto ugradnje: sanitarni čvorovi | kom | 3 |  | 0
8.a | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 70x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Vrata u donjoj zoni imaju tipski ventilacioni otvor s fiksnom žaluzinicom po izboru projektanta (završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno). Mjesto ugradnje: sanitarni čvorovi | kom | 2 |  | 0
9. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 80x214 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥30 dB ( I klasa ). Mjesto ugradnje: sanitarni čvorovi | kom | 3 |  | 0
10. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 110x214 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). Mjesto ugradnje: sanitarni čvor-prizemlje | kom | 1 |  | 0
11. | Sve isto kao stolarska stavka 7 samo što je zidarski otvor 112x203 cm, ( krilo 115/205 cm). Mjesto ugradnje: sanitarni čvor za osobe smanjene pokretljivosti | kom | 2 |  | 0
12. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 110x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥35 dB ( specijalna klasa ). Mjesto ugradnje:dvorane | kom | 7 |  | 0
13. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 100x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥30 dB ( I klasa ). Mjesto ugradnje: ured za udruge, stan | kom | 2 |  | 0
13.a | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata za zid. otvor 100x205 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Vrata u donjoj zoni imaju tipski ventilacioni otvor s fiksnom žaluzinicom po izboru projektanta (završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno). Mjesto ugradnje: spremište u hodniku ( server )- kat | kom | 1 |  | 0
14. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata sa nadsvjetlom za zid. otvor 110x290 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). Ostakljenje nadsvjetla satiniranim staklom d=6 mm. Mjesto ugradnje:sanitarni čvor - kat | kom | 1 |  | 0
15. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata sa nadsvjetlom za zid. otvor 80x290 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Ispuna nadsvjetla kao i krilo vrata Zvučna izolacija vrata Rw≥30 dB ( I klasa ). Mjesto ugradnje: ured za udruge - kat | kom | 6 |  | 0
15.a | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata sa nadsvjetlom za zid. otvor 80x290 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Ispuna nadsvjetla kao i krilo vrata. Zvučna izolacija vrata Rw≥35 dB ( specijalna klasa ). Mjesto ugradnje: dvorane kata | kom | 2 |  | 0
16. | Izrada i ugradnja drvene stijene dvorane za zidarski otvor 330x290 cm. Stijena se sastoji od dva bočna fiksna dijela i nadsvjetla koji je podijeljen na tri dijela te dvokrilnih vrata. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Ispuna nadsvjetla i bočnih fiksnih dijelova kao i krilo vrata. Zvučna izolacija vrata Rw≥35 dB ( specijalna klasa ). Mjesto ugradnje: dvorana kata | kom | 1 |  | 0
17. | Jednokrilna drvena zaokretna puna glatka vrata sa nadsvjetlom za zid. otvor 100x290 cm. Štok aluminijski, završna obrada RAL 9010 ili jednakovrijedno. Završna obrada krila izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija vrata Rw≥29 dB ( II klasa ). Ostakljenje nadsvjetla satiniranim staklom d=6 mm. Mjesto ugradnje:sanitarni čvor - kat | kom | 1 |  | 0
18. | Izrada drvene obloge zida dvorane koja se sastoji od podloge od OSB ploča d=1,25 cm, na koje se vijcima za drvo ( sa stražnje strane osb ploče tako da se vijci ne vide ) učvršćuju horizontalne drvene letve dim 4x2x400 cm, na međusobnim razmacima od 2 cm. Letve se za osb ploču učvršćuju prije montaže na zid. Spoj letava i ploče potrebno dodatno osigurati dvokomponentnim ljepilom. Letve blanjane, materijal i obrada kao i krovni nosači dvorane. U cijeni obrada Osb ploča bojanjem ( boja po izboru projektanta). Napraviti sve u dogovoru sa projektantom. | m1 | 102.11 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
IV. KERAMIČARSKI RADOVI
Izvođač treba upotrijebiti materijal koji u svemu odgovara uzorku kojeg odabere projektant među uzorcima koje predloži izvođač.
Prije početka radova, izvođač je dužan ustanoviti kakvoću podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova..Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen vezivnim materijalom.
Podove na otvorenim površinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 m.
Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sav potreban materijal, glavni i pomoćni pribor, sav potreban rad, pomagala kod rada, uklanjanje nečistoća nastalih tijekom rada kao i odvoz smeća (ambalaže) i zaštitu
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja dubinske podloge prije nanošenja ljepila za keramiku. | m2 | 1916.08 |  | 0
2. | Opločenje podova porculanskim podnim pločicama 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta u okviru bruto cijene pločica do 150 kn/m2 ( bez PDV-a). Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo izvedbom sljubnica na sljubnicu. Nakon postave, sljubnice popuniti masom za fugiranje koju odabere projektant.
a) | prizemlje | m2 | 1414.84 |  | 0
b) | kat | m2 | 558.95 |  | 0
3. | Opločenje zidova prostorija porculanskim zidnim pločicama 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta u okviru bruto cijene pločica do 140 kn/m2 ( bez PDV-a). Pločice se postavljaju u ljepilo na temelju cementa izvedbom "sljubnica na sljubnicu". Nakon postave sljubnice popuniti masom za fugiranje koju odabere projektant. Visina opločenja u sanitarnim prostorima je 2,10 m od gotovog poda tj.do visine dovratnika. Svi rubovi trebaju se završiti rubnim pločicama. U cijenu uključiti impregnaciju površine.
a) | sanitarni čvorovi | m2 | 586.81 |  | 0
b) | dječji sanitarni čvor, h=160 cm | m2 | 26.74 |  | 0
c) | kuhinja, čajna kuhinja, umivaonik kotlovnica, h=160 cm | m2 | 20.84 |  | 0
4. | Postava podnožja visine 10 cm uz podove od porculanskih pločica na zidovima gdje nema zidnog opločenja materijalom istim kao i pod ( original sokl ). Podnožje izvesti ljepljenjem ljepilom za pločice i okomite reške fugirati masom za fugiranje. Rešku između poda i podnožja popuniti trajnoelastičnom masom za fugiranje odgovarajuće boje. U cijenu uključiti impregnaciju površine. | m1 | 717.88 |  | 0
5. | Opločenje vanjskih podova protukliznim porculanskim podnim pločicama 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta u okviru bruto cijene pločica do 150 kn/m2 ( bez PDV-a). Pločice se polažu u odgovarajuće fleksibilno ljepilo za vanjsku upotrebu izvedbom sljubnica na sljubnicu. Nakon postave, sljubnice popuniti masom za fugiranje za vanjsku upotrebu koju odabere projektant.
a) | rampe | m2 | 40.17 |  | 0
b) | izlaz - unutarnje dvorište | m2 | 11.64 |  | 0
c) | glavni ulaz - nadstrešnica | m2 | 17.16 |  | 0
d) | terasa kata | m2 | 48.43 |  | 0
e) | ravni krov ( klima komore ) | m2 | 57.09 |  | 0
6. | Izrada podnožja visine 10 cm uz vanjske podove od porculanskih pločica na zidovima gdje nema zidnog opločenja materijalom istim kao i pod. Podnožje izvesti ljepljenjem (istim s kojim je lijepljen pod) ljepilom za pločice i okomite reške fugirati masom za fugiranje. Rešku između poda i podnožja popuniti trajnoelastičnom masom za fugiranje za vanjsku upotrebu. | m1 | 157.58 |  | 0
7. | Dobava materijala i popločenje vanjskih stuba pločicama od porculana 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta u okviru bruto cijene pločica do 150 kn/m2 ( bez PDV-a). Pločice se polažu u provjereno fleksibilno ljepilo na gotovu podlogu. Pločice za gazišta su posebno profilirane za ovu namjenu, a čela se oblažu standardnim pločicama iste boje. U cijeni stavke je i fugiranje odgovarajućom masom za fugiranje.
a) | stube vel 28/16,5/200 cm | m1 | 26.4 |  | 0
b) | stube vel 28/18,5/130cm | m1 | 15.73 |  | 0
8. | Dobava materijala i popločenje vanjskog stepenastog sokla stuba pločicama od keramike I. klase iste vrste kao čela stuba. Visina je ista kao visina pločice na čelu stube. Pločice se polažu u u provjereno ljepilo na gotovu podlogu. U cijeni stavke je i fugiranje odgovarajućom masom za fugiranje. Obračun je po stvarnoj (kosina) duljini kraka. | m1 | 15.4 |  | 0
9. | Fugiranje dilatacije (reške) u sanitarnim čvorovima između keramičkog opločenja zida i poda. Za fugiranje koristiti za to namijenjen silikonski kit u boji usklađenoj s bojom mase za fugiranje. Dilataciju prethodno dobro očistiti. | m1 | 290.09 |  | 0
10. | Dobava materijala i postava tipskog gotovog okapnog aluminijskog profila u sistemu oblaganja terasa, balkona. Profil se postavlja u visokovrijedno cementno flexibilno ljepilo. | m1 | 21.01 |  | 0
11. | Dobava i montaža zaobljenih aluminijskih profila za kuteve na spoju dva zida. Profil se ugrađuje prije kramičkih pločica tako da pločice sjednu na njega. | m1 | 59.8 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
V. KAMENOREZAČKI RADOVI
Kamenarske radove treba izvesti prema opisu u troškovniku, uputama projektanata te u skladu s postojećim propisima i standardima. Materijal za izvedbu, po boji, vrsti i obradi mora biti jednak uzorku kojeg odabere projektant.
Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere naručenih radova i sve podloge na koje se postavlja kamen, te o eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inženjera. Vezni materijal je cementni mort odnosno odgovarajuće ljepilo.
Nedostatke koji se prigodom predaje naručitelju utvrde na pojedinim radovima, a koji su proistekli pri radu samog izvođača ovih radova, izvođač mora stručno popraviti i dovesti u ispravno stanje u određenom roku. U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, sav rad, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i drugo), trošak zaštite izvedenog rada i uklanajnje nečistoća nastalih tijekom rada
KAMEN: GRANIT, sitne strukture kristala sivo crne boje
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava unutrašnjih prozorskih kamenih klupčica debljine 3,0 cm u fleksibilnom ljepilu. Slobodni rub lagano zaobliti (r=5 mm)
a) | _dim 120x 21 cm ( uz al stavku 1, 1a, 16, 16a, 19 ) | kom | 97 |  | 0
b) | _dim 166x 28 cm ( zazidani otvori velike dvorane ) | kom | 9 |  | 0
c) | _dim 120x 12 cm ( uz al stavku 6 ) | kom | 1 |  | 0
d) | _dim 91x 28 cm ( uz al stavku 8 ) | kom | 1 |  | 0
e) | _dim 156x 28 cm ( uz al stavku 9 ) | kom | 1 |  | 0
f) | _dim 161x 28 cm ( uz al stavku 10 ) | kom | 2 |  | 0
g) | _dim 510x 25 cm ( uz al stavku 11 ) | kom | 1 |  | 0
h) | _dim 105x 26 cm ( uz al stavku 14 ) | kom | 4 |  | 0
i) | _dim 60x 16 cm ( uz al stavku 15 ) | kom | 1 |  | 0
j) | _dim 452x 32 cm ( uz al stavku 18 ) | kom | 1 |  | 0
k) | _dim 100x 21 cm ( uz al stavku 20 ) | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada i postava kamenog praga za vrata debljine 3 cm u cem. mort debljine 2 cm. Svi vidljivi rubovi moraju biti polirani i blago zaobljeni ( r=5 mm ).
a) | _dim 168 x 30 cm ( uz protupožarnu stavku 1 - na dilatacijama) | kom | 1 |  | 0
b) | _dim 120x 24cm ( uz al stavku 2 ) | kom | 2 |  | 0
c) | _dim 130x 24cm ( uz al stavku 3 ) | kom | 1 |  | 0
d) | _dim 120x 27cm ( uz al stavku 4 ) | kom | 2 |  | 0
e) | _dim 110x 24cm ( uz al stavku 13 ) | kom | 2 |  | 0
f) | _dim 120x 17cm ( uz al stavku 17 ) | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada i postava kosog kamenog praga za vrata u cem. mort debljine 2 cm. Prag je debljine 3-5 cm . Svi vidljivi rubovi moraju biti polirani i blago zaobljeni ( r=5 mm ).
a) | _dim 200 x 18 cm ( uz al stavku 13- strukturalna fasada) | kom | 1 |  | 0
b) | _dim 120 x 18 cm ( uz al stavku 13- strukturalna fasada) | kom | 2 |  | 0
4. | Oblaganje gazišta stuba poliranim kamenom u cementnom mortu debljine 2 cm, te obrada sljubnica. Ploče debljine 3 cm. Nastupne plohe uključene u broj komada. U cijeni izrada protuklizne trake štokanjem, širina traka 5 cm, duljina 100 cm ( protupožarna stubišta ) i 170 cm ( glavno stubište ).
a) | _dim 110 x 32 cm ( protupožarna stubišta) | kom | 48 |  | 0
b) | _dim 180 x 34 cm ( glavno stubište) | kom | 29 |  | 0
c) | _dim 310 x 34 cm ( glavno stubište - rub galerije) | kom | 1 |  | 0
5. | Oblaganje čela stuba istom vrstom poliranog kamena kao i gazišta u cementnom mortu debljine 1 cm, te obrada sljubnica. Ploče debljine 2 cm.
a) | _dim 110 x 14,5 cm | kom | 50 |  | 0
b) | _dim 180 x 12 cm | kom | 29 |  | 0
6. | Dobava i postava stepenastog podnožja (sokla) od kamenih poliranih ploča debljine 2 cm iste vrste kao gazišta. Visina ploča je jednaka visini stube. Obračun je po komadu ploče za sokla.
a) | dim 45x15 cm | kom | 26 |  | 0
b) | dim 45x17,5 cm | kom | 40 |  | 0
7. | Oblaganje podesta i međupodesta stuba poliranim kamenim pločama dim 50x30 cm u cementnom mortu debljine 2 cm, te obrada sljubnica. Ploče debljine 3 cm. | m2 | 20.61 |  | 0
a) | sokl, h=15-17,5 cm | m1 | 18.17 |  | 0
| UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
VI. PODOPOLAGAČKI RADOVI
Površine veće od 25 m2 potrebno je dilatirati. Posebnu pažnju posvetiti dilatacionoj reški prema zidovima i detaljima oko sobnih vrata Svi materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih ustanova. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal glavni i pomoćni - sav potreban rad - transportne troškove, uskladištenje, donos na mjesto ugradbe, - izmjere potrebne za izvedbu i obračun, - korištenje alata i opreme te isporuka pomoćnih materijala i pogonskog goriva - davanje uzoraka - čišćenje podloga od masti i nečistoće, - poduzimanje mjera za zaštitu na radu i dr. važećih propisa - čišćenje prostorija nakon izvedenih radova, - zatvaranje prostorija i zaštita izvedenih radova do primopredaje.
Parket izbjeliti acetonskim bajcom i lakirati 3x bezbojnim mat lakom.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja jednokomponentnog predpremaza od umjetnih smola, bez otapala. | m2 | 1866.58 |  | 0
2. | Dobava materijala i ugradnja nivelirajuće mase koja omogućuje oblaganje nakon 24 sata, na prethodno pripremljenu (pobrušenu) i tretiranu podlogu odgovarajućim primerom. Masu je potrebno nakon izlijevanja proći sa igličastim (JEŽ) valjkom radi izbacivanja zraka iz iste. Odnosi se na podizavnje nivoa poda u prizemlju gdje je bio parket radi poravnanja sa podom hodnika prije izvedbe hidroizolacije. | m2 | 83.16 |  | 0
3. | Dobava i postava hrastovog parketa 1. klase, veličine daščica 500x75x22 mm. Postava se vrši na podlogu ljepljenjem pomoću ljepila na PU bazi sa niskim udjelom otapala, impregnacija površine u cijeni. Način polaganja na brodski pod. U cijeni i strojno brušenje i lakiranje parketnih podova u tri sloja bezbojnim mat lakom. | m2 | 1866.58 |  | 0
4. | Dobava i postava sokla od hrastovog punog drva sa zaobljenim gornjim rubom učvrščenog na zid vijcima sa tiplama i PVC čepom. U cijeni je i troslojno lakiranje i obrada kao i parketi.
| sokl u velikoj dvorani, dim 20x120 mm | m1 | 110.91 |  | 0
| dvorane i uredi, dim 20x80 cm | m1 | 1039.02 |  | 0
5. | Izrada i dobava sportskog poda u dvoranama prizemlja. Pod se sastoji od:
poprečne vezne daske - jelove daske dim 120x15x4000 mm, postavljene pravokutno na elastične nosače i pričvršćene na mjestu podloške od vezane ploče ( šperploča ), samoreznim vijcima dim 4x40 mm. Horizontalni spoj daske uvijek je na "amortizeru" elastičnog nosača.
Elastični nosač - sastavljen je od:
jelove letve, dim 60x19x4000 mm,
podloške od masivnog drva, dim 60x60x19 mm, postavljene iznad vijka na donjoj strani letve u razmaku od 500 mm. U funkciji ojačanja mjesta prijenosa opterećenja na regulacijski vijak,
gumeni "amortizeri", dim 120x60x6 mm, priljepljeni su simetrično iznad vijka na gornjoj plohi letve, materijal EPDM,
podloška od vezane ploče ( šperploča), dim 120x60x6 mm, pričvršćene na gornjoj plohi letve simetrično između "amortizera",
| Regulacijski vijak d=50 mm, osnovni nosivi element elastične konstrukcije, regulator visine i ravnine sportskog poda. Gustoća postavljanja prema uputama proizvođača. | m2 | 302.29 |  | 0
6. | Dobava i postava hrastovog parketa 1. klase, veličine daščica 500x75x22 mm. Postava se vrši na ljepljenjem na poprečnu veznu dasku ( sportski pod ) jednokomponentnim ljepilom niske emisije za parkete te zabija u pero parketa pneumatskim pištoljem pod kutem od 45°. Način polaganja na brodski pod. U cijeni i strojno brušenje i lakiranje parketnih podova u tri sloja provjerenim dvokomponentnim bezbojnim poliuretanskim lakom. Površina je mat. | m2 | 302.29 |  | 0
7. | Dobava i postava sokla, sa udubljenjima za prozračivanje, od hrastovog punog drva vel. 20 x 80 mm sa zaobljenim gornjim rubom učvrščenog na zid vijcima sa tiplama i PVC čepom. U cijeni je i troslojno lakiranje i obrada kao i parketi. | m1 | 146.98 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja "antistatičkog poda" u server sobi na katu. Izvodi se od samorazlivne obloge na osnovi sintetičkih smola na cementnom estrihu. Impregnacija površine u cijeni. Boja po izboru projektanta. Napraviti sve po tehničkim upustvima proizvođača. | m2 | 8.6 |  | 0
| sokl | m1 | 12.1 |  | 0
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
VII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI Soboslikarsko ličilački radovi se izvode na betonskim i žbukanim površinama kao i na površinama zidova od gipskartonskih ploča. Rad mora biti izveden stručno, prema opisu u stavkama troškovnika s čistim nekvarenim materijalima koji moraju odgovarati hrvatskim normama. Na odvojenim površinama se ne smiju poznavati tragovi kista, ne smije biti mrlja, a ton mora biti ujednačen. Sastavi tonova moraju biti oštri i ravni ukoliko stavkom troškovnika nije navedeno drugačije.Obojena površina se ne smije ljuštiti ni otirati. Izvođač je dužan prije radova pregledati površine koje će biti bojane ili ličene,i ukazati na eventualne nedostatke (vlažnost površina isl.). Radove ostalih obrtnika je dužan od zaprljanja i oštećenja zaštititi prekrivanjem .Izvođač je dužan predložiti i napraviti uzorke i zatražiti odobrenje projektanta jer bez toga ne smije otpočeti s radovima.
Jedinična cijena treba sadržavati: - Sav potreban materijal, pribor i rad - Sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu - Sve potrebne skele i radne platforme - Svu pogonsku energiju - Sva sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu - Sve izmjere potrebne za izvedbu i obračun - Ostranjivanje prljavštine i otpadaka - Popravak na svojim i tuđim radovima zbog nepažnje - Zaštite gotovih podova, vrata, prozora i svih radova ostalih obrtnika - Sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fini čišćenje, kitanje rupica idr. Skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja, provjetravanje prostorija radi sušenja.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Gletanje i brušenje, grubo i fino novih ožbukanih unutrašnjih zidova i stropova glet masom, kao i postojećih zidova sa kojih je skinuta boja struganjem, sa svim potrebnim predradnjama. Sve prema uputama proizvođača mase i boje. | m2 | 3660.72 |  | 0
2. | Bojenje unutrašnjih žbukanih zidova i stropova disperzivnim bojama. Stavka obuhvaća: -temeljni premaz disperzivnom impregnacijom prema uputi proizvođača -popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu -dva premaza valjkom ili četkom Visina prostorija do 3,5 m. Boju izabrati prema uputama projektanta. | m2 | 3660.72 |  | 0
a) | dvorana ( visina od 3,15 m) | m2 | 279.79 |  | 0
3. | Bojanje stropova i zidova od gipskartonskih ploča svih prostorija disperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama - komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3.40 m. | m2 | 6929.37 |  | 0
a) | dvorana ( visina do 5 m) | m2 | 143.54 |  | 0
4. | Bojanje stropova od laganih akustičnih ploča od mineralizirane drvene vune s finijom strukturom disperzivnom bojom valjkom u dva premaza u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama - komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3.40 m. | m2 | 1106.26 |  | 0
a) | dvorana ( visina do cca 7 m), strop i nadozid | m2 | 491.51 |  | 0
5. | Bojanje zidova dvorane perivim zidnim bojama otpornih na mehanička oštećenja, prljanje, pranje vodom i deterđentima. Ton po izboru projektanta. U cijeni potrebna impregnacija ili temeljna boja ( ovisi o proizvođaču ). Koristiti boje od provjerenih proizvođača. Visina bojanja 3,15 m. | m2 | 300.97 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
VIII. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Bravarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označava brojem troškovničke stavke i obračunavaju se po komadu. Izvođač je dužan na temelju shema i arhitektonskih detalja iz projekta izraditi radioničke nacrte i za njih dobiti odobrenje projektanta. Ako koja stavka nije jasna, izvođač mora zatražiti objašnjenje od projektanta.
Okov mora odgovarati važećim propisima i zahtjevima iz opisa stavke. Okov je ugrađen u profile tako da su vidljive samo šarke, kvake i rozete za pokrivanje brava. Tip kvaka i rozeta prema izboru projektanta ( nije dopustiv plastični okov ).
Svi elementi izrađeni iz višekomornih ALU profila. Profili moraju biti provjerene kakvoće s prekinutim toplinskim mostom ( osim ako pojedinom stavkom nije drugačije naznačeno ), l klase zvučne izolacije te sa potrebnom atestnom dokumentacijom, postojanih boja otpomih na UV zrake.
U priloženim shemama i troškovniku, data su osnovna rješenja i parametri, kojih se izvođač mora pridržavati i u okviru kojih mora izraditi dokumentaciju za izvođenje ( osnovni detalji, detalji ugradbe, okov i sl.) prilagođenu vlastitoj tehnologiji. Pri tome je naročita obaveza pridržavati se svih zahtjeva statike, građevinske fizike, akustike i arhitekture objekta. Sve detalje i predložena rješenja, treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer, a tek se onda može pristupiti izvedbi. Sve brtve moraju biti postojane na promjenu temperature,v lage i sl. Preporučuju se brtve iz visokokvalitetnih polimera "EPDM" (etilen+propilen elastomer). Okov je tvornički, nehrđajući, visoke kvalitete. Pante izvesti od aluminijskih ekstruzija, opremljenih vlaknima od sintetičkih materijala visokog koeficijenta trenja s nehrđajućim (inox) čeličnim klinovima i vijcima.
Jedinična cijena ALU bravarije sadrži: - sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete; - sav rad u radionici sa dostavom na građevinu; - bravarsku montažu na građevini; - sve horizontalne i vertikalne transporte do m
_ ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci; - prvoklasan okov za funkcionalnu upotrebu; - svu šteta nastala nepažnjom u radu; - sva priručna pomagala prema propisima; - čišćenje po završetku radova. Komplet sa završnim letvicama, slijepim dovratnicima, montažnim materijalom i ugradnjom. Priložiti atest u skladu sa HRN ili jedankovrijedno
Prije izrade sve mjere uzeti na licu mjesta.
Vanjska i unutarnja aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena plastificiranjem u boji po RAL-u 9010 ili jednakovrijedno.
Aluminijski profil sa prekinutim termičkim mostom sa U≤1.70 W/m2K.
Krilo vrata i ispuna nadsvjetla puna sa završnim slojem hrastovog furnira 1. klase, debljina d= 4 cm.
U cijenu uključena impregnacija i izbjeljivanje drvenih površina ( krila i nadsvjetla ) acetonskim bajcom, a nakon toga lakiranje tri puta bezbojnim mat lakom.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i postava aluminijskog dvokrilnog otklopno zaokretnog prozora s otklopnim nadsvjetlom zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 32 cm od aluminijskog lima za zidarski otvor 120x218 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 30 dB ( II klasa). | kom | 70 |  | 0
1.a | Sve isto kao stavka 1 al. bravarije samo što je otpornost ostakljenja na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Mjesto ugradnje: velika dvorana. | kom | 3 |  | 0
2. | Izrada i postava aluminijskih ostakljenih dvokrilnih zaokretnih vrata sa otklopnim nadsvjetlom protupožarnih stubišta u zidarskom otvoru dim 120x312 cm. Vrata u donjem dijelu ispunjena al fiksnim rebrenicama sa mrežicom protiv insekata, dok su u gornjem dijelu ostakljenja Low E izo staklom 6+12+4 mm punjeno argonom. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom i panik polugom na svakom krilu. | kom | 2 |  | 0
3. | Izrada i postava aluminijskih, dijelom ostakljenih dvokrilnih zaokretnih vrata kotlovnice u zidarskom otvoru dim 130x315 cm. Nadsvjetlo i krilo vrata u donjem dijelu ispunjeni al fiksnim rebrenicama sa mrežicom protiv insekata, dok je krilo vrata u gornjem dijelu ispunjeno panelom d= 2 cm. Staklo Low E izo 6+12+4 gdje je vanjsko staklo sa unutarnje strane satinirano. | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih, djelomično ostakljenih aluminijskih vrata sa otklopnim nadsjvetlom za zidarski otvor dim 120 x 315 cm. Krilo vrata u donjem dijelu izrađeno od al letvica d=2 cm ( uklade ) koje su ispunjene poliuretanskom pjenom. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom ( vanjsko staklo sa unutarnje strane satinirano), otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Mjesto ugradnje:izlaz u unutarnje dvorište. | kom | 2 |  | 0
4.a | Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata sa fiksnim nadsjvetlom za zidarski otvor dim 120 x 315 cm. Krila vrata puna drvena, dekora izbjeljeni hrat, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Ispuna nadsvjetla ista kao i krilo vrata. Vrata su dodatno opremljena panik polugom na većem krilu. Mjesto ugradnje: velika dvorana. | kom | 3 |  | 0
4.b | Izrada i ugradnja dvokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata sa otklopnim nadsvjetlom za zidarski otvor dim 120 x 315 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Vrata su dodatno opremljena panik polugom na većem krilu. Mjesto ugradnje: glavni ulaz. | kom | 2 |  | 0
5. | Izrada i ugradnja dvokrilnih ostakljenih zaokretnih aluminijskih vrata sa dva otklopna nadsvjetla za zidarski otvor dim 200 x 315 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Vrata su dodatno opremljena panik polugom na oba krila. Mjesto ugradnje: glavni ulaz. | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada i postava aluminijske fiksne stijene kotlovnice zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 32 cm od aluminijskog lima u zidarskom otvoru dim 120x218 cm. Sastoji se od aluminijskih fiksnih rebrenica sa mrežicom protiv insekata u donjem polju i fiksnog ostakljenog nadsvjetla. Ostakljenje izo staklo 6+12+4 mm, gdje je vanjsko staklo sa unutarnje strane satinirano. | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada i postava aluminijske fiksne stijene prostorije dizalice topline zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 22 cm od aluminijskog lima u zidarskom otvoru dim 120x316 cm. Sastoji se od aluminijskih fiksnih horizontalnih rebrenica sa mrežicom protiv insekata. | kom | 1 |  | 0
8. | Izrada i ugradnja aluminijske fiksne ostakljene stijene za zidarski otvor dim 90 x 120 cm. Stijena ima dodatni aluminijski "Z" štok-profil d=3 mm, razvijene širine 30 cm (5+20+5), gdje se jedan krak hvata na štok od stijene, a drugi je slobodan i služi kao maska drvene obloge oko stijene. Štok u dvorani služi i kao klupčica stijene. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Mjesto ugradnje:kabina za prevođenje. | kom | 1 |  | 0
9. | Izrada i ugradnja aluminijske fiksne ostakljene stijene za zidarski otvor dim 156 x 120 cm. Stijena ima dodatni aluminijski "Z" štok-profil d=3 mm, razvijene širine 30 cm (5+20+5), gdje se jedan krak hvata na štok od stijene, a drugi je slobodan i služi kao maska drvene obloge oko stijene. Štok u dvorani služi i kao klupčica stijene. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Mjesto ugradnje:kabina za prevođenje. | kom | 1 |  | 0
10. | Izrada i ugradnja aluminijske fiksne ostakljene stijene za zidarski otvor dim 161 x 120 cm. Stijena ima dodatni aluminijski "Z" štok-profil d=3 mm, razvijene širine 30 cm (5+20+5), gdje se jedan krak hvata na štok od stijene, a drugi je slobodan i služi kao maska drvene obloge oko stijene. Štok u dvorani služi i kao klupčica stijene. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Mjesto ugradnje:kabine za prevođenje. | kom | 2 |  | 0
11. | Izrada i ugradnja aluminijske fiksne ostakljene stijene za zidarski otvor dim 510 x 120 cm. Stijena ima dodatni aluminijski "Z" štok-profil d=3 mm, razvijene širine 30 cm (5+20+5), gdje se jedan krak hvata na štok od stijene, a drugi je slobodan i služi kao maska drvene obloge oko stijene. Štok u dvorani služi i kao klupčica stijene. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Mjesto ugradnje:režija. | kom | 1 |  | 0
12. | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata za zidarski otvor dim 105 x 210 cm. Štok sa nožicom, tako da pokrije oblogu od drvenih letava u dvorani za 4 cm, širina štoka 20 cm. Krilo vrata puno drveno, dekora izbjeljeni hrast. Mjesto ugradnje: prostorije za glumce. | kom | 2 |  | 0
13. | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih aluminijskih vrata za zidarski otvor dim 110 x 210 cm. Krilo vrata izrađeno od al letvica d=2 cm ( uklade ) koje su ispunjene poliuretanskom pjenom. Vrata su dodatno opremljena panik polugom. Mjesto ugradnje: izlaz iz velike dvorane u dvorište. | kom | 2 |  | 0
14. | Izrada i ugradnja aluminijske fiksne ostakljene stijene zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 12 cm od aluminijskog lima za zidarski otvor dim 105 x 291 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 35 dB ( I klasa). Mjesto ugradnje: velika dvorana. | kom | 4 |  | 0
15. | Izrada i postava aluminijske rešetke sa fiksnim rebrenicama zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 20 cm od aluminijskog lima u zidarskom otvoru dim 60x60 cm. U cijeni mrežica protiv insekata. Mjesto ugradnje: prostorija UPS-a. | kom | 1 |  | 0
16. | Izrada, dobava i postava aluminijskog dvokrilnog otklopno zaokretnog prozora zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 25 cm od aluminijskog lima za zidarski otvor 120x164 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 30 dB ( II klasa). Mjesto ugradnje: sanitarni čvorovi kata, hodnik kata. | kom | 10 |  | 0
16.a | Izrada, dobava i postava aluminijskog fiksnog prozora zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 25 cm od aluminijskog lima za zidarski otvor 120x164 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 30 dB ( II klasa). Postavlja se iza lifta na katu. | kom | 2 |  | 0
17. | Izrada i ugradnja dvokrilnih ostakljenih zaokretnih ulaznih aluminijskih vrata sa otklopnim nadsjvetlom za zidarski otvor dim 120 x 269 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 30 dB ( II klasa). Mjesto ugradnje: balkon kata | kom | 1 |  | 0
18. | Izrada i ugradnja fiksne ostakljene stijene zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 30 cm od aluminijskog lima za zidarski otvor dim 452 x 263 cm. Stijena je podijeljena na 7 polja. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 30 dB ( II klasa). Mjesto ugradnje: unutarnje stubište. | kom | 1 |  | 0
19. | Izrada, dobava i postava dvokrilnog otklopno zaokretnog aluminijskog prozora zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 52 cm od aluminijskog lima za zidarski otvor 120x186 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 30 dB ( II klasa). Mjesto ugradnje: Hodnik kata. | kom | 12 |  | 0
20. | Izrada, dobava i postava aluminijskog dvokrilnog otklopno zaokretnog prozora s otklopnim nadsvjetlom zajedno sa pripadajućom vanjskom limenom klupčicom r.š. 30 cm od aluminijskog lima za zidarski otvor 100x218 cm. Ostakljenje Low E izo staklo 6+12+4 mm punjeno argonom, otpornosti na buku Rw ≥ 30 dB ( II klasa). Mjesto ugradnje: računovodstvo. | kom | 1 |  | 0
21. | Dobava, izrada i montaža pokretne zatvorene pregradne stijene s akustičnom jezgrom d=100 mm sastavljene iz neovisnih pojedinačnih elemenata ( 6 elemenata koji se sklapaju na jednu stranu ) koji se ručno pomiču, spojeni na zatvoren način s brtvenom aluminijskom okvirnom konstrukcijom. Elementi su obostrano obloženi MDF pločama, završna obrada izbjeljeni hrast. Iz stanja parkiranja, krila se ručno kližu po principu "jedan po jedan". Parkiranje je okomito na stijenu. Brtvljenje elemenata pokrenuto ručno bez elektromotora. Zidarski otvor 569x300 cm, širina elementa cca 95 cm, zvučna izolacija 55 dB, boja vodilice RAL 9010 ili jednakovrijedno, ovješenje u dvije točke. Sve izraditi prema shemi i u dogovoru sa projektantom. | kom | 2 |  | 0
22. | Dobava, izrada i montaža pokretne zatvorene pregradne stijene s akustičnom jezgrom d=100 mm sastavljene iz neovisnih pojedinačnih elemenata ( 4 elemenata koji se sklapaju na jednu stranu ) koji se ručno pomiču, spojeni na zatvoren način s brtvenom aluminijskom okvirnom konstrukcijom. Elementi su obostrano obloženi MDF pločama, završna obrada izbjeljeni hrast. U i iz stanja parkiranja, krila se ručno kližu po principu "jedan po jedan". Parkiranje je okomito na stijenu. Brtvljenje elemenata pokrenuto ručno bez elektromotora. Zidarski otvor 350x300 cm, širina elementa cca 88 cm, zvučna izolacija 55 dB, boja vodilice RAL 9010 ili jednakovrijedno, ovješenje u dvije točke. Sve izraditi prema shemi i u dogovoru sa projektantom. | kom | 2 |  | 0
23. | Dobava, izrada i montaža pokretne zatvorene pregradne stijene s akustičnom jezgrom d=100 mm sastavljene iz neovisnih pojedinačnih elemenata ( 6 elemenata koji se sklapaju na jednu stranu ) koji se ručno pomiču, spojeni na zatvoren način s brtvenom aluminijskom okvirnom konstrukcijom. Elementi su obostrano obloženi MDF pločama, završna obrada izbjeljeni hrast. U i iz stanja parkiranja, krila se ručno kližu po principu "jedan po jedan". Parkiranje je okomito na stijenu. Brtvljenje elemenata pokrenuto ručno bez elektromotora. Zidarski otvor 569x336 cm, širina elementa cca 95 cm, zvučna izolacija 55 dB, boja vodilice RAL 9010 ili jednakovrijedno, ovješenje u dvije točke. Sve izraditi prema shemi i u dogovoru sa projektantom. | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava, izrada i montaža pokretne zatvorene pregradne stijene s akustičnom jezgrom d=100 mm sastavljene iz neovisnih pojedinačnih elemenata ( 4 elemenata koji se sklapaju na jednuustranu ) koji se ručno pomiču, spojeni na zatvoren način s brtvenom aluminijskom okvirnom konstrukcijom. Elementi su obostrano obloženi MDF pločama, završna obrada izbjeljeni hrast. U i iz stanja parkiranja, krila se ručno kližu po principu "jedan po jedan". Parkiranje je okomito na stijenu. Brtvljenje elemenata pokrenuto ručno bez elektromotora. Zidarski otvor 350x336 cm, širina elementa cca 88 cm, zvučna izolacija 55 dB, boja vodilice RAL 9010 ili jednakovrijedno, ovješenje u dvije točke. Sve izraditi prema shemi i u dogovoru sa projektantom. | kom | 1 |  | 0
25. | Dobava i montaža rešetki na instalacijskim kanalima na ravnom krovu. Rešetke dim 1100x250 mm. U cijeni zaštitna mržica sa unutranje strane. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
IX. ALUMINIJSKA BRAVARIJA - STRUKTURALNA FASADA I UNUTARNJE POLUSTRUKTURALNE STIJENE
Izvoditelj se obavezuje izraditi i ugraditi čeličnu/aluminijsku fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i certifiranim sustavima.
Ukupna cijena uključuje:
_Dobavu, transport, skladištenje te montažu svih elemenata fasade do konačne ugradnje;
_ Sve predradnje prije montaže (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, te određivanje geometrije fasade);
_Potrebne podkonstrukcije (svi sidreni i pričvrsni elementi)
_Ostakljenje
_ Potrebne okove, brtve, opšave;
_ Toplinsku izolaciju s vodonepropusnim i paronepropusnim folijama
_ Izradu izvedbene dokumentacije
_Izradu uzorka u naravnoj veličini, te montiranju na objekt u visini jedne etaže i u širini dva rastera. Izrada uzorka ne naplaćuje se posebno već je ona sadržana u cijeni ponude ( dogovor sa nadzornim inženjerom)
_Za sve materijale, postupke i uređaje izvođač je dužan u skladu sa propisima osigurati potrebne certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom inžinjeru Sistemska fasada mora posjedovati sljedeće ateste kojima se dokazuje usklađenost izvedenog stanja sa propisanim parametrima iz projekta građevinske fizike, te se trebaju dostaviti uz ponudu: - atest vodotjesnosti fasade - atest o zrakotjesnosti fasade - atest o zvučnoj izolaciji fasade - atest o toplinskoj izolaciji fasade - dokaz o kvaliteti površinske obrade ugrađenih elemenata - atest i podaci o svim uzorcima stakala
_ Troškove zaštite na radu
_Zaštitu dijelova fasade pri transportu i ugradnji
_Čišćenje okoliša nakon završetka radova
_Sve troškove popravaka ili štete koji su nastali kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe
Prije podnošenja radioničkih crteža ili uzoraka, dobavljač treba dostaviti kompletan popis proizvoda, materijala i njihovih proizvođača za glavne elemente fasade.
Sve radioničke crteže treba podnijeti na pregled i odobrenje nadzornom inženjeru. Svi elementi fasade trebaju biti prikazani na crtežima. Nijedan element fasade ne može biti ugrađen bez da nadzorni inženjer nije odobrio odgovarajući crtež.
01.1 | STRUKTURALNA FASADA
Samonosiva, u cijelosti ostakljena, strukturalna fasada sa silikonskom fugom širine 20 mm: Nosivi profili su čelični, širine 50 mm, ugradbene dubine 120 mm, - koeficijent prolaza topline profila fasade: Uf= 1.5 W/m2K. Fasada je je toplinski izolirana.
Brtvljenje s vanjske strane osigurano je silikonskom brtvom i silikonskom ispunom unutar fuge. Brtvljenje s unutarnje strane, prozračivanje i odvodnja kondenzata događaju se na unutarnjoj horizontalnoj i vertikalnoj gumi. Horizontalna guma se na spoju horizontalnog i vertikalnog profila spaja s vertikalnom, koja kondenzat odvodi u donjem priključku izvan konstrukcije. Za odzračivanje konstrukcije su predviđeni plastični tuljci koji se po određenom rasporedu ugrađuju u vertikalnu silikonsku fugu i omogućuju pristup vanjskom zraku do unutarnje gume te izjednačavanje parcijalnih tlakova u kanalu za odvodnju unutarnje brtve. Istovremeno u gornjem i donjem priključku vertikalna unutarnja guma mora biti otvorena prema atmosferskom zraku. Staklo se u fasadu učvršćuje pomoću leptirastih držača, koji se učvršćuju uokolo svakih ca 400 mm, iza silikonske fuge. Staklo na horizontalni profil nasjeda preko čeličnih držača stakla te PVC podloške, na dva mjesta po širini. Broj držača stakla ovisi o masi stakla, a određuje se po principu: do 75 kg, 2x1 ;75-150 kg, 2x2; 150-300 kg, 2x3. Za stakla od 300-800 kg zavaruju se čel. flahovi direktno u profil.
Ostakljenje fasade: dvostruko strukturalno IZO staklo, punjeno argonom, 8-20-33.2, aluminijski distancer, s linijskim koeficijentom prolaska topline Ψ=0.11 W/mK. Unutarnje staklo je sigurnosno, laminirano, 33.2, s LowE slojem radi toplinske zaštite, vanjsko lagano obojeno radi zaštite od sunca; kaljeno, s HST testom Parametri: Ug max =1.7 W/m2K (maksimalni koeficijent prolaza topline), I. klasa zvučne izolacije sa Rw ≥ 35 dB. SF< 50% (solarni faktor)
01.2 | ULAZNA VRATA ( dio strukturalne fasade )
Ulazna dvokrilna vrata su izrađena od profila s prekinutim termičkim mostom, ugradbene dubine 60 mm. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Vrata sadrže obostrano rukohvat prema izboru projektanta, sistemsku cilindar- bravu s valjčićem i podizačem, hidraulični zatvarač, podni zasun za pomoćno krilo. Otvaranje prema van, prag visine do 2 cm. Vrata se sistemski ugrađuju u fasadu, u poz. 1,7, 13. Koeficijent prolaza topline profila Uf= 2.5 W/m2K.
Ostakljenje vrata: Sigurnosno IZO staklo 6-16-33.2, unutarnje LowE (tip Planibel), koeficijent prolaza topline Ug=1.1 W/m2k; vanjsko u tonu prema izboru projektanta,(tip Planibel),ukupne toplinske propusnosti sunčeve energije SF=49 %; standardni aluminijski distancer u staklu s linijskim koeficijentom prolaska topline Ψ=0.11 W/mK.
01.3 | PREGRADNE UNUTARNJE STIJENE
Sistem se sastoji od obostrano ostakljenog profila sa slijedećim karakterističnim mjerama: - vidljiva širina profila (šprljak) 40 mm - ugradbena dubina profila 80-90 mm - ukupna ugradbena dubina (sa staklom/ispunom) 100 mm - udaljenost od stakla/ispune do pokrivne kape max. 10 mm- strukturalan izgled - razmak između stakala/ispune (ovisno o debljini) 70 mm Vrata sa staklenom ili drvenom ispunom, u cijeloj visini ili s fiksnim nadsvjetlom, sistemski se ugrađuju u stijenu pomoću odgovarajućih profila.
Konstruktivne karakteristike Nosiva konstrukcija se sastoji od ekstrudiranih aluminijskih profila. Vertikala je iznutra statički pojačana čeličnom cijevi 50x15x2. Donji i gornji priključak na nosivu konstrukciju se izvode pomoću baznih profila. Jedan te isti profil se koristi za vertikale i horizontale, profili se na spoju frezaju, a međusobno se učvršćuju vijcima. Letvice stakla se klikaju u profile vertikala i horizontala.. Priključci na nosivu konstrukciju, kutevi, križni spojevi, T-spojevi, segmentirani spojevi i ugradnja vrata i električnih instalacija izvodi se pomoću sistemskih priključnih profila. Ostakljenje sa sigurnosno lameliranim staklima debljine 6 mm koja se učvršćuju u konstrukciju pomoću aluminijskih letvica stakla i zabrtvljuju EPDM brtvama koje sprečavaju prolaz prašine. Brtve su oblikovane tako da za promatrača formiraju tanki obrub između stakla i letvice stakla. Zaštita od buke: Traženo prigušenje buke iznosi Rw,p>35 dB.
Krilo vrata i ispuna nadsvjetla puna sa završnim slojem hrastovog furnira 1. klase, debljina d= 4 cm.
U cijenu uključena impregnacija i izbjeljivanje drvenih površina acetonskim bajcom, a nakon toga lakiranje tri puta bezbojnim mat lakom ( odnosi se na krila vrata i drvenu ispunu nadsvjetla).
02. | POVRŠINSKA ZAŠTITA ( fasada i unutarnje stijene)
Profili vruće pocinčani. Aluminijski profili su plastificirani u tehnici za morsko područje, u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL 9010 ili jednakovrijedno.
03. | UGRADNJA ( fasada i unutarnje stijene )
Vertikale fasade se u donjem dijelu spajaju preko zavarene sidrene stope vijcima u betonsku podlogu, dok su u gornjem dijelu spojene za ab ploču preko kliznog sidra ( dilatacija zbog temperaturnih razlika ). Sidrene stope i klizna sidra izraditi na temelju odobrene radioničke dokumentacije izvođača radova, a u skladu sa tehničkim smjernicama proizvođača sistema. Donji spoj fasade osigurati od difuzije vodene pare iznutra ( parna brana ), a izvana paropropusnom hidroizolacijskom folijom. Osigurati odvod kondezata preko gume vertikale na hidroizolacijsku foliju donjeg priključka. Ugradnju stavki izvesti prema smjernicama RAL ili jednakovrijedno i smjernicama dobavljača sistema; tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju stavke na pravilnu liniju izoterme (ispred betona) - ugradnju stavke na sistemski PVC bazni profil, - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka - odgovarajuću širinu bočne i gornje fuge između stavke i zida Umjesto navedenih folija moguće je koristiti ekspandirajuće trake istih karakteristika.
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, toplinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
Ugradnju unutarnjih pregradnih stijena izvesti s donje strane učvršćenjem u pod, s gornje strane, iznad spuštenog stropa, u čeličnu potkonstrukciju za pričvršćenje ( čelična potkonstrukcija nije predmet unutarnjih stijena nego je predmet bravarskih radova). Bočne priključke na zid ili čel. stup izvesti na isti način - direktnim vijačenjem u element, prema potrebi predvidjeti vertikalnu fugu radi izravnanja, istu zapuniti silikonom. U cijeni sav rad i materijal.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Stavka je smještena u drugi dio troškovnika
2. | Stavka je smještena u drugi dio troškovnika
3. | Stavka je smještena u drugi dio troškovnika
4. | Stavka je smještena u drugi dio troškovnika
5. | Stavka je smještena u drugi dio troškovnika
6. | Stavka je smještena u drugi dio troškovnika
7. | Stavka je smještena u drugi dio troškovnika
8. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje pregradne stijene, sistem modularnih aluminijskih pregradnih zidova tanke ugradbene dubine profila 40 mm. Pregradna stijena sadrži vrata s drvenim krilom i nadsvjetlom s ispunom od drvenog panela te dva fiksna polja sa strane, s ispunom od stakla, sigurnosno lamelirano, debljine 6 mm. Dimenzije stijene 375x330 cm. Kao zaštitu od pogleda ugraditi alu žaluzine u prostor između stakala fiksnih polja. Završna obrada drvenog krila i ispune nadsvjetla je izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija stavke Rw≥35 dB (I klasa). | kom | 1 |  | 0
9. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje pregradne stijene, sistem modularnih aluminijskih pregradnih zidova tanke ugradbene dubine profila 40 mm. Pregradna stijena sadrži tri fiksna polja, s ispunom od stakla, sigurnosno lamelirano, debljine 6 mm. Dimenzije stijene 352x330 cm. Kao zaštitu od pogleda ugraditi alu žaluzine u prostor između stakala fiksnih polja. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). | kom | 1 |  | 0
9.a | U svemu kao poz.9., samo bez žaluzina. | kom | 1 |  | 0
10. | U svemu kao poz.9., samo bez žaluzina i zidarski otvor je 375x330 cm. | kom | 2 |  | 0
10.a | U svemu kao poz.9., samo što je zidarski otvor 375x330 cm. | kom | 3 |  | 0
11. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje pregradne stijene, sistem modularnih aluminijskih pregradnih zidova tanke ugradbene dubine profila 40 mm. Pregradna stijena sastoji se od pet fiksnih polja, s ispunom od stakla, sigurnosno lamelirano, debljine 6 mm. Dimenzije stijene 569x330 cm. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). | kom | 1 |  | 0
12. | U svemu kao poz.9., samo što je zidarski otvor 358x330 cm. | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim.1173x433 cm. Fasada se sastoji od 24 fiksna polja i 3 dvokrilnih vrata. Okov vrata sadrži obostrano rukohvat prema izboru projektanta, sistemsku cilindar- bravu s valjčićem i podizačem, hidraulični zatvarač, podni zasun za pomoćno krilo; otvaranje je prema van. Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1. Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja, vidi 03. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje pregradne stijene, sistem modularnih aluminijskih pregradnih zidova tanke ugradbene dubine profila 40 mm. Pregradna stijena sadrži vrata s drvenim krilom i nadsvjetlom s ispunom od drvenog panela te dva fiksna polja , s ispunom od stakla, sigurnosno lamelirano, debljine 6 mm. Dimenzije stijene 375x294 cm, svjetli otvor vrata 90 cm. Završna obrada drvnog krila i ispune nadsvjetla izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija stavke Rw≥35 dB (I klasa). | kom | 7 |  | 0
15. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje pregradne stijene, sistem modularnih aluminijskih pregradnih zidova tanke ugradbene dubine profila 40 mm. Pregradna stijena sadrži vrata s drvenim krilom i nadsvjetlom s ispunom od drvenog panela te dva fiksna polja , s ispunom od stakla, sigurnosno lamelirano, debljine 6 mm. Dimenzije stijene 368x294 cm, svjetli otvor vrata 90 cm. Završna obrada drvnog krila i ispune nadsvjetla izbjeljeni hrast. Zvučna izolacija stavke Rw≥35 dB (I klasa). | kom | 1 |  | 0
16. | U svemu kao poz.9., samo što je zidarski otvor 375x294 cm. | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA - STRUKTURALNA FASADA I UNUTARNJE POLUSTRUKTURALNE STIJENE |  |  | 0
X.PROTUPOŽARNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svaka stavka ima komplet bravu sa pripadajućim okovom. Kvake i sav okov po izboru projektanta. Prije izrade provjeriti mjere na licu mjesta. Izraditi sve prema shemi i detalju.
U cijenu uključena impregnacija i izbjeljivanje drvenih površina ( furnir ) acetonskim bajcom, a nakon toga lakiranje tri puta bezbojnim mat lakom.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i postava dvokrilnih aluminijskih, ostakljenih, zaokrektnih, protupožarnih vrata (T60) u zidarskom otvoru 168x260 cm. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom i panik polugom na svakom krilu. Završna obrada, plastificirano, RAL 9010 ili jednakovrijedno. Mjesto ugradnje: PVN. | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada, dobava i postava jednokrilnih aluminijskih zaokretnih protupožarnih vrata (T60) u zidarskom otvoru 80x214 cm. Krilo furnirano, hrastov furnir 1. klasa, završna obrada izbjeljeni hrast, završna obrada štoka - plastificiran u RAL 9010 ili jednakovrijedno. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom. Mjesto ugradnje: - prostorije EE razdjelnika ( priz. ) - garderobe glumaca ( priz. ) | kom | 4 |  | 0
3. | Izrada, dobava i postava jednokrilnih aluminijskih ostakljenih zaokretnih protupožarnih vrata (T60) u zidarskom otvoru 120x205 cm. Završna obrada - plastificiran u RAL 9010 ili jednakovrijedno. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom i panik polugom. Mjesto ugradnje: - protupožarna stubišta. | kom | 4 |  | 0
4. | Izrada, dobava i postava jednokrilnih aluminijskih, zaokretnih protupožarnih vrata (T60) u zidarskom otvoru 90x205 cm. Krilo furnirano, hrastov furnir 1. klasa, završna obrada izbjeljeni hrast, završna obrada štoka - plastificiran u RAL 9010 ili jednakovrijedno. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom. Mjesto ugradnje: predprostor ( režija ). | kom | 1 |  | 0
4.a | Sve isto kao stavka 4 protupožarne aluminijske bravarije samo što se vrata montiraju 10 cm od završog poda. Mjesto ugradnje: strojarnica lifta. | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada, dobava i postava aluminijske ostakljene protupožarne stijene T 60 za zidarski otvor 334x366 cm, sve prema shemi. Stijena se sastoji od 3 fiksna ostakljena dijela podijeljena na manja polja, dvokrilnih ostakljenih vrata i fiksnog dijela ispunjenog protupžarnim panelom ( u spuštenom stropu). Završna obrada - plastificiran u RAL 9010 ili jednakovrijedno. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom i panik polugom na svakom krilu. Mjesto ugradnje: Hodnik velike dvorane. | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada, dobava i postava jednokrilnih aluminijskih, zaokretnih protupožarnih vrata (T60) u zidarskom otvoru 100x205 cm. Krilo furnirano s vanjske strane ( vidljivo iz hodnika), završna obrada izbjeljeni hrast, završna obrada štoka i unutarnje strane krila- plastificiran u RAL 9010 ili jednakovrijedno. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom. Mjesto ugradnje: prostorija dizalice topline. | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada, dobava i postava jednokrilnih aluminijskih, zaokretnih protupožarnih vrata (T60) u zidarskom otvoru 80x205 cm. Završna obrada štoka i krila- plastificiran u RAL 9010 ili jednakovrijedno. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom. Mjesto ugradnje: prostorija UPS-a. | kom | 1 |  | 0
8. | Izrada, dobava i postava dvokrilnih aluminijskih, zaokretnih protupožarnih vrata (T90) u zidarskom otvoru 130x250 cm. Završna obrada štoka i krila- plastificiran u RAL 9010 ili jednakovrijedno. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom. Mjesto ugradnje: prostorija dizalice topline. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO PROTUPOŽARNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
XI.PLASTIČNA STOLARIJA
U svakoj stavci stolarije, cijena obuhvaća dobavu, izradu i ugradnju. U cijenu treba uzeti, sav potreban okov, brave,ključeve, kvake, štitnike i gumene odbojnike na podu i zidu (ako je potrebno). Sve po izboru projektamta. Sve stavke i detalje izvesti prema shemi i u dogovoru s projektantom, a sve mjere i broj komada kontrolirati u naravi na gradilištu. Boju laminata bira projektant. Prije izrade, izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte svih stavki i donijeti ih na uvid projektantu objekta. Tek nakon dobivenog odobrenja može početi s izradom. Cijena izrade nacrta je uključena u jediničnu cijenu i ne može se iskazati odvojeno.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i postava pregradne stijene u sanitarnom čvoru od compact laminata debljine 13 mm koja se sastoji od fiksnog dijela i jednokrilnih zaokretnih vrata. Visina stijene je 200 cm a širina 90 cm. Stijena mora biti 20 cm podignuta od poda na pripadajućim nogama. Sav okov koji dolazi u dodir sa podom treba biti izraden od prokroma. Boja po izboru projektanta. Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. | kom | 29 |  | 0
2. | Izrada, dobava i postava fiksne pregradne stijene u sanitarnom čvoru od compact laminata debljine 13 mm. Visina stijene je 200 cm a širina 110 cm. Stijena mora biti 20 cm podignuta od poda na pripadajućim nogama. Sav okov koji dolazi u dodir sa podom treba biti izrađen od prokroma. Boja po izboru projektanta. Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. | kom | 19 |  | 0
3. | Sve isto kao stavka 2. samo što je širina stijene 160 cm. | kom | 6 |  | 0
4. | Sve isto kao stavka 2. samo što je visina stijene 120 cm, a širina 88 cm. | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada, dobava i postava pregradne stijene u sanitarnom čvoru od compact laminata debljine 13 mm koja se sastoji od fiksnog dijela i jednokrilnih zaokretnih vrata. Visina stijene je 120 cm a širina 113 cm. Stijena mora biti 20 cm podignuta od poda na pripadajućim nogama. Sav okov koji dolazi u dodir sa podom treba biti izraden od prokroma. Boja po izboru projektanta. Napomena: Mjere provjeriti na licu mjesta. | kom | 3 |  | 0
6. | Izrada, dobava i postava korita u sanitarnom čvoru od kompozitnog materijala koji se sastoji od aluminij hidroksida i veziva na bazi akrila debljine ploče 12 mm. Dimenzija korita je 289x50x15 cm. Boja po izboru projektanta. Napraviti sve prema shemi. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO PLASTIČNA STOLARIJA |  |  | 0
XII.GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI
Metalni profili: Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm. Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Razred vatrootpornosti: Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije.
Površina: Ako nije drugačije navedeno, površine ( zidovi i stropovi ) se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez temeljnog premaza. Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema specifikaciji proizvođača. U cijenu svake pojedine stavke uključen sav potreban materijal ploče, čelični nosači, spojni elementi, vijci, držači, kit, trake za spojeve te radna skela i izvođenje do visine 4,0 m.
Sanitarni ugradbeni elementi i elementi koji se učvršćuju za instalacijski zid od gipskartonskih ploča: Nosač iz pocinčanog lima za pričvršćivanje umivaonika, wc-a sa ugradbenim vodokotlićem u instalacijiski zid uračunati u cijenu zida.
Kod izvedbe spuštenih stropova u cijenu se uključuje dobava i ugradnja metalne konstrukcije i ovjesa, brtveni i pričvrsni materijal, kao i izvedbu svih opšava oko otvora, proboja, rubova, međusobnih spojeva, izvedbu lomnih ploha, te sve potrebne radne skele i platforme. Nakon svake faze suhomontažnih radova obavezan pregled i primopredaja faze radova putem upisa u građevinski dnevnik. Atest i ispitivanje u cijeni stavke.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Jednostrana zidna obloga od gipskartonskih ploča d= 12,5 mm. Ploče se montiraju na prethodno postavljenu pocinčanu potkonstrukciju širine 75 mm. Toplinska izolacija ploče od mineralne vune gustoće 30kg/m3, parna brana PE folija. Obračunato po m2 oblaganja. Oznaka zida ( z1, z3, z5 ) | m2 | 1433.79 |  | 0
a) | dvorana, oznaka zida (z4, z4.1,z4.2) | m2 | 168.71 |  | 0
2. | Jednostrana zidna obloga od impregniranih gipskartonskih ploča d=12,5 mm, ploče se montiraju na prethodno postavljenu pocinčanu potkonstrukciju širine 75 mm. Toplinska izolacija ploče od mineralne vune gustoće 30kg/m3, parna brana PE folija. Obračunato po m2 oblaganja. Oznaka zida (z1.1, z6.3) | m2 | 280.65 |  | 0
3. | Jednostrana zidna obloga od gipskartonskih ploča d=12,5 mm. Ploče se montiraju na prethodno postavljenu pocinčanu potkonstrukciju širine 75 mm. Toplinska izolacija ploče od mineralne vune gustoće 30kg/m3. Obračunato po m2 oblaganja. Oznaka zida ( z6.1, z7.1). | m2 | 533.95 |  | 0
4. | Jednostrana zidna obloga od gipskartonskih ploča d=12,5 mm. Ploče se montiraju na prethodno postavljenu pocinčanu potkonstrukciju širine 75 mm. Obračunato po m2 oblaganja. Oznaka zida ( z6.2). | m2 | 89.06 |  | 0
5. | Jednostrana zidna obloga od dvostrukih gipskartonskih ploča ukupne debljine 2x12,5 mm= 25 mm. Ploče se montiraju na prethodno postavljenu pocinčanu potkonstrukciju širine 75 mm. Toplinska izolacija ploče mineralne vune gustoće 30kg/m3, parna brana PE folija. Obračunato po m2 oblaganja. Oznaka zida ( Z6.1.1). | m2 | 44.22 |  | 0
6. | Izrada pregradnih zidova od obostrano jednostrukih gipsanih ploča d=12,5 mm na metalnoj potkonstrukciji širine 75 mm, izoliranih mineralnom vunom debljine 6,00 cm, gustoće 30 kg/m3. Rw =43 dB.
a) | obične -obične, d=10 cm, oznaka zida ( Z11) | m2 | 158.23 |  | 0
b) | obične - impregnirane, d=10 cm, oznaka zida ( Z11). | m2 | 16.23 |  | 0
7. | Izrada pregradnih zidova od obostrano jednostrukih gipsanih ploča d=12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji širine 75 mm. Rw =43 dB.
a) | obične - impregnirane, d=10 cm, oznaka zida ( Z11.1) | m2 | 156.92 |  | 0
b) | obične - obične, d=10 cm, oznaka zida ( Z11.1) | m2 | 128.56 |  | 0
c) | impregnirane - impregnirane, d=10 cm, oznaka zida ( Z11.1) | m2 | 314.91 |  | 0
8. | Izrada pregradnih zidova od obostrano dvostrukih gipsanih ploča 2x12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji 2x 50 mm, izoliranih pločama kamene vune ( 30 kg/m3 ) d=8 cm ( 2x4 cm). Rw =59 dB. Ova stavka se odnosi i na pregrade iznad pojedinih stavki u spuštenom stropu.
a) | obične - obične, d=15 cm, oznaka zida ( Z9) | m2 | 305.16 |  | 0
b) | obične-impregnirane, d=15 cm, oznaka zida ( Z9) | m2 | 16.23 |  | 0
9. | Izrada pregradnih zidova od obostrano dvostrukih gipsanih ploča 2x12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji širine 75 mm, izoliranih pločama kamene vune ( 30 kg/m3 ) d=6 cm. Rw =52 dB. Ova stavka se odnosi i na pregrade iznad pojedinih stavki u spuštenom stropu.
a) | obične-obične, d=12.5 cm, oznaka zida ( Z10) | m2 | 292.35 |  | 0
10. | Izrada pregradnog zida od gipsanih ploča d=12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji širine 50 mm. Obloga samo sa jedne strane ( ispod stubišta). | m2 | 1.78 |  | 0
11. | Dobava i montaža gipskartonske jednoslojne jednostrane obloge zida (obzidi instalacija) impregniranim pločama d= 12,5 mm, širina metalne potkonstrukcije 75 mm, obzid d=20 cm. | m2 | 82.8 |  | 0
12. | Dobava i montaža gipskartonske jednoslojne jednostrane obloge zida (obzidi instalacija) impregniranim pločama d= 12,5 mm, širina metalne potkonstrukcije 75 mm, obzid d=20 cm, ispuna od kamene vune d=6 cm ( 30kg/m3), PE folija. | m2 | 34 |  | 0
13. | Dobava i montaža gipskartonske jednoslojne obostrane obloge zida (obzidi instalacija) impregniranim pločama d= 12,5 mm, širina metalne potkonstrukcije 75 mm, obzid d=30 cm. | m2 | 25.69 |  | 0
14. | Izrada pregradnih zidova u spuštenom stropu od obostrano jednostrukih impregniranih gipsanih ploča d=12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji širine 50 mm. Izvodi se u spuštenom stropu balkona. | m2 | 3.89 |  | 0
15. | Zatvaranje rupe u spuštenom stropu od jednostrano dvostrukih impregniranih gipsanih ploča 12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji širine 75 mm. Izvodi se u spuštenom stropu iznad ulazne strukturalne fasade CZM-a. | m2 | 2.58 |  | 0
16. | Dobava i montaža jednostrane obloge zida (obzidi instalacija na balkonu kata) cementnim pločama s jezgrom od portland cementa za vanjsku primjenu d=12,5 mm, širina pocinčanog profila 75 mm. U cijeni stavke ispuna pločama ekstrudiranog polistirena XPS d= 5 | m2 | 32.86 |  | 0
17. | Nabava i montaža spuštenog stropa ( balkon kata) od cementnih ploča s jezgrom od portland cementa za vanjsku primjenu d=12,5 mm na pocinčanoj konstrukciji. Strop je kombinacija ravne i kose plohe. | m2 | 43.92 |  | 0
18. | Nabava i montaža spuštenog stropa ( ulaz CZM) od cementnih ploča s jezgrom od portland cementa za vanjsku primjenu d=12,5 mm na pocinčanoj konstrukciji. | m2 | 38.19 |  | 0
19. | Nabava i montaža obloge stropa prizemlja kao zaštita od pojave reverzibilnog zvuka. Izvesti na pocinčanoj konstrukciji akustičnim pločama neposredno ispod međukatne konstrukcije u spuštenom stropu. U cijeni ispuna od ploča lagane mineralne vune ( 70 kg/m3) debljine 5 cm.
a) | iznad dvorana prizemlja i hodnika uz njih, te prostora za osnovnoškolsku djecu | m2 | 807.95 |  | 0
b) | strop prizemlja ispod dvorana kata | m2 | 572.31 |  | 0
20. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča debljine 12.5 mm na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne potkonstrukcije iz pocinčanih profila ) koja se ovjesnim elementima učvršćuje za nosivi strop. U cijeni ispuna od ploča mineralne vune ( 70 kg/m3), d=5 cm, koja se fiksira na postojeći strop.
a) | obične ploče | m2 | 835.21 |  | 0
b) | impregnirane ploče | m2 | 137.92 |  | 0
21. | Izrada samonosivog spuštenog stropa kata na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji (sastoji se od profila visine 150 mm - spoj sa zidom i 2 profila širine 150 mm međusobo spojenih vijcima - dvostruki profil kao nosivi). Obodni profili visine 150 mm se spajaju na pocinčanu potkonstrukciju pregradnih zidova i zidnih obloga. Maksimalna širina prostorije do 4 m. Napraviti sve prema tehničkim upustvima proizvođača.
a) | obloga obične gipskartonske ploče d=12.5 mm | m2 | 1051.5 |  | 0
b) | obloga impregnirane gipskartonske ploče d=12.5 mm | m2 | 107.12 |  | 0
22. | Izrada samonosivog spuštenog stropa kata na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji (sastoji se od profila visine 150 mm - spoj sa zidom i 2 profila širine 150 mm međusobo spojenih vijcima - dvostruki profil kao nosivi). Obodni profili visine 150 mm se spajaju na pocinčanu potkonstrukciju pregradnih zidova i zidnih obloga. Zbog širine prostorije veće od 4 m, montiraju se T nosači od plosnog željeza 50/5 mm, duljine cca 35 cm, koji se hvataju u ab gredu, a na njih se u donjem dijelu na obe strane vijcima učvršćuje profil visine 150 mm. Napraviti sve prema tehničkim upustvima proizvođača. Na pocinčane profile ugrađuje se gipskartonska ploča d=12 mm kao podloga obloge od laganih ploča od mineralizirane drvene vune s finijom strukturom, koje su s cementnim vezivom i dodacima povezana u kompaktnu cjelinu, d=3.5 cm, koje se u gipskartonske ploče učvršćuju vijcima sa potrebnim podloškama ( vijci i podloške po izboru projektanta ). Mjesta pričvršćenja odrediti u dogovoru sa projektantom. Boja laganih ploča od mineralizirane drvene vune po izboru projektanta.
Ploče su porozne unutarnje strukture i reljefne površine koje nakon ugradnje ostaju vidljive te ih prije ugradnje, nakon vizualnog pregleda, odobrava projektant.
a) | spušteni strop | m2 | 572.28 |  | 0
b) | T nosači 50/5 mm ( razmak cca 50 cm) | kom | 154 |  | 0
23. | Izrada spuštenog stropa kata na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji koja se učvršćuje za drvene grede stropne konstrukcije. Obloga dvostrukim protupožarnim pločama ( 2x20 mm) ukupne debljine 4 cm. Protupožarna zaštita F90, samo odozdo. Svi prodori i spojevi zabrtvljeni protupožarnim kitom. Napraviti sve prema tehničkim upustvima proizvođača. | m2 | 1826 |  | 0
24. | Spušteni strop na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji koji se ovjesnim elementima učvršćuje za nosivi strop. Za pocinčane profile učvršćuju se gipskartonske ploče d=12,5 mm. Završna obloga spuštenog stropa izvodi se laganim pločama od mineralizirane drvene vune s finijom strukturom, koje su s cementnim vezivom i dodacima povezana u kompaktnu cjelinu, d=3.5 cm, koje se u gipskartonske ploče učvršćuju vijcima sa potrebnim podloškama ( vijci i podloške po izboru projektanta ). Mjesta pričvršćenja odrediti u dogovoru sa projektantom. Boja ploča po izboru projektanta. Ploče su porozne unutarnje strukture i reljefne površine koje nakon ugradnje ostaju vidljive te ih prije ugradnje, nakon vizualnog pregleda, odobrava projektant.
a) | ravni strop-prizemlje | m2 | 520.98 |  | 0
b) | kosi strop ( traka uz lučni strop knjižnice ). Učvršćuju se vijcima sa potrebnim podloškama ( vijci i podloške po izboru projektanta ). Mjesta pričvršćenja odrediti u dogovoru sa projektantom | m2 | 13 |  | 0
25. | Lučna izvedba spuštenog stropa, gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm, unutarnji luk-konkavan R=391cm, uključujući dodatnu potkonstrukciju iz zaobljenih nosivih profila, montažnih profila i krutih ovjesa. Obračun prema razvijenoj površini. Napraviti sve u dogovoru sa projektantom. | m2 | 128.94 |  | 0
26. | Dobava i ugradnja mehanizma za jednokrilna klizna vrata ( sanitarni čvorovi), u sistemu kliznih vrata koja se uvlače u zid od gipskartonskih ploča s metalnom potkonstrukcijom ( krilo predmet druge stavke ). U cijenu uključeni svi potrebni okovi, nosači, klizači, vodilice, stoperi, dovratnici, uložak krila. Završna obrada vidljivih dijelova mehanizma i okova RAL 9010.
a) | zidarski otvor dim. 82x203 cm | kom | 2 |  | 0
b) | zidarski otvor dim.112x203 cm | kom | 2 |  | 0
27. | Dobava i montaža jednostrane obloge zida u dvorani ( zid prema unutarnjem dvorištu) cementnim pločama s jezgrom od portland cementa za unutarnju primjenu d=12,5 mm na pocinčanu konstrukciju ( pocinčana konstrukcija predmet druge stavke ). Visina obloge 2,1 m. | m2 | 65.28 |  | 0
28. | Dobava i montaža pocinčanih profila u funkciji maske na unutarnjim dilatacijama dvorane. Profili se postavljaju po vertikali i horizontali ( samo strop). Završna obrada, plastificirani u RAL 9010.
a) | profil 20x20 mm ( dvorana - simultano prevođenje, režija, glumci) | m1 | 62.07 |  | 0
b) | profil 50x30 mm ( stupovi dvorane ) | m1 | 174.11 |  | 0
29. | Dobava i montaža gipskartonske jednoslojne jednostrane obloge dilatacije (dvorana) gipskartonskim pločama d=12,5 mm, širina pocinčane potkonstrukcije 50 mm, traka širine 15 cm. Izvodi se uz zid ( simultano prevođenje i sanitarni čvor glumci i po stropu između stupova uz postojeći objekt). | m1 | 58.54 |  | 0
| UKUPNO GIPS-KARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI |  |  | 0
XIII.OPREMA
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Oznaka puta evakuacije | kom | 31 |  | 0
2. | Vatrogasni aparat S-9 s oznakom mjesta | kom | 24 |  | 0
3. | Vatrogasni aparat S-6 s oznakom mjesta | kom | 1 |  | 0
4. | Aparat za gašenje sa CO2 - 5 kg s oznakom mjesta | kom | 3 |  | 0
5. | Oznake iz područja zaštite na radu (zabrana ulaza neovlaštenim osobama, zabrana pušenja…..) | kom | 30 |  | 0
| UKUPNO OPREMA |  |  | 0
XIV.SPREMNIK PLINA
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Strojni iskop za temeljnu ploču spremnika plina u III kat, s odvozom iskopanog materijala na za to predviđeno mjesto na gradilištu kako bi se kasnije koristio za nasipanja. U Cijeni potrebno zatrpavanje i zbijanje nasipa nakon betoniranja. | m3 | 7.26 |  | 0
2. | Iskop tla IV kategorije za temelje samce kaveza vanjskog spremnika plina. Odlaganje iskopa na gradilišnu deponiju. Dubina iskopa temelja je do 40 cm. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 3.43 |  | 0
3. | Iskop kanala za strojarsku instalaciju plina od spremnika plina do kotlovnice ( instalacija predmet strojarskog troškovnika ) u terenu IV ktg, uz prethodno razbijanje betonske podloge u prostoru kotlovnice i asfalta vani, izrada posteljice, ponovno zatrpavnaje i pažljivo nabijanje, te krpanje betonske podloge i asfalta. | m1 | 22 |  | 0
4. | Betoniranje temelja samca za stupove kaveza spremnika plina. Dim 30*30*30 cm klasom betona C30/37 u potrebnoj oplati.
a) | beton | m3 | 1.98 |  | 0
b) | oplata | m2 | 7.92 |  | 0
5. | Armiranobetonska temeljna ploča, dobava betona, ugradba u konstrukciju i zaštita. Srednji presjek (više od 0,12-0,30 m3 betona na m2 ili m1), klasa betona C30/37.
a) | beton | m3 | 5.78 |  | 0
b) | oplata | m2 | 5.61 |  | 0
6. | Izrada i montaža jednostavnog kaveza vanjskog spremnika plina koji se sastoji od čeličnih profila ∅ 60 mm ugrađenih u temelje samce i ispune od pocinčane žičane mreže zaštićene slojem poliestera, veličine oka 5*5 cm, promjera žice 3 mm. Kavez ima dvokrilna vrata dim 144/200 cm koja su također ispunjena istom mrežom a izrađena su od profila 30*30 mm. Između stupova provučene su 3 horizontalne pocinčane žice koja služe kao pojačanje stabilnosti mreže. Dimenzija kaveza 900x600 cm. Izraditi sve u dogovoru sa projektantom. Završna obrada stupova u svemu jednaka završnoj obradi žičane mreže. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO SPREMNIK PLINA |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
I. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
II. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
III. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
V. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
VI. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
VII. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
VIII. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
IX. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA-STRUKTURALNA FASADA I UNUTARNJE STIJENE |  |  | 0
X. | PROTUPOŽARNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
XI. | PLASTIČNA STOLARIJA I KERROCK |  |  | 0
XII. | SUHOMONTAŽNI RADOVI-GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI |  |  | 0
XIII. | OPREMA |  |  | 0
XIV. | SPREMNIK PLINA |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
1. REKAPITULACIJA UKUPNO
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
1. | UKUPNO |  |  | 0
2. SPOJ SA KNJIŽNICOM
C. GRAĐEVINSKI RADOVI
I. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA
Svi pripremni radovi moraju se projektirati u suglasnosti s odgovarajućim tehničkim propisima. S podsredstvom obračunskog faktora ili prodajne satnice uključuju se u cijenu glavnih radova.
Sve radove demontaže i rušenja potrebno je izvoditi u pravilu strojno, a po potrebi ručno uz upotrebu ručnog alata.
Rušilačke radove maksimalno pažljivo izvoditi kako pri izvođenju istih ne bi došlo do oštećenja ostalih dijelova građevine. Ukoliko se primjete odstupanja stvarnog stanja u odnosu na projektirano, potrebno je konzultirati projektanta. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
_rad oko rušenja i demontaža,
_izrada pomoćnih skela,
_sva potrebna podupiranja,
_izrada i uklanjanje svih prilaznih i radnih rampi,
_sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji,
_utovar i odvoz na gradsku deponiju do 20 km ( pristojba odlagališta uračunata ).Posebni odvoz materijala se ne obračunava.
_sva eventualna ispumpavanja voda u građevinskoj jami ili djelovima zgrade.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Demontaža čelične ograde. | m1 | 30.03 |  | 0
2. | Demontaža prozora knjižnice, 120x218 cm. | kom | 1 |  | 0
3. | Siječenje stabala pri panju sa odsjecanjem grana te čupanje i vađenje korijenja drveća. | kom | 3 |  | 0
4. | Rušenje parapetnog zida u knjižnici, dim 1,2*1 | m3 | 0.4 |  | 0
5. | Strojno rušenje kompletnog platoa na mjestu spoja sa knjižnicom. Plato je podignut 50-70 cm u odnosu na parkiralište. Nalazi se na prosječno koti 10,45. Rušenje se odnosu na:
kamene zidove, d=50 cm, visine 50 cm, skupa sa temeljom
oblogu betonskim kockama sa betonskom podlogom
ab zidiće sa temeljom
stube na nasipu
rampu
kameni nasip
| instalacijski kanal uz knjižnicu | m3 | 164.68 |  | 0
6. | Skidanje asfaltnih površina. | m2 | 93.5 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA |  |  | 0
II. ZEMLJANI RADOVI
Prije početka radova, izvođač mora geodetski snimiti teren i u prisustvu nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku kotu 0,00, iskolčiti zgradu te provjeriti da li trase postojećih instalacionih vodova na gradilištu i u blizini nisu u skladu s iskopom i radnim prostorom potrebne mehanizacije. Dužnost je izvođača, ukoliko sastav tla odstupa od geotehaničkog elaborata obavijesti projektanta i nadzornog inženjera. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s točnošću od +-3 cm što je uključeno u jediničnu cijenu iskopa. Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa (temelja) se mora nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi bit će plaćeni prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom iskapanja naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C12/16 do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
_iskolčenje građevine i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja,
_sav rad i materijal,
_sva potrebna razupiranja, podupiranja i osiguranja iskopa od urušavanja,
_eventualna crpljenja vode,
_deponiranje materijala na gradilišnu deponiju,
_svi utovari i odvozi na gradsku deponiju,
Količina iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunava se prema sraslom stanju tla. NAPOMENA: Iskopi za instalacije ( vodovodne, kanalizacijske, energetske, gromobransko uzemljenje i dr.) uključeni su u elaboratima instalacija.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Široki iskop terena dubine 1,5 m. Uz ukopane zidove izvršiti proširenja za 100 cm. Iskopani materijal ostaviti na gradilištu radi kasnijih nasipanja. Iskop materijala se obračunava u sraslom stanju.
| V. kategorija | m3 | 494.03 |  | 0
2. | Izrada nasipa u objektu između temelja i temeljnih zidova, te zatrpavanje oko temelja i temeljih zidova s vanjske strane materijalom od iskopa uz poravnavanje nivelete, u slojevima do 30 cm sa močenjem i nabijanjem do modula stišljivosti M=15,0 N/cm2. Obračun po m3 nasipa u nabijenom stanju. | m3 | 484.72 |  | 0
3. | Dobava, dovoz materijala za nasipavanje i zatrpavanje između temelja i temeljnih zidova zdravim materijalom iz iskopa. Obračun po m3 dovoza u rastresitom stanju. Koef rastresitosti 1,3. | m3 | 115.5 |  | 0
4. | Grubo planiranje terena u objektu prije postave kamene podloge. Obračun po m2 isplanirane podloge. | m2 | 231.56 | 0 | 0
5. | Izrada tamponskog sloja od tucanika u sloju od 15 cm. Nabijanje do modula stišljivosti M=20 N/cm2 i fino planiranje nivelete na ±2,0 cm. Obračun po m2 sloja. | m2 | 259.28 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Izvoditelj konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi dokumentaciju prema propisu za betonske konstrukcije kojim dokazuje kvalitetu materijala, izvedenih radova te gotove konstrukcije te drugu dokumentaciju predviđenu projektom. Betonski radovi izvode se prema projektu konstrukcije.
Prekid betoniranja kod konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima kako je predviđeno projektnim elaboratom ili zu dogovoru sa nadzornim inženjerom. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid štetno ne utječe na statičke osobine konstrukcije.
U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlašteni laboratorij radi atestiranja.
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Prije betoniranja nadzorni inženjer mora:
_provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje,
_provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom,
_nalaze provedenih provjera dokumentirati zapisom u građevinski dnevnik.
U cijeni pojedine stavke betonskih i armirano-betonskih radova obuhvaćeno:
_dobava materijala i sav rad,
_ugradnja betona u konstrukciju, zaštita i njegovanje betona,
_popravci betoniranih elemenata nakon skidanja oplate, zapunjavanje otvora nastalih od elemenata oplate (vezači razupore, distanceri i td.), uređenje betona na spojevima oplate.
_sve nabave i transporti,
_sva podupiranja, razupiranja i svi elementi oplate u jediničnoj su cijeni stavke.
NAPOMENA
Oplatu vidljivih površina zidova i greda izraditi od šperploče, tip kao "Blažuj" ili od metala slaganih po uputi projektanta i prilagoditi površinskom izgledu betona koji se ne oblaže niti žbuka, a u svemu po projektu. Oplata elemenata perforiranog zida iz jednog komada ( strana zida ). Radni prekid betoniranja u dogovoru sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Betoniranje podložnim betonom klase betona C16/20 u sloju od 10 cm. | m3 | 8.28 |  | 0
2. | Betoniranje trakastih temelja klasom betona C30/37 u potrebnoj oplati. Veliki i srednji presjek.
a.1) | beton | m3 | 32.28 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 88.1 |  | 0
b) | podest prema parkiralištu ( podložno promjeni zbog uređenja okoliša )
b.1) | beton | m3 | 7.68 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 25.61 |  | 0
3. | Betoniranje temeljnih greda klasom betona C30/37 u oplati.Srednji presjek.
a) | beton | m3 | 4.47 |  | 0
b) | oplata | m2 | 29.83 |  | 0
4. | Betoniranje nadtemeljnih zidova u oplati, završna glatka izvedba. Srednji presjek, klasa betona C30/37.
a.1) | beton | m3 | 30.23 |  | 0
a.2) | oplata | m2 | 181.14 |  | 0
b) | podest prema parkiralištu ( podložno promjeni zbog uređenja okoliša )
b.1) | beton | m3 | 4.69 |  | 0
b.2) | oplata | m2 | 46.95 |  | 0
5. | Betoniranje donje betonske podloge klasom betona C20/25 d=10 cm. Armirati mrežom Q-131 i cijenu mreže uključiti u jediničnu cijenu betona. Podlogu zagladiti za postavljanje hidroizolacije. | m3 | 23.15 |  | 0
6. | Betoniranje donje betonske podloge klasom betona C20/25 d=30 cm. Armirati i cijenu armature uključiti u cijenu betona. Izvodi se na liniji strukturalne fasade. Širina trake 0,7-0,9 m. | m3 | 14.8 |  | 0
7. | Betoniranje armiranobetonskih zidova u oplati, završna glatka izvedba za vidljive zidove u svemu po projektu betona i projektu konstrukcije, a u potrebnoj oplati opisanoj u tesarskim radovima za ovu vrstu betona. U zidovima ostaviti sve projektirane šliceve, proboje i otvore i sve utore za holkle na podnožjima zidova na sudaru sa izolacijama, u svemu po projektu. Obračun po m3 gotovog zida u potrebnoj oplati zida i otvora prema presjeku zida, sa potrebnom skelom ukoliko nije obuhvaćena u zidarskim radovima. Veliki presjek, klasa betona C25/30.
| beton | m3 | 43.04 |  | 0
7.a | Oplata - glatka dvostrana oplata AB zidova. Oplatu izvesti točno po planu oplate, u pravilnom rasteru. Zidovi se neće žbukati pa sve nepravilnosti i naknadni radovi padaju na teret izvođača. U oplati je potrebno ostaviti žlijebove za vođenje instalacija odvoda te instalacija elektrike i ostalih instalacija. Obračun po m2. | m2 | 351.1 |  | 0
8. | Betoniranje greda u potrebnoj oplati, završna glatka izvedba za vidljive grede u svemu po projektu betona i projektu konstrukcije, a u potrebnoj oplati opisanoj u tesarskim radovima za ovu vrstu betona. U zidovima ostaviti sve projektirane šliceve, proboje i otvore, u svemu po projektu. Obračun po m3 gotovog elementa u potrebnoj oplati prema presjeku, sa potrebnom skelom ukoliko nije obuhvaćena u zidarskim radovima. Veliki presjek, klasa betona C25/30.
| beton | m3 | 41.78 |  | 0
8.a. | Oplata - glatka dvostrana oplata AB greda. Oplatu izvesti točno po planu oplate, u pravilnom rasteru. Grede se neće žbukati pa sve nepravilnosti i naknadni radovi padaju na teret izvođača. U oplati je potrebno ostaviti žlijebove za vođenje instalacija odvoda te instalacija elektrike i ostalih instalacija. Obračun po m2. | m2 | 294.71 |  | 0
9. | Betoniranje vertikalnih serklaža u oplati klasom betona C25/30. Mali presjek.
a) | beton | m3 | 0.77 |  | 0
b) | oplata | m2 | 10.21 |  | 0
10. | Betoniranje nadvoja u oplati klasom betona C25/30. Mali presjek.
a) | beton | m3 | 1.17 |  | 0
b) | oplata | m2 | 8.71 |  | 0
11. | Betoniranje armiranobetonskih punih ravnih ploča u oplati. Visina podupiranja 5 m ( dvorana) Srednji presjek, klasa betona C25/30.
a) | beton | m3 | 34.33 |  | 0
b) | oplata | m2 | 228.26 |  | 0
12. | Izrada betona u padu na ravnom krovu dvorane laganim betonom težine 300kg/m3. Podlogu fino zaribati za postavu hidroizolacije. Podloga armirana mrežom Q-131, sa preklopima 20 cm. Mreža uračunata u cijenu stavke.
| d=6-16 cm | m3 | 25.11 |  | 0
13. | Betoniranje zuba na podestu prema parkiralištu klasom betona C25/30 u potrebnoj oplati ( podložno promjeni zbog uređenja okoliša ).
a) | beton | m3 | 0.41 |  | 0
b) | oplata | m2 | 8.2 |  | 0
14. | Betoniranje stuba i podesta na nasipu u potrebnoj oplati, klasa betona C25/30. Srednji presjek. Armirati mrežom Q-335 i to uključiti u cijenu betona ( podložno promjeni zbog uređenja okoliša ).
a) | beton | m3 | 1.46 |  | 0
b) | oplata | m2 | 4.42 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV. ARMIRAČKI RADOVI
Ugrađivati se smije samo atestirani čelik bez tragova korozije i nečistoća (blata isl.). Armatura treba biti savijena i postavljena prema armaturnim planovima. Materijal mora zadovoljavati uvjete programa kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio građevinskog dijela glavnog projekta. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrditi da ugrađena armatura odgovara projektiranoj za sve armirano- betonske konstrukcije.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature od betonskog okruglog, rebrastog čelika i armaturne mreže. Armatura treba biti izvedena prema statičkom računu i planu savijanja. Sve podloške i spone su sastavni dio cijene kilograma armature. Za obračun se priznaje količine tražene projektom i statičkim računom i teretske težine po profilima sa svim potrebnim podmetačima i distancerima.
a) | betonski rebrasti čelik B500 | kg | 20064 |  | 0
b) | armaturna mreža B500 | kg | 2695 |  | 0
| UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
V. ZIDARSKI RADOVI
Jedinična cijena sadrži: _sav rad uključujući vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe _sav materijal i alat s uskladištenjem, _svu potrebnu radnu skelu bez obzira na visinu i vrstu izuzev fasadne skele, _poduzimanje mjera zaštite na radu, _čišćenje prostorija po završetku radova od morta i otpada, _sve posredne i neposredne troškove, _svu štetu učinjenu na vlastitim ili tuđim radovima nastalu uslijed nepažnje.
Moguću zidarsku obradu pojedinih pozicija nakon izvedbe obrtničkih i instalaterskih radova treba uračunati u cijenu ponuđenih troškovničkih stavaka.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Zidanje ispunskih zidova blok opekom ( λ=0,154 W/MK ) u produžnom cementnom mortu.
| d=30 cm | m3 | 0.88 |  | 0
2. | Rabiciranje svih spojeva različitih materijala. Rabiciranje se vrši od gustog rabic pletiva, te žbukanjem preko rabica slojem grubog cem morta. Širina sloja 20 cm. | m1 | 12.76 |  | 0
3. | Žbukanje unutrašnjih zidova i stropova gips vapnenom žbukom (Tvornički pripremljena specijalna mješavina). Strojno nanošenje žbuke u jednom sloju na očišćenu podlogu d=2,0 cm. Izravnavanje metalnom letvom, gletanje gladilicom. U svemu se pridržavati uputa proizvođača žbuke. | m2 | 10.81 |  | 0
4. | Izrada plivajućeg cementnog estriha. Estrih mikroarmirati i/ili armirati mrežom Q-131 i to uključiti u cijenu. Površinu podijeliti u polja od max 25 m2. Gornju površinu obraditi zavisno od materijala završnog poda, a u sanitarnim čvorovima izvesti s potrebnim padovima.
| d=6 cm | m2 | 274.22 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
VI. TESARSKI RADOVI
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Postava i skidanje fasadne skele sa amortizacijom skele za vrijeme rada. Skela se priznaje jednokratno za sve radove na pročelju. | m2 | 349.8 |  | 0
| UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  | 0
VII. RAZNI RADOVI
Toplinske i zvučne izolacije izvode se pravilnim slaganjem izolacionih ploča sa minimalnom širinom spojnih reški. Obračun izvedenih radova viši se po jedinici mjere navedenoj u svakoj pojedinoj stavci troškovnika. Jedinična cijena pojedine stavke sadrži:
- dobavu svog osnovnog i pomoćnog materijala,
- prevoz materijala i alata
- sav rad sa svim pripomoćima
- pregled izvedenih podloga, čišćenje istih te manje popravke
- poduzimanje mjera zaštite na radu i zaštite od požara
- čišćenje po završnom radu sa odvozom preostalog materijala
Sve ugradnje izvesti točno po propisima i na mjestu označenom u projektu, a u vezi opisa pojedine stavke a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava, postava i izrada zvučno-toplinske izolacije podova na tlu. Na pripremljenu hidroizolaciju (obračun u izolaterskim radovima) polažu se dva sloja ploča od elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3 ) debljine 1 cm ( 2x1 cm). Preko ova dva postavlja se treći sloj od ekstrudiranih ploča polistirena (XPS, 25 kg/m3) ploča debljine 5 cm. Iznad ploča postavlja se sloj polietilenske folije d=0,15mm, uzdignute uz rubnu traku, sa preklopima 10 cm zalijepljene ljepljivom trakom po cijeloj dužini svih preklopa. Obračun po m2, uključeni svi materijali navedeni u stavci. | m2 | 186.45 |  | 0
2. | Dobava, postava i izrada zvučno-toplinske izolacije podova na tlu. Na pripremljenu hidroizolaciju (obračun u izolaterskim radovima) polažu se jedan sloj ploča od elastificiranog ekspandiranog polistirena ( 15 kg/m3 ) debljine 1 cm ( 2x1 cm). Preko ova dva postavlja se treći sloj od ekstrudiranih ploča polistirena (XPS, 25 kg/m3) ploča debljine 3 cm. Iznad ploča postavlja se sloj polietilenske folije d=0,15mm, uzdignute uz rubnu traku, sa preklopima 10 cm zalijepljene ljepljivom trakom po cijeloj dužini svih preklopa. Obračun po m2, uključeni svi materijali navedeni u stavci. | m2 | 58.05 |  | 0
3. | Dobava i ugradba rubne trake od elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine 1,0 cm duž zidova i stijene( kao sastavnog dijela "plivajućeg poda").
| visina 6 cm | m1 | 198.29 |  | 0
4. | Dobava, postava i izrada toplinske izolacije na ravnim AB krovnim pločama. Na postavljenu parnu branu postavljaju se termoizolacione ploče dim 50x100 cm od tvrdo presane vune gustoće 135 kg/m3, λ=0,037 W/mK, u dva međusobno izmaknuta sloja ukupne debljine 12,0 cm. Obračun po m2 krovne plohe. | m2 | 228.45 |  | 0
a) | na nadozidu d=10 cm | m2 | 2.53 |  | 0
b) | na nadozidu d=5 cm | m2 | 5.28 |  | 0
5. | TROKUTASTI KUTNI PROFIL iz stiropora dimenzija 5 x 5 cm postaviti prije prvog sloja hidroizolacije na svim spojevima vertikalnih i horizontalnih površina. Izvedba prema pravilima struke. | m1 | 81.4 |  | 0
6. | Dobava, postava i izrada toplinske izolacije na unutarnjoj strani vanjske ab grede u spuštenom stropu. Izvodi se od elastificiranog polistirena d=10 cm, gustoće 15 kg/m3, koji se lijepi i učvršćuje pričvrsnicama za gredu. Obračun po m2 krovne plohe. | m2 | 39.54 |  | 0
7. | Dobava, postava i izrada toplinske izolacije na unutarnjoj strani vanjske ab grede u grijanom prostoru. Izvodi se od elastificiranog polistirena d=5 cm, gustoće 15 kg/m3, koji se lijepi i učvršćuje pričvrsnicama za gredu. Stavka obuhvaća i završnu obradu: -impregnacija prema uputi proizvođača, 2x sloj ljepila sa utisnutom staklenom mrežicom, -završni sloj silikatne žbuke d=3 mm prema izboru projektanta . | m2 | 4.84 |  | 0
8. | Dobava i ugradba ploča od elastificiranog ekspandiranog polistirena gustoće 15 kg/m3 na mjestima dilatacija sa postojećim objektom.
| temelji i nadtemeljni zidovi, d=5 cm | m2 | 9.9 |  | 0
9. | Svi potrebni završni radovi na uređenju unutrašnje strane postojeće knjižnice na mjestu spoja. Odnosi se na zaštitu površina, ( žbuka predmet druge stavke), impregnaciju, bojanje, prepravak poda sa zidnom letvom i čišćenje. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  | 0
VIII. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača materijala.
Kvaliteta ugrađene hidroizolacije ravnog krova dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik.
Čišćenje podloge vodom visokog pritiska; ispuhivanjem; sačmarenjem ili slično. Podloga mora biti suha, čista,bez udjela ulja i masti, bez nevezanog materijala i cementnog mlijeka. Eventualne boje i premaze potrebno je odstraniti.
U cijenu svake pojedine stavke uključeno: dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, sve potrebne radove, predradnje na pripremi podloge i materijal. Sve prema uputama proizvođača (hladni premazi, impregniranja, čišćenja).
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava horizontalnog hidroizolacijskog premaza na bazi cementa (polimercementi) na dijelove donje betonske podloge ispod armiranobetonskih zidova u širini od cca 50 cm. Izvodi se četkama u slojevima strogo prema uputama proizvođača. Sve detalje izvesti prema uputama proizvođača. | m2 | 29.7 |  | 0
2. | Horizontalna hidroizolacija podova na tlu. Postavlja se na suhu betonsku podlogu. Trake se uz postojeće zidove i ab zidove vare na prethodno ugrađenu polimercementnu izolaciju ( predmet druge stavke ). Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm, a slojevi međusobno izmaknuti za pola širine trake. Trake se vare po cijeloj širini. Posip pijeska obavezno odstraniti. Materijal: - hladni bitumenski premaz -"varena" fleksibilna polimer bitumenska traka d=4 mm -"varena" fleksibilna polimer bitumenska traka d=4 mm | m2 | 276.6 |  | 0
3. | Nabava i postavljanje jednoslojne završne krovne membrane od armirane sintetičke gume (TPO), bijele boje, mehanički pričvršćena, d= 1,52 mm. Membrana se polaže na parorasteretni sloj (geotekstila 200 g/m2 ) i mehanički pričvršćuje za podlogu. Broj, vrsta i raspored pričvršćivača prema upustvu proizvođača. Rubovi membrane se preklapaju min 10 cm i zavaruju vrućim zrakom. U cijeni stavke svi navedeni materijali. | m2 | 247.54 |  | 0
a) | nadozid, r.š. 40 cm | m2 | 26.4 |  | 0
4. | Nabava i postavljanje samobrtvećih ekspanirajućih fleksibilnih traka na radnim prekidima betoniranja. Trake se mehanički pričvršćuju na podlogu čavlićima. | m1 | 21.1 |  | 0
| UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
IX. FASADERSKI RADOVI
Obradu pročelja izvesti stručno prema uputama proizvođača materijala, opisu u troškovniku, zahtjevu projektanta i pravilima i uzancama zanata. Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podloge, ukazati na eventualne nedostatke, izraditi uzorak i tek tada uz odobrenje početi s radom. Jedinična cijena sadrži: -sav rad, materijal i alat s transportom i prijenosom na gradilište, -deponiranje materijala i alata -premještanje viseće skele -čišćenje po završenom radu -izradu uzoraka -svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu iz nepažnje ili nestručnosti -troškove zaštite na radu.
U cijenu stavke uključiti dobavu i postavu svih potrebnih limenih pocinčanih, plastičnih i mrežastih profila te okapnica radi pravilnog završetka svih bridova i zaštite fasade od eventualnih mehaničkih i vremenskih utjecaja.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Žbukanje novih i krpanje postojećih fasadnih površina. Krpanja izvesti tako da se ne primjećuju i da nova žbuka dobro prijanja za staru žbuku i čvrstu podlogu. Završna obrada žbuke ( prije bojanja ) kao i postojeća.
cementni špric 1:3
produžna cem. žbuka 1:3:9, d= 2 cm
fina cem. žbuka 1:3, d=0.5 cm
a) | novi zidovi | m2 | 6.16 |  | 0
b) | sanacija postojeće površine | m2 | 2.2 |  | 0
2. | Bojanje fasadnom bojom s otapalima. Stavka obuhvaća: - čišćenje površina - impregnacija prema uputi proizvođača - premaz fasadnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom (ili nekoj drugoj tehnici) - završni premaz fasadnom bojom i obrađivanje vlaknastim valjkom (ili sl.).
a) | zidovi | m2 | 8.36 |  | 0
b) | spušteni strop - cementne ploče | m2 | 46.64 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
C. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
VI. | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
VII. | RAZNI RADOVI |  |  | 0
VIII. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
IX. | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
C. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
D. OBRTNIČKI RADOVI
I. LIMARSKI RADOVI
Prije početka radova potrebno je provjeriti građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija. Izvođač radova dužan je prije početka radova detalje usuglasiti s projektantom.
Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i lužine).
Pokrivački radovi limom Stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki, tj. dva prijevoja visine minimalno 25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni. Kod pokrivanja krova limom u trakama, lim se mora savijati pod pravim kutom. Poprečni spojevi se moraju izvesti kao položeni širine minimalno 20 mm. Preklop rebrastog lima mora biti minimalno 50 mm. Veće krovne uvale pokrivati kao krovove. Kod dužina preko 4 m, moraju se izvesti 100 mm široki preklopi. Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanja dimnjaka, cijevi, kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena.
Limovi moraju biti glatki i ravni, bez nabora i mjehura, a moraju se dati lako savijati i obrađivati, te pri savijanju ne smiju pucati i ne smiju se ljuštiti. Ako lim leži na betonskim ili ožbukanim površinama treba podložiti krovnu ljepenku. Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tijekom gradnje maraju se izvršiti isključivim pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sav rad koji neće biti na taj način utvrđivan, neće se priznati u obračunu. Jedinična cijena treba sadržavati: - uzimanje mjera za izvedbu i obračun - sav materijal uključivo pomoćni - podrazumijevanje mjera zaštite na radu i drugih postojećih propisa - transport materijala na gradilište i uskladištenje - sav rad i čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova - zaštita izvedenih radova do primopredaje - korištenje skela do 20 m visine te kuka, užadi i ljestava - ugradba u zid obujmica, slivnika i sl. dobava i ugradba pakni tj. ugradba limarije upucavanjem - čišćenje i miniziranje željeznih dijelova - dobava i polaganje podložne ljepenke - popravak štete na svojim ili tuđim radovima.
Sav lim je čelični, pocinčani i termolakiran u boji RAL 9010 ili jednakovrijedan debljine 0,70 mm.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava okomitog oluka ugrađenog u konstrukciju. Sastoji se od dvostruke cijevi, vanjska kao plašt Ø125 mm, izrađene od PVC-a, i unutarnje Ø100 mm plastificirane čelične cijevi. | m1 | 27.28 |  | 0
2. | Dobava i postava kosog oluka promjera 100 mm. Učvrstiti za konstrukciju obujmicama od plosnog pocinčanog željeza ( 5/30 mm) i vijcima s tiplama na svakih 100 cm. Odvod sa ravnog krova prema vertikali. | m1 | 3.74 |  | 0
3. | Dobava i postava koljena promjera 100 mm. | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava izrada i postava opšava ( poklopnica ) završetaka nadozida na krovu. Lim ima na obje strane okapnicu. Učvrščuje se preko kuka od plosnog pocinčanog čelika 30/5 mm na propisanim razmacima što je također u jediničnoj cijeni.
a) | r.š. 55 cm | m1 | 64.68 |  | 0
b) | r.š. 85 cm | m1 | 10.56 |  | 0
5. | Dobava materijala i izrada opšava. Izvodi se u utoru ab grede, manji ravni krov ( vidi detalj ), Traka r.š. 10 cm. U cijeni kitanje spoja sa betonom kitom za vanjsku upotrebu. | m1 | 3.74 |  | 0
6. | Dobava materijala i izrada opšava na mjestu spoja nove konstrukcije i knjižnice. Izvodi se trakom R.š 16 cm, koja pokriva dilatacijski spoj a učvršćena je za postojeću konstrukciju iznad spoja. U cijeni kitanje spoja sa betonom kitom za vanjsku upotrebu. | m1 | 3.74 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
II. KERAMIČARSKI RADOVI
Izvođač treba upotrijebiti materijal koji u svemu odgovara uzorku kojeg odabere projektant među uzorcima koje predloži izvođač.
Prije početka radova, izvođač je dužan ustanoviti kakvoću podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova..Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen vezivnim materijalom.
Podove na otvorenim površinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 m.
Pločice se polažu ''fuga na fugu'' ako nije drugačije označeno. Širine fuga moraju biti na cijeloj površini jednake.
Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sav potreban materijal, glavni i pomoćni pribor, sav potreban rad, pomagala kod rada, uklanjanje nečistoća nastalih tijekom rada kao i odvoz smeća (ambalaže) i zaštitu od oštećenja do predaje radova.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja dubinske podloge prije nanošenja ljepila za keramiku. | m2 | 242.12 |  | 0
2. | Opločenje podova porculanskim podnim pločicama 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta u okviru bruto cijene pločica do 200 kn/m2 ( bez PDV-a). Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo izvedbom sljubnica na sljubnicu. Nakon postave, sljubnice popuniti masom za fugiranje koju odabere projektant. | m2 | 184.07 |  | 0
3. | Postava podnožja visine 10 cm uz podove od porculanskih pločica na zidovima materijalom istim kao i pod ( original sokl ). Podnožje izvesti ljepljenjem ljepilom za pločice i okomite reške fugirati masom za fugiranje. Rešku između poda i podnožja popuniti trajnoelastičnom masom za fugiranje odgovarajuće boje. U cijenu uključiti impregnaciju površine. | m1 | 0.99 |  | 0
4. | Opločenje vanjskih podova protukliznim porculanskim podnim pločicama 1. klase, veličine i boje po izboru projektanta u okviru bruto cijene pločica do 200 kn/m2 ( bez PDV-a). Pločice se polažu u odgovarajuće fleksibilno ljepilo za vanjsku upotrebu izvedbom sljubnica na sljubnicu. Nakon postave, sljubnice popuniti masom za fugiranje za vanjsku upotrebu koju odabere projektant. | m2 | 90.15 |  | 0
5. | Dobava materijala i postava tipskog gotovog okapnog profila u sistemu oblaganja terasa i balkona. Profil se postavlja u visokovrijedno cementno flexibilno ljepilo. | m1 | 23.21 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
III. KAMENOREZAČKI RADOVI
Kamenarske radove treba izvesti prema opisu u troškovniku, uputama projektanata te u skladu s postojećim propisima i standardima. Materijal za izvedbu, po boji, vrsti i obradi mora biti jednak uzorku kojeg odabere projektant.
Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere naručenih radova i sve podloge na koje se postavlja kamen, te o eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inženjera. Vezni materijal je cementni mort odnosno odgovarajuće ljepilo.
Nedostatke koji se prigodom predaje naručitelju utvrde na pojedinim radovima, a koji su proistekli pri radu samog izvođača ovih radova, izvođač mora stručno popraviti i dovesti u ispravno stanje u određenom roku. U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, sav rad, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i drugo), trošak zaštite izvedenog rada i uklanajnje nečistoća nastalih tijekom rada
KAMEN: GRANIT, sitne strukture kristala sivo crne boje
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada i postava kosog kamenog praga za vrata u cem. mort debljine 2 cm. Prag je debljine 3-5 cm . Svi vidljivi rubovi moraju biti polirani i blago zaobljeni ( r=5 mm ).
| _dim 171 x 18 cm ( uz al stavku 1 i 7- strukturalna fasada) | kom | 2 |  | 0
2. | Izrada i postava kamenog praga za vrata debljine 3 cm u cem. mort debljine 2 cm. Svi vidljivi rubovi moraju biti polirani i blago zaobljeni ( r=5 mm ).
| _dim 168 x 30 cm ( uz protupožarnu stavku 1 - na dilatacijama) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
IV. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI Soboslikarsko ličilački radovi se izvode na žbukanim površinama kao i na površinama od gipskartonskih ploča. Izvođač je dužan prije radova pregledati površine koje će biti bojane ili ličene,i ukazati na eventualne nedostatke (vlažnost površina isl.). Radove ostalih obrtnika je dužan od zaprljanja i oštećenja zaštititi prekrivanjem .Izvođač je dužan predložiti i napraviti uzorke i zatražiti odobrenje projektanta jer bez toga ne smije otpočeti s radovima.
Jedinična cijena treba sadržavati: - Sav potreban materijal, pribor i rad - Sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu - Sve potrebne skele i radne platforme - Svu pogonsku energiju - Sva sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu - Sve izmjere potrebne za izvedbu i obračun - Ostranjivanje prljavštine i otpadaka - Popravak na svojim i tuđim radovima zbog nepažnje - Zaštite gotovih podova, vrata, prozora i svih radova ostalih obrtnika - Sve predradnje, popravljanje manjih neravnina, fini čišćenje, kitanje rupica idr. Skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja, provjetravanje prostorija radi sušenja.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Gletanje grubo i fino novih ožbukanih unutrašnjih zidova i stropova glet masom sa svim potrebnim predradnjama. Sve prema uputama proizvođača mase i boje. | m2 | 34.01 |  | 0
2. | Bojenje unutrašnjih žbukanih zidova i stropova disperzivnim bojama. Stavka obuhvaća: -temeljni premaz disperzivnom impregnacijom prema uputi proizvođača -popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu -dva premaza valjkom ili četkom Visina prostorija do 3,0 m. Boju izabrati prema uputama projektanta. | m2 | 34.01 |  | 0
3. | Bojanje unutarnjih stropova od gipskartonskih ploča disperzivnom bojom u dva premaza u boji po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama - komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3.50 m. | m2 | 165 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
V. ALUMINIJSKA BRAVARIJA - STRUKTURALNA FASADA
Izvoditelj se obavezuje izraditi i ugraditi čeličnu/aluminijsku fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i certifiranim sustavima.
Ukupna cijena uključuje:
_Dobavu, transport, skladištenje te montažu svih elemenata fasade do konačne ugradnje;
_ Sve predradnje prije montaže (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, te određivanje geometrije fasade);
_Potrebne podkonstrukcije (svi sidreni i pričvrsni elementi)
_Ostakljenje
_ Potrebne okove, brtve, opšave;
_ Toplinsku izolaciju s vodonepropusnim i paronepropusnim folijama
_ Izradu izvedbene dokumentacije
_Izradu uzorka u naravnoj veličini, te montiranju na objekt u visini jedne etaže i u širini dva rastera. Izrada uzorka ne naplaćuje se posebno već je ona sadržana u cijeni ponude ( dogovor sa nadzornim inženjerom)
_Za sve materijale, postupke i uređaje izvođač je dužan u skladu sa propisima osigurati potrebne certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom inžinjeru Sistemska fasada mora posjedovati sljedeće ateste kojima se dokazuje usklađenost izvedenog stanja sa propisanim parametrima iz projekta građevinske fizike, te se trebaju dostaviti uz ponudu: - atest vodotjesnosti fasade - atest o zrakotjesnosti fasade - atest o zvučnoj izolaciji fasade - atest o toplinskoj izolaciji fasade - dokaz o kvaliteti površinske obrade ugrađenih elemenata - atest i podaci o svim uzorcima stakala
_ Troškove zaštite na radu
_Zaštitu dijelova fasade pri transportu i ugradnji
_Čišćenje okoliša nakon završetka radova
_Sve troškove popravaka ili štete koji su nastali kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe
Prije podnošenja radioničkih crteža ili uzoraka, dobavljač treba dostaviti kompletan popis proizvoda, materijala i njihovih proizvođača za glavne elemente fasade.
Sve radioničke crteže treba podnijeti na pregled i odobrenje nadzornom inženjeru. Svi elementi fasade trebaju biti prikazani na crtežima. Nijedan element fasade ne može biti ugrađen bez da nadzorni inženjer nije odobrio odgovarajući crtež.
01.1 | STRUKTURALNA FASADA
Samonosiva, u cijelosti ostakljena, strukturalna fasada sa silikonskom fugom širine 20 mm: Nosivi profili su čelični, širine 50 mm, ugradbene dubine 120 mm, - koeficijent prolaza topline profila fasade: Uf= 1.5 W/m2K. Fasada je je toplinski izolirana.
Brtvljenje s vanjske strane osigurano je silikonskom brtvom i silikonskom ispunom unutar fuge. Brtvljenje s unutarnje strane, prozračivanje i odvodnja kondenzata događaju se na unutarnjoj horizontalnoj i vertikalnoj gumi. Horizontalna guma se na spoju horizontalnog i vertikalnog profila spaja s vertikalnom, koja kondenzat odvodi u donjem priključku izvan konstrukcije. Za odzračivanje konstrukcije su predviđeni plastični tuljci koji se po određenom rasporedu ugrađuju u vertikalnu silikonsku fugu i omogućuju pristup vanjskom zraku do unutarnje gume te izjednačavanje parcijalnih tlakova u kanalu za odvodnju unutarnje brtve. Istovremeno u gornjem i donjem priključku vertikalna unutarnja guma mora biti otvorena prema atmosferskom zraku. Staklo se u fasadu učvršćuje pomoću leptirastih držača, koji se učvršćuju uokolo svakih ca 400 mm, iza silikonske fuge. Staklo na horizontalni profil nasjeda preko čeličnih držača stakla te PVC podloške, na dva mjesta po širini. Broj držača stakla ovisi o masi stakla, a određuje se po principu: do 75 kg, 2x1 ;75-150 kg, 2x2; 150-300 kg, 2x3. Za stakla od 300-800 kg zavaruju se čel. flahovi direktno u profil.
Ostakljenje fasade: dvostruko strukturalno IZO staklo, punjeno argonom, 8-20-33.2, aluminijski distancer, s linijskim koeficijentom prolaska topline Ψ=0.11 W/mK. Unutarnje staklo je sigurnosno, laminirano, 33.2, s LowE slojem radi toplinske zaštite, vanjsko lagano obojeno radi zaštite od sunca; kaljeno, s HST testom Parametri: Ug max =1.7 W/m2K (maksimalni koeficijent prolaza topline), I. klasa zvučne izolacije sa Rw ≥ 35 dB. SF< 50% (solarni faktor)
01.2 | ULAZNA VRATA ( dio strukturalne fasade )
Ulazna dvokrilna vrata su izrađena od profila s prekinutim termičkim mostom, ugradbene dubine 60 mm. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane. Vrata sadrže obostrano rukohvat prema izboru projektanta, sistemsku cilindar- bravu s valjčićem i podizačem, hidraulični zatvarač, podni zasun za pomoćno krilo. Otvaranje prema van, prag visine do 2 cm. Vrata se sistemski ugrađuju u fasadu, u poz. 1,7, 13. Koeficijent prolaza topline profila Uf= 2.5 W/m2K.
Ostakljenje vrata: Sigurnosno IZO staklo 6-16-33.2, unutarnje LowE (tip Planibel), koeficijent prolaza topline Ug=1.1 W/m2k; vanjsko u tonu prema izboru projektanta,(tip Planibel),ukupne toplinske propusnosti sunčeve energije SF=49 %; standardni aluminijski distancer u staklu s linijskim koeficijentom prolaska topline Ψ=0.11 W/mK.
02. | POVRŠINSKA ZAŠTITA ( fasada )
Profili vruće pocinčani. Aluminijski profili su plastificirani u tehnici za morsko područje, u skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat ili jednakovrijedno. Boja je iz RAL 9010 ili jednakovrijedna.
03. | UGRADNJA ( fasada )
Vertikale fasade se u donjem dijelu spajaju preko zavarene sidrene stope vijcima u betonsku podlogu, dok su u gornjem dijelu spojene za ab ploču preko kliznog sidra ( dilatacija zbog temperaturnih razlika ). Sidrene stope i klizna sidra izraditi na temelju odobrene radioničke dokumentacije izvođača radova, a u skladu sa tehničkim smjernicama proizvođača sistema. Donji spoj fasade osigurati od difuzije vodene pare iznutra ( parna brana ), a izvana paropropusnom hidroizolacijskom folijom. Osigurati odvod kondezata preko gume vertikale na hidroizolacijsku foliju donjeg priključka. Ugradnju stavki izvesti prema smjernicama RAL ili jednakovriejdno i smjernicama dobavljača sistema; tzv. RAL ugradnja podrazumijeva: - ugradnju stavke na pravilnu liniju izoterme (ispred betona) - ugradnju stavke na sistemski PVC bazni profil, - ugradnju hidroizolacijskih paropropusnih folija s vanjske strane - ugradnju paronepropusnih folija s unutarnje strane priključka - odgovarajuću širinu bočne i gornje fuge između stavke i zida Umjesto navedenih folija moguće je koristiti ekspandirajuće trake istih karakteristika.
Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvoditelj radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, toplinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim 1650x455 cm. Fasada se sastoji od 14 fiksnih polja i jednih dvokrilnih vrata s fiksnim nadsvjetlom. Okov vrata sadrži obostrano rukohvat prema izboru projektanta, sistemsku cilindar- bravu s valjčićem i podizačem, hidraulični zatvarač, podni zasun za pomoćno krilo; otvaranje je prema van. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1, 01.2. Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja ili jednakovrijedno, vidi 03. Stavka se nastavlja na stavku 2. | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim 724x455 cm. Fasada se sastoji od 7 fiksnih polja. Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1. Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja ili jednakovrijedno, vidi 03. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). Stavka povezuje stavke 1 i 3. | kom | 2 |  | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim 35x455 cm. Fasada se sastoji od 1 fiksnog polja. Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1. Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja ili jednakovrijedno, vidi 03.. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). Stavka povezuje stavke 2 i 4. | kom | 2 |  | 0
4. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim 271x333 cm. Fasada se sastoji od 2 fiksna polja. Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1. Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja ili jednakovrijedno, vidi 03.. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). 2 komada povezuju stavku 3 sa i završavaju na zidovima ( dilatacija) dok 2 kom spajaju stavku 5 i zidove ( dilatacija ). | kom | 4 |  | 0
5. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim 686x455 cm. Fasada se sastoji od 6 fiksnih polja. Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1. Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja ili jednakovrijedno, vidi 03. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). Stavka povezuje stavke 4 i 6. | kom | 2 |  | 0
6. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim 125x375 cm. Fasada se sastoji od 1 fiksnog polja. Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1. Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja ili jednakovrijedno, vidi 03.. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). Stavka povezuje stavke 5 i 7. | kom | 2 |  | 0
7. | Izrada, dobava i ugradnja samonosive, u cijelosti ostakljene, strukturalne fasade sa silikonskom fugom širine 20 mm, dim 347x455 cm. Fasada se sastoji od 2 fiksna polja i jednih dvokrilnih vrata s fiksnim nadsvjetlom. Okov vrata sadrži obostrano rukohvat prema izboru projektanta, sistemsku cilindar- bravu s valjčićem i podizačem, hidraulični zatvarač, podni zasun za pomoćno krilo; otvaranje je prema van. Ostakljenje 8-20-33.2, vidi uvodne napomene, 01.1, 01.2. , Površinska zaštita, vidi 02; RAL ugradnja ili jednakovrijedno, vidi 03. Zvučna izolacija ostakljenja Rw≥35 dB (I klasa). Stavka se veže na stvku 6 sa obe strane. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ALUMINIJSKA BRAVARIJA - STRUKTURALNA FASADA |  |  | 0
VI.PROTUPOŽARNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svaka stavka ima komplet bravu sa pripadajućim okovom. Kvake i sav okov po izboru projektanta. Prije izrade provjeriti mjere na licu mjesta. Izraditi sve prema shemi i detalju.
U cijenu uključena impregnacija i izbjeljivanje drvenih površina ( furnir ) acetonskim bajcom, a nakon toga lakiranje tri puta bezbojnim mat lakom.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i postava dvokrilnih aluminijskih, ostakljenih, zaokrektnih, protupožarnih vrata (T60) u zidarskom otvoru 168x260 cm. Vrata su dodatno opremljena hidrauličnim zatvaračem sa kliznom vodilicom i panik polugom na svakom krilu. Završna obrada, plastificirano, RAL 9010 ili jednakovrijedno. Mjesto ugradnje: PVN. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO PROTUPOŽARNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
VII.GIPSKARTONSKI RADOVI - SPUŠTENI STROPOVI
Metalni profili: Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm. Priključci: Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Razred vatrootpornosti: Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije.
Površina: Ako nije drugačije navedeno, površine ( zidovi i stropovi ) se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez temeljnog premaza. Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema specifikaciji proizvođača. U cijenu svake pojedine stavke uključen sav potreban materijal ploče, čelični nosači, spojni elementi, vijci, držači, kit, trake za spojeve te radna skela i izvođenje do visine 4,0 m.
Kod izvedbe spuštenih stropova u cijenu se uključuje dobava i ugradnja metalne konstrukcije i ovjesa, brtveni i pričvrsni materijal, kao i izvedbu svih opšava oko otvora, proboja, rubova, međusobnih spojeva, izvedbu lomnih ploha, te sve potrebne radne skele i platforme. Nakon svake faze suhomontažnih radova obavezan pregled i primopredaja faze radova putem upisa u građevinski dnevnik.
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Nabava i montaža spuštenog stropa od cementnih ploča s jezgrom od portland cementa za vanjsku primjenu d=12,5 mm na pocinčanoj konstrukciji. U cijeni i toplinska izolacija od ploča kamene vune kaširane al folijom, težine 135 kg/m3. | m2 | 46.64 |  | 0
2. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča debljine 12.5 mm na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji koja se ovjesnim elementima učvršćuje za nosivi strop. U cijeni i toplinska izolacija od ploča kamene vune kaširane al folijom, težine 135 kg/m3,
| obične ploče | m2 | 165 |  | 0
| UKUPNO SPUŠTENI STROPOVI |  |  | 0
VIII.OPREMA
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Oznaka puta evakuacije | kom | 2 |  | 0
2. | Vatrogasni aparat S-9 s oznakom mjesta | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO OPREMA |  |  | 0
D. | REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
I. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
III. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
V. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA-STRUKTURALNA FASADA |  |  | 0
VI. | PROTUPOŽARNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
VII. | SUHOMONTAŽNI RADOVI- SPUŠTENI STROPOVI |  |  | 0
VIII. | OPREMA |  |  | 0
D. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA UKUPNO
C. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
D. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
2. | UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO (REKAPITUALCIJA_1 + REKAPITULACIJA_2) |  |  |  | 0

## VODOVOD
Opći uvjeti
Sljedeći dodatni tehnički uvjeti primjenjuju se jednako na sve struke koje sudjeluju u izvedbi strojarskih radova.
U opisima troškovničkih stavki, iz razloga pojednostavljivanja, izostavljaju se riječi i izrazi poput dobave, isporuke, zamjene, ugradnje, montaže, uključivo sitan potrošni i montažni materijal, dizalice, skele, oprema i alati, i sl.
Sve gore navedeno je uvijek sadržano u stavkama troškovnika, osim ako nije izričito i nedvosmisleno posebno navedeno.
Ukoliko se traži samo dio pojedinih usluga ili radova, poput samo dobave ili samo ugradnje, to je u opisima takvih stavki izričito navedeno.
Ako se ne daje nikakav poseban naputak uz stavku troškovnika, podrazumijeva se izvedba svake opisane stavke kao krajnje stručno, i u skladu sa svim važećim propisima izvedenog dijela postrojenja ili opreme, do potpune funkcionalnosti.
Odredbe ovih dodatnih tehničkih uvjeta odnose se jednako kako na ugradnju, tako i na dobavu.
Sve dalje navedene usluge i radovi, ukoliko nisu posebno navedeni u stavkama troškovnika, uključeni su u jedinične cijene, a ako su nevedeni u zasebnim stavkama, moraju se zasebno ponuditi:
a) izvedba, odnosno koordinacija izvedbe svih pripremnih radova,
b) sitni i pričvrsni materijal, kao i ostali nužan pribor potreban za izvedbu, odnosno kasniju funkciju postrojenja,
c) izrada prodora, proboja i utora u zidovima, uključivo određivanje položaja i ucrtavanje na licu mjesta,
d) provjera na licu mjesta planiranih položaja prodora i proboja,
e) briga o pravovremenoj izvedbi radova, sukladno terminskom planu.
Radionički i montažni nacrti
Izrada kompletnih montažnih i radioničkih nacrta za cijeli opseg radova. Za izračun cijena potrebno je obuhvatiti i inženjerske usluge kao i crtanje, te troškove umnažanja nacrta. Montažni i radionički nacrti se crtaju u jednom od priznatih CAD programa, te se predaju nadzornom inženjeru na provjeru i odobrenje, prije početka izvedbe predmetnih radova. Izvođač radova svoje radioničke i montažne nacrte mora uskladiti s ostalim strukama koje sudjeluju u gradnji. Osim toga, svi radionički i montažni nacrti prilažu se dokumentaciji za tehnički pregled.
Za izradu montažnih i radioničkih nacrta, može se kao podloga koristiti nacrt iz izvedbenog projekta. Montažni nacrti uključuju tlocrte i sve potrebne presjeke, najmanje u mjerilu 1:50. Pregledni nacrti i planovi trasa mogu se umanjiti u dogovoru s nadzornim inženjerom, na mjerilo 1:100 ili veće.
Puštanje u pogon
Izvođač je odgovoran za puštanje u pogon i funkcionalnu probu postrojenja, uključujući i one za pojedine dijelove postrojenja. Funkcionalna proba mora se provesti prije puštanja u pogon. Ispitivanja se bilježe i rezultati zapisuju u zapisnik.
Sve trošakove za slučaj potrebe za ponavljanjem primopredaje snosi izvođač.
Broj | Opis | Mjera | Količina | Cijena [kn] | Ukupno [kn]
0
DIO "A"
I. | Vodovod |  |  |  | 0
0
01. | Izrada vodovodnog priključka, iskop rova i polaganje spojne cijevi, kao i isporuka i ugradnja vodomjera i pripadajuće armature je dio radova koje izvodi mjerodavno komunalno poduzeće. Izrada vodomjernog okna s ljevanoželjeznim poklopcem i penjalicama dio je građevinskih radova. Ova stavka obuhvaća spajanje vodomjera i pripadne armature na vlastitu vodovodnu mrežu investitora. | paušal | 1 |  | 0
0
02. | Kuglasti zaporni ventil. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
a) | NO 80 | kom | 2 |  | 0
b) | NO 50 | kom | 2 |  | 0
c) | NO 40 | kom | 2 |  | 0
d) | NO 32 | kom | 2 |  | 0
0
03. | Vodomjer sa filterom. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
a) | NO 80 | kom | 1 |  | 0
b) | NO 50 | kom | 1 |  | 0
c) | NO 40 | kom | 1 |  | 0
d) | NO 32 | kom | 1 |  | 0
0
04. | Cijevi od polietilena visoke čvrstoće (PEHD) prema DIN 8074 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinske, te instalacija vodovoda ili komprimiranog zraka. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u rov, te zasipanje suhim, finim pijeskom, dobavljenim od građevinske tvrtke, uključivo izrada posteljice. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi elektrootpornim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | ø50 (PN16) | m | 5 |  | 0
b) | ø40 (PN16) | m | 5 |  | 0
c) | ø32 (PN16) | m | 5 |  | 0
0
05. | Cijevi od polipropilena (PP), prema DIN 8078 ili jednakovrijedno. Cijevi imaju oznaku iz koje je vidljiv materijal, kao i proizvođač cijevi. Cijevi su prikladne za izvedbu vodovodnih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja i hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Ukoliko nije drugačije navedeno, svi troškovi izvedbe spojeva odnosno brtvi uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i uza zid. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u usjeke u zidu i ploči (estrihu). |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi elektrootpornim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
a) | ø16 | m | 550 |  | 0
b) | ø20 | m | 220 |  | 0
c) | ø25 | m | 100 |  | 0
d) | ø32 | m | 100 |  | 0
e) | ø40 | m | 130 |  | 0
f) | ø50 | m | 40 |  | 0
0
06. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u cijevima, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: nazivni promjer cijevi i debljina izolacije. |  |  |  | 0
a) | ø16 / 9mm | m | 150 |  | 0
b) | ø20 / 9mm | m | 140 |  | 0
c) | ø25 / 9mm | m | 40 |  | 0
d) | ø32 / 9mm | m | 60 |  | 0
e) | ø40 / 9mm | m | 130 |  | 0
f) | ø50 / 9mm | m | 40 |  | 0
g) | ø16 / 13mm | m | 400 |  | 0
h) | ø20 / 13mm | m | 80 |  | 0
i) | ø25 / 13mm | m | 60 |  | 0
j) | ø32 / 13mm | m | 40 |  | 0
0
07. | Protupožarna obujmica, u obliku limene trake sa spojnicama i slojem ekspandirajućeg materijala, za zatvaranje otvora prolaza gorivih cijevi kroz granice požarnih sektora. | m | 5 |  | 0
0
08. | Zidna slavina sa holenderom, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| 1/2" | kom | 1 |  | 0
0
09. | Zidna slavina, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| 1/2" | kom | 3 |  | 0
0
10. | Termostatski miješajući ventil s termoekspanzionim pogonom, kućište od bakrene legure, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Stavka uključuje namještanje ventila na traženu vrijednost. Navedeno: dimenzija priključaka |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| NO 15 | kom | 1 |  | 0
0
11. | Termostatski ventil s termoekspanzionim pogonom, kućište od bakrene legure, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Funkcija ventila je održavanje konstante temperature cirkulacije tople vode, vidljivo iz projekta. Stavka uključuje namještanje ventila na traženu vrijednost. Navedeno: dimenzija priključaka |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| NO 15 | kom | 6 |  | 0
0
12. | Kuglasti ventil, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| NO 15 | kom | 17 |  | 0
0
13. | Pocinčane, čelične, navojne cijevi, prema HRN EN 10255 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu instalacija vodovoda ili komprimiranog zraka. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u usjeke u zidu. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi navojnim spojem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
a) | NO 32 | m | 20 |  | 0
b) | NO 40 | m | 5 |  | 0
c) | NO 50 | m | 20 |  | 0
| Za hidrantsku mrežu: |  |  |  | 0
d) | NO 50 | m | 220 |  | 0
0
14. | Cijevi od polietilena visoke čvrstoće (PEHD) prema DIN 8074 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinske, te instalacija vodovoda ili komprimiranog zraka. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u rov, te zasipanje suhim, finim pijeskom, dobavljenim od građevinske tvrtke, uključivo izrada posteljice. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | ø50 | m | 10 |  | 0
b) | ø90 | m | 150 |  | 0
0
15. | Hidrantski ormarić, za nazidnu ili podžbuknu ugradnju, popunjen s kutnim ventilom sa vatrogasnom spojkom NO50, trevira crijevom NO50 duljine 15 m, te vatrogasnom mlaznicom promjera usnaca 12 mm, vratašcima s oznakom "H" i bravicom. Visina ugradnje ventila: 1,50 m od gotovog poda. Navedeno: mjesto i način ugradnje, materijal izrade, dimenzije ormarića. |  |  |  | 0
| Ugradnja podžbukna. |  |  |  | 0
| Čelični lim. |  |  |  | 0
| 500×500×200 | kom | 18 |  | 0
0
16. | Nadzemni, protupožarni hidrant, sastoji se od nadzemnog lijevanoželjeznog dijela i podzemnog dijela od nodularnog lijeva duljine 1,0m, sa zapornim ventilom, vatrogasnim priključcima 2xNO50 i 1xNO80 s kapom na lančiću, i ispustom vode nakon zatvaranja. Navedeno: priključna mjera. |  |  |  | 0
| NO 80 | kom | 3 |  | 0
0
I. | Ukupno vodovod |  |  |  | 0
0
II. | Kanalizacija |  |  |  | 0
0
01. | Kanalizacione cijevi od tvrdog PVC-a, prema DIN 8062 ili jednakovrijedno. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Ispitivanja propuštanja za kanalizacijske vodove provode se u čitavom sustavu cijevi, kao i sukladno napretku gradnje u segmentima (prije zatvaranja podžbukno položenih kanalizacijskih vodova) što je uzeto u obzir u jediničnim cijenama. Rezultati ispitivanja se unose u zapisnik. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi utičnim spojem s prstenastom, gumenom brtvom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i u instalacijska okna. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u usjeke u zidu i ploči (estrihu). |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Cijevi sanitarne odvodnje. |  |  |  | 0
a) | ø50×1,8 | m | 95 |  | 0
b) | ø75×2,2 | m | 16 |  | 0
c) | ø110×3,2 | m | 220 |  | 0
| Polaganje cijevi u rov, te zasipanje suhim, finim pijeskom, dobavljenim od građevinske tvrtke, uključivo izrada posteljice. |  |  |  | 0
| Cijevi sanitarne odvodnje. |  |  |  | 0
d) | ø110×3,2 | m | 20 |  | 0
e) | ø125×3,7 | m | 25 |  | 0
f) | ø160×4,7 | m | 100 |  | 0
g) | ø200×5,9 | m | 25 |  | 0
| Cijevi oborinske odvodnje. |  |  |  | 0
h) | ø75×2,2 | m | 60 |  | 0
i) | ø110×3,2 | m | 140 |  | 0
j) | ø125×3,7 | m | 50 |  | 0
k) | ø160×4,7 | m | 50 |  | 0
l) | ø200×5,9 | m | 30 |  | 0
0
02. | Automatski dozračni ventil za cijevi sanitarne odvodnje, u kompletu s gumenom mandžetom. Za vertikalnu ugradnju i ugradnju u prostor sa slobodnim dotokom zraka. Navedeno dimenzije priključka. |  |  |  | 0
a) | ø50 | kom | 2 |  | 0
b) | ø110 | kom | 5 |  | 0
0
03. | Zaštitna odzračna kapa, za ugradnju na završetak sanitarnih vertikala. |  |  |  | 0
| ø110 | kom | 5 |  | 0
0
04. | Protupožarna obujmica, u obliku limene trake sa spojnicama i slojem ekspandirajućeg materijala, za zatvaranje otvora prolaza gorivih cijevi kroz granice požarnih sektora. Navedeno: dužina oblaganja. | m | 5 |  | 0
0
05. | AB okno sa lj.ž. poklopcem za kolničko opterećenje, u oknu izrađene kinete. |  |  |  | 0
| 600×600 | kom | 16 |  | 0
0
06. | Krovni slivnik za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od inoxa i hvatačem lišća. |  |  |  | 0
| Navedeno dimenzije priključka. |  |  |  | 0
| ø100 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 6 |  | 0
0
II. | Ukupno kanalizacija |  |  |  | 0
0
III. | Sanitarni uređaji |  |  |  | 0
0
| Naputak: Sanitarne uređaje i armature ponuditi od renomiranih proizvođača, srednje i više kvalitete i cijene. Prije ugradnje dostaviti uzorke ili tehničke listove, te ishoditi odobrenje investitora. |  |  |  | 0
0
01. | Umivaonik s preljevom, izljevom i rupom za slavinu, izrađen od bijele fajanse. Navedeno: veličina, mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pločice. |  |  |  | 0
| a×b [mm]=650×470 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 33 |  | 0
0
02. | Jednoručna miješajuća slavina, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala, za ugradnju u umivaonik. |  |  |  | 0
| Za priključak na tlačnu cijev tople vode. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 33 |  | 0
0
03. | Kutni zaporni ventil za priključak sanitarnih uređaja, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Uključivo niklovanu rozetu i gumeno armirano crijevo s navojnim priključcima 3/8". | kom | 33 |  | 0
0
04. | Sifon za umivaonik NO 32, s brtvama, namjestivom uronskom cijevi i rozetom. Navedeno: materijal izrade. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. | kom | 33 |  | 0
0
05. | Držač sapuna. Navedeno: materijal izrade i mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pločice. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. | kom | 33 |  | 0
0
06. | Nosač ručnika. Navedeno: mjesto ugradnje i materijal izrade. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pločice. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. | kom | 33 |  | 0
0
07. | Sanitarno ogledalo, s rupama i ukrasnim čepovima, ili okvirom, prema izboru naručitelja. Navedeno: veličina ogledala. |  |  |  | 0
| a×b [mm]= 300×500 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 33 |  | 0
0
08. | Polica za ugradnju ispod sanitarnog ogledala, prema izboru naručitelja. Navedeno: materijal izrade i duljina police. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 33 |  | 0
0
09. | Tuš kada uključivo izljevnu rešetku, te vodeni zapor. Navedeno: mjere i materijal izrade. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. |  |  |  | 0
| a×b [mm]= 900×900 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 6 |  | 0
0
10. | Jednoručna miješajuća slavina, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala, za ugradnju u zid, uključivo fleksibilnu cijev s tušem, za tuš kadu. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 6 |  | 0
0
11. | Pisoar s vodenim zaporom, izljevom i priključnom rupom za mehanizam za ispiranje. Navedeno: veličina pisoara, mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pločice. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 12 |  | 0
0
12. | Mehanizam za ispiranje pisoara, od bakrene legure, niklovan. Navedeno: dimenzija priključka. |  |  |  | 0
| 1/2" |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 12 |  | 0
0
13. | Sifon za pisoar NO 32, s brtvama i namjestivom uronskom cijevi. Navedeno: materijal izrade. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. | kom | 12 |  | 0
0
14. | Zahodska školjka s vodenim zaporom, izrađena od bijele fajanse, sa svim potrebnim dijelovima za učvršćenje i priključak na odvodnju, prema uputama proizvođača. Navedeno: veličina školjke, vrsta izljeva. |  |  |  | 0
| Izljev donji. |  |  |  | 0
| Stojeća izvedba. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
a) | ________________________________________ | kom | 35 |  | 0
| Dječji model. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
b) | ________________________________________ | kom | 3 |  | 0
0
15. | Zahodski vodokotlić, izrađen od polimernih materijala, najmanje zapremine 6 litara, s ventilom mehanizmom za aktiviranje i zatvaranje ventila, uključivo spojna cijev. Navedeno: vrsta vodokotlića, mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Vodokotlić niskomontažni. |  |  |  | 0
| Vodokotlić ugradni s metalnom nosivom konstrukcijom. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 38 |  | 0
0
16. | Kutni zaporni ventil za priključak sanitarnih uređaja, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Uključivo niklovanu rozetu i gumeno armirano crijevo s navojnim priključcima 3/8". | kom | 38 |  | 0
0
17. | Daska s poklopcem za zahodsku školjku, uključivo osovine i vijci. Svojim dimenzijama u potpunosti odgovara isporučenoj zahodskoj školjci. Navedeno materijal izrade. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 38 |  | 0
0
18. | Nosač toaletnog papira u roli. Navedeno: materijal izrade i mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 38 |  | 0
0
19. | Četka za čišćenje zahoda. Navedeno: materijal izrade. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 38 |  | 0
0
20. | Podni slivnik za ugradnju u zatvorene prostore, s prirubnicom s brtvom, podesiv po visini, priključak nasadni i uvarni, sa sifonom. Navedeno: materijal izrade, veličina rešetke, priključak. |  |  |  | 0
| Materijal izrade rešetke: kromirani čelični lim |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 150×150 |  |  |  | 0
| Priključak d1= NO 50 |  |  |  | 0
| Priključak d2= NO 50 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 7 |  | 0
0
21. | Koritasti mivaonik s preljevom i izljevom izrađen od nehrđajućeg čeličnog lima. Navedeno: veličina, mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pločice. |  |  |  | 0
| a×b [mm]=350×2800 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
22. | Jednoručna miješajuća slavina, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala, za ugradnju u umivaonik. |  |  |  | 0
| Za priključak na tlačnu cijev tople vode. |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: Prema odabiru investitora. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 3 |  | 0
0
23. | Kutni zaporni ventil za priključak sanitarnih uređaja, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Uključivo niklovanu rozetu i gumeno armirano crijevo s navojnim priključcima 3/8". | komplet | 1 |  | 0
0
24. | Sifon NO 32, s brtvama, namjestivom uronskom cijevi i rozetom. Navedeno: materijal izrade. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. | kom | 1 |  | 0
0
25. | Držač sapuna. Navedeno: materijal izrade i mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pločice. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. | kom | 3 |  | 0
0
26. | Nosač ručnika. Navedeno: mjesto ugradnje i materijal izrade. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pločice. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: polimerni materijal. | kom | 3 |  | 0
0
27. | Sanitarno ogledalo, s rupama i ukrasnim čepovima, ili okvirom, prema izboru naručitelja. Navedeno: veličina ogledala. |  |  |  | 0
| a×b [mm]= 500×2500 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
III. | Ukupno sanitarni uređaji |  |  |  | 0
Pregled po poglavljima dio "A"
I. | Ukupno vodovod |  |  |  | 0
II. | Ukupno kanalizacija |  |  |  | 0
III. | Ukupno sanitarni uređaji |  |  |  | 0
"A" | Ukupno |  |  |  | 0
DIO "B"
I. | Vodovod |  |  |  | 0
0
01. | Pocinčane, čelične, navojne cijevi, prema HRN EN 10255 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu instalacija vodovoda ili komprimiranog zraka. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u usjeke u zidu. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi navojnim spojem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Za hidrantsku mrežu: |  |  |  | 0
| NO 50 | m | 15 |  | 0
0
02. | Hidrantski ormarić za nazidnu ili podžbuknu ugradnju, popunjen s kutnim ventilom sa vatrogasnom spojkom NO50, trevira crijevom NO50 duljine 15 m, te vatrogasnom mlaznicom promjera usnaca 12 mm, vratašcima s oznakom "H" i bravicom. Visina ugradnje ventila: 1,50 m od gotovog poda.Navedeno: mjesto i način ugradnje, materijal izrade, dimenzije ormarića. |  |  |  | 0
| Ugradnja podžbukna. |  |  |  | 0
| Čelični lim. |  |  |  | 0
| 500×500×200 | kom | 1 |  | 0
0
I. | Ukupno vodovod |  |  |  | 0
0
II. | Kanalizacija |  |  |  | 0
0
01. | Kanalizacione cijevi od tvrdog PVC-a, prema DIN 8062 ili jednakovrijedno. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Ispitivanja propuštanja za kanalizacijske vodove provode se u čitavom sustavu cijevi, kao i sukladno napretku gradnje u segmentima (prije zatvaranja podžbukno položenih kanalizacijskih vodova) što je uzeto u obzir u jediničnim cijenama. Rezultati ispitivanja se unose u zapisnik. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi utičnim spojem s prstenastom, gumenom brtvom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i u instalacijska okna. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u usjeke u zidu i ploči (estrihu). |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Cijevi oborinske odvodnje. |  |  |  | 0
| ø75×2,2 | m | 30 |  | 0
0
02. | Krovni slivnik za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od inoxa i hvatačem lišća. |  |  |  | 0
| Navedeno dimenzije priključka. |  |  |  | 0
| ø100 | kom | 6 |  | 0
0
II. | Ukupno kanalizacija |  |  |  | 0
Pregled po poglavljima dio "B"
I. | Ukupno vodovod |  |  |  | 0
II. | Ukupno kanalizacija |  |  |  | 0
"B" | Ukupno |  |  |  | 0
Ukupni pregled
| Dio "A" |  |  |  | 0
| Dio "B" |  |  |  | 0
| Sveukupno |  |  |  | 0

## ELEKTROTEHNIKA
| KRIŽNI VIJAK d.o.o. 23000 Zadar, Hrvatskih književnika 31, OIB: 11739222067 email: kriznivijak@gmail.com |  |  |  |  | INVESTITOR: | GRAD ZADAR , Narodni trg 1 , Zadar
|  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA |  | NARUČITELJ: | ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, Zadar
GP-062/2018 | [5 empty] | GRAĐEVINA: | CENTAR ZA MLADE I DIO GRADSKE KNJIŽNICE (dio A i dio B novi ulaz) Na dijelu k.č. br. 3686/1 k.o. Zadar
Pozicija | [5 empty] | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos
A. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA "A dio"
SADRŽAJ
A. | 0. |  |  |  | OPĆE NAPOMENE
A. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
A. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
A. | 6 |  |  |  | RASVJETA
A. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
A. | 8 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
A. | 9 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
A. | 10 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
A. | 11 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
A. | 12 |  |  |  | EKMI - SATV/TV/FM - OPREMA
A. | 13 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
A. | 14 |  |  |  | DODATNA OPREMA
A. | 15 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
A. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
A. | 0. |  |  |  | OPĆE NAPOMENE
Projektni zadatak i njegovo rješenje: SVE SUKLADNO GLAVNOM I IZVEDBENOM ELEKTROTEHNIČKOM PROJEKTU.
OPASKA ZA SVE TROŠKOVNIČKE STAVKE:
Pri radu na ponudi treba imati na umu i ne zaboraviti slijedeće:
1 | Troškovnik je sastavni dio projekta, glavnog i izvedbenog. Radovi se izvode po projektu, a naplačuju po ugovornim troškovničkim stavkama tj. preko građevinske knjige. Prije predaje ponudbenog troškovnika proučiti projekt, a poželjno je, a svakako preporučljivo, obići i mjesto građenja.
2 | Primjeniti najnoviju tj. svu trenutno važeću zakonsku regulativu (zakone, pravilnike, tehničke propise i norme) i onda kada ona nije izrijekom navedena u troškovniku jer je ista zakonska obveza. Ugrađeni materijali i oprema moraju biti u skladu sa u projektu definiranom kvalitetom, a ako ista nije izrijekom navedena onda ona mora biti u kvaliteti koja je minimalno u skladu sa zakonskom regulativom. Stavke sa unesenim vrijednostima parametara ponudbeno moraju biti istih vrijednosti ili tehnički povoljnije - bolje kvalitete, vrijednosti. Dobavu, skladištenje i ugradbu materijala i opreme te provedbu pregleda, mjerenja i ispitivanja te puštanje pod naponu - rad - pogon, izvoditi u skladu sa uputama proizvođača te uputa iz projektne dokumentacije. Iste upute koristiti i tijekom sastavljanja uputa za uporabu i uputa za održavanje koje se na kraju MORAJU predati investitoru tijekom primopredaje za sve elektrotehničke sustave i instalacije. Po završetku građenja, građevina u cjelini mora biti u skladu sa projektantskim rješenjem, uporabljiva i tehnički ispravna prema zakonskoj regualtivi.
3 | Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja u sumnju o načinu izvedbe, odabiru materijala i(ili opreme, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja, a on od projektanta.
7 | U jedinične cijene ponudbenih stavki, ponuditelj u skladu sa zakonskom regulativom i onda kada to i nije izrijekom navedeno u stavkama, mora uključiti:
- | sve vrste potrošnih, montažerskih, pomoćnih i ostalih materijala i opreme, spajanja, pregledi, mjerenja i ispitivanja, odnosno sve neophodno do potpune gotovosti svake pojedine stavke i građevine u cjelini u skladu sa njenom projektiranom namjenom. Potrošni izolacijski, spojni, montažerski i ini materijal kao što su: izolir traka, vijčana oprema, spojni kabeli, tuljci, spojne redne stezaljke i stezaljke za pričvršćenje kabela, obilježavajuće trake, trajne oznake kabela i priključnica, oznake kabelskih mreža izvode se PVC graviranim pločicama, oznake opće i sigurnosne rasvjete, oznake PP zaklopki, oznake javljača i isklopnih tipkala raznih tipova i namjena, ... tj. sve dane smjernice opisane u projektnoj dokumentaciji koje se moraju provesti kako bi se stavka dovela do funkcionalne, a građevina do uporabne gotovosti.
- | kontakt i koordiniranost sa javnopravnim tijelima te osiguranje i zaštita postojećih ili već izvedenih instalacija javnopravnih tijela
- | mehanička i ina zaštita i osiguranje postojećih ili već izvedenih radova; instalacija, materijala i opreme
- | Sve navedeno te ostalo u svezi zakonske regulative kao što je organizacija gradilišta, organizacija građenja, primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara mora biti uključeno u jediničnu cijenu svake od ponudbenih stavki. Osnovom toga izvođač ne može potraživati bilo koja sredstva i naknade u svezi organizacije gradilišta: ograđivanja gradilišta, označavanja, osiguranje nesmetanog prometa ljudi i vozila: projektna dokumentacija i suglasnosti, opreme i materijala u svezi označavanja za cijelo vrijeme građenja, gradilišni kontejner - klimatiziran i sa niskonaponskim i telefonskim priključkom, sanitarni čvorovi za radnike, mjesta za odmor i presvlačenje, gradilišnog priključka na komunalnu i inu infrastrukturu, u slučaju nemogućnosti priključenja na NN mrežu operatora istu osigurati iz drugih izvora električne energije npr. iz dizel električnog agregata, kontinuirano ispitivanje elektrotehničkih gradilišnih instalacija te izrada projektne dokumentacije u svezi gradilišta, troškove u svezi potrošnje električne energije, vode-odvodnje, energenata, maziva i slično, EKI priključka i troškova komunikacija, bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta, troškove ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično, svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...), zaštitne kacige, prsluci, zaštitna obuća, rukavice i slično, skele-vanjske i/ili unutarnje, rad na visini, rad na visini uz primjenu pokretne radne skele i primjenom linoleuma dimenzija 2x tlocrtne površine radne skele za potrebe zaštite podne površine, zaštita svih podova prostorija prije početka radova kartonom i krutom PVC folijom, PVC foliju na krajevima dignuti uz zid cca. 20cm i pričvrstiti krep trakom, zaštita i čuvanje gradilišta, osiguranje gradilišta kod osiguravajućih kuća od šteta nastalih ljudskom pogreškom ili od atmosferlija i sl., od otuđivanja, od vandalizma i sl., mehaničko osiguranje već izvedenih radova, troškovi opreme i materijala, goriva - energenata, za sve materijale i/ili opremu koja se uporabljuje tijekom građenja izvođač će o svom trošku osigurati pravilno skladištenje i čuvanje, poduzimanje svih mjera na osiguranju od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja, svakodnevno čišćenje gradilišta, svakodnevno sortiranje otpada sa odvozom na deponij i ishođenom potvrdom o deponiranju, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom demontiranja, Kod postojeće demontirane opreme i materijala potrebno dobiti pismenu suglasnost Investitora na odvoz ili pismenu provedbu primopredaje, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom izvođenja, Odvoz na skladište izvođača tj. na skladište Investitora u slučaju da je plačen uz predhodni primopredajni zapisnik, rad izvan radnog vremena i rad noću - ako je to vidljivo da traženi rok neće osigurati završenje ugovornih obveza radom samo u jednoj smjeni, rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja, i ostali troškovi proizišli iz zakonske regulative a u obvezi su izvođača. Provedba svih projektantskih tehničkih smjernica izvedbe te provedba svih proizvođačkih smjernica ugradbe,..., sve do održavanja i primopredaje za sve uporabljene materijale i opremu. Prije ugradbe opreme i materijala potrebno je provesti pripremu na licu mjesta (npr označavanje kabel trasa, označavanje mikrolokacija opreme,...). Nakon prihvačanja po nadzornom inženjeru može se pristupiti ugradbi opreme i materijala.
8 | U skladu sa zakonskom odredbom, svi nekvalitetno izvedeni radovi, radovi izvedeni materijalima i/ili opremom za koju se ne prilože dokazi o kvaliteti i porijeklu, radovi koji nisu u skladu sa građevinskom dozvolom, moraju se otkloniti i zamijeniti tehnički ispravnima i sa dokazima kvalitete. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su zakonskom regulativom i strukovnim pravilima, a o njima odlučuje nadzorni inženjer. Izvođač je dužan prema u projektu danim naputcima ili po naputcima nadzornog inženjera sve mjere - tehničke vrijednosti provjeravati u naravi, te o svim neusklađenostima između projekta i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera koji će donijeti odluku o smjeru nastavka radova.
9 | Sva odstupanja i izmjene od projektne dokumentacije, zakonske regulative i priznatih tolerancija, neovisno kada se po nadzornim inženjerima, investitoru/korisniku ili projektantu primjete, izvođač je u obvezi otkloniti o svom trošku bez prava traženja dodatnih potraživanja te uz sanaciju svih šteta koji mogu nastati tim radovima.
10 | Za sve eventualne izmjene materijala i/ili opreme, te načina izvedbe tijekom građenja, neovisno o uzroku njihovog nastanka, mora se predhodno dobiti pismeno mišljenje i suglasnost projektanta radi tehničkog rješenja (projektanta one mape glavnog projekta koji se i mijenja te glavnog projektanta) i investitora radi financijskog odobrenja, a po potrebi i ishoditi mišljenje nadzornog inženjera vezano za uzrok i stanje na terenu. U protivnom iste neće biti priznate pri obračunu te je moguće da će biti dan nalog da se ne izvedu odnosno da se demontiraju uz sanaciju i otklanjanje svih šteta koje mogu tim činom nastati na trošak izvođača.
11 | Izvođač je u obvezi prije narudžbe materijala i/ili opreme provesti nominiranje i ishoditi pismenu suglasnost nadzornog inženjera, a po dolasku tih proizvoda dostaviti nadzornom inženjeru i njihovo porijeklo. Dokazi moraju biti u skladu sa građevinskom dozvolom i zakonskom regulativom. Osim navedenog dostavlja se i njihova jamstvena dokumentacija, dokumentaciju u svezi načina ugradbe, uporabe i održavanja te protokole pregleda, mjerenja i ispitivanja (ako su propisani za te materijale i/ili opremu). Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
12 | Izvođač je u obvezi prije pregleda, mjerenja i ispitivanja plan tih radova dostaviti nadzornom inženjeru kao i nominirati ispitivača i pravnu osobu koja će to uraditi. Nakon ishođenja pismene suglasnosti nadzornog inženjera može se navedeni posao naručiti i izvesti. Nadzorni inženjer tijekom tih radova mora biti fizički prisutan. Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
13 | Izvođač je u obvezi prije početka građenja:
- | organizirati pregled mjesta gradnje sa svim sudionicima građenja. Tijekom pregleda mjesta izgradnje utvrditi da li je gradilište oslobođeno od ljudi i dobara, da li je spremno za njegovo preuzimanje od strane izvoditelja. Usporedbom projektne dokumentacije sa zatečenim stanjem utvrditi sve možebitne nepravilnosti i neusklađenosti, a poglavito sve one koje mogu produljiti rok izgradnje i/ili promijeniti ugovorni iznos. Sa nadzornim inženjerom sve opaske unijeti u gradilišnu dokumentaciju. Sa nadzornim inženjerom utvrditi način daljnjeg rada, a u slučaju odstupanja projektne dokumentacije od zatečenog stanja, popisati slijed mjera kojima će se to hitno rješavati. Prva mjera je izvješćivanje projektanta i traženje njegovog mišljenja. Sve izmjene projektantskog rješenja i ugovornog troškovnika provodi projektant. Druga mjera je utvrđivanje utjecaja tih razlika na ugovorene radove tj. da li će se prekinuti radovi ili će isti biti nastavljeni. Uvođenje izvoditelja u posao, ako se obostrano slože. U slučaju da se izvoditelj ne uvede u posao mora se napisati zapisnik sa očevida koji svi sudionici moraju potpisati.
- | izraditi plan gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila za cijelo vrijeme trajanja izvedbe
- | izraditi terminski(e) plan(ove), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, primjene mjera zaštite na radu, ...
14 | Izvođač je u obvezi nakon završetka radova o tome izvijestiti sve sudionike građenja, provesti obuku korisnika i primopredaju radova.
15 | Investitor je u obvezi mjesto buduće gradnje predati izvođaču oslobođeno od ljudi, stvari i opreme, a naročto sve one koja je njemu svhovita, uporabljiva, vrijedna,... .
A. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 1 | 1 |  |  | Organiziranje očevida mjesta gradnje sa predstavnicima javnopravnih tijela i sudionika u gradnji.
Sva javnopravna tijela pismeno kontaktirati te u dogovoreno vrijeme sa njima i sudionicima gradnje provesti očevid na licu mjesta.
Tijekom očevida sa predstavnicima javnopravnih tijela trajno i vidljivo označiti sve njihove uzemne instalacije, križanja i susrete sa drugim instalacijama.
Dužina trase do 100m
Tijekom očevida sa predstavnicima javnopravnih tijela odrediti način provedbe rekonstrukcije uvjeta priključenja kod već priključenih građevina, odnosno njihovo dislociranje, privremeno isključenje i slično.
Sve ucrtati, verificirati u postojećoj dokumentaciji.
Stavka je obvezujuća i osnova za ostale stavke.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 1 | 2 |  |  | Demontiranje elektrotehničke opreme i materijala.
Demontiranje provoditi na način da se ista što manje devastira.
Demontiranu opremu po demontiranju popisati i nakon svakog radnog dana predati je zapisnički investitoru na daljnje njeno skladištenje, jer je ista njegovo sredstvo.
U slučaju da investitor ne želi da je preuzme i nadalje mora potpisati zapisnik u kome to izrijekom navodi te obvezatno upisuje i razlog zašto je ne želi preuzeti uz iskaz da je se odnese na deponij.
Izvoditelj u skladu sa zapisnikom postupa te opremu može privremeno kod sebe skladištiti pri čemu se mora pismeno dogovoriti sa investitorom oko mogućih događaja kao što su daljnja oštećenja, otuđenja i sl..
Izvoditelj u slučaju prihvačanja privremenog skladištenja za to mora imati propisane uvjete.
Izvoditelj u slučaju dogovora da se oprema deponira, mora po njenom deponiranju dostaviti potvrdu o deponiranju. U cijenu uključiti odvoz na deponij do 15 km udaljenosti od mjesta rada.
Elektrotehničke instalacije se u slučaju polaganja u cijevima, na kebelskim policama, u PVC i inim cijevima i sl., izvlači iz njih, a kod uzidnog polaganja samo ako je to tehnološki moguće uz ostale planirane radove.
Nedemontirane instalacije (npr. one uzidne) se obvezatno galvanski izoliraju na način da se rastavna mjesta međusobno električno povežu i onda provede kompletno izoliranje takvog spoja.
Prespajanje se provodi u PVC kutiji sa sabirnicom koja je sastavni dio jedinčne cijene.
Oprema i materijal:
|  |  | 1 |  | - energetski ormari - uzidni PVC | kompl. | 5
|  |  | 2 |  | - energetski ormari - nazidni metalni do 1500x800 | kompl. | 5
|  |  | 3 |  | - elektro radovi potrebni pri prebacivanju OMM iz postojećeg u novoprojektirani ormar (uskladiti prema zahtjevima nadležnog HEP ODS-a) | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - rasvjetne armature različitih tipova (nadgradne) | kompl. | 250
|  |  | 5 |  | - rasvjetne armature različitih tipova (ugradne) | kompl. | 100
|  |  | 6 |  | - instalacioni prekidači rasvjete (obični, izmjenjični, križni, tipkala; ugradna, nadgradna) | kompl. | 80
|  |  | 7 |  | - priključna mjesta prijenosnih trošila neovisno o broju i tipu pojedinačnih priključnica po mikrolokaciji (ugradni, nadgradni) | kompl. | 150
|  |  | 8 |  | - uzidno i/ili nazidno položenu elektrotehničku instalaciju / po trošilu i jediničnoj duljini od do 9 m | kompl. | 45
|  |  | 9 |  | - uzidno i/ili nazidno položenu elektrotehničku instalaciju / po trošilu i jediničnoj duljini od do 15 m | kompl. | 55
|  |  | 10 |  | - uzidno i/ili nazidno položenu elektrotehničku instalaciju / po trošilu i jediničnoj duljini od do 25 m | kompl. | 45
A. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
Geodetske usluge
A. | 2 | 1 |  |  | Geodetska usluga iskolčenja i geodetsko pračenje izvedbe radova, a sve po projektu: | sat | 5
|  |  |  | - | mikrolokacije elektrotehničkih ormara, trase za potrebe LPSa, uzemljivača i elektrotehničkih mreža,
|  |  |  | - | izmjere po polaganju instalacija (tjeme kabela, zaštitnog užeta i/ili cijevi, uzemljivača,...., a prije zatrpavanja),
|  |  |  | - | izmjere sa trajnim oznakama na mjestima susreta i/ili križanja uzemnih instalacija, mikrolokacija izrade spojnica i slično.
|  |  |  | - | mikrolokacije kabelskih zdenaca, elektrotehničkih ormara i slično.
|  |  |  | - | Numerička priprema za projektnu dokumentaciju.
A. | 2 | 2 |  |  | Geodetska situacija položenih instalacija sa ovjerom katastra. | kompl. | 1
Grafički prikaz osim definiranih sadržaja mora imati i uzdužni profil - M1:200).
Prikazati u detalju i sva karakteristična mjesta npr. mikrolokacije izrade nastavnih spojnica, uzemna križanja i/li paralelno vođenje instalacija, mikrolokacije kabelskih zdenaca, elektrotehničkih ormara i slično. (M1:200).
Geodetska situacija sa tekstualnim dijelom, grafičkim i numeričkim dijelom.
Dostava u 6 (šest) jednakovrijednih kompleta na papiru isprintanih te jedan u elektroničkom obliku na kojem će biti osim situacije i svi drugi numerički podaci uporabljeni za izradu situacije.
Građevinski radovi
A. | 2 | 3 |  |  | Pripremni radovi prije iskopa.
Izvesti po uputama iz projektne dokumentacije.
Osigurati da predstavnici javnopravnih tijela obilježe postojeće uzemne instalacije te sve mikrolokacije susreta i/ili križanja instalacija.
U cijeni su svi radovi u skladu sa tehničkim uvjetima tj. uključno i svi troškovi regulacije i osiguranje nesmetanog prometa za cijelo vrijeme trajanja radova.
|  |  | 1 |  | Pilanje betonskog sloja širine 0,40m, debljine do 5,0 cm uporabom kružne pile, te njegovo razbijanje, skidanje i odvoz na deponiju udaljenu do 20km. | m | 50
|  |  | 2 |  | Pilanje betonskog sloja širine 0,80m, debljine do 5,0 cm uporabom kružne pile, te njegovo razbijanje, skidanje i odvoz na deponiju udaljenu do 20km. | m | 50
|  |  | 3 |  | Pilanje betonskog sloja širine 1,20m, debljine do 5,0 cm uporabom kružne pile, te njegovo razbijanje, skidanje i odvoz na deponiju udaljenu do 20km. | m | 65
A. | 2 | 4 |  |  | Kombinirani linijski strojni i pažljivi ručni iskop u terenu "B" ktg..
Pažljivi ručni iskop provodi se na mikrolokacijama duž trase susreta i/ili križanja instalacija koje obilježavaju predstavnici javnopravnih tijela.
Iskop kanala za potrebe polaganja i ugradbe trakastog / prstenastog uzemljivača, opreme i materijala.
Iskop uz nazočnost predstavnika javnopravnih tijela.
Osigurati da se materijal iz iskopa ne urušava u kanal na način da materijal iz iskopa bude min 10 cm od ruba kanala.
Osigurati čišćenje terena u zoni iskopa.
Dno kanala poravnato i pripremljeno za izradu glinene posteljice.
Mjere su za sraslo stanje.
Procjenjeni višak materijala te krupni materijal odvesti na deponij udaljen do 20km uz ishođenje dokumentacije deponiranja.
U cijeni su svi radovi u skladu sa tehničkim uvjetima tj. uključno i svi troškovi regulacije i osiguranje nesmetanog prometa za cijelo vrijeme trajanja radova.
|  |  | 1 |  | dubine 1,0 i širine 0,4 m | m | 50
A. | 2 | 5 |  |  | Kombinirani linijski strojni i pažljivi ručni iskop u terenu "B" ktg..
Pažljivi ručni iskop provodi se na mikrolokacijama duž trase susreta i/ili križanja instalacija koje obilježavaju predstavnici javnopravnih tijela.
Iskop kanala za potrebe polaganja i ugradbe elektrotehničkih kabelskih instalacija, cijevi, opreme i materijala.
Iskop uz nazočnost predstavnika javnopravnih tijela.
Osigurati da se materijal iz iskopa ne urušava u kanal na način da materijal iz iskopa bude min 10 cm od ruba kanala.
Osigurati čišćenje terena u zoni iskopa.
Dno kanala poravnato i pripremljeno za izradu kabelske posteljice.
Mjere su za sraslo stanje.
Procjenjeni višak materijala te krupni materijal odvesti na deponij udaljen do 20km uz ishođenje dokumentacije deponiranja.
U cijeni su svi radovi u skladu sa tehničkim uvjetima tj. uključno i svi troškovi regulacije i osiguranje nesmetanog prometa za cijelo vrijeme trajanja radova.
|  |  | 1 |  | dubine 1,0 i širine 0,8 m | m | 50
|  |  | 2 |  | dubine 1,0 i širine 1,2 m | m | 65
A. | 2 | 6 |  |  | Kombinirani pažljivi strojni i ručni iskop u terenu "B" kategorije sa ugradbom po proizvođaču tipiziranog temelja - postolja za kabelski samostojeći elektrotehnički ormar - NN. | kompl. | 2
Dobava postolja je zasebna stavka.
Iskop izvesti po uputama proizvođača i projektne dokumenatcije.
Iskop uz nazočnost predstavnika javnopravnih tijela.
Procjenjeni višak materijala iz iskopa, poglavito krupni materijala te ga odvesti na deponij udaljen do 20 km uz ishođenje dokumentacije deponiranja.
Iskop u skladu sa dimenzijama postolja i uputama proizvođača do 0,35 m3. Količina je za sraslo stanje.
Po montiranju i niveliranju postolja iskop nasipati sitnim materijalom iz iskopa, a potom ga ravnomjerno strojno i ručno nabiti uz kontinuirano vlaženje vodom.
A. | 2 | 7 |  |  | Kombinirani pažljivi strojni i ručni iskop u terenu "B" kategorije sa ugradbom po proizvođaču tipiziranog temelja - postolja za kabelski samostojeći elektrotehnički ormar - NN. | kompl. | 1
Dobava postolja je zasebna stavka.
Iskop izvesti po uputama proizvođača i projektne dokumenatcije.
Iskop uz nazočnost predstavnika javnopravnih tijela.
Procjenjeni višak materijala iz iskopa, poglavito krupni materijala te ga odvesti na deponij udaljen do 20 km uz ishođenje dokumentacije deponiranja.
Iskop u skladu sa dimenzijama postolja i uputama proizvođača do 0,25 m3. Količina je za sraslo stanje.
Po montiranju i niveliranju postolja iskop nasipati sitnim materijalom iz iskopa, a potom ga ravnomjerno strojno i ručno nabiti uz kontinuirano vlaženje vodom.
A. | 2 | 8 |  |  | Kombinirani pažljivi strojni i ručni iskop u terenu "B" kategorije sa ugradbom po proizvođaču tipiziranog temelja - postolja za kabelski samostojeći elektrotehnički ormar - EKMI. | kompl. | 2
Dobava postolja je zasebna stavka.
Iskop izvesti po uputama proizvođača i projektne dokumenatcije.
Iskop uz nazočnost predstavnika javnopravnih tijela.
Procjenjeni višak materijala iz iskopa, poglavito krupni materijala te ga odvesti na deponij udaljen do 20 km uz ishođenje dokumentacije deponiranja.
Iskop u skladu sa dimenzijama postolja i uputama proizvođača do 0,25 m3. Količina je za sraslo stanje.
Po montiranju i niveliranju postolja iskop nasipati sitnim materijalom iz iskopa, a potom ga ravnomjerno strojno i ručno nabiti uz kontinuirano vlaženje vodom.
A. | 2 | 9 |  |  | Kombinirani strojni i ručni iskop u terenu "B" kategorije sa dobavom i ugradbom po proizvođaču predgotovljenog AB kabelskog zdenca izrađenog od više segmenata: donji i gornji element, okvir i čelični poklopac, uvodne ploče.
Iskop te dobavu i ugradbu AB zdenca izvesti prema uputama proizvođača.
Iskop uz nazočnost predstavnika javnopravnih tijela.
Provodi se široki iskop, pri čemu je dubina ukopa min. 20 cm veća od dimenzija šahta, a nakon iskopa dno poravnati, napraviti pješčanu posteljicu zbijenu na +/- 0,5cm točnost.
Površina posteljice treba biti na dubini "d" od kote gotovog zastora površine d=v+a, gdje je d = visina montiranog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac), a = 1 do 4 cm (debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca).
Osigurati da se materijal iz iskopa ne urušava u iskop na način da materijal iz iskopa bude min 10 cm od ruba iskopa.
Procjenjeni višak materijala iz iskopa, poglavito krupni materijala te ga odvesti na deponij udaljen do 20 km uz ishođenje dokumentacije deponiranja.
U cijeni su svi radovi u skladu sa tehničkim uvjetima tj. uključno i svi troškovi regulacije i osiguranje nesmetanog prometa za cijelo vrijeme trajanja radova.
|  |  | 1 |  | za EE/EKI šaht (ŠxŠxD = 90x100x120 cm), sraslog materijala. | m3 | 6.48
A. | 2 | 10 |  |  | Dobava i ugradba po proizvođaču predgotovljenog AB kabelskog zdenca izrađenog od više segmenata: donji, srednji i gornji element, okvir i čelični poklopac, uvodne ploče. | kompl. | 6
AB zdenac minimalnih vanjskih dimenzija (ŠxŠxD) 108x78x98cm, te unutarnjih dimenzija 92x62x82 (cm).
Komplet svi segmenti sa željezno lijevanim poklopcem 150kN, 2x uvodne ploče sa ugrađenim uvodnicama u 8x ø110/50 i 1x uvodne ploče sa ugrađenim uvodnicama u 6x ø110/50.
Točne dimenzije utvrditi radioničkim nacrtom nakon pripreme na terenu uz ovjeru i odobrenje projektanta.
Oko položenog i izniveliranog predgotovljenog temelja kabelskog zdenca te zdenca u cjelini, iskop se popunjava slojevitim nabačajem sitnog materijala iz iskopa i po potrebi pijeska uz kontinuirano vlaženje i strojno nabijanje.
Za potrebe priključka NN mreže i EKI-a.
A. | 2 | 11 |  |  | Dobava, nasipavanje i razastiranje
Razastiranje materijala i izrada slojeva u iskopu prema projektnoj dokumentacji.
Razastiranje je prije i poslije polaganja uzemljivača ili kabela, cijevi i sl., u slojevima od po 10cm, prije i poslije opreme.
|  |  |  | - | glinena zemlja tijekom postave uzemljivača. Tijekom razastiranja glinu vlažiti. | m3 | 4
|  |  |  | - | pijeska granulacije od 0÷3 mm prilikom polaganja kabela, cijevi, spojenica i slično. Tijekom razastiranja, materijal vlažiti i strojno nabijati sloj po sloj nabačaja. | m3 | 42
U cijeni su svi radovi u skladu sa tehničkim uvjetima tj. uključno i svi troškovi regulacije i osiguranje nesmetanog prometa za cijelo vrijeme trajanja radova.
A. | 2 | 12 |  |  | Zatrpavanje svih kabel trasa - rovova i iskopa - jama. | m3 | 110.4
Zatrpavanje izvesti u skladu sa slojevima prikazanim u projektnoj dokumentaciji.
Prvo sa sitnim materijalom iz iskopa, a po konačnom polaganju elektrotehničke opreme i materijala i ostalim materijalom iz iskopa iz kojeg su predhodno odstranjeni krupniji materijali.
Tijekom nasipavanja voditi računa o točnoj dubini polaganja opreme kao što su zaštitno uže ili traka, PVC štitnici i PVC traka upozorenja.
Prije obrade završnog sloja, slojeve kontinuirano strojno nabijati i vlažiti na konačni mod stišljivosti Mmin 80MN/m2 - ishoditi certifikat.
Teren poravnati i dovesti u predhodno stanje.
Obračun po m³ ugrađenoog i zbijenog materija.
Višak materijala odvesti na deponij udaljen do 20 km uz ishođenje dokumentacije deponiranja.
U cijeni su svi radovi u skladu sa tehničkim uvjetima tj. uključno i svi troškovi regulacije i osiguranje nesmetanog prometa za cijelo vrijeme trajanja radova.
A. | 2 | 13 |  |  | Dubljenje zidova/stropova uz predhodnu pripremu i označavanje trasa za potrebe polaganja instalacionih cijevi/kabela.
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Zidovi/stropovi - sve zajedno pomješano žbuka, kamen i cigla
|  |  | 1 |  | - za PVC cijevi : Ø25 | m | 1654
|  |  | 2 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x2 | m | 1115
|  |  | 3 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x3 | m | 950
|  |  | 4 |  | - za PVC cijevi : Ø25 x4 | m | 750
|  |  | 5 |  | - za PVC cijevi : Ø32 | m | 350
|  |  | 6 |  | - za PVC cijevi : Ø32 x2 | m | 150
|  |  | 7 |  | - 150x40 mm | m | 256
A. | 2 | 14 |  |  | Dubljenje zidova uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije ugradbe opreme.
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala primjenom specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Konačnu dimenziju ormara uskladiti sa radioničkim nacrtima.
Zidovi - sve zajedno pomješano žbuka, kamen, beton i cigla:
|  |  | 1 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 0,09m2 i dubine do 150mm | kompl. | 30
|  |  | 2 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 1,5m2 i dubine do 200mm | kompl. | 4
|  |  | 3 |  | - za instalacijske kutije - razne, komplet za građevinu/zgradu | kompl. | 1
A. | 2 | 15 |  |  | Izrada prodora uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije za potrebe polaganja kabel trasa; instalacionih cijevi ... .
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije i da li je, ili nije, pojedini prodor, prodor između različitih požarnih zona, neophodno je označavanje zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala u kojem se prodor provodi, primjenom za to specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrada prodora bez protupožarnih zahtjeva:
Poslije izrade prodora, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti bez halogena, nepodržavati gorenje.
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini zatvoriti instalacionom jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom
pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
Obrada prodora sa protupožarnim zahtjevima:
Izrada i obrada prodora isti kao bez protupožarnih zahtjeva s tim da se osim PVC krute cijevi mogu uporabiti i metalne kabel trase sa poklopcima.
Samo PP brtvljenje se izvodi u skladu sa preporukama proizvođača koji ovisi od dimenzija prodora, načinu kabliranja i PP zahtjevima. Protupožarna brtvljenje može biti pjena, žbuka, negorive ploče, ... .
Materijal i rad za PP brtvljenje predmet je zasebne stavke.
Tip zidova i/ili stropova utvrditi na licu mjesta: od 25 do 50 cm:
|  |  | 1 |  | - do Ø25 | kompl. | 92
|  |  | 2 |  | - do Ø63 | kompl. | 109
|  |  | 3 |  | - do 150x100(mm) | kompl. | 11
|  |  | 4 |  | - min. Ø125 - za potrebe ulaska coax kabela (sa antenskog stupa), sve kroz vodozaptivnu brtvu | kompl. | 2
|  |  | 5 |  | - min. Ø150 - za potrebe ulaska EE kabela strojarskih instalacija, sve kroz vodozaptivne brtve | kompl. | 2
A. | 2 | 16 |  |  | Izrada foto dokumentacije svih faza građenja (štemanje, prodori, polaganje cijevi/kabela, izrada spojnica, ..., tj. svih radnji i mikrolokacija koje neće biti naknadno dostupni i vidljivi. | kompl. | 1
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične mjere (npr. dimenzije kabel trasa, EE trasa, PVC trasa, izvedba uzemljenja i povezivanje metalnih masa i sl...)
a sve dokumentirano po mikrolokacijama koje neće biti naknadno sporne s gledišta gdje su napravljene. Fotodokumentirati sve što neće biti vidjvo ili biti naknadno dostupno u tijeku pregleda, primopredaje i/ili tehničkog pregleda.
Dokumentaciju izrađivati kontinuirano i dostupno nadzornom inženjeru, a po okončanju predati isprinatano i uvezano u jednom kompletu te u digitalnom obliku na npr. nakom USB sticku uz ostalu gradilišnu dokumentaciju.
A. | 2 | 17 |  |  | Građevinska krpanje izdubljenih zidova i stropova nakon polaganja elektroinstalacijskih PVC cijevi i/ili kabela te ostalih gređevinskih oštečenja nastalih tijekom radova.
Uporabiti armaturne mrežice i materijale na bazi cementa, a izvesti do razine gletanja i ličenja.
|  |  | 1 |  | - za sva dubljenja i izrade utora i prodora | kompl. | 1
A. | 2 | 18 |  |  | Deponiranje na deponij udaljen do 25km. | kompl. | 1
Odvoz viška materijala na deponij sa ishođenjem potvrde o deponiranju u skladu sa materijalom koji se deponira.
Broj odvoza uskladiti sa organizacijom gradilišta, organizacijom građenja i mogučnošću privremenog deponiranja na gradilištu na način da se osigura da je gradilište za cijelo vrijeme građenja redovno čisto i organizirano.
A. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
A. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 3 | 1 |  |  | Elektroinstalaciona PVC dvoslojna rebrasta cijev koja je iznutra glatka a izvana rebrasta namjenjena vanjskom razvodu.
Cijev je namjenjena uzemnom polaganju, savitljiva, samovraćajuća, bez halogena, tvrdoća na pritisak kuglom je min 35-60N/mm2, od -40°C÷+105°C, ne podržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. spojnice, brtve, čepovi, istog proizvođača do pune funkcionalnosti. Montirana je u min IP67 primjenom orginalne spojne i ine opreme.
Ugradba provesti u skladu sa uputama proizvođača i uputama iz projektne dokumentacije.
Prije količinske narudžbe provjeriti na licu mjesta stvarne potrebe.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - cijev : Ø32 | m | 255
A. | 3 | 2 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju u beton (AB ploče i podna/zidna instalacija), samovraćajuća, bez halogena, za min 750N opterečenje na tlak, min 6J otpor na udarac, od -5°C÷+90°C, ne podržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø32 | m | 542
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø40 | m | 820
A. | 3 | 3 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju pod žbuku, u gips kartonskim pregradama, na kabel trase i sl., samovračajuća, bez halogena, za min 750N opterečenje na tlak, min 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 34412
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø40 | m | 7012.4
A. | 3 | 4 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe vanjskog razvoda, elektroinstalacione PVC rebraste cijevi.
Cijev je namjenjena vanjskom polaganju tj. polaganju tijekom spajanja vanjske opreme, unutar iskopanih kabel trasa i sl., UV otporna, dvoslojna korugirana iz polietilena visoke gustoće, izvana rebrasta a iznutra glatka,
sa ugrađenom spojnicom, te poteznom PA niti za olakšano uvlačenje kabela, spojnicom na jednom kraju. Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Cijev je namjenjena uzemnom polaganju, savitljiva, tvrdoća na pritisak kuglom je 35-60N/mm2, od -40°C÷+105°C, ne podržava gorenje.
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Tehničke karakteristike u pogledau opterečenja na tlak, opterečenja ona oštri predmet, temperaturno područje.
|  |  | 1 |  | - cijevi : Ø50 | m | 976
|  |  | 2 |  | - cijevi : Ø110 | m | 505
A. | 3 | 5 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda elektroinstalacione nazidne ravne PVC cijevi tkz. PNT cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., bez halogena, za min 750N opterečenje na tlak, min 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, nepodržavati gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., nosači sa zidnim montiranjem preko tiple i vijka, a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi uporabiti 200mm tipski šinu-nosač obujmica.
Konačna izvedba mora biti u min IP54 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 520
A. | 3 | 6 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe vanjskog razvoda elektroinstalacione nazidne spiralne PVC cijevi bez mikropora
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., UV otporna, na vanjske utjecaje, ulje, mast, od -10°C÷+60°C, izolacijski otpor min 100MOhma, dielektrična čvrstoća min 20kV/mm.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., nosači sa zidnim montiranjem preko tiple i vijka, a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi uporabiti 200mm tipski šinu-nosač obujmica.
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Tehničke karakteristike u pogledau opterečenja na tlak, opterečenja ona oštri predmet, temperaturno područje, savitljivost, glatka unutrašnjost.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 45
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø32 | m | 45
A. | 3 | 7 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda instalacione nazidne ravne PVC kanalice sa poklopcem, bijele boje.
Kanalica je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabelske police-bočno, uz opremu i sl., bez halogena, min 1J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom orginalnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., tiple i vijci, ..., a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Konačna izvedba je u IP20 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | - PVC kanalica, jednokanalna 20x20 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 45
|  |  | 2 |  | - PVC kanalica, jednokanalna 40x60 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 55
|  |  | 2 |  | - PVC kanalica, jednokanalna 60x150 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 28
A. | 3 | 8 |  |  | Pocinčanih polica sa integriranim spojem.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Vruće pocinčane police sa integriranim spojem, spajanje bez vijaka opružnim spojnim elementom, sa zaobljenim rubovima i poprečnom perforacijom min 7x32 mm za ventilaciju kabela.
Ugradbu uskladiti sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu izmjeru i način ovjesa i u skladu s tim nominirati materijal i opremu.
Cijena je za komplet ugradbu po dužnom metru do funkcionalne uporabljivosti te uključuje dodatnu opremu i materijalu kao što su: nosači, kutni elementi, ..., vijčana oprema u svezi nosača, ... istog proizvođača.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | police su proizvodne dužine od 3,00 m, 60/100/1,0 mm. | kompl. | 196
|  |  | 2 |  | police su proizvodne dužine od 3,00 m, 60/200/1,0 mm. | kompl. | 191
A. | 3 | 9 |  |  | Perforirana pocinčana polica sa integriranim spojem - otpornosti E60.
Za potrebe razvoda EE instalacije na putu evakuacije. Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Vruće pocinčane police sa integriranim spojem, spajanje bez vijaka opružnim spojnim elementom, sa zaobljenim rubovima i poprečnom perforacijom min 7x32 mm za ventilaciju kabela.
Ugradbu uskladiti sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu izmjeru i način ovjesa i u skladu s tim nominirati materijal i opremu.
Cijena je za komplet ugradbu po dužnom metru do funkcionalne uporabljivosti te uključuje dodatnu opremu i materijalu kao što su: nosači, kutni elementi, ..., vijčana oprema u svezi nosača, ... istog proizvođača za postizanje klase negorivosti E90.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | police su proizvodne dužine od 3,05 m, 60/100/1,0 mm. | kompl. | 46
|  |  | 2 |  | police su proizvodne dužine od 3,00 m, 60/200/0,75 mm. | kompl. | 40
A. | 3 | 10 |  |  | Dobava i ugradba PVC stropnih/zidnih pričvrsnih nosača kabela.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima: tiplama, vijcima..
|  |  | 1 |  | nosač za 5 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 7012
|  |  | 2 |  | nosač za 3 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 5609.6
|  |  | 3 |  | nosač za 1 kabel / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 3506
A. | 3 | 11 |  |  | Instalaciona PVC kutija za prolaz kabela
Nakon označavanja mikrolokacija, neophodno je iste zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima. Npr. privremenim poklopcima prije žbukanja, trajnim poklopcima nakon spajanja vodiča.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - uzidna : Ø60 sa rednim stezaljkama do 4mm2 | kompl. | 250
|  |  | 2 |  | - uzidna : min. 150x150mm sa 3p+N+PE rednim stezaljkama za do 4mm2 | kompl. | 25
|  |  | 3 |  | - uzidna : min. 398x169x70mm | kompl. | 15
A. | 3 | 12 |  |  | Kabelski brtveni sustav.
Univerzalna vodozaptivna razdjelna brtva za neposrednu ugradbu na već položene kabele u krunskim provrtima ili ubetoniranim obložnim proturnim cijevima. Brtva na ulazu/izlazu kabela u/iz zgradu.
Širina brtvljenja 40mm minimalno 1 bar.
Mogućnost podešavanja s promjenom kabela pomoću segmentnih brtvenih prstena, te sa slijepim čepovima kako sastavnim dijelovima brtve koje omogućuju brtvljenje rezervnih otvora.
U cijenu uračunati svu prateču opremu i materijale istog proizvođača neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom i uputama proizvođača.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije. Mikrolokacija u skladu sa izvedbenom projektnom dokumentacijom.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | Univerzalne kabelske brtve vodozaptivne
|  |  |  | 1 | - kabelska brtva ø150mm uvod do 10x kabela od toga 4x promjera od 8-30mm i 6x promjera od 4-16,5mm | kompl. | 1
|  |  |  | 2 | - kabelska brtvena uvodnica ø150mm sa pripadnim okvirom, 3x brtvenim segmentima za ukupno do 24 kabela promjera od 5-15mm | kompl. | 1
|  |  |  | 3 | - kabelska brtvena uvodnica ø150mm sa pripadnim okvirom, 3x brtvenim segmentima za ukupno do 18 kabela promjera od16-21mm | kompl. | 1
A. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 4 | 1 |  |  | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Obvezatno se kod polaganja kabela mora paziti na sigurnosne udaljenosti kabela različitih naponskih razina i namjena.
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti kabela u odnosu na njihovu naponsku razinu i namjenu, ispuni trase, nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Oznake vodiča kabela uskladiti sa zakonskom regulativom i primjenjenog sustava zaštite pri čemu se kod TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodne za ugradbu, npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice, PVC odstojnike u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
ENERGETSKI PRIKLJUČAK i GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
|  |  | 1 |  | 8x N2XH 1x70mm2 + 2x N2XH 1x2,5mm2 | m | 15
|  |  | 2 |  | N2XH 4x240mm2 + 1x50mm2 | m | 25
|  |  | 3 |  | N2XH 4x185mm2 + 1x50mm2 | m | 139
|  |  | 4 |  | N2XH 4x150mm2 + 1x50mm2 | m | 20
|  |  | 5 |  | N2XH 4x70mm2 + 1x50mm2 | m | 55
|  |  | 6 |  | N2XH 4x50mm2 + 1x50mm2 | m | 90
|  |  | 7 |  | N2XH-J 5x16mm2 + 1x16mm2 | m | 90
|  |  | 8 |  | N2XHY-J 5x10mm2 + H07V-K 1x16mm2 | m | 515
|  |  | 9 |  | N2XH-J 5x6mm2 + H07V-K 1x16mm2 | m | 385
|  |  | 10 |  | NYM-J 5x4mm2 + H07V-K 16mm2 | m | 701
NHXMH, bezhalogena alternativa NYM kabelu : sa ili bez zaštitnog voda
|  |  | 11 |  | 2x1,5mm2 | m | 4921
|  |  | 12 |  | 3x1,5mm2 | m | 3161
|  |  | 13 |  | 3x2,5mm2 | m | 18745
|  |  | 14 |  | 5x1,5mm2 | m | 450
|  |  | 15 |  | 5x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 350
|  |  | 16 |  | 5x2,5mm2 | m | 390
|  |  | 17 |  | 5x2,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) | m | 260
|  |  | 18 |  | 5x4mm2 | m | 60
NHXH FE180/E90, bezhalogeni energetski i signalni kabel s poboljšanim svojstvima u slučaju požara s očuvanom električnom funkcijom 90min
|  |  | 19 |  | 3x1,5mm2 | m | 435
|  |  | 20 |  | 3x2,5mm2 | m | 384
|  |  | 21 |  | 3x4mm2 | m | 55
|  |  | 22 |  | 7x1,5mm2 | m | 530
|  |  | 23 |  | 3x10mm2 | m | 90
A. | 4 | 2 |  |  | Izvedba priključka za potrebe strojarskih instalacija (strojarnica, ostali prostori).
Kabelski priključak kabelom različitih tipova (zasebno specificirani) sa završnom nazidnom kutijom u min IP55 zaštiti sa 1p/3p+N+PE sabirnicom i 2x uvodnica kabela.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 10
A. | 4 | 3 |  |  | Izvedba priključka za potrebe strojarskih instalacija (vanjski prostori).
Kabelski priključak kabelom različitih tipova (zasebno specificirani) sa završnom nazidnom kutijom u min IP66 zaštiti sa 1p/3p+N+PE sabirnicom i 4x uvodnica kabela (cijevi).
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 8
A. | 4 | 4 |  |  | Izvedba priključka za potrebe ugradbe zidnog termostata.
Kabelski priključak izvodi se kabelom tipa LiHCH 2x0,75mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60 sa poklopcem pored mjesta prekidača rasvjete prostora. Do 25m.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 40
A. | 4 | 5 |  |  | Izvedba priključka štednjaka.
Kabelski priključak kabelom tipa NYM-J 5x4mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom sa poklopcem. Do 35m.
Komplet sa 1p/3p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 4
A. | 4 | 6 |  |  | Izvedba raznih stalnih priključaka (za potrebe energetskih instalacija, te za potrebe EE strojarskih instalacija).
Kabelski priključak kabelima raznih presjeka (zasebno specificirani) sa PVC uzidnom cijevi Ø25 (zasebno specificirano) i završnom uzidnom kutijom sa poklopcem.
Komplet sa 1p/3p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 45
A. | 4 | 7 |  |  | Izvedba priključka za motorne zaklopke.
Kabelski priključak kabelom tipa NHXMH-J 3x2,5mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i kabelom do prekidača za upravljanje. Do 35m.
Izbor motorne zaklopke i prekidača nije predmet ove stavke.
Komplet sa 1p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/projektant/invesstitor/voditelj radova.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 30
A. | 4 | 8 |  |  | Izvedba priključka kuhinjske nape.
Kabelski priključak kabelom tipa NYM-J 3x2,5mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60 sa poklopcem. Do 35m.
Izbor nape i njena ugradba su predmet strojarstva.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 2
A. | 4 | 9 |  |  | Izvedba zidne kutije za potrebe motora za platno.
Kabelski priključak (p/ž kutija150x100mm sa poklopcem) kabelom tipa NHXMH-J 3x2,5mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i kabelom do prekidača "gore/dolje". Do 35m.
Izbor platna nije predmet ove stavke.
Komplet sa 1p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/projektant/invesstitor/voditelj radova.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 7
A. | 4 | 10 |  |  | Izvedba zidne kutije za potrebe zvučničkog aktivnog seta.
Kabelski priključak (p/ž kutija modul 4 sa poklopcem) kabelom tipa NHXMH-J 3x2,5mm2 sa 2x PVC uzidnom cijevi Ø25 (jedna od kutije do drugog zvučnika, druga do stropne kutije videoprojektora). Do 35m.
Izbor zvučnika nije predmet ove stavke.
Komplet sa 2x sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/projektant/invesstitor/voditelj radova.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 6
A. | 4 | 11 |  |  | Izvedba priključka grijalice kupaonice.
Kabelski priključak kabelom tipa NYM-J 3x2,5mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60 sa poklopcem. Do 35m.
Izbor i dobava grijalice je na strani investitora, dok je njena ugradba predmet ove stavke.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 4 | 12 |  |  | Izvedba priključka sušila za ruke.
Kabelski priključak kabelom tipa NHXMH-J 3x2,5mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60 sa poklopcem. Do 35m.
Izbor i dobava sušila je na strani investitora, dok je njena ugradba predmet ove stavke.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 10
A. | 4 | 13 |  |  | EKI - telekomunikacijski kabel, prijenos i obrada podataka
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, PVC kanalice i sl., voditi računa da se polažu odvojeno od energetskih kabela odnosno kabela drugoge naponske razine i namjene..
...
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- kabele nominirati nadzornom inženjeru
- provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu, vijčanu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice i sl.;
spojna/nastavna elektrotehničku opremu u uslučaju pojedinačlne kabel trase, dužine koja je veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; završnu spojnu, zaštitnu i izolacijeku opreme za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
Telekomunikacijski kabeli
TK 59-50 - ... xDSL; ugradba izvan građevine, npr. u zemljanom kanalu
|  |  | 1 |  | 10x2x0,6mm2 | m | 80
|  |  | 2 |  | 40x2x0,6mm2 | m | 70
Telekomunikacijski kabeli bez halogena
JE-H(St)H FE180 E30-E90 - bezhalogeni instalacijski kabel za industrijsku elektroniku, poboljšanih svojstva za slučaj požara s očuvanom električnom funkcijom od 30÷90min
|  |  | 3 |  | 2x2x0,8mm2 | m | 300
JEB-H(St)H FE180 E30-E90 - bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel , poboljšanih svojstva za slučaj požara s očuvanom električnom funkcijom od 30÷90min
|  |  | 4 |  | 2x2x0,8mm2 | m | 2495
|  |  | 5 |  | 4x2x0,8mm2 | m | 545
Kabeli za elektroniku
LiHCH - Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten poliolefinom, s Cu opletom, bezhalogeni
|  |  | 6 |  | 2x0,75mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze,...) | m | 300
|  |  | 7 |  | 2x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze,...) | m | 300
|  |  | 8 |  | 5x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze,...) | m | 900
Kabeli za audio/video prijenos
|  |  | 9 |  | kabel sa priključcima HDMI (M) - HDMI (M), LSZH bezhalogeni; High speed, UHD, 15m | kompl. | 8
|  |  | 10 |  | kabel S/FTP, LSHF bezhalogeni cat.6, HDBaseT, 15m (komplet sa spajanjem na priključnice oba kraja) | kompl. | 8
|  |  | 11 |  | balansirani mikrofonski kabel (oklopljen i pokositren) LSZH bezhalogeni 2x0,35mm² sa priključcima (na oba kraja), 15m | kompl. | 16
|  |  | 12 |  | nebalansirani kabel RCA-3,5) LSZH bezhalogeni sa priključcima (na oba kraja), 15m | kompl. | 7
Kabeli za videonadzor
|  |  | 13 |  | S/FTP, LSHF bezhalogeni; LAN kabel s 4 parice, kategorije 6 sa pojedinačnim zaslonom od Al folije i zajedničkim opletom. | m | 3426
Kabeli za DALI (iCANnet) sustav
|  |  | 14 |  | S/FTP, LSHF bezhalogeni; LAN kabel s 4 parice, kategorije 6 sa pojedinačnim zaslonom od Al folije i zajedničkim opletom. | m | 805
AF - Kabeli za zvučnike
|  |  | 15 |  | bezhalogeni LZSH kabel 2x1,5 mm2 | m | 3860
Kabeli za zvučnu (indukcijsku petlju)
|  |  | 16 |  | bakrena traka 18x0,25mm + zaštitna PVC traka širine 45mm, sve ugrađeno ispod obloge poda (parket, pločice,...). | m | 300
A. | 4 | 14 |  |  | EKI - LAN kabel i COAX
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, ispuni trase, njenoj nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; kabelske završetke i spojni materijal za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | CAT 5e F/UTP LSOH; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije, bezhalogeni. | m | 24552
|  |  | 2 |  | Optički kabel multimodni U-DQ(ZN)BH 1000N 1x4 nitni, OM3, 50/125μm | m | 836
|  |  | 3 |  | Koaksijalni kabel bezhalogeni (LSHF) 75Ω | m | 6824
A. | 4 | 15 |  |  | Ispitivanja otpora izolacije
Nakon polaganja kabelskih vodiča provedba ispitivanja otpora izolacije za sve tipove kabela kabelskog elektrotehničkog razvoda.
Za sve tipove elektrotehničkih instalacija izdati zasebne protokole ispitivanja.
[5 empty] | Provedba prije zatvaranja kabelskih trasa. | kompl. | 1
A. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
A. | 5 | 1 |  |  | Elektroenergetski ormar. SPMO (strojarstvo)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Ormar je namjenjen smještaju priključne opreme i OMM kupaca. Namjenjen je za potrebe lokalnog operatora distibucijskog sustava električne energije (ODS).
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći dimenzija min. 800x320x1250mm (širina x dubina x visina), a sporučen i montiran na ugrađeno pripadno armirano betonsko postolje. | kompl. | 1
EE ormar je samostojeći poliesterski ormar izrađen od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, prerađenog postupkom prešanja otpornog na atmosferlije i UV.
Vrata otklopna za 180°, sa mehanizmom zaključavanja u tri točke i tipskom elzet bravicom lokalnog operatora distibucijskog sustava.
Na unutarnjoj stražnjoj strani uprešane matice, tako da se montažna ploča (temeljna) i druge samonoseće ugradbene jedinice mogu direktno montirati (bez dodatnih pozicija).
Ormar je u min. IP43, te temperaturna otpornost u rasponu min. od -80 do +180°C.
Ugradbu ormara na ugrađeno pripadno betonsko postolje (4x M12 vijak) provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- PRVO JE OBVEZA INVESTITORA U DOGOVORU SA ODS-om RIJEŠITI UGOVOR O PRIKLJUČENJU i EES, TJ. DOGOVOR I PLAĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE TE KONAČNI NAČIN PRIKLJUČENJA - OVDJE JE DAN SAMO PRIJEDLOG JEDNOG OD MOGUĆIH DOGOVORA.
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima i konačnim tehničkim rješenjem)
|  |  |  | - | oprema mora biti nominirana i odobrena po nadzornom inženjeru
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu sa trasiranjem mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputama proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p 400A rastavna osigurač sklopka | kompl. | 2
|  |  | 5 |  | - NH ulošci osigurača 355A | kompl. | 6
|  |  | 6 |  | - mjesto i opremu predviđeno za 1x OMM - mjesto i opremu za ugradbu PK 100 očitačke kutije za daljinsko očitanje HEP ODS d.o.o. | kompl. | 1
A. | 5 | 2 |  |  | Elektroenergetski ormar. SPMO (Centar za mlade)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Ormar je namjenjen smještaju priključne opreme i OMM kupaca. Namjenjen je za potrebe lokalnog operatora distibucijskog sustava električne energije (ODS).
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći dimenzija min. 800x320x1250mm (širina x dubina x visina), a sporučen i montiran na ugrađeno pripadno armirano betonsko postolje. | kompl. | 1
EE ormar je samostojeći poliesterski ormar izrađen od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, prerađenog postupkom prešanja otpornog na atmosferlije i UV.
Vrata otklopna za 180°, sa mehanizmom zaključavanja u tri točke i tipskom elzet bravicom lokalnog operatora distibucijskog sustava.
Na unutarnjoj stražnjoj strani uprešane matice, tako da se montažna ploča (temeljna) i druge samonoseće ugradbene jedinice mogu direktno montirati (bez dodatnih pozicija).
Ormar je u min. IP43, te temperaturna otpornost u rasponu min. od -80 do +180°C.
Ugradbu ormara na pripadno betonsko postolje (4x M12 vijak) provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- PRVO JE OBVEZA INVESTITORA U DOGOVORU SA ODS-om RIJEŠITI UGOVOR O PRIKLJUČENJU i EES, TJ. DOGOVOR I PLAĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE TE KONAČNI NAČIN PRIKLJUČENJA - OVDJE JE DAN SAMO PRIJEDLOG JEDNOG OD MOGUĆIH DOGOVORA.
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima i konačnim tehničkim rješenjem)
|  |  |  | - | oprema mora biti nominirana i odobrena po nadzornom inženjeru
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu sa trasiranjem mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p 400A rastavna osigurač sklopka | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - NH ulošci osigurača 250A | kompl. | 3
|  |  | 6 |  | - mjesto i opremu predviđeno za 1x OMM - mjesto i opremu za ugradbu PK 100 očitačke kutije za daljinsko očitanje HEP ODS d.o.o. | kompl. | 1
A. | 5 | 3 |  |  | Elektroenergetski ormar. SPMO (Knjižnica)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Ormar je namjenjen smještaju priključne opreme i OMM kupaca. Namjenjen je za potrebe lokalnog operatora distibucijskog sustava električne energije (ODS).
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći dimenzija min. 600x320x1250mm (širina x dubina x visina), a sporučen i montiran na ugrađeno pripadno armirano betonsko postolje. | kompl. | 1
EE ormar je samostojeći poliesterski ormar izrađen od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, prerađenog postupkom prešanja otpornog na atmosferlije i UV.
Vrata otklopna za 180°, sa mehanizmom zaključavanja u tri točke i tipskom elzet bravicom lokalnog operatora distibucijskog sustava.
Na unutarnjoj stražnjoj strani uprešane matice, tako da se montažna ploča (temeljna) i druge samonoseće ugradbene jedinice mogu direktno montirati (bez dodatnih pozicija).
Ormar je u min. IP43, te temperaturna otpornost u rasponu min. od -80 do +180°C.
Ugradbu ormara na pripadno betonsko postolje (4x M12 vijak) provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- PRVO JE OBVEZA INVESTITORA U DOGOVORU SA ODS-om RIJEŠITI UGOVOR O PRIKLJUČENJU i EES, TJ. DOGOVOR I PLAĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE TE KONAČNI NAČIN PRIKLJUČENJA - OVDJE JE DAN SAMO PRIJEDLOG JEDNOG OD MOGUĆIH DOGOVORA.
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima i konačnim tehničkim rješenjem)
|  |  |  | - | oprema mora biti nominirana i odobrena po nadzornom inženjeru
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu sa trasiranjem mikrolokacije na licu mjesta uz odobrenje po nadzornom inženjeru
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p 250A rastavna osigurač sklopka | kompl. | 1
[5 empty] | - NH ulošci osigurača 160A | kompl. | 3
|  |  | 5 |  | - mjesto i opremu predviđeno za 1x OMM - mjesto i opremu za ugradbu PK 100 očitačke kutije za daljinsko očitanje HEP ODS d.o.o. | kompl. | 1
A. | 5 | 4 |  |  | Glavni elektroenergetski ormar . (GRO-Centar za mlade)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći metalni sa metalnim ravnim vratima namjenjen razvodu el. energije prizemlja/kata, te glavnom prema ostalim dijelovima (do GRO-Kat, RO-i dvorana/ureda, dvorane,....). | kompl. | 1
Ormar min. vanjskih dimenzija 2000x2000x400mm (širina x visina x dubina), u 3x sekcije sa zasebnim vratima, sa podnožjem visine 20cm, komplet u ugrađenom stanju min. IP55, IK10.
Ormari su metalni, nosive konstrukcija od min. 2,0 mm, tipskih dimenzija npr. (šxvxd) 600x2000x400mm, 800x2000x400mm, svaki ormar 1x vrata. Ormari međusobno povezani, komplet u min. IP55, IK10, samostojeći.
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - horizontalne sabirnice 250A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - horizontalne/vertikalne sabirnice 250A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - 3p 400A osigurač sklopka | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - NH00 ulošci osigurača 250A | kompl. | 3
|  |  | 8 |  | - NH00 ulošci osigurača 160A | kompl. | 3
|  |  | 9 |  | - NH00 ulošci osigurača 63A | kompl. | 3
|  |  | 10 |  | - 3p prekidač snage 400A, 36kA, sa 250A termo-magnetski član 0,8÷1 In+okidač | kompl. | 1
|  |  | 11 |  | trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje, obradu i prikaz podataka montiran na vratima; komplet sa naponskim i strujnim modulima (x 2 kompleta mjernih modula); numerički prikaz napona, struja po fazama, frekvencije, snage po tipu; | kompl. | 1
uređaj je sa komunikacijom sa centralnim uređajem (računalo) preko Modbus RS485, Ethernet komunikacija
|  |  | 12 |  | - "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i potrebnim natpisom, te zaštitom od slučajnog isključenja : kom 1 | kompl. | 1
|  |  | 13 |  | - 3p prekidač 16kA 40A/C+okidač : kom 1 | kompl. | 1
|  |  | 14 |  | - 3p prekidač 16kA 32A/C : kom 4 | kompl. | 4
|  |  | 15 |  | - 3p prekidač 16kA 25A/C | kompl. | 2
|  |  | 16 |  | - 2p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/B/30mA/AC | kompl. | 9
|  |  | 17 |  | - 2p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 40A/B/30mA/AC | kompl. | 1
|  |  | 18 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 25A/C/30mA/AC, | kompl. | 2
|  |  | 19 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 16kA, 40A/C/300mA/AC | kompl. | 2
|  |  | 20 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kompl. | 14
|  |  | 21 |  | - LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kompl. | 6
|  |  | 22 |  | - LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 | kompl. | 6
|  |  | 23 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kompl. | 15
|  |  | 24 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kompl. | 65
|  |  | 25 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/C | kompl. | 2
|  |  | 26 |  | - 1p prekidač 10kA 25A/C | kompl. | 1
|  |  | 27 |  | - rezervna mjesta i ugradba DALI opreme (oprema je predmet zasebne stavke) | kompl. | 1
|  |  | 28 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 3
A. | 5 | 5 |  |  | Glavni elektroenergetski ormar . (GRO-Knjižnica)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći metalni sa metalnim ravnim vratima namjenjen je razvodu energije prizemlja, te prema dijelu objekta B (PVN ulazni spojni most) | kompl. | 1
Ormara min. vanjskih dimenzija 2000x2000x400mm (širina x visina x dubina), u 3x sekcije sa zasebnim vratima, sa podnožjem visine 20cm, komplet u ugrađenom stanju min. IP55, IK10.
Ormari su metalni, nosive konstrukcija od min. 2,0 mm, tipskih dimenzija npr. (šxvxd) 600x2000x400mm, 800x2000x400mm, svaki ormar 1x vrata. Ormari međusobno povezani, komplet u min. IP55, IK10, samostojeći.
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - horizontalne sabirnice 160A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - horizontalne/vertikalne sabirnice 160A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - 3p 250A osigurač sklopka | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - NH00 ulošci osigurača 160A | kompl. | 3
|  |  | 8 |  | - 3p prekidač snage 160A, 36kA, sa 160A termo-magnetski član 0,8÷1 In+okidač | kompl. | 1
|  |  | 9 |  | trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje, obradu i prikaz podataka montiran na vratima; komplet sa naponskim i strujnim modulima (x 2 kompleta mjernih modula); numerički prikaz napona, struja po fazama, frekvencije, snage po tipu; | kompl. | 1
uređaj je sa komunikacijom sa centralnim uređajem (računalo) preko Modbus RS485, Ethernet komunikacija
|  |  | 10 |  | - "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i potrebnim natpisom, te zaštitom od slučajnog isključenja | kompl. | 1
|  |  | 11 |  | - 3p prekidač 16kA 40A/C+okidač | kompl. | 1
|  |  | 12 |  | - 2p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/B/30mA/AC | kompl. | 5
|  |  | 13 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/C/30mA/AC | kompl. | 1
|  |  | 14 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 25A/C/30mA/AC, | kompl. | 1
|  |  | 15 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 16kA, 40A/C/300mA/AC | kompl. | 3
|  |  | 16 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kompl. | 17
|  |  | 17 |  | - LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kompl. | 9
|  |  | 18 |  | - LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 | kompl. | 6
|  |  | 19 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kompl. | 20
|  |  | 20 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kompl. | 120
|  |  | 21 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/C | kompl. | 10
|  |  | 22 |  | - rezervna mjesta i ugradba DALI opreme (oprema je predmet zasebne stavke) | kompl. | 1
|  |  | 23 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 3
A. | 5 | 6 |  |  | Glavni elektroenergetski ormar . (GRO-Kat)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći metalni sa metalnim ravnim vratima namjenjen je razvodu energije kata centra za mlade. | kompl. | 1
Ormara min. vanjskih dimenzija 2000x2000x400mm (širina x visina x dubina), u 3x sekcije sa zasebnim vratima, sa podnožjem visine 20cm, komplet u ugrađenom stanju min. IP55, IK10.
Ormari su metalni, nosive konstrukcija od min. 2,0 mm, tipskih dimenzija npr. (šxvxd) 600x2000x400mm, 800x2000x400mm, svaki ormar 1x vrata. Ormari međusobno povezani, komplet u min. IP55, IK10, samostojeći.
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - horizontalne sabirnice 160A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - horizontalne/vertikalne sabirnice 160A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - 3p 160A osigurač sklopka | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - NH00 ulošci osigurača 160A | kompl. | 3
|  |  | 8 |  | - 3p prekidač snage 160A, 25kA, sa 160A termo-magnetski član 0,8÷1 In+okidač | kompl. | 1
|  |  | 9 |  | trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje, obradu i prikaz podataka montiran na vratima; komplet sa naponskim i strujnim modulima (x 2 kompleta mjernih modula); numerički prikaz napona, struja po fazama, frekvencije, snage po tipu; | kompl. | 1
uređaj je sa komunikacijom sa centralnim uređajem (računalo) preko Modbus RS485, Ethernet komunikacija
|  |  | 10 |  | - "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i potrebnim natpisom, te zaštitom od slučajnog isključenja | kompl. | 1
|  |  | 11 |  | - 3p prekidač 16kA 25A/C | kompl. | 21
|  |  | 12 |  | - 2p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/B/30mA/AC | kompl. | 5
|  |  | 13 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 16kA, 40A/C/300mA/AC | kompl. | 2
|  |  | 14 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kompl. | 10
|  |  | 15 |  | - LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kompl. | 6
|  |  | 16 |  | - LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 | kompl. | 3
|  |  | 17 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kompl. | 20
|  |  | 18 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kompl. | 80
|  |  | 19 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/C | kompl. | 10
|  |  | 20 |  | - 1p prekidač 10kA 20A/C | kompl. | 1
|  |  | 21 |  | - 3p prekidač 10kA 16A/C | kompl. | 4
|  |  | 22 |  | - rezervna mjesta i ugradba DALI opreme (oprema je predmet zasebne stavke) | kompl. | 1
|  |  | 23 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 3
A. | 5 | 7 |  |  | Glavni elektroenergetski ormar . (GRO-Kotlovnica)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći metalni sa metalnim ravnim vratima namjenjen je razvodu energije strojasrskog dijela. | kompl. | 1
Dobava i ugradba ormara min. vanjskih dimenzija 1200x2000x400mm (širina x visina x dubina), u 2x sekcije sa zasebnim vratima, sa podnožjem visine 20cm, komplet u ugrađenom stanju min. IP55, IK10.
Ormari su metalni, nosive konstrukcija od min. 2,0 mm, tipskih dimenzija npr. (šxvxd) 600x2000x400mm, svaki ormar 1x vrata. Ormari međusobno povezani, komplet u ugrađenom stanju min. IP55, IK10, samostojeći.
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - horizontalne sabirnice 630A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - horizontalne/vertikalne sabirnice 630A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - 3p 630A osigurač sklopka | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - 3p 400A osigurač sklopka | kompl. | 3
|  |  | 8 |  | - NH00 ulošci osigurača 400A | kompl. | 3
|  |  | 9 |  | - NH00 ulošci osigurača 355A | kompl. | 9
|  |  | 10 |  | - 3p prekidač snage 630A, 36kA, sa električkom jedinicom 0,4÷1 In, zaštita od zemljospoja,...+okidač | kompl. | 1
|  |  | 11 |  | trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje, obradu i prikaz podataka montiran na vratima; komplet sa naponskim i strujnim modulima (x 2 kompleta mjernih modula); numerički prikaz napona, struja po fazama, frekvencije, snage po tipu; | kompl. | 1
uređaj je sa komunikacijom sa centralnim uređajem (računalo) preko Modbus RS485, Ethernet komunikacija
|  |  | 12 |  | - "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i potrebnim natpisom, te zaštitom od slučajnog isključenja | kompl. | 1
|  |  | 13 |  | - 2p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/B/30mA/AC | kompl. | 1
|  |  | 14 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 25A/C/30mA/AC, | kompl. | 1
|  |  | 15 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kompl. | 3
|  |  | 16 |  | - LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 | kompl. | 3
|  |  | 17 |  | - 1p izolacijski nosač SBI osigurača 14x51mm | kompl. | 2
|  |  | 18 |  | - rastalni uložak-osigurač 14x51mm 20A | kompl. | 3
|  |  | 19 |  | - rastalni uložak-osigurač 14x51mm 32A | kompl. | 3
|  |  | 20 |  | - 1p prekidač 10kA 6A/B | kompl. | 1
|  |  | 21 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kompl. | 5
|  |  | 22 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kompl. | 5
|  |  | 23 |  | - rezervna mjesta i ugradba opreme strojarstva (sama oprema nije predmet ove stavke) | kompl. | 1
|  |  | 24 |  | - trafo i ostala oprema za spoj kompenzacije | kompl. | 1
|  |  | 25 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 2
A. | 5 | 8 |  |  | Razvodni elektroenergetski ormar . (RO-MM1)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći metalni sa metalnim ravnim vratima namjenjen je razvodu energije dijela dvorane centra za mlade. | kompl. | 1
Dobava i ugradba ormara min. vanjskih dimenzija 800x2000x200mm (širina x visina x dubina), u 1x sekciji sa 1x vratima, sa podnožjem visine 10cm, komplet u ugrađenom stanju min. IP54, IK10.
Ormar je metalni, nosive konstrukcija od min. 2,0 mm, tipskih dimenzija npr. (šxvxd) 800x2000x300mm sa 1x vrata. Ormar komplet u min. IP54, IK10, samostojeći.
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - horizontalne sabirnice 100A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - horizontalne/vertikalne sabirnice 100A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 3p prekidač 25kA 63A/C | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - 3p prekidač snage 160A, 25kA, sa 80A termo-magnetski član 0,8÷1 In+okidač | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje, obradu i prikaz podataka montiran na vratima; komplet sa naponskim i strujnim modulima (x 2 kompleta mjernih modula); numerički prikaz napona, struja po fazama, frekvencije, snage po tipu; | kompl. | 1
uređaj je sa komunikacijom sa centralnim uređajem (računalo) preko Modbus RS485, Ethernet komunikacija
|  |  | 8 |  | - "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i potrebnim natpisom, te zaštitom od slučajnog isključenja | kompl. | 1
|  |  | 9 |  | - 2p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 16A/B/30mA/AC | kompl. | 4
|  |  | 10 |  | - 4p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 16kA, 40A/C/300mA/AC | kompl. | 2
|  |  | 11 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kompl. | 10
|  |  | 12 |  | - LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kompl. | 6
|  |  | 13 |  | - LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 | kompl. | 3
|  |  | 14 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kompl. | 15
|  |  | 15 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kompl. | 70
|  |  | 15 |  | - 3p prekidač 10kA 16A/C | kompl. | 2
|  |  | 16 |  | - 3p prekidač 10kA 32A/C | kompl. | 1
|  |  | 17 |  | - rezervna mjesta i ugradba DALI opreme (oprema je predmet zasebne stavke) | kompl. | 1
|  |  | 18 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 3
A. | 5 | 9 |  |  | Elektroenergetski ormar. (RO-MM2)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je samostojeći metalni sa metalnim ravnim vratima namjenjen je budućem razvodu multimedije dvorane centra za mlade. | kompl. | 1
Ormar min. vanjskih dimenzija 800x2000x300mm (širina x visina x dubina), u 1x sekciji sa jednostrukim vratima, sa podnožjem 10cm, komplet u ugrađenom stanju min. IP54, IK10.
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
OPASKA : U ormaru nema opreme, dovodni kabel završava na rednim stezaljkama. Oprema nije predmet ovog projekta, a definirati će se tijekom izrade projekta okoliša neke druge faze.
A. | 5 | 10 |  |  | Razvodni elektroenergetski ormar . (RO-UPS)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Ormar je namjenjen razvodu energije dijela za potrebe UPSa (evakuacione podizne platforme). | kompl. | 1
Ormar je nazidni, metalni sa metalnim vratima, min. vanjske dimenzije, širinaxvisina: 400x760mm, dubina ormara: 270mm.
Ormar je metalni, nosive konstrukcija od min. 2,0 mm, tipskih dimenzija npr. (šxvxd) 800x2000x300mm sa 1x vrata. Ormar komplet, u ugrađenom stanju min. IP54, IK10.
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - 1p prekidač iC60N 20A/C | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - 1p+NPE odvodnik prenapona tip 2; In=20kA (8/20 µs), Imax=40kA (8/20 µs) Up=<1,3kV | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - 2p kombinirani prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 10kA, 40A/C/30mA/AC | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/C | kompl. | 2
|  |  | 8 |  | - 1p prekidač 10kA 40A/C | kompl. | 2
|  |  | 9 |  | - grebenasta sklopka 1p 40A, 1-0-2 ugradnja na DIN šinu ormara | kompl. | 1
|  |  | 10 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
A. | 5 | 11 |  |  | Elektroenergetski ormar RO-U1÷U11, RO-R1, RO-R2, RO-D7, RO-D12.
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Ormar je namjenjen razvodu energije pojedinih funkcionalnih cjelina.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Min. vanjskih dimenzija 348x430x90 (šxvxd u mm) | kompl. | 15
U ugrađenom stanju min. IP30, bijela boja.
Min. sa 2 reda sa po 12+2 modula, ukupno 24+4 modula.
EE ormar je p/ž tipski proizvod proizvođača, izrađen od elektrotehničkog PVCa sa metalnim vratima bijele boje i bravicom sa ključem,... i svom potrebnom opremom, redne stezaljke i sl..
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - 4p prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 25A/C/300mA/AC | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kompl. | 3
|  |  | 4 |  | - signalna svjetiljka (zelena) ugradnja na DIN šinu | kompl. | 3
|  |  | 5 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kompl. | 2
|  |  | 6 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kompl. | 9
A. | 5 | 12 |  |  | Elektroenergetski ormar RO-U12.
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Ormar je namjenjen razvodu energije pojedinih funkcionalnih cjelina.
|  |  | 1 |  | Min. vanjskih dimenzija 348x560x90 (šxvxd u mm) | kompl. | 1
U ugrađenom stanju min. IP30, bijela boja.
Min. sa 3 reda sa po 12+2 modula, ukupno 36+4 modula.
EE ormar je p/ž tipski proizvod proizvođača, izrađen od elektrotehničkog PVCa sa metalnim vratima bijele boje i bravicom sa ključem,... i svom potrebnom opremom, redne stezaljke i sl..
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - 4p prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 40A/C/300mA/AC | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kom | 3
|  |  | 4 |  | - signalna svjetiljka (zelena) ugradnja na DIN šinu | kom | 3
|  |  | 5 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 2
|  |  | 6 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 9
|  |  | 7 |  | - 3p prekidač 10kA 16A/C | kom | 2
|  |  | 8 |  | - 2p prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 16A/B/30mA/AC | kom | 2
A. | 5 | 13 |  |  | Elektroenergetski ormar RO-D1÷÷RO-D6, RO-D8÷RO-D11.
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Ormar je namjenjen razvodu energije pojedinih funkcionalnih cjelina.
|  |  | 1 |  | Min. vanjskih dimenzija 348x430x90 (šxvxd u mm) | kompl. | 10
U ugrađenom stanju min. IP30, bijela boja.
Min. sa 2 reda sa po 12+2 modula, ukupno 24+4 modula.
EE ormar je p/ž tipski proizvod proizvođača, izrađen od elektrotehničkog PVCa sa metalnim vratima bijele boje i bravicom sa ključem,... i svom potrebnom opremom, redne stezaljke i sl..
Neovisno o izvedbi ormara, vrata su metalna, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...), montažnim pločama
za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa zakonske regulative.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | - 4p prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 40A/C/300mA/AC | kompl. | 10
|  |  | 3 |  | - 1p prekidač 10kA 2A/B | kom | 3
|  |  | 4 |  | - signalna svjetiljka (zelena) ugradnja na DIN šinu | kom | 3
|  |  | 5 |  | - 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 3
|  |  | 6 |  | - 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 11
|  |  | 7 |  | - 2p prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 16A/B/30mA/AC | kom | 2
A. | 5 | 14 |  |  | Elektroenergetski ormar. (RO-Vanjski)
Energetski ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
|  |  | 1 |  | Ormar je metalni nadgradni namjenjen vanjskom razvodu električne energije. | kompl. | 2
Minimalne vanjske dimenzije 300x400x160mm (širina x visina x dubina).
EE ormar je tipski proizvod proizvođača, metalni, sa teksturiranim poliesterskim premazom (80µm), sa metalnim vratima i bravicom sa ključem.
Otporan na koroziju i kemijske agense, UV stabilan i sa svom potrebnom vijčanom, nosivom i inom opremom kao što su redne stezaljke.
U ugrađenom stanju u min. IP66/IK10.
Izvedbu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njegove pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički i ostali materijali i oprema kao što su tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski završetci, vijčana oprema,
elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, sustava razvoda; oznake oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču,
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova pri otvorenim vratima, a potom i sa zatvorenim vratima.
Oprema u ormaru:
OPASKA : U ormaru nema opreme, dovodni kabel završava na rednim stezaljkama. Oprema nije predmet ovog projekta, a definirati će se tijekom izrade projekta okoliša neke druge faze.
A. | 5 | 15 |  |  | Dobava i ugradba
a) Predhodno ispitivanje parametara mreže na mjestu OMM i kod strojarske opreme radi utvrđivanja parametara u svezi odabira parametara kompenzacije i prigušnice u kompenzaciji.
b) dinamički kompenzacijski uređaj 3P, min. 150 kVar, 400 V, 50 Hz, Umax = Un + 10%, Imax = 1,3 In, kapacitet -5% / +10%., p=14%, sa tiristorskom sklopkom, unutarnje izvedbe, broj stupnjeva: 25+25+50+50, sekvenca: 1:1:2:2,
[5 empty] | Ormar za kompenzaciju je samostojeći metalni (na 10cm podnožju) minimalnih dimenzija šxvxd=600x2100x600mm, min. IP20. | kompl. | 1
A. | 5 | 16 |  |  | Sustav kontrole potrošnje - električne energije, toplinske i slično
Pojedini energetki ormari opremaju se mjernom opremom namjenjenoj prikupljanju osnovnih elektrotehničkih veličina kao što su npr. napon i struja te opremom za njihovu dodatnu obradu kako bi se dobile i ostale elektrotehničke veličine.
Centralna jedinica za prikupljanje i obradu podataka na razini energetskog ormara se ovom stavkom povezuje u jedinstveni sustav kontrole potrošnje građevine.
Sada se ne izvodi mjerenje, obrada i prijenos podataka i sa drugih ulaznih medija kao što su voda, lož ulje i sl., ali oprema mora moći i te ulazne parametre moći primiti i obraditi bez drugih dogradnj osim mjerne opreme.
U skladu sa odabranim tipiziranim rješenjem - opremom u energetkim ormarima nekog od proizvođača, sastavni dio ove stavke su
routeri centralnih mjernih uređaja, njihove naponske jedinice i dataloggeri za spoj na Lan/Wan, Modbus/Profinet komunikacijski gateway.
Opremu isporučiti sa 30% rezerve u pogledu mogućih daljnjih proširenja sustava mjerenja sa senzorima koji će se po investitoru naknadnu ugraditi kao što su oprema za mjerenje protoka, kalorimetrima i sl..
Za potrebe memoriranja podataka, njihovu obradu i vizualizaciju rezultata, investitor će osigurati jedno PC računalo sa Windows 10
te min. 2 x kompatabilna tableta 10,2" te jedan pisačem na kojem će se po izvođaču instalirati potreban software - programska podrška koja mora biti u cijeni kompleta kao i instaliranje i obuka.
Sustav mora biti usklađen za prijenos podataka u ISGE putem informatičke infrastrukture građevine te imati i uređaj sa SIM karticom za GPRS prijenos podataka.
[5 empty] | U slučaju da se ponudi rješenje sa licenciraniom programskom podrškom, u cijeni mora biti uključeno minimalno petogodišnje licencno pravo bez dodatnih naknada od strane investitora. | kompl. | 1
A. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
A. | 6 |  |  |  | RASVJETA
A. | 6 | 1 |  |  | Modularna oprema instalacionih rasvjetnih sklopki 16/20A, tipkala 6A, 250 V, 50 Hz, u bijeloj boji, sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6, debljina okvira do 8mm) u neutralno bijeloj boji.
U cijenu uračunati svu opremu (kutiju, nosač, okvir i instalacione sklopke) i materijale istog proizvođača neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Ugradba na visinu 1,1 (m) od poda osim ako u dokumentaciji nije drugačije navedeno.
DOBAVA i UGRADBA:
uzidna ugradba
|  |  | 1 |  | - modul "dva" sa 1x obični sa LED tinjalicom (modul-2) | kompl. | 16
|  |  | 2 |  | - modul "dva" sa 1x izmjenični sa LED tinjalicom (modul-2) | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | - modul "dva" sa 2x obična sa LED tinjalicom (modul-1) | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - modul "dva" sa 1x tipkalo (modul-2) sa LED tinjalicom i oznakom namjene - rasvjeta | kompl. | 12
|  |  | 5 |  | - modul "dva" sa 2x tipkalo (modul-1) sa LED tinjalicom i oznakom namjene - rasvjeta | kompl. | 16
|  |  | 6 |  | - modul "tri" sa 3x tipkalo (modul-1) sa LED tinjalicom i oznakom namjene - rasvjeta | kompl. | 4
|  |  | 7 |  | - modul "četiri" sa 1x izmjenična sa LED tinjalicom (modul-1) 3x obični sa LED tinjalicom (modul-1) | kompl. | 1
uzidna ugradba - IP55
|  |  | 8 |  | - modul "dva" sa 1x tipkalo (modul-2) sa LED tinjalicom i oznakom namjene - rasvjeta | kompl. | 1
nazidna ugradba - nazidna kutija i ina oprema IP55
|  |  | 9 |  | - modul "tri" sa 3x obična sa LED tinjalicom (modul-1) | kompl. | 1
A. | 6 | 2 |  |  | RASVJETNE ARMATURE
U cijenu uračunati svu opremu (npr. izvori svjetla, predspojne naprave - elektronske (dimabilne ako je to posebno navedeno), ovjesnu tj. ugradbenu opremu, ...) i materijale neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti SVIH RASVJETNIH ARMATURA:
OPASKA: Pročitati uvodni dio troškovnika.
U slučaju da natječajnom dokumentacijom nije definirana dokumentacija i način dokazivanje jednakovrijednosti, onda ponuditelj mora istu sastaviti u skladu sa ovdje danim smjernicama.
Dostava dokumentacije koja potvrđuje jednakovrijednost, a to je: Usporedna tablica projektirane i ponudbene opreme sa prikazom svih tehničkih karakteristika.
To su: svjetlotehnički, elektrotehnički, oblikovnost, boja, materijal izrade, način ugradbe, IP i IK zaštita, životni vijek izvora svjetla, DALI i ina upravljivost, materijal izrade odsijača i slično.
Razlikovni podaci kao i podaci koji su dani kao kriteriji jednakovrijednosti moraju biti naglašeni i obrazloženi.
I kada su svi tehničke karakteristike jednakovrijedne TO NE ZNAČI da je proizvod i nadalje jednakovrijedan sve dok se ne provedu i svjetlotehnički izračuni za sve mikropozicije - prostore ugradbe,
jer NE POSTOJE DVIJE ISTE rasvjetne armature s gledišta rasvjetljenosti.
Razlikovni svjetlotehnički izračun mora jasno prikazati Esr, uo, UGRL, Ra na način da su isti u skladu sa normom tj. sa projektnim rješenjem.
Sve vrijednosti moraju biti tehnički; ili jednaki ili tehnički bolji ÷ kvalitetniji.
Dokaze jednakovrijednosti ponuditelj dostavlja uz ponudbeni troškovnik prilikom predaje ponude, inače se ne smije ponudbena oprema uzeti u razmatranje.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
NAPOMENA: Unutar kupaonica (prostorija sa kadom, tušem,..) te u ostavama, zajedničkim prostorima i komunikacijama min. IP44; u strojarnicama, kotlovnicama i slčno te izvan zatvorenog prostora u IP54.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., a sve do uporabne funkcionalnosti definirane projektom:
Centar za mlade i dio Gradske knjižnice Zadar
|  |  |  | - | Dio Gradske knjižnice Zadar
|  |  | 1 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sa direktnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom. | kompl. | 4
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno 90, minimalni izlazni svjetlosni tok 1675lm.
U kompletu s LED DALI/phase-pulse dimabilnom predspojnom napravom, maksimalna snaga sustava 20W. Minimalna efikasnost svjetiljke 84 lm/W.
Vijek trajanja izvora minimalno 100.000 sati L90B50. Konzistentnost boje <= MacAdam 3. Kut svjetlosne distribucije: široki - 50°. Predspojna naprava smještena u posebnu kutiju radi fleksibilne montaže.
Kućište izrađeno od čeličnog lima s vidljivim vanjskim rubom. Vanjski rub obojen u bijelu boju. Hladnjak s stražnje strane, obojen u crnu boju.
Spekularni odsijač izrađen od anodiziranog aluminija, difuzor od opaliziranog stakla - upušten unutar svjetiljke.
Unutarnje bočne stranice obojene u crnu boju. Montiranje putem sistema opruga.
Dimenzije svjetiljke: do fi110mm i visine 95mm, dimenzije otvora za ugradnju do fi95mm. Za ugradnju u stropove debljine stijenke od 5-30mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP44 s donje strane, IK06, klasa zaštite III
Oznaka u projektu: SK5
|  |  | 2 |  | Stropna ugradna linijska rasvjetna armatura sa direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom i nosačima za ugradnju. | kompl. | 20
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3281lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klase prema EEI: A1, maksimalna snaga sustava 34W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 96 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x38°/44°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade.
Mikroprizmatičan difuzor visoke svjetlosne difuzije, smanjenog bliještanja i uniformne svjetlosne distribucije.
Dimenzije ugradnje max.: dubina 85mm, širina 88mm, potreban dubina za ugradnju 125mm.
Dimenzije svjetiljke do: 1147x87x85mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP20 s donje strane,klasa zaštite I
Oznaka u projektu: SK6
|  |  | 3 |  | Stropna ugradna linijska rasvjetna armatura sa direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom i nosačima za ugradnju. | kompl. | 44
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 4922lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klase prema EEI: A1, maksimalna snaga sustava 52W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 94 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x38°/44°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade.
Mikroprizmatičan difuzor visoke svjetlosne difuzije, smanjenog bliještanja i uniformne svjetlosne distribucije.
Max. dimenzije ugradnje: dubina 85mm, širina 88mm, potreban dubina za ugradnju 125mm. Dimenzije svjetiljke do: 1709x87x85mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP20 s donje strane, klasa zaštite I
Oznaka u projektu: SK7
|  |  | 4 |  | Stropna ugradna linijska rasvjetna armatura sa direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom i nosačima za ugradnju. | kompl. | 1
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 6305lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klase prema EEI: A1, maksimalna snaga sustava 64W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 98 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade. Opalni PMMA difuzor za optimalnu svjetlosnu distribuciju i uniformnu svjetlosnu distribuciju.
Max. dimenzije ugradnje: dubina 100mm, širina 44mm, potreban dubina za ugradnju 100mm. Dimenzije svjetiljke do: 2743x56x60mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP20 s donje strane, klasa zaštite I
Oznaka u projektu: SK8
|  |  | 5 |  | Ovjesna linijska rasvjetna armatura sa direktnom (69%) i indiretktom (31%) simetričnom svjetlosnom distribucijom s ovjesnim priborom, rozetom u istoj boji i napojnim kabelom. | kompl. | 10
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 11015lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klase prema EEI: A1, maksimalna snaga sustava 111W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 99 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke.
Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut direktne svjetlosne distribucije 2x38°/44°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade.
Mikroprizmatičan difuzor visoke svjetlosne difuzije, smanjenog bliještanja i uniformne svjetlosne distribucije.
Dimenzije svjetiljke do: 2538x71x85mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP20 s donje strane, IK07, klasa zaštite I
Oznaka u projektu: SK9
|  |  | 6 |  | Stropna ugradna linijska rasvjetna armatura sa direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom i izbočenim difuzorom te sa nosačima za ugradnju. | kompl. | 7
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3430lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klase prema EEI: A1, maksimalna snaga sustava 35W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 98 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x81°/49°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade.
Opalni PMMA difuzor za optimalnu svjetlosnu distribuciju i uniformnu svjetlosnu distribuciju, izbočen ispod razine stropa.
Dimenzije svjetiljke do: 1428x56x95mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP30, IK05, klasa zaštite I
Oznaka u projektu: SK10
|  |  | 7 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sa direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 8
LED izvor svjetlosti, snaga LED sustava maksimalno 16W, izlazni svjetlosni tok minimalno 1500lm, temperatura boje 3000K, uzvrat boje CRI≥80. Efikasnost svjetiljke minimalno 93 lm/W.
U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom. Životni vijek izvora minimalno 50.000h L70/B10.
Kućište izrađeno od lijevanog aluminija za ugradnju u spuštene stropove debljine stijenke od 10 do 20mm. Kućište bojano po proizvođaču. Aluminijski hladnjak za učinkovito pasivno hlađenje.
Široka direktna svjetlosna distribucija preko uvučenog opalnog difuzora. Opruge za montažu bez uporabe alata. Električni priključak preko proizvođački instaliranog priključnog kabela.
Dimenzije svjetiljke do fi140x45mm i dimenzije za ugradnju do fi125mm x 95mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP44, klasa zaštite II, klasa požarne otpornosti "F". Energetska klasa minimalno A+.
Oznaka u projektu: SK11
|  |  | 8 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sa direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 14
LED izvor svjetlosti, snaga LED sustava maksimalno 21W, izlazni svjetlosni tok minimalno 2000lm, temperatura boje 3000K, uzvrat boje CRI≥80.
Efikasnost svjetiljke minimalno 93 lm/W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom. Životni vijek izvora minimalno 50.000h L70/B10.
Kućište izrađeno od lijevanog aluminija za ugradnju u spuštene stropove debljine stijenke od 10 do 20mm. Kućište bojano po proizvođaču.
Aluminijski hladnjak za učinkovito pasivno hlađenje. Široka direktna svjetlosna distribucija preko uvučenog opalnog difuzora. Opruge za montažu bez uporabe alata.
Električni priključak preko proizvođački instaliranog priključnog kabela.
Dimenzije svjetiljke do fi190x59mm i dimenzije za ugradnju do fi175mm x 110mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP44, klasa zaštite II, klasa požarne otpornosti "F". Energetska klasa minimalno A+.
Oznaka u projektu: SK12
|  |  | 9 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sa direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 3
LED izvor svjetlosti, snaga LED sustava maksimalno 31W, izlazni svjetlosni tok minimalno 3000lm, temperatura boje 3000K, uzvrat boje CRI≥80.
Efikasnost svjetiljke minimalno 94 lm/W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom. Životni vijek izvora minimalno 50.000h L70/B10.
Kućište izrađeno od lijevanog aluminija za ugradnju u spuštene stropove debljine stijenke od 10 do 20mm. Kućište bojano po proizvođaču. Aluminijski hladnjak za učinkovito pasivno hlađenje.
Široka direktna svjetlosna distribucija preko uvučenog opalnog difuzora. Opruge za montažu bez uporabe alata. Električni priključak preko proizvođački instaliranog priključnog kabela.
Dimenzije svjetiljke do fi230x59mm i dimenzije za ugradnju do fi215mm x 110mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP44, klasa zaštite II, klasa požarne otpornosti "F". Energetska klasa minimalno A+.
Oznaka u projektu: SK13
|  |  | 10 |  | Zidna nadgradna rasvjetna armatura sa direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 4
LED izvor svjetla, maksimalna instalirana snaga sustava 9W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 1000lm,
minimalna efikasnost 109 lm/W, integrirana elektronička predspojna naprava. Radni vijek izvora minimalno L80B10 50000h.
Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija, bojano po proizvođaču, krajevi svjetiljke izrađeni od plastike. Opalni difuzor od polikarbonata za potpuno homogeno rasvijetljenu površinu.
Mogućnost vertikalne i horizontalne montaže.
Dimenzije svjetiljke do 600x47x82mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP44, klasa zaštite I, klasa požarne otpornosti "F". Energetska klasa minimalno A+.
Oznaka u projektu: SK14
|  |  | 11 |  | Zidna nadgradna rasvjetna armatura sa direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 2
LED izvor svjetla, maksimalna instalirana snaga sustava 18W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 2000lm,
minimalna efikasnost 108 lm/W, integrirana elektronička predspojna naprava. Radni vijek izvora minimalno L80B10 50000h.
Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija, bojano po proizvođaču, krajevi svjetiljke izrađeni od plastike. Opalni difuzor od polikarbonata za potpuno homogeno rasvijetljenu površinu.
Mogućnost vertikalne i horizontalne montaže.
Dimenzije svjetiljke do 1160x47x82mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP44, klasa zaštite I, klasa požarne otpornosti "F". Energetska klasa minimalno A+.
Oznaka u projektu: SK15
|  |  | 12 |  | Rasvjetna armatura za pozadinsko osvjetljavanje, s širokosnopnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 12
LED izvor svjetlosti maksimalne instalirane snage 1,31W po modulu, minimalnog svjetlosnog toka izvora 150lm po modulu, temperatura boje 3000K, MacAdam <3 SDCM, faktor uzvrata boje minimalno 80.
Minimalna efikasnost izvora 115 lm/W. Tip svjetlosne distribucije izvora: krilasta 155°, maksimalan broj LED čipova po modulu: 3. Radna temperatura izvora od -25...85 °C,
vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati. U kompletu s LED DALI dimabilnim predspojnim napravavama.
Moduli se montiraju na uključene originalne čelične profile, montaža utiskivanjem. Svjetiljka dolazi s linijski spojenim modulima, 36 modula po lancu, ukupne instalirane snage 46W. Ukupna duljina lanca s spojnim kabelima minimalno 9900mm.
Dimenzije jednog modula maksimalno 76x17.6x7,8mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP66/68
Oznaka u projektu: BL1
|  |  |  | - | Centar za mlade
|  |  | 13 |  | Nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 12
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 84, minimalni izlazni svjetlosni tok 3509lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 29W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 121 lm/W. Konzistentnost boje MacAdam <3. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila bez vidljivog spoja, plastificirano u mat bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije: do fi400mm, visina 75mm.
Stupanj mehaničke zaštite min. IP20.
U kompletu s stropnim odstojnicima zbog montaže na zakrivljenu površinu.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC1
|  |  | 14 |  | Nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 10
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 84, minimalni izlazni svjetlosni tok 7062lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 54W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 130 lm/W. Konzistentnost boje MacAdam <3. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila bez vidljivog spoja, plastificirano u mat bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi600mm, visina 75mm.
Stupanj mehaničke zaštite min. IP20.
U kompletu s stropnim odstojnicima zbog montaže na zakrivljenu površinu.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC2
|  |  | 15 |  | Nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 11
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 84, minimalni izlazni svjetlosni tok 13.865lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 110W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 126 lm/W. Konzistentnost boje MacAdam <3. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila bez vidljivog spoja, plastificirano u mat bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi900mm, visina 75mm.
Stupanj mehaničke zaštite min. IP20.
U kompletu s stropnim odstojnicima zbog montaže na zakrivljenu površinu.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC3
|  |  | 16 |  | Nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 9
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 84, minimalni izlazni svjetlosni tok 20.795lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 165W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 126 lm/W. Konzistentnost boje MacAdam <3. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila bez vidljivog spoja, plastificirano u mat bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi1200mm, visina 75mm.
Stupanj mehaničke zaštite min. IP20.
U kompletu s stropnim odstojnicima zbog montaže na zakrivljenu površinu.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC4
|  |  | 17 |  | Nadgradne svjetiljke s direktnom (55%) i indirektnom (45%) svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 24
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 84, minimalni izlazni svjetlosni tok 2705lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 22W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 122 lm/W. Konzistentnost boje MacAdam <3. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog profila bez vidljivog spoja, plastificirano u mat bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi300mm, visina 55+25mm.
Stupanj mehaničke zaštite min. IP20.
U kompletu s stropnim odstojnikom visine 25mm zbog indirektne komponente rasvjete.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC5
|  |  | 18 |  | Ugradne stropne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom. | kompl. | 9
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno 90, minimalni izlazni svjetlosni tok 1675lm. U kompletu s LED predspojnom napravom, maksimalna snaga sustava 20W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 84 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 100.000 sati L90B50. Konzistentnost boje <= MacAdam 3. Kut svjetlosne distribucije: široki - 50°. Predspojna naprava smještena u posebnu kutiju radi fleksibilne montaže.
Kućište izrađeno od čeličnog lima s vidljivim vanjskim rubom. Vanjski rub obojen u bijelu boju. Hladnjak s stražnje strane, obojen u crnu boju.
Spekularni odsijač izrađen od anodiziranog aluminija, difuzor od opaliziranog stakla - upušten unutar svjetiljke. Unutarnje bočne stranice obojene u crnu boju.
Montaža putem opruga. Dimenzije svjetiljke do: fi110mm, visina 95mm, dimenzije otvora za ugradnju do fi95mm. Za ugradnju u stropove debljine stijenke od 5-30mm.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP44 s donje strane, klasa zaštite III.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC6
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 19 |  | Ugradne stropne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 26
LED izvor svjetlosti, snaga LED sustava maksimalno 16W, izlazni svjetlosni tok minimalno 1500lm, temperatura boje 3000K, uzvrat boje CRI≥80.
Efikasnost svjetiljke minimalno 93 lm/W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom. Životni vijek izvora minimalno 50.000h L70/B10.
Kućište izrađeno od lijevanog aluminija za ugradnju u spuštene stropove debljine stijenke od 10 do 20mm. Kućište bojanopo proizvođaču. Aluminijski hladnjak za učinkovito pasivno hlađenje.
Široka direktna svjetlosna distribucija preko uvučenog opalnog difuzora. Opruge za montažu bez uporabe alata. Električni priključak preko proizvođački instaliranog priključnog kabela. Klasa zaštite II. Klasa požarne otpornosti "F".
Dimenzije svjetiljke do fi140x45mm, dimenzije za ugradnju do fi125mm x 95mm. Stupanj mehaničke zaštite min. IP44. Energetska klasa minimalno A+.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC7
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 20 |  | Ugradne stropne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 77
LED izvor svjetlosti, snaga LED sustava maksimalno 21W, izlazni svjetlosni tok minimalno 2000lm, temperatura boje 3000K, uzvrat boje CRI≥80.
Efikasnost svjetiljke minimalno 93 lm/W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom. Životni vijek izvora minimalno 50.000h L70/B10.
Kućište izrađeno od lijevanog aluminija za ugradnju u spuštene stropove debljine stijenke od 10 do 20mm. Kućište bojano po proizvođaču. Aluminijski hladnjak za učinkovito pasivno hlađenje.
Široka direktna svjetlosna distribucija preko uvučenog opalnog difuzora. Opruge za montažu bez uporabe alata. Električni priključak preko proizvođački instaliranog priključnog kabela. Klasa zaštite II. Klasa požarne otpornosti "F".
Dimenzije svjetiljke do fi190x59mm, dimenzije za ugradnju do fi175mm x 110mm. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP44. Energetska klasa minimalno A+.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC8
|  |  | 21 |  | Ugradne stropne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 7
LED izvor svjetlosti, snaga LED sustava maksimalno 31W, izlazni svjetlosni tok minimalno 3000lm, temperatura boje 3000K, uzvrat boje CRI≥80.
Efikasnost svjetiljke minimalno 94 lm/W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom. Životni vijek izvora minimalno 50.000h L70/B10.
Kućište izrađeno od lijevanog aluminija za ugradnju u spuštene stropove debljine stijenke od 10 do 20mm. Kućište bojano po proizvođaču. Aluminijski hladnjak za učinkovito pasivno hlađenje.
Široka direktna svjetlosna distribucija preko uvučenog opalnog difuzora. Opruge za montažu bez uporabe alata. Električni priključak preko proizvođački instaliranog priključnog kabela.. Klasa zaštite II. Klasa požarne otpornosti "F".
Dimenzije svjetiljke do fi230x59mm, dimenzije za ugradnju do fi215mm x 110mm. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP44. Energetska klasa minimalno A+.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC9
|  |  | 22 |  | Ugradne stropne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 224
LED izvor svjetlosti, snaga LED sustava maksimalno 39W, izlazni svjetlosni tok minimalno 4050lm, temperatura boje 4000K, uzvrat boje CRI≥80.
Efikasnost svjetiljke minimalno 104 lm/W. U kompletu s LED DALI dimabilnom elektroničkom predspojnom napravom. Životni vijek izvora minimalno 50.000h L80B10.
Kućište izrađeno od plastificiranog čeličnog lima u završnoj bijeloj boji. LED izvori svijetlosti, podijeljeni u 8 segmenata, s individualnim mat bijelo obojanim aluminijskim odsijačima oblika krnje piramide.
Svjetiljka je pogodna za korištenje u uredskim prostorima, UGR<17.
Radna temperatura od 0° do +35°C.
Dimenzije svjetiljke max.: 1195x295x65, a stupanj meaničke zaštite min. IP20 IK04.
Komplet s nosačima za ugradnju u spuštene stropove.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC10
|  |  | 23 |  | Stropne ugradne linijske svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom. | kompl. | 3
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3281lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klase prema EEI: A1, maksimalna snaga sustava 34W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 96 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x38°/44°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade.
Mikroprizmatičan difuzor visoke svjetlosne difuzije, smanjenog bliještanja i uniformne svjetlosne distribucije.
Dimenzije ugradnje max.: dubina 85mm, širina 88mm, potreban dubina za ugradnju max. 125mm. Dimenzije svjetiljke max.: 1147x87x85mm.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 s donje strane, klasa zaštite I.
U kompletu s nosačima za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC11
|  |  | 24 |  | Stropne ugradne linijske svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom. | kompl. | 33
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 4922lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klasea A1, maksimalna snaga sustava 52W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 94 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x38°/44°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade.
Mikroprizmatičan difuzor visoke svjetlosne difuzije, smanjenog bliještanja i uniformne svjetlosne distribucije.
Dimenzije ugradnje max.: dubina 85mm, širina 88mm, potreban dubina za ugradnju do 125mm. Dimenzije svjetiljke max.: 1709x87x85mm.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 s donje strane, klasa zaštite I.
U kompletu s nosačima za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC12
|  |  | 25 |  | Stropne ugradne linijske svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom. | kompl. | 4
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 2.246lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klasa A1, maksimalna snaga sustava 26W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 86 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x53°/54°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade. Opalni difuzor uniformne svjetlosne distribucije.
Dimenzije ugradnje max.: dubina 85mm, širina 88mm, potreban dubina za ugradnju do 125mm. Dimenzije svjetiljkemax. : 866x87x85mm.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 s donje strane, klasa zaštite I.
U kompletu s nosačima za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC13
|  |  | 26 |  | Stropne ugradne linijske svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom. | kompl. | 4
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 18.713lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klasa A1, maksimalna snaga sustava 216W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 87 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x53°/54°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade. Opalni difuzor uniformne svjetlosne distribucije.
Dimenzije ugradnje max.: dubina 85mm, širina 88mm, potreban dubina za ugradnju do 125mm. Dimenzije svjetiljke max.: 7048x87x85mm.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 s donje strane, klasa zaštite I.
U kompletu s nosačima za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC14
|  |  | 27 |  | Stropne ugradne linijske svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom i izbočenim difuzorom. | kompl. | 53
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3430lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klasa A1, maksimalna snaga sustava 35W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 98 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Kut svjetlosne distribucije 2x81°/49°.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade.
Opalni PMMA difuzor za optimalnu svjetlosnu distribuciju i uniformnu svjetlosnu distribuciju, izbočen ispod razine stropa.
Dimenzije svjetiljke max.: 1428x56x95mm.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP30 IK05, klasa zaštite I.
U kompletu s nosačima za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC15
|  |  | 28 |  | Stropne ugradne linijske svjetiljke s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom, s vidljivim rubom. | kompl. | 3
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 8736lm. U kompletu s LED DALI/TouchDIM dimabilnom predspojnom napravom, klasa A1, maksimalna snaga sustava 90W.
Konzistentnost boje MacAdam <= 3. Minimalna efikasnost svjetiljke 97 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka.
Kućište izrađeno od aluminijskog profila, u završnoj bijeloj boji otpornoj na grebanje. Završne kape izrađene od lijevanog aluminija iste završne obrade. Opalni PMMA difuzor za optimalnu svjetlosnu distribuciju i uniformnu svjetlosnu distribuciju.
Dimenzije ugradnje max.: dubina 100mm, širina 44mm, potreban dubina za ugradnju do 100mm. Dimenzije svjetiljke max.: 3644x56x60mm.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 s donje strane, klasa zaštite I.
U kompletu s nosačima za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC16
|  |  | 29 |  | Ugradne linijske svjetiljke za ugradnju u spuštene stropove, s vidljivom rubom. Svjetiljka s pojačanom IP zaštitom za vanjsku ugradnju. | kompl. | 4
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 1260lm. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom, klase prema EEI: A1, maksimalna snaga sustava 16W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 78 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Izvor svjetlosti smješteni s stražnje strane svjetiljke. Mogućnost zamjene LED uložaka. Energetska klasa minimalno A+.
Kućište izrađenog od ekstrudiranog aluminijskog profila plastificiranog u bijelu boju. Akrilni opalni difuzorom, izrađenog od UV i temperaturno otpornog PMMA.
Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Klasa zaštite I. Svjetiljka se isporučuje sa konektorom za brzu instalaciju.
Dimenzije svjetiljke LxWxH max.: 610x80x80mm.
Stupanj mehaničke zaštite min. IP54.
U kompletu s nosačima za ugradnju u spušteni strop.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC17
|  |  | 30 |  | Nazidne svjetiljke direktne asimetrične (64%) i indirektne simetrične (36%) svjetlosne distribucije. | kompl. | 21
LED izvor svjetlosti, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 2700lm, maksimalna ukupna snaga sustava 25W,
minimalna efikasnost svjetiljke 112 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L80B10. Elektronički LED driver integriran u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz.
Kompaktno kućište svjetiljke izrađeno od ekstrudiranog aluminijskog profila, završne kape od prirodno anodiziranog aluminija. Završna obrada svjetiljke u prirodno anodiziranom aluminiju.
Zidna montaža pomoću montažne ploče od čelika. Direktna komponenta svjetla dobija se preko PMMA Fresnel leća, a indirektna komponenta svjetla preko mat satiniranog PMMA difuzora.
Dimenzije svjetiljke max. 570 x 50 x 80mm.
Klasa zaštite I. Klasa energetske efikasnosti minimalno A+. Mehanička zaštita ,im. IP20
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC18
|  |  | 31 |  | Zidne nadgradne svjetiljke s direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 27
LED izvor svjetla, maksimalna instalirana snaga sustava 9W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 1000lm,
minimalna efikasnost 109 lm/W, integrirana elektronička predspojna naprava. Radni vijek izvora minimalno L80B10 50000h.
Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija bojano po proizvođaču, krajevi svjetiljke izrađeni od plastike. Opalni difuzor od polikarbonata za potpuno homogeno rasvijetljenu površinu.
Klasa efikasnosti minimalno A+. Klasa zaštite I. Klasa požarne otpornosti "F". Mehanička zaštita min. IP44. Mogućnost vertikalne i horizontalne montaže.
Dimenzije svjetiljke max. 600x47x82mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC19
|  |  | 32 |  | Zidne nadgradne svjetiljke s direktnom (77%) i indirektnom (23%) svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 8
LED izvor svjetla, maksimalna instalirana snaga sustava 18W, temperature boje 3000K, uzvrat boje CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 2000lm,
minimalna efikasnost 108 lm/W, integrirana elektronička predspojna naprava. Radni vijek izvora minimalno L80B10 50000h.
Kućište izrađeno od anodiziranog ekstrudiranog aluminija bojano po proizvođaču, krajevi svjetiljke izrađeni od plastike. Opalni difuzor od polikarbonata za potpuno homogeno rasvijetljenu površinu.
Klasa efikasnosti minimalno A+. Klasa zaštite I. Klasa požarne otpornosti "F". Mehanička zaštita min. IP44. Mogućnost vertikalne i horizontalne montaže.
Dimenzije svjetiljke max. 1160x47x82mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC20
|  |  | 33 |  | Stropne nadgradne svjetiljke direktne širokosnopne svjetlosne distribucije. | kompl. | 10
LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 24W, temperature boje svjetla 3000K, izlazni svjetlosni tok minimalno 2450lm, faktora uzvrata boje minimalno CRI80.
Efikasnost svjetiljke minimalno 102 lm/W. Životni vijek izvora minimalno 30.000 sati L70 B50. Energetska klasa svjetiljke minimalno A++.
Cilindrični oblik kućišta dimenzija max. fi 120mm x 110mm. Kućište od lijevanog aluminija, završne obrade u bijeloj boji. Zrcalni odsijač unutar svjetiljke od visokokvalitetne plastike. Difuzor izrađen od sigurnosnog akrilnog stakla.
Elektronička LED predspojna naprava unutar svjetiljke.
Kut svjetlosne distribucije 55°.
Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC21
|  |  | 34 |  | Ugradne svjetiljke s direktnom srednje širokom svjetlosnom distribucijom za ugradnju u ventilirane i neventilirane stropove. | kompl. | 7
LED izvor svjetlosti, ukupna snaga LED sustava maksimalno 35W, minimalno MacAdam 3 SDCM, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 3006lm, minimalna efikasnost svjetiljke 85 lm/W. Faktor bliještanja UGR<19.
Temperature boje 3000K, uzvrata boje CRI>80. Životni vijek izvora L70B10 60.000 sati. U kompletu s LED DALI dimabilnom predspojnom napravom
Kućište izrađeno od crnog lijevanog aluminija. Zrcalni reflektor od anodiziranog aluminija, prsten od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji.
Visokosjajno metalizirani prsten iznad izvora svjetlosti radi kontrole bliještanja. Mehanički zasjenjen izvor pod kutem do 45°.
Dimenzije svjetiljke – promjer 183mm, visina 139mm, potreban promjer za ugradnju 165mm.
Stupanj mehaničke zaštit minimalno IP44. Klasa zaštite III.
ENEC certificirana svjetiljka.
U kompletu s opalnim strukturiranim prstenom.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC22
|  |  | 35 |  | Stropne ugradne svjetiljke za vanjsku montažu, direktne svjetlosne distribucije. | kompl. | 6
LED izvor svjetlosti snage min. 12W, temperature boje svjetlosti 3000K, uzvrata boje CRI>80, izlaznog svjetlosnog toka min. 1175lm, širina svjetlosnog snopa 40°.
Kućište izrađeno od lijevane legure aluminija s niskim udiom bakra, završne obrade u bijeloj boji. Okvir od nehrđajućeg čelika AISI 316L. Sadrži dvostruki premaz radi visoke otpornosti na koroziju:
prvi sloj je od epoksi praha (izvrsne kemijske i mehaničke otpornosti), a drugi sloj od poliester praha (otporan na UV i atmosferske agense).
Staklo sa obrubom od sitotiska montiran na aluminijsku strukturu svjetiljke. Klasa zaštite II. Stupanj mehaničke zaštite min. IP66.
Dimenzije svjetiljke max.: fi 135mm, visina 114mm. Dimenzije ugradnje max.: otvor rupe fi 123mm, debljina stropa min 5 - max 25mm.
U kompletu s odvojenom LED predspojnom napravi u mehaničkoj zaštiti min. IP67.
Svjetiljka je opremljena napojnim kabelom duljine 250mm, koji na sebi ima uređaj za sprječavanje kapilarnog ulaska vode unutar kućišta.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC23
|  |  | 36 |  | Nadgradne vodotijesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 5
LED izvor svjetlosti snage min. 36W, temperatura boje svjetlosti 3000K, faktor uzvrata boje CRI>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 5199lm. Životni vijek izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Maksimalna snaga sistema 39W.
Kućište izrađeno od injektiranog UV stabiliziranog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti bojano po proizvođaču. Difuzor od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata,
prizmatičnog iznutra radi bolje kontrole svjetla, te gladak izvana radi lakšeg održavanja. Reflektor od galvaniziranog čelika. Držači za montažu izrađeni od nehrđajućeg čelika.
Test užarene žice 850°C. Svjetiljka se isporučuje sa konektorom za brzu instalaciju.
Dimenzije svjetiljke max.: 1300mm x 152mm x 102mm.
Mehanička zaštita minimalno IP66IK08. Radna temperatura od -30 do +40 °C.
ENEC certificirana svjetiljka.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC24
|  |  | 37 |  | Nadgradne zidne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom, za vanjsku montažu. | kompl. | 32
LED izvor svjetlosti snage min. 2x12W, temperatura boje 3000K, svjetlosni tok min. 2x900lm. Integrirana LED predspojna naprava.
Kućište svjetiljke izrađeno od ekstrudiranog aluminija, s nosačima od nehrđajučeg čelika premazane repelentom protiv vode. Difuzor od sigurnosnog stakla debljine 4mm.
Reflektor od visokoefikasne termoplastike. Kućište u završnoj antracit boji. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 IK06. Ugrađena kabelska uvodnica M12 IP67. Radni napon 230V.
Dimenzije svjetiljke max.: 90x90x125mm.
Kut svjetlosne distribucije 2x26°
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC25
|  |  | 38 |  | Nadgradne vodotijesne svjetiljke visokih performansi s direktnom svjetlosnom distribucijom. Svjetiljka namijenjena za montažu u protueksplozivne zone. | kompl. | 1
LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 48W, svjetlosni tok minimalno 9100lm, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalna efikasnost svjetiljke 154 lm/W.
Kućište izrađeno od SMC poliesterske plastike s stakloplastikom, bojano po proizvođaču. Difuzor od polikrabonata, s silikonskim brtvama. Svjetiljka je opremljena s dvije Ex e kabelske uvodnice M25.
Svjetiljka zadovoljava kategorije II 2G i II 2D.
Svjetiljka je certificirana za Ex područja: Ex db eb mp op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T80°C Db.
Dimenzije svjetiljke max.: 1370x130x200.
Radna temperatura svjetiljke od 0°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08.
Integrirani protupanični paket autonomije 3h, izlazni svjetlosni tok u protupaničnom radu minimalno 550lm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SC26
|  |  | 39 |  | Svjetiljke za pozadinsko osvjetljavanje, s širokosnopnom svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 24
LED izvor svjetlosti maksimalne instalirane snage 1,31W po modulu, minimalnog svjetlosnog toka izvora 150lm po modulu, temperatura boje 3000K, MacAdam <3 SDCM, faktor uzvrata boje minimalno 80.
Minimalna efikasnost izvora 115 lm/W. Tip svjetlosne distribucije izvora: krilasta 155°, maksimalan broj LED čipova po modulu: 3. Radna temperatura izvora od -25...85 °C,
vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati, stupanj mehaničke zaštite izvora minimalno IP66/68. U kompletu s LED DALI dimabilnim predspojnim napravavama.
Moduli se montiraju na uključene originalne čelične profile, montaža utiskivanjem. Svjetiljka dolazi s linijski spojenim modulima, 36 modula po lancu
ukupne instalirane snage 46W. Ukupna duljina lanca s spojnim kabelima minimalno 9900mm. Dimenzije jednog modula maksimalno 76x17.6x7,8mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: BL1
|  |  | 40 |  | Linijske nadgradne svjetiljke za indirektnu rasvjetu. | kompl. | 2
LED izvor svjetlosti, maksimalna snaga izvora minimalno 28,8W/m, minimalnog svjetlosnog tok izvora 1800lm/m, temperature boje 4200K. Dolazi u mehaničkoj zaštiti min. IP20. Faktor uzvrata boje CRI>90. Temperaturno radno područje područje: -10°C - +45°C.
Gustoća LED izvora: 6xLED na 5cm. Svjetiljka opremljena s čipovima za kontrolu konstantne struje čime se postiže jednolika temperatura boje i jednaka količina svjetlosnog toka u svim segmentima.
Kućište svjetiljke i završne kape izrađene od anodiziranog aluminijskog profila. Translucentni difuzor, izrađen od PMMA. Komora unutar svjetiljke za prolazak napojnih kabela LED izvora.
U kompletu s DALI dimabilnom predspojnom napravom, u mehaničkoj zaštiti min. IP67.
Dimenzije svjetiljke max.: duljina 25m, širina 35mm, visina 35mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: SLL1
SIGURNOSNA - PANIK RASVJETA
Dio gradske knjižnice
|  |  | 41 |  | Zidna nadgradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". | kompl. | 13
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Radna temperatura od -10 do +40 °C. ENEC certifikat.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Min. IP20, Klasa zaštite II.
Oznaka u projektu: P1
|  |  | 42 |  | Stropna ugradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". | kompl. | 2
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Dimenzije svjetiljke max.: 250x125+69x70mm.
Radna temperatura od -10 do +40 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Min. IP20, Klasa zaštite II.
Oznaka u projektu: P2
|  |  | 43 |  | Stropna ugradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa dvostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz lijevo/desno". | kompl. | 1
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Dimenzije svjetiljke max.: 250x125+69x70mm.
Radna temperatura od -10 do +40 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Min. IP20, Klasa zaštite II.
Oznaka u projektu: P3
|  |  | 44 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje širokih prostora. | kompl. | 18
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 2W, minimalni izlazni svjetlosni tok 261lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 1,5Ah
Dimenzije svjetiljke max.: fi90mm x13mm + elektronika 228x58mm Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Min. IP20, Klasa zaštite II.
Oznaka u projektu: EM1
|  |  | 45 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskuh puteva. | kompl. | 5
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 2W, minimalni izlazni svjetlosni tok 235lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 1,5Ah
Dimenzije svjetiljke max.: fi90mm x13mm + elektronika 228x58mm Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Min. IP20, Klasa zaštite II.
Oznaka u projektu: EM2
|  |  | 46 |  | Sustav za centralni nadzor i testiranje sigurnosne rasvjete. | kompl. | 1
Sustav za testiranje stanja svjetiljaka putem funkcionalnih testova i testa autonomije, prema podešenim parametrima od strane investitora.
Integriran ekran osjetljiv na dodir za jednostavno korištenje. Priprema i pohrana svih izvještaja unutar uređaja, povijest svih događaja na sustavu, mogućnost dodavanja lozinki različitih ovlaštenja.
Mogućnost nadzora suatava putem integriranog WEB sučelja. Kućište izrađeno od 3mm aluminijskog lima, završno plastificirano.
Makismalan broj svjetiljaka na sustavu: 4096, maksimalan broj komunikacijskih linija: 64, maksimalan broj svjetiljaka po liniji: 64, maksimalna duljina komunikacijskog kabela: 1000m. Maksimalan broj uređaja na sustavu 3024.
U kompletu s distributorom signala, povezanog s centralom putem RS485 protokola. Ugrađena baterija LiFePO4 19,2V 3Ah 12V. Integrirana 4 izlazane linije za nadzor svjetiljaka. Brzina BUS-a 5kbit/s. Isporika sa napajanjem.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 47 |  | Podešavanje centralnog nadzornog sustava do pune funkcionalnosti. | kompl. | 1
U cijeni je:
praćenje i izrada na tlocrtu izvedenog stanja trasiranja,
kabel liste i sheme razvoda sa oznakama nakon programiranja,
trajne PVC oznake svih rasvjetnih armatura u skladu sa shemom
programiranje sa adresiranjem i puštanje u pogon,
Izdavanje protokola o puštanju u rad sa obukom korisnika i optimizacijom po želji korisnika.
Dokumentacije izvedenog stanja ovjeriti po ispitivaču i projektantu.
SIGURNOSNA - PANIK RASVJETA
Centar za mlade
|  |  | 48 |  | Zidna nadgradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". | kompl. | 66
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Klasa zaštite II. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20.
Radna temperatura od 10 do +40 °C. ENEC certifikat.
Komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti
Oznaka u projektu: PC1
|  |  | 49 |  | Zidna nadgradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz lijevo". | kompl. | 1
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Klasa zaštite II. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20.
Radna temperatura od 10 do +40 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti
Oznaka u projektu: PC2
|  |  | 50 |  | Zidna nadgradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". Svjetiljka s pojačanom IP zaštitom. | kompl. | 5
Izvor svjetlosti 14 x LED, ukupne snage 2,5W, svjetlina površine >200cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije:Ni-Cd HT 3,6V 1,5Ah
Klasa zaštite II. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP65.
Radna temperatura od 10 do +40 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti
Oznaka u projektu: PC3
|  |  | 51 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". | kompl. | 10
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Klasa zaštite II. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20.
Radna temperatura od 10 do +40 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: PC4
|  |  | 52 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa dvostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz lijevo/desno". | kompl. | 6
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Klasa zaštite II. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke minimalno IP20.
Radna temperatura od 10 do +40 °C. ENEC certifikat.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: PC5
|  |  | 53 |  | Nadgradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". Svjetiljka za montažu u protueksplozivne zone. | kompl. | 1
LED izvor svjetlosti, snaga izvora 2x1,2W.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, završno plastificirano. Difuzor od borosilikatne staklene tube.
U svjetiljku je integriran protupanični paket autonomije 3h, baterija Ni-MH 3,6V/2,2Ah.
Svjetiljka zadovoljava kategorije II 2G i II 2D.
Svjetiljka je certificirana za Ex područja: Ex db eb IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db.
Radna temperatura svjetiljke od -20°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66/67 IK08.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: PC6
|  |  | 54 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje širokih prostora. | kompl. | 52
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 2W, minimalni izlazni svjetlosni tok 261lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 1,5Ah
Dimenzije svjetiljke max.: fi90mm x13mm + elektronika 228x58mm Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke min IP20. Klasa zaštite II. Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: EMC1
|  |  | 55 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskuh puteva. | kompl. | 26
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 2W, minimalni izlazni svjetlosni tok 235lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 1,5Ah
Dimenzije svjetiljke max.: fi90mm x13mm + elektronika 228x58mm Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke min IP20. Klasa zaštite II. Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: EMC2
|  |  | 56 |  | Nadgradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje širokih prostora. | kompl. | 5
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 2W, minimalni izlazni svjetlosni tok 261lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 3,0Ah
Dimenzije svjetiljke max.: 130x130x27mm. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke min IP20. Klasa zaštite II. Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: EMC3
|  |  | 57 |  | Nadgradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje širokih prostora. | kompl. | 4
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 5W, minimalni izlazni svjetlosni tok 503lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 3,0Ah
Dimenzije svjetiljke max: 130x130x27mm. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke min IP20. Klasa zaštite II. Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: EMC4
|  |  | 58 |  | Nadgradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje širokih prostora. Svjetiljka s pojačanom IP zaštitom. | kompl. | 4
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 2W, minimalni izlazni svjetlosni tok 245lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS, s prozirnim difuzorom od polikarbonata.
Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 1,5Ah
Dimenzije svjetiljke max.: fi170x66,5mm. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke min IP65. Klasa zaštite II. Radna temperatura od +10 do +40 °C. ENEC certifikat
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Oznaka u projektu: EMC5
|  |  | 59 |  | Dobava, montaža i spajanje sustava za centralni nadzor i testiranje nužne i protupanične rasvjete. Sustav za testiranje stanja svjetiljaka putem funkcionalnih testova i testa autonomije, prema podešenim parametrima od strane investitora. | kompl. | 1
Integriran ekran osjetljiv na dodir za jednostavno korištenje. Priprema i pohrana svih izvještaja unutar uređaja, povijest svih događaja na sustavu, mogućnost dodavanja lozinki različitih ovlaštenja.
Mogućnost nadzora suatava putem integriranog WEB sučelja. Kućište centralnog uređaja izrađeno od min. 3mm aluminijskog lima, završno plastificirano.
Makismalan broj svjetiljaka na sustavu: 4096, maksimalan broj komunikacijskih linija: 64, maksimalan broj svjetiljaka po liniji: 64, maksimalna duljina komunikacijskog kabela: 1000m. Maksimalan broj uređaja na sustavu 3024.
U kompletu s dva distributora signala, povezanog s centralom putem RS485 protokola. Ugrađena baterija LiFePO4 19,2V 3Ah 12V. Integrirana 4 izlazane linije po uređaju za nadzor svjetiljaka. Brzina BUS-a 5kbit/s. Komplet s napajanjem.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 60 |  | Podešavanje centralnog nadzornog sustava do pune funkcionalnosti. | kompl. | 1
U cijeni je i izrada na tlocrtu zgrade trasiranja i kabel liste, programiranje, adresiranje i puštanje u pogon, te izdavanje protokola o puštanju u rad. Optimizacija po želji korisnika.
Dokumentacije izvedenog stanja ovjeriti po ispitivaču i projektantu.
Upravljački sustav rasvjete - Dio gradske knjižnice
|  |  | 61 |  | DALI kontroler na DIN nosaču sa 2 DALI bus linije. | kompl. | 1
Uređaj služi za komunikaciju sa do 128 DALI adresa koje je moguće podijeliti u maksimalno 16 rasvjetnih grupa. Dvosmjerna komunikacija za adresiranje i praćenje DALI uređaja,
mogućnost kontrole i testiranja protupaničnih svjetiljaka s adekvatnim DALI predspojnim napravama. Potrebno je posebno dodati prekostrujnu zaštitu. Ugrađeno napajanje DALI linije 250mA po bus liniji.
Komunikacija sa ostalim BUS uređajim putem periferne BUS sabirnice. Maksimalni presjek priključnog kabela 2.5mm2.
Radna temperatura od +2 do +40°C, vlažnost od +5 do 95% bez kondenzacije, stupanj mehaničke zaštite min IP20.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 62 |  | DALI kontroler na DIN nosaču sa 4 DALI adresabilne linije. | kompl. | 1
Mogućnost individualnog dimanja, prekidanja i monitoriranja do maksimalno 256 DALI adresabilnih predspojnih naprava, do 64 uređaja po DALI liniji, te mogućnost dijeljenja svake DALI linije na 64 logičke grupe.
Mogućnost kontrole i nadzora nad DALI protupaničnim svjetiljkama, ugrađena 2 podesiva beznaponska ulaza, mogućnost upravljanja uređajem direktno putem DMX512 ili RS485 protokola.
Komunikacija s sustavom putem BUS sabirnice, ugrađena 4 zasebna napajanja za DALI linije. Ugrađeno testno tipkalo za svaku DALI liniju u svrhu testiranja. Ugradnja na din nosač
Radni napon 230V AC, DALI signal nominalno 16V max 250mA za svaki krug. DMX adresa podesiva putem programa.
Radna temperatura od +2 do +40°C, vlažnost od 5 do 95%, stupanj mehaničke zaštite min. IP20.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 63 |  | Relejni kontroler s 12 kanala, maksimalne struje 32A @ 40°C po kanalu. | kompl. | 1
Integrirano napajanje za mrežni sustav 15V 500mA. Instalacija na DIN nosač, adekvatan za prekidanje induktivnih, kapacitivnih i rezistivnih tereta. Svaki kanal je moguće napajati preko zasebnog minijaturnog prekidača maksimalne struje 32A.
Radni napon uređaja: 230V. Ugrađena funkcija uključivanja kanala s vremenskom zadrškom, mogućnost ručnog uključivanja svakog kanala zasebno, samostalan uređaj.
Mogućnost upravljanja putem RS485 i DMX512 signala, ugrađena 2 pomoćna ulaza. Komunikacije putem BUS sabirnice.
Radna temperatura od +2 do +40°C, vlaga od +5 do 95% ne kondenzirajuća, stupanj mehaničke zaštite minIP20.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 64 |  | Uređaj za povezivanje upravljačkog sustava i 10/100 Mbps Ethernet/LAN mreže | kompl. | 1
Omogućava uključenje WI-FI LAN veze u BUS mrežu. Podesiva IP adresa. Ugrađen astronomski sat. "Holiday mode" - automatsko ponavljanje radnji u odsutnosti korisnika.
Ovaj modul je također baza za upravljanje sustavom putem mobilnih aplikacija. Podržava ASCII kontrolne varijable. Uređaj je moguće korisiti za povezivanje BUS sustava na BMS preko Etherneta.
Maksimalan broj sekvenci: 16, svaka sekvenca s maksimalno 128 radnji. Ugrađena statusna LED dioda.
Radna temperatura od +2 do +40°C, vlažnost od +5 do +95% bez kondenzacije, stupanj mehaničke zaštite min. IP20. Napon napajanja 9-36V DC, komplet s napajanjem. Montaža na DIN nosač.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 65 |  | Naponski konverter BUS linije, 15W 12VDC, montaža na DIN nosač. | kompl. | 1
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 66 |  | Vanjski senzor dnevnog svjetla za nadgradnu montažu. | kompl. | 1
Mogućnost korištenja kao svjetlosne sklopke ili kontinuirano upravljanje rasvjete ovisno o dnevnom svjetlu. Osjetljivost od 0-2000 lux, stupanj mehaničke zaštite IP65.
Radna temperatura: -30°C + 60°C. Radni napon 5V DC, potrošnja 0.5 mW. Maksimalna duljina kabela do ulaznog modula: 10m. Vlaga od +5 do 95% ne kondenzirajuća.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 67 |  | Bežični upravljački panel, u kompletu s fiksnim zidnim nosačem. | kompl. | 1
U cijeni je i parametriranje bežičnog upravljačkog panela.
Dijagonala ekrana 10.5inch, tip ekrana IPS LED, razlučivost 1920x1200, 3GB rama, WIFI povezivost, osmojezgreni procesor brzine 1.8 GHz.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 68 |  | Upravljačka tipkovnica s 8 programibilnih tipki. | kompl. | 2
Pozadinsko osvijetljenje tipki prema odabiru scena, zvučna potvrda, dodatna rotacijska tipka za dimanje rasvjete, ugrađen IC senzor, napajanje 12 VDC sa BUS sabirnice, kapacitivne tipke - osjetljive na dodir,
uključena zasebna ugradna kutija. Mogućnost izrade kastomizirane natpisne ploćice. Promijenjivo vrijeme prigušenje svjetla pri isključenju od 0.1s do 60min.
Uređaj testiran na otpornost pražnjenja elektriciteta 12kV bez oštećenja ili gubitka memorije. Nadogradiva Flash memorija. Napajanje 12Vdc direktno sa sabirnice.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 69 |  | Uređaj sa 6 podesivih ulaza. | kompl. | 7
Ulaze je moguće koristiti kao digitalne ulaze za spajanje tipkala ili drugih kontakata, za analogne ulaze od 0-5V, ili za fotoelektrične osjetnike. Promjer uređaja 45mm, dizajniran za europske instalacijske kutije,
nema LED povratnu informaciju. Podržava do maksimalno 8 sekvenci sa do maksimalno 30 koraka po sekvenci. Nije potrebno dodatno napajanje, spoj direktno na BUS sabirnicu. Programska konfiguracija je spremljena u nepromjenjivoj EEPROM memoriji.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 70 |  | Ugradni kombinirani senzor sa detekcijom pokreta 360°. | kompl. | 19
Senzor objedinjuje tri funkcije: detekciju pokreta, mjerenje dnevnog svijetla i prijem infracvenih upravljačkih signala. Infracrveni senzor se koristiti za brzo programiranje ili se s njim može uključiti/isključiti ili prilagoditi razina rasvjete.
Mjerenje dnevnog svjetla služi za održavanje stalne razine svjetla u nekoj prostoriji.
Visoka osjetljivost senzora zahvaljujući četverostukom senzoru, visoka stabilnost sa smanjenim lažnim detekcijama. Radijalno simetrična karakteristika detekcije pokreta radijusa do 8.5m.
Tijelo od plastike UL94 V0, ugradnja putem 2 kopče s oprugama. Napon napajanja 9-24V DC.
Napajanje i komunikacija direktno s BUS sabirnice. Nadogradiva FLASH memorija. Radna temperatura od +0 do +45°C.
Programska konfiguracija je spremljena u nepromjenjivoj EEPROM memoriji.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 71 |  | Programiranje i adresiranje sustava upravljanja rasvjetom. | kompl. | 1
Izrada projekta dispozicije opreme i plana adresiranja. Usklađivanje specificirane opreme sa strujnim shemama i tlocrtima. Definiranje logike upravljanja i izrada plana rasvjetnih scena i krugova upravljanja rasvjetom.
Programiranje i puštanje u pogon sustava centralnog upravljanja rasvjetom, podešavanje sustava rasvjete do pune funkcionalnosti. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka, te izdavanje protokola o puštanju u rad.
Optimizacija po želji korisnika, do maksimalno 2 izlaza integratora sustava, nakon inicijalno programiranog puštanja u rad, prema prethodno definiranim zahtjevima investitora, odn. korisnika sustava.
Upravljački sustav rasvjete - Centar za mlade
|  |  | 72 |  | DALI kontroler s 4 DALI adresabilne linije. | kompl. | 4
Mogućnost individualnog dimanja, prekidanja i monitoriranja do maksimalno 256 DALI adresabilnih predspojnih naprava, do 64 uređaja po DALI liniji, te mogućnost dijeljenja svake DALI linije na 64 logičke grupe.
Mogućnost kontrole i nadzora nad DALI protupaničnim svjetiljkama, ugrađena 2 podesiva beznaponska ulaza, mogućnost upravljanja uređajem direktno putem DMX512 ili RS485 protokola.
Komunikacija s sustavom putem BUS sabirnice, ugrađena 4 zasebna napajanja za DALI linije. Ugrađeno testno tipkalo za svaku DALI liniju u svrhu testiranja. Ugradnja na din nosač. Radna temperatura od +2 do +40°C,
vlažnost od 5 do 95%, stupanj mehaničke zaštite min. IP20, Radni napon 230V AC, DALI signal nominalno 16V max 250mA za svaki krug. DMX adresa podesiva putem programa.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 73 |  | Relejni kontroler s 12 kanala, maksimalne struje 32A @ 40°C po kanalu. | kompl. | 5
Integrirano napajanje za mrežni sustav 15V 500mA. Instalacija na DIN nosač, adekvatan za prekidanje induktivnih, kapacitivnih i rezistivnih tereta. Svaki kanal je moguće napajati preko zasebnog minijaturnog prekidača maksimalne struje 32A.
Radni napon uređaja: 230V. Ugrađena funkcija uključivanja kanala s vremenskom zadrškom, mogućnost ručnog uključivanja svakog kanala zasebno, samostalan uređaj. Mogućnost upravljanja putem RS485 i DMX512 signala, ugrađena 2 pomoćna ulaza.
Radna temperatura od +2 do +40°C, vlaga od +5 do 95% ne kondenzirajuća, stupanj mehaničke zaštite min. IP20, Komunikacije putem BUS sabirnice.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 74 |  | Uređaja za povezivanje upravljačkog sustava i 10/100 Mbps Ethernet/LAN mreže. | kompl. | 1
Omogućava uključenje WI-FI LAN veze u BUS mrežu. Podesiva IP adresa. Ugrađen astronomski sat. "Holiday mode" - automatsko ponavljanje radnji u odsutnosti korisnika. Ovaj modul je također baza za upravljanje sustavom putem mobilnih aplikacija.
Podržava ASCII kontrolne varijable. Uređaj je moguće korisiti za povezivanje BUS sustava na BMS preko Etherneta. Maksimalan broj sekvenci: 16, svaka sekvenca s maksimalno 128 radnji. Ugrađena statusna LED dioda.
Radna temperatura od +2 do +40°C, vlažnost od +5 do +95% bez kondenzacije, stupanj mehaničke zaštite min IP20. Napon napajanja 9-36V DC, komplet s napajanjem. Montaža na DIN nosač.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 75 |  | Naponski konverter BUS linije, 15W 12VDC, montaža na DIN nosač. | kompl. | 6
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 76 |  | Vanjski senzor dnevnog svjetla za nadgradnu montažu. | kompl. | 1
Mogućnost korištenja kao svjetlosne sklopke ili kontinuirano upravljanje rasvjete ovisno o dnevnom svjetlu. Osjetljivost od 0-2000 lux, stupanj mehaničke zaštite min IP65. Radna temperatura: -30°C + 60°C.
Radni napon 5V DC, potrošnja 0.5 mW. Maksimalna duljina kabela do ulaznog modula: 10m. Vlaga od +5 do 95% ne kondenzirajuća.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 77 |  | Bežični upravljački panel, u kompletu s fiksnim zidnim nosačem. | kompl. | 2
Dijagonala ekrana min. 10.5inch, tip ekrana IPS LED, razlučivost min. 1920x1200, min. 3GB rama, WIFI povezivost, osmojezgreni procesor brzine min. 1.8 GHz.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 78 |  | Upravljačka tipkovnica s 8 programibilnih tipki. | kompl. | 12
Pozadinsko osvijetljenje tipki prema odabiru scena, zvučna potvrda, dodatna rotacijska tipka za dimanje rasvjete, ugrađen IC senzor, napajanje 12 VDC sa BUS sabirnice, kapacitivne tipke - osjetljive na dodir, uključena zasebna ugradna kutija.
Mogućnost izrade kastomizirane natpisne ploćice. Promijenjivo vrijeme prigušenje svjetla pri isključenju od 0.1s do 60min.
Uređaj je testiran na otpornost pražnjenja elektriciteta 12kV bez oštećenja ili gubitka memorije. Nadogradiva Flash memorija. Napajanje 12Vdc direktno sa sabirnice.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 79 |  | Uređaj sa 6 podesivih ulaza. | kompl. | 33
Ulaze je moguće koristiti kao digitalne ulaze za spajanje tipkala ili drugih kontakata, za analogne ulaze od 0-5V, ili za fotoelektrične osjetnike. Promjer uređaja 45mm, dizajniran za europske instalacijske kutije, nema LED povratnu informaciju.
Podržava do maksimalno 8 sekvenci sa do maksimalno 30 koraka po sekvenci. Nije potrebno dodatno napajanje, spoj direktno na BUS sabirnicu. Programska konfiguracija je spremljena u nepromjenjivoj EEPROM memoriji.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 80 |  | Ugradni kombinirani senzor sa detekcijom pokreta 360°. | kompl. | 54
Senzor objedinjuje tri funkcije: detekciju pokreta, mjerenje dnevnog svijetla i prijem infracvenih upravljačkih signala. Infracrveni senzor se koristiti za brzo programiranje ili se s njim može uključiti/isključiti ili prilagoditi razina rasvjete.
Mjerenje dnevnog svjetla služi za održavanje stalne razine svjetla u nekoj prostoriji. Visoka osjetljivost senzora zahvaljujući četverostukom senzoru, visoka stabilnost sa smanjenim lažnim detekcijama.
Radijalno simetrična karakteristika detekcije pokreta radijusa do 8.5m. Tijelo od plastike UL94 V0, ugradni, ugradnja putem 2 kopče s oprugama. Napon napajanja 9-24V DC. Napajanje i komunikacija direktno s BUS sabirnice.
Nadogradiva FLASH memorija. Radna temperatura od +0 do +45°C. Programska konfiguracija je spremljena u nepromjenjivoj EEPROM memoriji.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 81 |  | Nadgradni kombinirani senzor s detekcijom pokreta 360°. | kompl. | 6
Senzor objedinjuje tri funkcije: detekciju pokreta, mjerenje dnevnog svijetla i prijem infracvenih upravljačkih signala. Infracrveni senzor se koristiti za brzo programiranje ili se s njim može uključiti/isključiti ili prilagoditi razina rasvjete.
Mjerenje dnevnog svjetla služi za održavanje stalne razine svjetla u nekoj prostoriji. Visoka osjetljivost senzora zahvaljujući četverostukom senzoru, visoka stabilnost sa smanjenim lažnim detekcijama.
Radijalno simetrična karakteristika detekcije pokreta radijusa do 8.5m. Tijelo od plastike UL94 V0, ugradni, ugradnje putem 2 kopče s oprugama.
Napon napajanja 9-24V DC. Napajanje i komunikacija direktno s BUS sabirnice. Nadogradiva FLASH memorija. Radna temperatura od +0 do +45°C. Programska konfiguracija je spremljena u nepromjenjivoj EEPROM memoriji.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 82 |  | Upravljački uređaj za pojačavanje signala na sabirnici ili odvajanje segmenata sustava kod većih projekata. | kompl. | 3
Omogućuje povećenje BUS linije preko 1000m, kod većih sustava omogućuje programiranje svakog segmenta posebno, s do maksimalno 65 000 uređaja na sustavu.
Radna temperatura od 0 do +40°C, vlažnost od 5 do 95%, stupanj mehaničke zaštite IP20, dimenzije uređaja 124x50x23mm. Napajanje 12V DC i komunikacija direktno s BUS sabirnice.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 83 |  | Modul za pojačavanje signala na BUS sabirnici. | kompl. | 2
Modul omogućuje produživanje sabirnice za dodatnih 500m i spajanje dodatnih 100 modula na sabirnici. Napajanje putem BUS sabirnice.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 84 |  | Modul za povezivanje DMX pulta i upravljačkog sustava rasvjete. | kompl. | 1
Sustav omogućuje pozivanje 6 rasvjetnih scena prema zahtjevu investitora.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 85 |  | Programiranje i adresiranje sustava upravljanja rasvjetom. | kompl. | 1
Izrada projekta dispozicije opreme i plana adresiranja. Usklađivanje specificirane opreme sa strujnim shemama i tlocrtima. Definiranje logike upravljanja i izrada plana rasvjetnih scena i krugova upravljanja rasvjetom.
Programiranje i puštanje u pogon sustava centralnog upravljanja rasvjetom, podešavanje sustava rasvjete do pune funkcionalnosti. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka, te izdavanje protokola o puštanju u rad.
Optimizacija po želji korisnika, do maksimalno 2 izlaza integratora sustava, nakon inicijalno programiranog puštanja u rad, prema prethodno definiranim zahtjevima investitora, odn. korisnika sustava.
A. | 6 |  |  |  | RASVJETA
A. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
A. | 7 | 1 |  |  | Modularna p/ž priključna oprema, 230V, 16A, te EKI priključna oprema, u bijeloj boji, sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6, debljina okvira do 8mm) u neutralno bijeloj boji.
Dobava i ugradba na visinu 0,4m (osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno) od gotovog poda.
U cijenu uračunati i ostalu opremu koja čini komplet kao što su to npr. ugradna kutija, nosač, okvir,..., priključnu opremu, a sve od istog proizvođača i potrebno za kompletiranje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | 1x modul 2 sa: - M2: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2), - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 135
|  |  | 2 |  | 1x modul 2 sa: - M2 IP55: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~ sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2, - kutija+nosač/okvir M2 u IP55 zaštiti | kompl. | 4
|  |  | 3 |  | 1x modul 3 sa: - M3: - 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 1) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 2
|  |  | 4 |  | 1x modul 4 sa: - M4: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 15
|  |  | 5 |  | 1x modul 4 sa (za upravljanje rasvjetom kuhinjskog elementa): - M4R: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) | kompl. | 2
- 1x obični prekidač 16A sa LED tinjalicom (modul 2) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
|  |  | 6 |  | 2x modul 4 sa: - M8S1: - 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 8
- 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
|  |  | 7 |  | 1x modul 6 sa: - M6S1: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2 - 2x RJ45 cat.5e F/UTP, modul-1 - kutija+nosač+okvir | kompl. | 31
|  |  | 8 |  | 1x modul 6 sa: - M6S4: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-1 - 2x RJ45 cat.5e F/UTP, modul-1 - 1x SATV-TV-FM priključnica (2-modul), krajnja - kutija+nosač+okvir | kompl. | 12
|  |  | 9 |  | 2x modul 6 sa: - 2M6S1: - 4x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 1) | kompl. | 22
- 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) - 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e
- 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja (modul 2) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
|  |  | 10 |  | 2x modul 6 sa: - 2M6S1a: - 5x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 43
- 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e
- komplet sa kutijama+nosačima+okvirima
|  |  | 11 |  | 2x modul 4 sa: - 2M4S2: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 6
- 1x HDMI priključnica (2-modul) veza sa podnom kutijom - 1x HDBaseT cat.6 priključnica (1-modul) veza sa podnom kutijom
- 1x slijepi element (1-modul) cijev ø25 veza sa ZK AZV (za nebalansirani RCA kabel - nije predmet ove stavke) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
|  |  | 12 |  | 2x modul 6 sa: - 2M6S2: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 1
- 1x HDMI priključnica (2-modul) veza sa RO-Dvorana - 1x HDBaseT cat.6 priključnica (1-modul) veza sa RO-Dvorana
- 2x slijepi element (2-modul) cijev ø25 veza sa RO-Dvorana (za 2x balansirani kabel - nije predmet ove stavke) - 1x slijepi element (1-modul) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
A. | 7 | 2 |  |  | Modularna priključna oprema, 230V, 16A, te EKI priključna oprema, u bijeloj boji, u n/ž kutiji sa poklopcem, sve u IP55 zaštiti (modul 2 do modul 4) sve u neutralno bijeloj boji.
Dobava i ugradba na visinu 0,4m (osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno) od gotovog poda.
U cijenu uračunati svu opremu (npr. Kutiju, nosač, okvire,..., priključnu opremu) i materijale istog proizvođača neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | 1x modul 2 sa: - M2 IP55: 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2), - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 3
|  |  | 2 |  | - M4S1 IP55: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2 - 1x RJ-45 utičnica cat.6 (modul 1) - 1x slijepi element (1-modul) - kutija/nosač+okvir M4 u IP55 zaštiti | kompl. | 7
A. | 7 | 3 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije A). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem 15mm (za ugradbu obloge sukladno oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 250x250mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije (za 9x modul 2 opremu):
6x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) 2x2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e (2-modul) 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja (2-modul)
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. | kompl. | 10
A. | 7 | 4 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije B). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem 15mm (za ugradbu obloge sukladno oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 250x250mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije (za 9x modul 2 opremu):
7x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) 2x2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e (2-modul)
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. | kompl. | 5
A. | 7 | 5 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije C). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem 15mm (za ugradbu obloge sukladno oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 250x250mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije (za 9x modul 2 opremu):
3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) 1x 2x RJ-45 utičnica (2-modul), F/UTP cat.5e (2-modul) 1x SATV-TV-FM utičnica (2-modul), krajnja (2-modul)
1x HDBaseT priključnica (2-modul) cat. 6 (2-modul) veza kutija÷projektor 1x HDMI priključnica (2-modul) (2-modul) veza kutija÷projektor 1x Mini jack (2-modul) veza kutija÷projektor 1x slijepi element (2-modul)
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. | kompl. | 6
A. | 7 | 6 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije D). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem 15mm (za ugradbu obloge sukladno oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 250x250mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije (za 9x modul 2 opremu):
6x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) 3x 2x RJ-45 utičnica (2-modul), F/UTP cat.5e (2-modul)
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. | kompl. | 12
A. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
A. | 8 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
A. | 8 | 1 |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
DIGITALNI VIDEO SNIMAČ 32 KANALNI
Specifikacije videosnimača:
IP video ulaz: 32- ch Do 5 megapiksela rezolucija BANDWITH SNIMANJA 80Mbps Dvosmjerni audio: 1-ch BNC (2.0Vp-p, 1kΩ) Dual streams
Rezolucija snimanja: 5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Rezolucija reprodukcije: 5MP/3MP/ UXGA/ 1080P/ 720P/ 4CIF/ VGA/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF CVBS izlaz:1ch BNC, rezolucija: 704x576 PAL; 704X480 NTSC
HDMI izlaz: 1ch, rezolucija: 1920x1080P/60Hz, 1920x1080P/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA izlaz: 1ch, rezolucija: 1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Audio izlaz: 2ch BNC (Linearni 600 Ω) Sinkronizirani playback: 16ch Sučelje: 4x SATA za 2HDD + 1 DVD-R/W ili 4 HDD-a, 1x eSATA Kapacitet: do 4000 GB za svaki pojedini HDD
Alarmni ulaz: 16, Alarmni izlaz: 4; Napajanje: 100-240VAC, 6.3A, 50-60Hz; Potrošnja struje: ≤40W; Radna temperatura: -10°C ~ 55°C; Vlažnost: 10% ~ 90%
Komplet sa : - 2x hard disk 6TB, SATA 6 Gb/s, 64 MB, Namjenjen za video nadzor 24/7 AllFrame technology for better performance
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Obuka korisnika koja se provodi u minimalno dva odvojena termina koja su vremenski odvojena. Neophono ishođenje potvrde o uspješnoj provedbi obuke korisnika. Korisniku ostaviti dokumenatciju za educiranje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 8 | 2 |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
UNUTARNJA DOME IP KAMERA 4MP 2,8mm FULL HD
Specifikacije kamere:
Unutarnja kamera •1/3" Progressive Scan CMOS • PoE • min. IP66 i antivandal
4MP dan/noć IP kamera u boji, rezolucija 2688x1520 pixela, 30 fps@2688x1520, WDR 120dB, pogodna za rad u uvjetima malog osvijetljejnja, 2 analize ponašanja, line cross detekcija, detekcija provale, detekcija lica;
mogućnosti namještanja: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°, utor za SD karticu (do 128GB), auto-iris objektiv 2.8 (po potrebi 4 ili 6) mm, F1.2, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija, min IP67 i IK10 zaštita, 12VDC & PoE, potrošnja 6W
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Radna temperatura: -30°C ~ 60°C Napajanje: 12VDC, PoE Potrošnja struje: PoE (802.3af, 37V to 57V) usklađena
Komplet sa, konzolom/nosačem za zid/strop, kutijom za napajanje, vijcima, tiplama, sve sa dovođenjem kamere do pune funkcionalnosti.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 38
A. | 8 | 3 |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
VANJSKA IP KAMERA 6MP varifokalna leća
Specifikacije kamere:
Vanjska kamera •1/2.9" Progressive Scan CMOS • PoE • min IP67/IK10 i antivandal
6MP vanjska D/N IR kamera, 1/2.9'' Progressive scan CMOS čip, 20fps@3072 x 2048, 25fps@2560x1440, WDR 120dB, 2 analize ponašanja, line cross detekcija, detekcija provale; motorizirani objektiv f=2.8-12mm,
mogućnosti namještanja: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 355°, utor za SD karticu (do 128GB), EXIR LEDice - udaljenost do 50m, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija,
Alarmno sučelje: 1 ulaz, 1 izlaz, min. IP67 i IK10 zaštita, napajanje 12VDC, PoE, potrošnja max. 14.5W (preko POE 18W)
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Radna temperatura: -30°C ~ 60°C (vlažnost 95% ili manje ne kondenzira) Napajanje: 12VDC, PoE, Potrošnja struje: PoE (802.3at, 42.5V to 57V) usklađena
Komplet sa, konzolom/nosačem za zid/strop, kutijom za napajanje, vijcima, tiplama, sve sa dovođenjem kamere do pune funkcionalnosti.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 9
A. | 8 | 4 |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
UNUTARNJA mini PTZ KAMERA 2MP motorizirana leća
Specifikacije kamere:
Vanjska kamera •1/2.8" Progressive Scan CMOS • PoE
2MP DWDR PTZ IP dome kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor, rezolucija 2MP (1920x1080), motorizirani varifokalni objektiv 2.8-12mm (4x optički, 16x digitalni zoom),
mogućnosti namještanja: Pan: 0° to 350°, pan brzina: 0° to 60°/s, tilt 0°~90°, tilt brzina: 0.1°to 50°/s, osjetljivost: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON), IR LED dometa 20m, MJPEG,
H.264 kompresija, ugrađen microSD/SDHC utor, alarmni ulaz/izlaz: 1/1, multistreaming, BLC, AGC, AWB, napajanje 12Vdc & PoE, potrošnja 9W
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Radna temperatura: -10°C ~ 560°C Napajanje: 12VDC, PoE
Komplet sa, konzolom/nosačem za zid/strop, kutijom za napajanje, vijcima, tiplama, sve sa dovođenjem kamere do pune funkcionalnosti.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 8 | 5 |  |  | Dobava i ugradba unutar RO-SS ormara.
POE switch videonadzora, sa napajanjem i optičkim i inim kontrolerima.
- 2x PoE switch (260W/PoE) sa: 16x 10/100/1000 i 2xSFP port
- 2x Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 8 | 6 |  |  | Računalo sa monitorom za videonadzor
Dobava paketa za povezivanje, nadzor i upravljanje sa sustavom videonadzora koji se sastoji od računala sa instaliranim operativnim sustavom i programske podrške za videonadzor (iVMS-4200).
Sustav videonadzora po opremi sa spaja na LAN mrežu građevine, a računalo se preko nje spaja na snimač.
Pc računalo sa:
Matična ploča: za Intel i5 H110 Chipset, sa zvučnom, mrežnom karticom,....
Procesor: min. specifikacije Intel Core I5-7400
RAM: 2x8GB DDR4 1866MHz
Grafička kartica: min. 1493Mhz, 2GB, 128bit, GDDR5, DVI, HDMI
SSD disk: min 240GB
HARD disk min.: 2x 6TB RAID1; SATA 6 Gb/s, 64 MB za RAID server sustave
Kučište: crne boje MIDI tower
Napajanje: min. 700W, 230V
Optički uredaj: DVD+-RW DL SATA black
1x Monitor min. 27'' FullHD, 21:9 IPS LED
Optički miš + USB mehanička tipkovnica sa HR znakovima
Windows 10 Professional, 64bit.
Ili jednako vrijedno.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Tehničke i ine mogućnosti procesora i matične ploče, količina RAMa, primjena SSD i 2x6TB-RADI 1, snaga napajanja, veličina monitora, kompatabilnost OS.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 8 | 7. |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videoprojekcije dvorana D5/kat.
LCD video projektor WXGA
3LCD video projektor, svjetlina: 4000 Ansi Lumena, kontrast: 10000:1; nativna rezolucija: 1280x800; WXGA (16:10); manual zoom: (1.2x); manual fokus; lampa 225W UHM; keystone korekcija: V:+/-30; H:+/-30 (stupnjeva);
priključci: HDMI/MHL x 1; HDMI/HDCP x 1; D-sub HD 15-pin x 1; Audio in RCA x 1; audio in: M3 (L,R) x 2; PIN Jack (L,R) x 1; audio out: M3 x 1; Control In: D-Sub 9-pin; ugrađen zvučnik 16W;
napajanje 100-240V; 50-60Hz; buka: max. 37dB (NORMAL)
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 8 | 8. |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videoprojekcije dvorana D4, D6, D8÷D11/kat.
LCD video projektor WXGA
3LCD video projektor, svjetlina: 3700 Ansi Lumena, kontrast: 10000:1; nativna rezolucija: 1280x800; WXGA (16:10); manual zoom: (1.2x); manual fokus; lampa 225W UHM; keystone korekcija: V:+/-30; H:+/-30 (stupnjeva);
priključci: HDMI/HDCP x 2; D-sub HD 15-pin x 1; Audio in RCA x 1; audio in: M3 (L,R) x 2; PIN Jack (L,R) x 1; audio out: M3 x 1; Control In: D-Sub 9-pin; ugrađen zvučnik 16W;
napajanje 100-240V; 50-60Hz; buka: max. 37dB (NORMAL)
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 6
A. | 8 | 9. |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videoprojekcije.
Univerzalni stropni nosač za projektor
Visina nosača 60mm; nosivost do 12kg; univerzalni montažni pribor za razne vrste projektora; mogućnost nagiba projektora u svim smjerovima.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 7
A. | 8 | 10. |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videoprojekcije.
Prezentacijski uređaj HDMI/VGA/HDBaseT.
Ulazi: min 1xHDMI; min 1x VGA; min 1x Mini Jack
Izlaz: min 1xHDBaseT; prijenos do 70 metara (Cat5e/6)
Kontrola RS.232, IR; potrošnja DC 5V, 4,25W.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 8 | 11. |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videoprojekcije.
Prijemnik HDBaseT/HDMI.
Ulazi: HDBaseT x 1 + x 1;
Izlaz: min 1x HDMI; prijenos do 70 metara (Cat5e/6)
Kontrola RS.232, IR; napajanjeDC 5V, 3W, DC Jack x 1
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 8 | 12. |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videoprojekcije.
Govornički mikrofon.
Electret kondenzatorski mikrofon na labuđem vratu superkardioidne karakteristike sa integriranim adapterom fantomskog napajanja, postoljem i tipkalom uključenja,
impedancija mikrofona 220 Ohma, osjetljivost -60dB, 80Hz-18kHz, konektor XLR, fantomsko napajanje od 9-52VDC, postolje: XLR konektori
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 8 | 13. |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videoprojekcije.
Motorizirano projekcijsko platno 250cm
Motorizirano projekcijsko platno, projekcija širine 250cm, (format 16:10); prednja površina Matt bijelo; gain: 1.2; kut gledanja: 150 stupnjeva; motor platna: snaga: min 6Nm; brzina okretanja: max 17o/m; napajanje 230V/50Hz; potrošnja cca 137W;
Komplet sa ručnim prekidačem/tipkalom "gore/dolje" za pogon platna (p/ž modularna oprema - kutija, nosač,
okvir,... tipski sukladna opremi izabranoj u prethodnim stavkama rasvjete i priključnica - sve bijele boje) ugrađen na visini 1,10m ispod kutije napajanja projekciskog platna.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 7
A. | 8 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
A. | 9 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
A. | 9 | 1 |  |  | Isklopno tipkalo.
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, min IP44, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 12
A. | 9 | 2 |  |  | Isklopno tipkalo.
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, min IP65, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO sukladno konačnom odabiru prekidača.
PVC trajne natpisne pločice sa ugraviranim tekstom namjene.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 5
A. | 9 | 3 |  |  | Centrala sustava automatske dojave požara CENTAR ZA MLADE.
Centrala sa 2 petlje 256 uređaja/512 zona, LAN sučelje, kompletna sa svom potrebnom opremom; baterijama za 72h neovisnost o NN napajanju,... .
U cijenu uračunati i svu potrebnu opremu za ostvarivanje pune funkcionalnosti:
|  |  |  | - | dobava i ugradba protupožarne E30 kutije u koju je potrebno ugraditi vatrodojavnu centralu sa telefonskim pozivnikom i
akumulatore. Kutija je sa svim stranicama i zadnjicom, sa vratima na kojima je staklo, prirodno ventilirana, a ventilacionim otvorom koji je PP brtvljeni i sa unutarnjim automatskim optičkim javljačem - 1 kompl.
|  |  |  | - | dobava i ugradba pločice sa dodtne 2 petlje - 1 komad
|  |  |  | - | dobava i ugradba akumulatora (1x12V/26Ah) - 2 komad
|  |  |  | - | dobava i spajanje panel prikaza do 20 zona - 1 komad
|  |  |  | - | dobava i spajanje mrežnog modula RS485 - 1 komad
|  |  |  | - | dobava i ugradba digitalnog telefonskog komunikatora - 1 komad
|  |  |  | - | provesti vizualni pregled, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja,
uzbunjivanja...). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava (relejne i ine izlace iz VDC,U/I module) i telefonski pozivnik. - 1 kompl.
|  |  |  | - | puštanje u rad - 1 komad
NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti sustava. | kompl. | 1
A. | 9 | 4 |  |  | Centrala sustava automatske dojave požara KNJIŽNICA.
Centrala sa 2 petlje 256 uređaja/512 zona, LAN sučelje, kompletna sa svom potrebnom opremom; baterijama za 72h neovisnost o NN napajanju,... .
U cijenu uračunati i svu potrebnu opremu za ostvarivanje pune funkcionalnosti:
|  |  |  | - | dobava i ugradba protupožarne E30 kutije u koju je potrebno ugraditi vatrodojavnu centralu sa telefonskim pozivnikom i
akumulatore. Kutija je sa svim stranicama i zadnjicom, sa vratima na kojima je staklo, prirodno ventilirana, a ventilacionim otvorom koji je PP brtvljeni i sa unutarnjim automatskim optičkim javljačem - 1 kompl.
|  |  |  | - | dobava i ugradba akumulatora (1x12V/18Ah) - 2 komad
|  |  |  | - | dobava i spajanje panel prikaza do 20 zona - 1 komad
|  |  |  | - | dobava i spajanje mrežnog modula RS485 - 1 komad
|  |  |  | - | dobava i ugradba digitalnog telefonskog komunikatora - 1 komad
|  |  |  | - | provesti vizualni pregled, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja,
uzbunjivanja...). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava (relejne i ine izlace iz VDC,U/I module) i telefonski pozivnik. - 1 komplet.
|  |  |  | - | puštanje u rad - 1 komad
NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti sustava. | kompl. | 1
A. | 9 | 5 |  |  | Panel sustava automatske dojave požara CENTAR ZA MLADE (kat/ravnatelj)
Dobava i ugradba paralelnog panela vatrodojavne centrale sa LCD panelom za potrebe daljinske kontrole i upravljanja sa VDC.
U cijenu uračunati i ostale potrebne radove spajanja, sitni materijal i opremu (aku baterije) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
Oprema i materijali od istog proizvođača kao i vatrodojavna centrala.
Tehničke karakteristike u pogledu načina ugradbe i upravljivosti.
- Dobava i ugradba akumulatora (2x 12V/7,5Ah).
- dobava i spajanje konektora za korisnički interfejs
- provesti vizualni pregled, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja, uzbunjivanja...). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
- puštanje u rad VDC - paralelnog panela
NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
A. | 9 | 6 |  |  | Centrala sustava plinodojave.
Centrala sa min. 2 zone, 24V/230V, relejni izlazi, PVC kučište, kompletna sa svom potrebnom opremom.
U cijenu uračunati i svu potrebnu opremu za ostvarivanje pune funkcionalnosti:
- dobava i ugradba akumulatora (1x12V/7,2Ah) - 2 komad
- povezivanje sa svim elementima (detektorima, EMV ventilom,...)
- dobava i montiranje E90 kabela 2x2x0,8mm za povezivanjem sa vatrodojavnom centralom (relejni izlaz)
- provesti vizualni pregled, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja, uzbunjivanja...). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava i vezu sa VDCom.
- puštanje u rad
NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
A. | 9 | 7 |  |  | Ručni javljač IP67.
Adresabilni ručni javljač, spaja se u petlju, crvene boje, nazidne izvedbe, min IP67, izrađen od pojačane plastike.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 3
A. | 9 | 8 |  |  | Ručni javljač.
Adresabilni ručni javljač, spaja se u petlju, crvene boje, izrađen od pojačane plastike.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 20
A. | 9 | 9 |  |  | Optički javljač požara.
Adresabilni optički javljač. Montiraju se na na podnožje u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 233
A. | 9 | 10 |  |  | Termički javljač požara.
Adresabilni termički javljač. Montiraju se na na podnožje u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 3
A. | 9 | 11 |  |  | Termički javljač požara u protueksplozijskoj izvedbi/zaštiti.
Adresabilni termički javljač. Montiraju se na na podnožje u petlju.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
A. | 9 | 12 |  |  | Mini paralelni indikator stanja .
Indikator stanja detektora/senzora ugrađenog unutar spuštenog stropa.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 107
A. | 9 | 13 |  |  | Podnožje sa javljače požara.
Podnožje za montažu optičkih i termičkih javljača požara. Spaja se u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 215
A. | 9 | 14 |  |  | Podnožje sa javljače požara.
Podnožje sa izolatorom petlje, za montažu optičkih i termičkih javljača požara. Spaja se u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 22
A. | 9 | 15 |  |  | Sirena požara.
Adresabilna sirena za vatrodojavu, napajanje iz petlje, min 97dBA/1m, 32 tona, 400-2850Hz, min. IP65, -10°C÷+50°C. Spaja se u petlju, crvene boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 3
A. | 9 | 16 |  |  | I/O modul.
Ulazno/izlazni modul, 2x nadzirani ulaz + 2x relejni izlaz, napaja se iz petlje, za potrebe povezivanja sa dizalom, vratima,....
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 9
A. | 9 | 17 |  |  | Sirena plinodojave.
Sirena za plinodojavu, napajanje iz centrale, min 97dBA/1m, 32 tona, min IP65. Spaja se na plinodojavnu centralu, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
A. | 9 | 18 |  |  | Plinodojavni detektor u protueksplozijskoj izvedbi.
Detektor plina za plinodojavu, napajanje iz centrale, 0-100%LIE, 4-20mA, min IP55. Spaja se na plinodojavnu centralu.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 2
A. | 9 | 19 |  |  | Praćenje dobavljača tijekom izvođenja radova sa funkcionalnim ispitivanjem
Tehničko pračenje tijeka izvođenja po ovlaštenom dobavljaču - serviseru koji navedeni sustav spaja, funkcionalno ispituje i u konačnici pušta u rad.
U cijenu uračunati sve potrebne radove spajanja, sitni materijal i opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje sustava sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja, uzbunjivanja..., protokol ispitivanja sa završnim mišljenjem).
Konfiguriranje i funkcionalno ispitivanje mora obuhvatiti sve elemente sustava te sustava koji su sa njim povezani.
Dokumentacija se predaje u dva jednakovrijedna kompleta. Jedan je za arhivu, a drugi je dio prvog koji se mora nalaziti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. | kompl. | 1
A. | 9 | 20 |  |  | Obuka korisnika
Obuka korisnika odvija se na način da se isti upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela.
Obuka se provodi u minimalno dva termina koji ne mogu biti uzastopni, već sa razmakom od minimalno sedam dana. Time se omogučava da korisnik upozna sustav i dokumentaciju te stvori uvjete da postavlja pitanja.
Tijekom prvog termina korisnik se upoznaje sa općim stvarima od toga da sustav postoji i gdje se nalazi. Predaje se dokumentacija u svezi uporabe i održavanja.
Tijekom drugog termina korisnik se upoznaje sa svim odrednicama koje mu se mogu pojaviti tijekom uporabe i kako ih otkloniti.
Tijekom trećeg termina korisnik se upoznaje sa svim što ne smije samostalno raditi, a tijekom ovog termina predviđena su pitanja i odgovori korisnika koji se sada već upoznao sa sustavom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
A. | 9 | 21 |  |  | SOS invalidsko pozivno tipkalo
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu SOS invalidskog pozivnog tipkala koji se sastoji od: - centralni uređaja sa zvučnom i svjetlosnom dojavom ugrađenog iznad ulaznih vrata invalidskog WC-a
- potezno razrješnog tipkala (sa LED diodom signalizacije stanja) - signalna svjetiljka sa zujalicom u prostoru pulta (daljinska signalizacija).
[5 empty] | Komplet sa svom potrebnom opremom do pune funkcionalnosti. | kompl. | 1
A. | 9 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
A. | 10 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
A. | 10 | 1 |  |  | Dobava centrale alarmnog ozvučenja, komplet opremeljena, ožičena. CENTAR ZA MLADE
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Centrala se sastoji od:
[5 empty] | a) Rack ormar 27U (1600mm), 600x600mm, samostojeći | kompl. | 1
Samostojeći metalni ormar min IP20,sa podnožjem, vrata staklena (sigurnosno staklo) sa mehanizmom i bravicom, vrata sa mogučnošću otvaranja lijevo ili desno sa kutem otvaranja od 180°.
Ormar sa mogučnošću demontiranja (2 bravice) obje bočne i zadnje stranice
Opremljen sa ventilacijskim modulom sa termostatom i ventilatorima; slijepim panelima, rasvjetom ormara, sabirnica uzemljenja, sitni montažni materijal i pribor
ožičenje ormara, uključujući sav potreban instalacijski materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
[5 empty] | b) Centralna procesorska jedinica - MASTER za upravljanje i nadzor sustava alarmnog ozvučenja | kompl. | 1
Za upravljanje i nadzor sustava alarmnog ozvučenja, za priključak ukupno do 8 pojačala i 2 rezervna pojačala, A/B izlazi, ukupno 4 nadzirane upravljačko mikrofonske konzole, uključujući 8 analognih audio ulaza i 8 analognih
audio izlaza, kontrolu zvučničkih linija signalom 18 ili 20kHz do točnosti 5%, 8 alarmnih programabilnih kontrolnih relejnih ulaza dodjeljivih prioriteta, mogućnost ugradnje 2 kartice do 8 mikrofonsko/linijskih ili AES/EBU ulaza/izlaza,
kompatibilnost sa TERRACOM IP-media streamers za priključak dodatnih IP-Audio IN/EX streamer jedinica, IP-media konzola i IP-Pozivnih stanica, ukupno do 256 prioriteta konfiguriranih u 256 zona u Lokalnoj mreži, konfiguracija sustava putem PC uređaja,
upravljanje osnovnim (dozvoljenim) funkcijama putem upravljačkog monitora i tipkala na prednjoj strani uređaja, generator govorrnih poruka do ukupno 1 sat WAV format audio zapisa, ukupno 48 poruka istovremenog emitiranja, potpuna kontrola
i nadzor svih priključenih jedinica od mikrofonske kapsule do izlaznih zvučničkih linija, ugrađen real-time sat za automatsko uključenje poruka, vremensku regulaciju
glasnoća ili uključenje pozadinske glazbe, fault-report security kontakt (dojava greške sustava), ugrađena mrežna priključna kartica, ugrađena kartica audio ulaza i izlaza, potpuno u skladu sa važečom normom u RH.
[5 empty] | c) Audio pojačalo snage 4x125W/100V | kompl. | 2
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, konfiguracije 4x125W ili 2x250W klase D, pokazivači statusa s prednje strane uređaja: napajanje, baterije, servisna i generalna greška, Signal, Clip, Fault i Ready, stražnja strana uređaja:
mrežni prekidač sa osiguračem, podešavanje ulaznog nivoa, glavni priključak greške, priključak isključenja (disabled contact), napajanje 115-230VAC +/- 15%, 50/60Hz, maksimalna potrošnja 600 W, baterijsko napajanje
19-30 VDC, linijski ulazi: frekvencijski opseg 50 Hz-20 kHz/+/-3 dB, S/N više od 90 dB, THD manje od 0,1% @ 1 kHz, ulazna osjetljivost 770 mV, ulazna impedancija 20 kOhm,
priključci zvučničkih linija: nazivno opterećenje linija 80 Ohm (100V), nazivni kapacitet linije 62,5 nF (100V), rack montaža, 19", 2HE visine
[5 empty] | d) Rezervno audio pojačalo snage 2x120W/100V | kompl. | 1
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, konfiguracije 2x120W, pokazivači statusa s prednje strane uređaja, stražnja strana uređaja: mrežni prekidač sa osiguračem, podešavanje ulaznog nivoa, glavni priključak
greške, 100V, 70V ili 8 Ohma izlazi, napajanje 220VAC +/- 10%, 50Hz, maksimalna potrošnja 290 W, baterijsko napajanje 24 VDC, linijski ulazi: 2 x; frekvencijski opseg 40 Hz-20 kHz/+/-3 dB,
S/N više od 86 dB, THD manje od 1% @ 1 kHz, ulazna osjetljivost 770 mV, ulazna impedancija 22 kOhm, priključci zvučničkih linija: nazivno opterećenje linija 83 Ohm (100V), nazivni kapacitet linije 60 nF (100V), rack montaža, 19", 2HE visine
[5 empty] | e) Punjač baterija | kompl. | 1
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, 24VDC, maksimalna struja punjenja12 A, maksimalni kapacitet baterija 225 AH,
uključujući odvojeni ispravljač 120 W/24 VDC, napajanje 115/230VAC +/- 15%, 50/60 Hz, maksimalne potrošnje 380W pri punom opterećenju, rack montaža, 19", 2HE visine
f) Set baterija
Set baterija prema preporukama proizvođača opreme za ugradnju u sustave alarmnog ozvučenja dovoljnog kapaciteta prema proračunu proizvođača, za održavanje sustava 30 min u alarmnom modu i 24 sata u stanju pripravnosti.
[5 empty] | g) audio pretpojačalo | kompl. | 1
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, 2-zonsko pretpojačalo, 2 mikrofonska ulaza sa prioritetom i fantomskim napajanjem, 1 balansirani stereo line ulaz, 3 nebalansirana stereo ulaza,
ugrađen bluetooth receiver, upravljanje sa prednje ploče, usmjeravanje ulaza u izlaze, napajanje 100-240V / 50-60Hz, potrošnja 12W, rack montaža 1HE
[5 empty] | h) CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik | kompl. | 1
Kompatibilna sa pretpojačalom i centralnim upravljačkim procesorom, CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik; konektori: izlazni FM: RCA x 1; CD/USB/SD: RCA x 1; RS232 Control port; frekvencijski raspon 20 Hz - 20 kHz; napajanje: 110-230V/50-60Hz
[5 empty] | i) Internet Radio prijemnik. | kompl. | 1
Kompatibilna sa pretpojačalom i centralnim upravljačkim procesorom, internet radio prijemnik; Linum tehnologija; 30.000 kanala (Custom audio stream selection);
MP3, WMA & AAC radio station support; memorija 100 stanica; 2,8 TFT display; balansirani stereo izlazi; napajanje: 110-230V/50-60Hz;
[5 empty] | j) Unutarnje ožičenje ormara ozvučenja LS0H kabelima energetski razvod, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom, spojnim kabelima i slično, sve za dovođenje u punu funkcionalnost sustava. | kompl. | 1
[5 empty] | k) Provjera linija, montaža razglasnog ormara, programiranje, umjeravanje sustava ozvučenja, puštanje u pogon, podešavanja, izrada uputa za uporabu, obuka korisnika. | kompl. | 1
[5 empty] | l) Spajanje, konfiguriranje Dostava certifikata, izrada uputa, postavljanje sustava, svi radovi i materijal do pune funkcionalnosti uključujući i potreban broj dolazaka na lice mjesta. | kompl. | 1
[5 empty] | m) Obuka korisnika Obuka korisnika odvija se na način da se isti upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela koji se provodi na licu mjesta. Minimalno dva dolaska koja nisu u uzastopnim danima. | kompl. | 1
A. | 10 | 2 |  |  | Dobava centrale alarmnog ozvučenja, komplet opremeljena i ožičena. KNJIŽNICA
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Centrala se sastoji od:
[5 empty] | a) Rack ormar 27U (1600mm), 600x600mm, samostojeći | kompl. | 1
Samostojeći metalni ormar IP20, podnožje, staklena vrata (sigurnosno staklo) sa bravicom , otvaranje vrata lijevo ili desno sa kutem otvaranja od 180°, mogučnost demontiranja (2 bravice) bočnih i zadnje stranice (min. 1mm debljina stranica),
ventilacijski modul sa ventilatorima i slijepi paneli, rasvjeta ormara, sabirnica uzemljenja, sitni montažni materijal i pribor ožičenje ormara, uključujući sav potreban instalacijski materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
[5 empty] | b) Centralna procesorska jedinica - MASTER za upravljanje i nadzor sustava alarmnog ozvučenja | kompl. | 1
Za upravljanje i nadzor sustava alarmnog ozvučenja, za priključak ukupno do 8 pojačala i 2 rezervna pojačala, A/B izlazi, ukupno 4 nadzirane upravljačko mikrofonske konzole, uključujući 8 analognih audio ulaza i 8 analognih audio izlaza, kontrolu zvučničkih linija signalom 18 ili 20kHz do točnosti 5%, 8 alarmnih programabilnih kontrolnih relejnih ulaza dodjeljivih prioriteta, mogućnost ugradnje 2 kartice do 8 mikrofonsko/linijskih ili AES/EBU ulaza/izlaza, kompatibilnost sa TERRACOM IP-media streamers za priključak dodatnih IP-Audio IN/EX streamer jedinica, IP-media konzola i IP-Pozivnih stanica, ukupno do 256 prioriteta konfiguriranih u 256 zona u Lokalnoj mreži, konfiguracija sustava putem PC uređaja, upravljanje osnovnim (dozvoljenim) funkcijama putem upravljačkog monitora i tipkala na prednjoj strani uređaja, generator govorrnih poruka do ukupno 1 sat WAV format audio zapisa, ukupno 48 poruka istovremenog emitiranja, potpuna kontrola i nadzor svih priključenih jedinica od mikrofonske kapsule do izlaznih zvučničkih linija, ugrađen real-time sat za automatsko uključenje poruka, vremensku regulaciju glasnoća ili uključenje pozadinske glazbe, fault-report security kontakt (dojava greške sustava), ugrađena mrežna priključna kartica, ugrađena kartica audio ulaza i izlaza, potpuno u skladu sa važečim normama u RH.
[5 empty] | c) Audio pojačalo snage 4x125W/100V | kompl. | 1
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, konfiguracije 4x125W ili 2x250W klase D, pokazivači statusa s prednje strane uređaja: napajanje, baterije, servisna i generalna greška, Signal, Clip, Fault i Ready, stražnja strana uređaja: mrežni prekidač sa osiguračem, podešavanje ulaznog nivoa, glavni priključak greške, priključak isključenja (disabled contact), napajanje 115-230VAC +/- 15%, 50/60Hz, baterijsko napajanje 19-30 VDC, maksimalna potrošnja 22,5 A, linijski ulazi: frekvencijski opseg 50 Hz-20 kHz/+/-3 dB, S/N više od 90 dB, THD manje od 0,1% @ 1 kHz, ulazna osjetljivost 770 mV, ulazna impedancija 20 kOhm, priključci zvučničkih linija: nazivno opterećenje linija 80 Ohm (100V), nazivni kapacitet linije 62,5 nF (100V), rack montaža, 19", 2HE visine
[5 empty] | d) Rezervno audio pojačalo snage 2x120W/100V | kompl. | 1
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, konfiguracije 2x120W, pokazivači statusa s prednje strane uređaja, stražnja strana uređaja: mrežni prekidač sa osiguračem, podešavanje ulaznog nivoa, glavni priključak greške, 100V, 70V ili 8 Ohma izlazi, napajanje 220VAC +/- 10%, 50Hz, baterijsko napajanje 24 VDC, maksimalna potrošnja 4,05 A, linijski ulazi: 2 x; frekvencijski opseg 40 Hz-20 kHz/+/-3 dB, S/N više od 86 dB, THD manje od 1% @ 1 kHz, ulazna osjetljivost 770 mV, ulazna impedancija 22 kOhm, priključci zvučničkih linija: nazivno opterećenje linija 83 Ohm (100V), nazivni kapacitet linije 60 nF (100V), rack montaža, 19", 2HE visine
[5 empty] | e) Punjač baterija 12/150A | kompl. | 1
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, 24VDC, maksimalna struja punjenja12 A, maksimalni kapacitet baterija 225 AH, uključujući odvojeni ispravljač 120 W/24 VDC, napajanje 115/230VAC +/- 15%, 50/60 Hz, maksimalne potrošnje 380W pri punom opterećenju, rack montaža, 19", 2HE visine
[5 empty] | f) Set baterija | kompl. | 1
Set baterija prema preporukama proizvođača opreme za ugradnju u sustave alarmnog ozvučenja dovoljnog kapaciteta prema proračunu proizvođača, za održavanje sustava 30 min u alarmnom modu i 24 sata u stanju pripravnosti.
[5 empty] | g) audio pretpojačalo | kompl. | 1
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, 2-zonsko pretpojačalo, 2 mikrofonska ulaza sa prioritetom i fantomskim napajanjem, 1 balansirani stereo line ulaz, 3 nebalansirana stereo ulaza, ugrađen bluetooth receiver, upravljanje sa prednje ploče, usmjeravanje ulaza u izlaze, napajanje 100-240V / 50-60Hz, potrošnja 12W, rack montaža 1HE
[5 empty] | h) CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik | kompl. | 1
Kompatibilna sa pretpojačalom i centralnim upravljačkim procesorom, CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik; konektori: izlazni FM: RCA x 1; CD/USB/SD: RCA x 1; RS232 Control port; frekvencijski raspon 20 Hz - 20 kHz; napajanje: 110-230V/50-60Hz; potrošnja: 10VA
[5 empty] | i) Internet Radio prijemnik | kompl. | 1
Kompatibilna sa pretpojačalom i centralnim upravljačkim procesorom, internet radio prijemnik; Linum tehnologija; 30.000 kanala (Custom audio stream selection); MP3, WMA & AAC radio station support; memorija 100 stanica; 2,8 TFT display; balansirani stereo izlazi; napajanje: 110-230V/50-60Hz; potrošnja: 1,6VA
[5 empty] | j) Unutarnje ožičenje ormara ozvučenja energetski razvod, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom, spojnim kabelima i slično, sve za dovođenje u punu funkcionalnost sustava. | kompl. | 1
[5 empty] | k) Provjera linija, montaža razglasnog ormara, programiranje, umjeravanje sustava ozvučenja, puštanje u pogon, podešavanja, izrada uputa za uporabu, obuka korisnika. | kompl. | 1
[5 empty] | l) Spajanje, konfiguriranje Dostava certifikata, izrada uputa, postavljanje sustava, svi radovi i materijal do pune funkcionalnosti uključujući i potreban broj dolazaka na lice mjesta. | kompl. | 1
[5 empty] | m) Obuka korisnika Obuka korisnika odvija se na način da se isti upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela koji se provodi na licu mjesta. Minimalno dva dolaska koja nisu u uzastopnim danima. | kompl. | 1
A. | 10 | 3 |  |  | Programabilni upravljački mikrofon za sustav alarmnog ozvučenja.
Kompatabilan sa sustavom alarmnog ozvučenja/centralom, programabilna pozivna mikrofonska konzola sa kondenzatorskim mikrofonom kardioidne karakteristike, 8 programabilnih tipki, tipka skupnog poziva, tipka poziv, ugrađen monitorski zvučnik,
3 LED indikatora stanja: Napajanje/Greška/Evakuacija, boja RAL 7016, materijal: metal-plastika
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 10 | 4 |  |  | Nadgradni zvučnik, zidni, 6W/100V alarmnog ozvučenja.
montaža na zid ili strop, snage 6W/100V (6/3/1,5/1/0,75/0,25W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja 115/104 stupnjeva pri 1kHz/2kHz, frekvencijski opseg 220Hz-18kHz,
osjetljivosti 92dB/1m/1W, max. SPL 100dB/1m/FP, bijele ili cne boje (prema odluci glavnog projektanta); materijal: nezapaljiva plastika, čelična zaštitna mrežica
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 16
A. | 10 | 5 |  |  | Ugradni zvučnik, zidni, 6W/100V alarmnog ozvučenja.
montaža na strop, snage 6W/100V (6/3/1,5/0,75/0,25W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja 180/120 stupnjeva pri 1kHz/2kHz, frekvencijski opseg 150Hz-18kHz,
osjetljivosti 95dB/1m/1W, max. SPL 102dB/1m/FP, dimenzija max. 190x120mm tj. kružni isječak 165mm, boje (prema odluci glavnog projektanta-nominacija); materijal: nezapaljiva plastika, čelična zaštitna mrežica
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 155
A. | 10 | 6 |  |  | Nadgradni zvučnik, zidni, 40W/100V, IP55 alarmnog ozvučenja.
zvučnički stup, vanjska montaža, snage 40W/100V (40/20/10/5W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja: H:180/60; V:140/30 stupnjeva pri 1kHz /2kHz, frekvencijski opseg 170Hz-18kHz, osjetljivosti 92dB/1m/1W, max. SPL 108dB/1m/FP,
zaštita: min. IP33; max. dozvoljena temp. okoline: +70/ -25 stupnjeva; materijal: aluminij, aluminijska zaštitna mrežica, čelični zidni nosač; bijele boje
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 6
A. | 10 | 7 |  |  | Zvučnička truba, 10W/100, IP66 alarmnog ozvučenja.
zvučnička truba, montaža na zid/strop, snage 10W/100V (10/5/2,5/1,25W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja: H:140/180, V: 75/100 stupnjeva pri 1kHz/2kHz, frekvencijski opseg 340Hz-16kHz, osjetljivosti 105dB/1m/1W,
max. SPL 115dB/1m/FP, bijeli, materijal: nezapaljiva plastika, čelični nosač, min. IP66
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 4
A. | 10 | 8 |  |  | Dobava centrale ozvučenja dvorane u prizemlju. CENTAR ZA MLADE
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Centrala se sastoji od:
[5 empty] | a) Rack ormar 18U (900mm), 600x600mm, samostojeći | kompl. | 3
Samostojeći metalni ormar IP20, podnožje, staklena vrata (sigurnosno staklo) sa bravicom , otvaranje vrata lijevo ili desno sa kutem otvaranja od 180°, mogučnost demontiranja (2 bravice) bočnih i zadnje stranice (min. 1mm debljina stranica),
ventilacijski modul sa ventilatorima i slijepi paneli, rasvjeta ormara, sabirnica uzemljenja, sitni montažni materijal i pribor ožičenje ormara, uključujući sav potreban instalacijski materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
[5 empty] | b) mrežni panel | kompl. | 3
Mrežni, napojni panel, 8 x Schuko sa stražnje strane, prekidač uključenja sa prednje strane, 16A/250VAC, 4000W, rack montaža, 1HE visine.
[5 empty] | c) Priključni panel | kompl. | 3
Priključni panel za uključenje vanjskih izvora glazbene podloge na pretpojačalo, uključujući: XLR x 2; 3,5 x 1, schuko x 1, pripadajući konektori i kabeli do pune funkcionalnosti; rack montaža, 2HE visine.
[5 empty] | d) Audio pretpojačalo | kompl. | 3
2-zonsko pretpojačalo, 2 mikrofonska ulaza sa prioritetom i fantomskim napajanjem, 1 balansirani stereo line ulaz, 3 nebalansirana stereo ulaza, ugrađen bluetooth receiver, upravljanje sa prednje ploče, napajanje 100-240V / 50-60Hz, potrošnja 12W, rack montaža 1HE
[5 empty] | e) Audio pojačalo | kompl. | 3
2-kanalno audio pojačalo,2 x 250W/100V, ulazi: balansirani XLR, izlazi: 100V/70V ili 4 Ohma, S/N: 95dB, indikacija: signal, protect s prednje strane, napajanje 230V / 50Hz, potrošnja 640VA, rack montaža 2HE
[5 empty] | f) CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik | kompl. | 3
Kompatibilna sa pretpojačalom i pojačalom, CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik; konektori: izlazni FM: RCA x 1; CD/USB/SD: RCA x 1; RS232 Control port; frekvencijski raspon 20 Hz - 20 kHz; napajanje: 110-230V/50-60Hz; potrošnja: 10VA
[5 empty] | g) Internet Radio prijemnik | kompl. | 3
Kompatibilna sa pretpojačalom i pojačalom, internet radio prijemnik; Linum tehnologija; 30.000 kanala (Custom audio stream selection); MP3, WMA & AAC radio station support; memorija 100 stanica; 2,8 TFT display; balansirani stereo izlazi; napajanje: 110-230V/50-60Hz; potrošnja: 1,6VA;
[5 empty] | h) bežični mikrofonski komplet | kompl. | 3
dvostruki bežični mikrofonski komplet, prijemnici: min. 32 kanala, automatsko biranje kanala, UHF područje; noseća frekvencija 606 MHz - 621 Mhz, izlazi: balansirani XLR, nebalansirani 6.3mm; osjetljivost 6dBuV; napajanje 12-15VDC / 1,25A; rack montaža, 1HE visine; predajnici: ručni mikrofonski predajnik; automatska sinhronizacija kanala, min. 32 kanala; kardioidna karakteristika mikrofona; 45Hz-18kHz; S/N 105dB, napajanje: 2 x 1,5V AA baterije; LCD ekran, pojasni predajnik; 32 kanala; domet 60 metara; komlet sa pripadajućim naglavnim mikrofonom
[5 empty] | i) Unutarnje ožičenje ormara ozvučenja, LS0H energetski razvod, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom, spojnim kabelima i slično, sve za dovođenje u punu funkcionalnost sustava. | kompl. | 1
[5 empty] | j) Provjera linija, montaža razglasnog ormara, programiranje, umjeravanje sustava ozvučenja, puštanje u pogon, podešavanja, izrada uputa za uporabu, obuka korisnika. | kompl. | 1
[5 empty] | k) Spajanje, konfiguriranje Dostava certifikata, izrada uputa, postavljanje sustava, svi radovi i materijal do pune funkcionalnosti uključujući i potreban broj dolazaka na lice mjesta. | kompl. | 1
A. | 10 | 9 |  |  | Dobava centrale ozvučenja dvorane D5 na katu. CENTAR ZA MLADE
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Centrala se sastoji od:
[5 empty] | a) Rack ormar 18U (900mm), 600x600mm, samostojeći | kompl. | 1
Samostojeći metalni ormar min. IP20, podnožje, staklena vrata (sigurnosno staklo) sa bravicom , otvaranje vrata lijevo ili desno sa kutem otvaranja od 180°, mogučnost demontiranja bočnih i zadnje stranice (debljina stranica min 1mm),
ventilacijski modul sa ventilatorima i slijepi paneli, rasvjeta ormara, sabirnica uzemljenja, sitni montažni materijal i pribor ožičenje ormara, uključujući sav potreban instalacijski materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
[5 empty] | b) mrežni panel | kompl. | 1
Mrežni, napojni panel, 8 x Schuko sa stražnje strane, prekidač uključenja sa prednje strane, 16A/250VAC, 4000W, rack montaža, 1HE visine, sa zaštitom od prenapona.
[5 empty] | c) Priključni panel | kompl. | 1
Priključni panel za uključenje vanjskih izvora glazbene podloge na pretpojačalo, uključujući: XLR x 1; 3,5 x 1, HDMI x 1, schuko x 1, RJ45 x 2, pripadajući konektori i kabeli do pune funkcionalnosti; rack montaža, 2HE visine
[5 empty] | d) Audio pojačalo sa pretpojačalom | kompl. | 1
4 mic/line ulaza sa prioritetom i fantomskim napajanjem, 1 nebalansirani stereo line ulaz, regulacija boje tona, regulacije glasnoće ulaza, izlazni regulator glasnoće, upravljanje sa prednje ploče, snaga 240W, S/N: 80dB; frekvencijski opseg: 80 Hz - 16 kHz; napajanje 230V / 50Hz, potrošnja 600W, rack montaža 2HE,
[5 empty] | e) CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik | kompl. | 1
Kompatibilna sa pretpojačalom i pojačalom, CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik; konektori: izlazni FM: RCA x 1; CD/USB/SD: RCA x 1; RS232 Control port; frekvencijski raspon 20 Hz - 20 kHz; napajanje: 110-230V/50-60Hz; potrošnja: 10VA;
[5 empty] | f) bežični mikrofonski komplet | kompl. | 1
dvostruki bežični mikrofonski komplet, prijemnici: 32 kanala, automatsko biranje kanala, UHF područje; noseća frekvencija 606 MHz - 621 Mhz, izlazi: balansirani XLR, nebalansirani 6.3mm; osjetljivost 6dBuV; napajanje 12-15VDC / 1,25A; rack montaža, 1HE visine; predajnici: ručni mikrofonski predajnik; automatska sinhronizacija kanala, min. 32 kanala; kardioidna karakteristika mikrofona; 45Hz-18kHz; S/N 105dB, napajanje: 2 x 1,5V AA baterije; LCD ekran, pojasni predajnik; min. 32 kanala; domet 60 metara; komlet sa pripadajućim naglavnim mikrofonom
[5 empty] | g) Unutarnje ožičenje ormara ozvučenja energetski razvod, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom, spojnim kabelima i slično, sve za dovođenje u punu funkcionalnost sustava. | kompl. | 1
[5 empty] | h) Provjera linija, montaža razglasnog ormara, programiranje, umjeravanje sustava ozvučenja, puštanje u pogon, podešavanja, izrada uputa za uporabu, obuka korisnika. | kompl. | 1
[5 empty] | i) Spajanje, konfiguriranje Dostava certifikata, izrada uputa, postavljanje sustava, svi radovi i materijal do pune funkcionalnosti uključujući i potreban broj dolazaka na lice mjesta. | kompl. | 1
A. | 10 | 10 |  |  | Nadgradni zvučnik, dvopojasni, sa nosačem. CENTAR ZA MLADE (dvorane prizemlje)
nadgradni zvučnik, montaža na zid/strop, komponente: LF: 6,5" + HF: 1" Titanium; snage 50(100W)/16 Ohma (40-20-10-5W/100V), kut pokrivanja H/V: 90/80 stupnjeva, frekvencijski opseg 65Hz-20kHz, osjetljivosti 90dB/1m/1W,
bijele (ili crne) boje po odabiru glavnog projektanta; materijal: plastično kućište, aluminijska zaštitna mrežica.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 12
A. | 10 | 11 |  |  | Nadgradni zvučnik, dvopojasni, sa nosačem. CENTAR ZA MLADE (dvorana kat D5)
nadgradni zvučnik, montaža na zid/strop, komponente: LF: 5,25" + HF: 1" Titanium; snage 50(100W)/16 Ohma (40-20-10-5W/100V), kut pokrivanja H/V: 90/80 stupnjeva, frekvencijski opseg 80Hz-20kHz, osjetljivosti 88dB/1m/1W,
bijele (ili crne) boje po odabiru glavnog projektanta; materijal: plastično kućište, aluminijska zaštitna mrežica.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 4
A. | 10 | 12 |  |  | Aktivni nadgradni zvučnički set, dvopojasni, sa zidnim nosačem. CENTAR ZA MLADE (dvorane kat D3, D4, D8÷D11)
nadgradni zvučnički set (2x zvučnik) sa ugrađenim pojačalom 30+30W, montaža na zid/strop, komponente: LF: 5,25" + HF: 1" Titanium, ulazi: RCA x 1, terminal blok x 1, mini Jack x 1; Izlaz: terminal blok x 1; kut pokrivanja H/V: 90/80 stupnjeva,
frekvencijski opseg 60Hz-20kHz, SPL (1m): 105/108dB, bijele (ili crne) boje po odabiru glavnog projektanta; materijal: plastično kućište, aluminijska zaštitna mrežica, pribor: nosač za montažu na zid
Komplet sa pripadnom p/ž zidnom (ZK AZV oznaka u tlocrtu) kutijom (min. modul 4 sa poklopcem) sa priključcima: 1x "mini jack", 1x"blind". Kutija se ugrađuje iza "lijevog" zvučnika h= cca 2,20m od gotovog poda.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 6
A. | 10 | 13 |  |  | Dobava i ugradba sustava induktivne/zvučne petlje pulta.
Sustav se sastoji od: - kompaktnog drivera - stolnog mikrofona - pripremljene petlje (za ugradbu ispod stola) - oznakom prisutnosti petlje za ljude sa oštećenjem sluha - uputama - prikladnim EE napajanjem.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 10 | 14 |  |  | Dobava i ugradba sustava induktivne/zvučne petlje multimedijalne dvorane MM.
Sustav se sastoji od:
[5 empty] | a) pojačala induktivne petlje | kompl. | 1
Izlazno pojačalo za induktivne petlje, ulazi: balansirani, 2 x XLR programabilni mic/line; mic: 200-600 Ohma, osjetljivost -64dBu; 12V phantom; line: osjetljivost: -39dBu, izlazi: 2 x Veutrik NL3 Speakon: 33,9V RMS (45Vpk) na max/kanal; kontrola nivoa putem prednjeg panela ili putem mreže, frekventnog odziva 80Hz – 6.5 kHz , AGC optimiziran za govorne frekvencije, dinamički opseg > 36 dBu , indikacija greške na prednjem panelu: Clipping/error, prisilno hlađenje promjenjive brzine ventilatora, napajanje: 230V45-60Hz; potrošnja 160W, rack montaža 1HE visine
[5 empty] | b) pojasni kontrolni prijemnik | kompl. | 1
Pojasni prijamnik za induktivne petlje sa slušalicama , frekventnog odziva do 6 kHz , kontrola glasnoće , auto power off , > 100h rada na 2 x 1,5 V AA baterije za potrebe službe održavanja.
[5 empty] | c) Rack ormar 9U (600x450mm) | kompl. | 1
Zidni metalni ormar min. IP20, zaokretni, staklena vrata (sigurnosno staklo) sa bravicom , otvaranje vrata lijevo ili desno sa kutem otvaranja od 180°, mogučnost demontiranja (2 bravice) bočnih i zadnje stranice (min.1mm debljina stranica) sa 1x napojnom rack šinom sa: 3x 16A priključnica sa zaštitnim kontaktom i prenaponskom zaštitom.
[5 empty] | d) Unutarnje ožičenje ormara ozvučenja energetski razvod, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom, spojnim kabelima i slično, sve za dovođenje u punu funkcionalnost sustava. | kompl. | 1
[5 empty] | e) Provjera linija, montaža razglasnog ormara, programiranje, umjeravanje sustava zvučne petlje, puštanje u pogon, podešavanja, izrada uputa za uporabu, obuka korisnika. | kompl. | 1
[5 empty] | f) Spajanje, konfiguriranje Dostava certifikata, izrada uputa, postavljanje sustava, svi radovi i materijal do pune funkcionalnosti uključujući i potreban broj dolazaka na lice mjesta. | kompl. | 1
A. | 10 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
A. | 11 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
A. | 11 | 1 |  |  | Dobava i ugradba prolaznih ormara za potrebe lakšeg provlačenja i povezivanja EKI instalacije.
P/ž ormarić minimalnih dimenzija 300 x 200 x 150mm (V X Šx D) sa kabelskim uvodnicama, te vratima sa bravicom i ključem, min IP54, IK10.
Ormaić je bez opreme (prolazni).
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 10
A. | 11 | 2 |  |  | Uvjeti priključenja - PRIKLJUČNA TOČKA.
Samostojeći SPMO-EKI tipski opremljen sa PVC podnožjem ugrađenim u zemlju/beton, sa montiranom elzet bravicom na vratima. min. V x Š x D = 1800 x 290 x 200; min IP54, IK10.
Komplet sa regletom sa prenaponskom zaštitom.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 11 | 3 |  |  | RO-SS Priz/A- glavni komunikacijski ormar CENTAR ZA MLADE
Elektronički ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Samostojeći metalni ormar 19", 47U, tipski opremljeni sa montiranom elzet bravicom na vratima: 1x ormar 47U minimalnih dimenzija; V x Š x D = 2248x800x800mm. | kompl. | 1
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama (demontažne), pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi / izvesti:
- komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata
- rasvjetna armatura upravljana preko tipkala na vratima
- panel za uzemljenje
- horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima
- postolje za podnu ugradbu
Sve komplet sa mikrokonektorima, kabelskim povezivanjem, montažerskom i vijčanom opremom.
Izrada sheme u skladu sa izvedenim stanjem
Označavanja ormara i elemenata u skladu sa shemom
Ugradbu i opremanje provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ispitano i pušteno u rad.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | fiksna polica u ormaru | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | ploče za ulaz kabela sa četkom | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 48x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 24x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - prespojna optička ladica opremljena za 2x optika, 1U | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (kazeta, spojnice, optički završetak,...) | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | - Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN, | kompl. | 2
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme ,
|  |  | 9 |  | - Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm | kompl. | 2
|  |  | 10 |  | - NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19" | kompl. | 2
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W (napajana preko UPSa)
|  |  | 11 |  | - Digitalna /(hibridni IP PBX sustav) centrala do 52 lokala | kompl. | 1
Lokali: 52, SLT (obični telefon): 24, sistemski telefoni: 48, vanjska linija-priključak:12, analogne linije:2, min. Uvjeti rada: 0-40°C, 10÷90% vlažnost
|  |  | 12 |  | UPS 1500VA 230V rack verzija | kompl. | 1
1000W/1,5kVA, 230V, 47-53Hz, 20min autonomija, line interactive, sine wave, 2ms transfer vrijeme, 2x RJ45, smartslot, USB
|  |  | 13 |  | Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
|  |  | 14 |  | Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e LS0H, sa razdjelnih panela na switch. | kompl. | 1
- 50x patch kabel cat.5e (dužine min. 1,8m) - 4x patch kabel optika (dužine min. 2,2m)
A. | 11 | 4 |  |  | RO-SS Priz/B - komunikacijski ormar CENTAR ZA MLADE
Elektronički ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Samostojeći metalni ormar 19", 42U, tipski opremljeni sa montiranom elzet bravicom na vratima: 1x ormar 42U minimalnih dimenzija; V x Š x D = 2053x600x600mm. | kompl. | 1
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama (demontažne), pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi / izvesti:
- komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata
- rasvjetna armatura upravljana preko tipkala na vratima
- panel za uzemljenje
- horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima
- postolje za podnu ugradbu
Sve komplet sa mikrokonektorima, kabelskim povezivanjem, montažerskom i vijčanom opremom.
Izrada sheme u skladu sa izvedenim stanjem
Označavanja ormara i elemenata u skladu sa shemom
Ugradbu i opremanje provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ispitano i pušteno u rad.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | fiksna polica u ormaru | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | ploče za ulaz kabela sa četkom | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 24x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 2
|  |  | 5 |  | - prespojna optička ladica opremljena za 2x optika, 1U | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (kazeta, spojnice, optički završetak,...) | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN, | kompl. | 1
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme ,
|  |  | 8 |  | - Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm | kompl. | 1
|  |  | 9 |  | - NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19" | kompl. | 2
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W (napajana preko UPSa)
|  |  | 10 |  | - UPS 1500VA 230V rack verzija | kompl. | 1
1000W/1,5kVA, 230V, 47-53Hz, 20min autonomija, line interactive, sine wave, 2ms transfer vrijeme, 2x RJ45, smartslot, USB
|  |  | 11 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
|  |  | 12 |  | Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e LS0H, sa razdjelnih panela na switch. | kompl. | 1
- 30x patch kabel cat.5e (dužine min. 1,8m) - 2x patch kabel optika (dužine min. 2,2m)
A. | 11 | 5 |  |  | RO-SS Katz/A- komunikacijski ormar CENTAR ZA MLADE
Elektronički ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Samostojeći metalni ormar 19", 47U, tipski opremljeni sa montiranom elzet bravicom na vratima: 1x ormar 47U minimalnih dimenzija; V x Š x D = 2248x800x800mm. | kompl. | 1
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama (demontažne), pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi / izvesti:
- komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata
- rasvjetna armatura upravljana preko tipkala na vratima
- panel za uzemljenje
- horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima
- postolje za podnu ugradbu
Sve komplet sa mikrokonektorima, kabelskim povezivanjem, montažerskom i vijčanom opremom.
Izrada sheme u skladu sa izvedenim stanjem
Označavanja ormara i elemenata u skladu sa shemom
Ugradbu i opremanje provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ispitano i pušteno u rad.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | fiksna polica u ormaru | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | ploče za ulaz kabela sa četkom | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 48x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 3
|  |  | 5 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 24x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - prespojna optička ladica opremljena za 2x optika, 1U | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (kazeta, spojnice, optički završetak,...) | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | - Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN, | kompl. | 5
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme ,
|  |  | 9 |  | - Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm | kompl. | 5
|  |  | 10 |  | - NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19" | kompl. | 2
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W (napajana preko UPSa)
|  |  | 11 |  | - UPS 1500VA 230V rack verzija | kompl. | 1
1000W/1,5kVA, 230V, 47-53Hz, 20min autonomija, line interactive, sine wave, 2ms transfer vrijeme, 2x RJ45, smartslot, USB
|  |  | 12 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
|  |  | 13 |  | Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e sa razdjelnih panela na switch. | kompl. | 1
- 120x patch kabel cat.5e (dužine min. 1,8m) - 10x patch kabel optika (dužine min. 2,2m)
A. | 11 | 6 |  |  | RO-SS Kat/B- komunikacijski ormar CENTAR ZA MLADE
Elektronički ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Samostojeći metalni ormar 19", 47U, tipski opremljeni sa montiranom elzet bravicom na vratima: 1x ormar 47U minimalnih dimenzija; V x Š x D = 2248x800x800mm. | kompl. | 1
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama (demontažne), pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi / izvesti:
- komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata
- rasvjetna armatura upravljana preko tipkala na vratima
- panel za uzemljenje
- horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima
- postolje za podnu ugradbu
Sve komplet sa mikrokonektorima, kabelskim povezivanjem, montažerskom i vijčanom opremom.
Izrada sheme u skladu sa izvedenim stanjem
Označavanja ormara i elemenata u skladu sa shemom
Ugradbu i opremanje provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ispitano i pušteno u rad.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | fiksna polica u ormaru | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | ploče za ulaz kabela sa četkom | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 48x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 2
|  |  | 5 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 24x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - prespojna optička ladica opremljena za 2x optika, 1U | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (kazeta, spojnice, optički završetak,...) | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | - Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN, | kompl. | 4
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme ,
|  |  | 9 |  | - Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm | kompl. | 4
|  |  | 10 |  | - NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19" | kompl. | 2
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W (napajana preko UPSa)
|  |  | 11 |  | - UPS 1500VA 230V rack verzija | kompl. | 1
1000W/1,5kVA, 230V, 47-53Hz, 20min autonomija, line interactive, sine wave, 2ms transfer vrijeme, 2x RJ45, smartslot, USB
|  |  | 12 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
|  |  | 13 |  | Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e sa razdjelnih panela na switch. | kompl. | 1
- 120x patch kabel cat.5e (dužine min. 1,8m) - 10x patch kabel optika (dužine min. 2,2m)
A. | 11 | 7 |  |  | RO-SS Knjižnica - glavni komunikacijski ormar KNJIŽNICA
Elektronički ormar je jedna funkcionalna cjelina koja se sastoji od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative.
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu:
|  |  | 1 |  | Samostojeći metalni ormar 19", 47U, tipski opremljeni sa montiranom elzet bravicom na vratima: 1x ormar 47U min. dimenzija; VxŠxD= 2248 x 800 x 800 mm. | kompl. | 1
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama (demontažne), pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi / izvesti:
- komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata
- rasvjetna armatura upravljana preko tipkala na vratima
- panel za uzemljenje
- horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima
- postolje za podnu ugradbu
Sve komplet sa mikrokonektorima, kabelskim povezivanjem, montažerskom i vijčanom opremom.
Izrada sheme u skladu sa izvedenim stanjem
Označavanja ormara i elemenata u skladu sa shemom
Ugradbu i opremanje provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ispitano i pušteno u rad.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | fiksna polica u ormaru | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | ploče za ulaz kabela sa četkom | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 48x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 3
|  |  | 5 |  | - prespojni panel, F/UTP odlaz sa 24x RJ45 cat 5e, 1U | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - prespojna optička ladica opremljena za 2x optika, 1U | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | - potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (kazeta, spojnice, optički završetak,...) | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | - Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN, | kompl. | 4
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme ,
|  |  | 9 |  | - Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm | kompl. | 4
|  |  | 10 |  | - 1x NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19" | kompl. | 2
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W (napajana preko UPSa)
|  |  | 11 |  | - Digitalna /(hibridni IP PBX sustav) centrala do 52 lokala | kompl. | 1
Lokali: 52, SLT (obični telefon): 24, sistemski telefoni: 48, vanjska linija-priključak:12, analogne linije:2, uvjeti: 0-40°C, 10÷90% vlažnost
|  |  | 12 |  | - UPS 1500VA 230V rack verzija | kompl. | 1
1000W/1,5kVA, 230V, 47-53Hz, 20min autonomija, line interactive, sine wave, 2ms transfer vrijeme, 2x RJ45, smartslot, USB
|  |  | 13 |  | - Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
|  |  | 14 |  | Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e sa razdjelnih panela na switch. | kompl. | 1
- 110x patch kabel cat.5e (dužine min. 1,8m) - 8x patch kabel optika (dužine min. 2,2m)
A. | 11 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
A. | 12 |  |  |  | EKMI - SATV/TV/FM - OPREMA
A. | 12 | 1 |  |  | Antenski stup
Čelični stup cinčan protiv korozije duljine 2,0m, promjera 50mm, debljine stijenke 1,4mm, teleskopski sa mogučnošću nadogradnje do 5,0m.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, konačnim mogučnostima i stanju na terenu.
Dodatna oprema:
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 12 | 2 |  |  | SATV-FM oprema antenskog stupa
Oprema:
- satelitska parabola AL min 105 cm
- LNB quatro digital. Min 0,6 db
- držač LNB-a
- VHF/UHF antena
- FM antena
- prolazni ormar/kutija (minimalnih dimenzija 300x400x160mm), IP66-dovod iz RO-SS/odvod na stup (sa 10x odvodnici prenapona - Iimp=2kA (10/350), 10kA(8/20)) sa svom potrebnom opremom i uvodnicama kabela
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
A. | 12 | 3 |  |  | Ugradba opreme unutar RO-SS Kat/A ormara. CENTAR ZA MLADE
Dodatna oprema:
- višekanalno pojačalo (ulazi: VHF/UHF/FM, pojačanje VHF/UHF/UHF3/FM: 35/42/30/24dB, regulacija pojačanja, max izlaz: 112dBµV)
- kaskadni multipreklopnik 8 SAT ulaza, 1 zemaljski ulaz, 9 izlaza kroz petlju, 12 izlaza prijemnika
- napajanje 230V, 50Hz, 18VDC, max. snaga 1000mA DC
- konektori i sitni spojni materijal
Sve komplet sa konektorima, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 12 | 4 |  |  | Ugradba opreme unutar RO-SS Kat/B ormara. CENTAR ZA MLADE
Dodatna oprema:
- SAT IF pojačalo
- kaskadni multipreklopnik 8 SAT ulaza, 1 zemaljski ulaz, 9 izlaza kroz petlju, 16 izlaza prijemnika
- napajanje 230V, 50Hz, 18VDC, max. snaga 1000mA DC
- konektori i sitni spojni materijal
Sve komplet sa konektorima, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 12 | 5 |  |  | Ugradba opreme unutar RO-SS Priz/A ormara. CENTAR ZA MLADE
Dodatna oprema:
- SAT IF pojačalo
- kaskadni multipreklopnik 8 SAT ulaza, 1 zemaljski ulaz, 9 izlaza kroz petlju, 16 izlaza prijemnika
- napajanje 230V, 50Hz, 18VDC, max. snaga 1000mA DC
- konektori i sitni spojni materijal
Sve komplet sa konektorima, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 12 | 6 |  |  | Ugradba opreme unutar RO-SS Priz/A ormara. CENTAR ZA MLADE
Dodatna oprema:
- SAT IF pojačalo
- kaskadni multipreklopnik 8 SAT ulaza, 1 zemaljski ulaz, 9 izlaza kroz petlju, 8 izlaza prijemnika
- napajanje 230V, 50Hz, 18VDC, max. snaga 1000mA DC
- konektori i sitni spojni materijal
Sve komplet sa konektorima, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 12 | 7 |  |  | Ugradba opreme unutar RO-SS Knjižnica ormara. KNJIŽNICA.
Dodatna oprema:
- višekanalno pojačalo (ulazi: VHF/UHF/FM, pojačanje VHF/UHF/UHF3/FM: 35/42/30/24dB, regulacija pojačanja, max izlaz: 112dBµV)
- kaskadni multipreklopnik 8 SAT ulaza, 1 zemaljski ulaz, 16 izlaza prijemnika
- napajanje 230V, 50Hz, 18VDC, max. snaga 1000mA DC
- konektori i sitni spojni materijal
Sve komplet sa konektorima, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 12 |  |  |  | EKMI - SATV/TV/FM - OPREMA
A. | 13 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
A. | 13 | 1 |  |  | TEMELJNI UZEMLJIVAČ
Min FeZn 30x4 (mm) za izradu temeljnog trakastog uzemljivača.
U cijenu uračunati povezivanje sa armaturom, te sav ostali potrebni materijal za dovođenje do pune uporabljivosti.
Dodatna oprema:
- križne spojnice
- tipske odstojnike za fiksiranje unutar armature
- tipske spojnice za povezivanje sa armaturom
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 115
A. | 13 | 2 |  |  | TRAKASTI UZEMLJIVAČ
Min Cu 50 (mm2) za izradu trakastog uzemljivača.
U cijenu uračunati povezivanje sa odvodima, te sav ostali potrebni materijal za dovođenje do pune uporabljivosti.
Dodatna oprema:
- križne spojnice
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 306
A. | 13 | 3 |  |  | Pocinčani FeZn vod RD Ø8(mm)
Povezivanje trakastog uzemljivača građevine izvedenog sa pocinčanom trakom FeZn 30x4 (mm) sa vertikalama odvoda vode, uzemljenje metalne ograde u okolišu i sl...
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 155
A. | 13 | 4 |  |  | Pocinčani FeZn vod RD Ø8(mm)
Povezivanje trakastog uzemljivača građevine izvedenog sa pocinčanom trakom FeZn 30x4 (mm) uzemljenje metalnih masa i sl...
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 85
A. | 13 | 5 |  |  | Mjerni spoj
Križna spojnica čini mjerni spoj u kojoj se spajaju dozemni vod FeZn ɸ8 mm i izvod FeZn ɸ8 mm sa trakastog uzemljivača.
Komplet sa pločicom sa ugraviranom oznakom mjernog mjesta te komplet sa metalnom zaštitom sa opremom za montiranje, te obojana u antikorozivnu boju sukladoj boji fasade (dužina 1,50m).
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 25
A. | 13 | 6 |  |  | Izvodi sa trakastog uzemljivača do mjernog spoja
FeZn vod RD min ɸ8mm za izvedbu spoja odvoda sa krovnih ploha izvedenih sa FeZn vod RD ɸ8mm, sve preko mjernog spoja sa pripadnom spojnicom.
Fiksiranje po fasadi. Maksimalni međusobni razmak fiksiranja je 0,50(m).
U cijenu uračunati kompletan materijal (premazivanje bitumenom 0,50m iznad i ispod zemlje, potrebni nosači, križne spojnice,...) i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 318
A. | 13 | 7 |  |  | Hvataljke+odvodi
FeZn vod RD min ɸ8mm za izvedbu hvataljki.
Hvataljke se izvode po sljemenu i zabatu krova duž krovnih nosača trake (za limene pokrove). Maksimalni međusobni razmak nosača je 0,80(m).
Odvodi se izvode vertikalama, učvršćeni na samu fasadu, maksimalni međusobni razmak nosača je 0,80(m). U cijenu uračunati kompletan materijal (nosači, križne spojnice,...) i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 780
A. | 13 | 8 |  |  | Hvataljke - premošćenja i spajanja metalnih masa
FeZn vod RD min ɸ8mm za izvedbu premošćenja - spojeva.
FeZn vodom sa tipskom spojnom opremom povezati na glavnu hvataljku i odvodne vodove: limene opšave, limene vertikale odvoda vode, razne metalne nosače,... .
U cijenu uračunati kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 13 | 9 |  |  | Hvataljke - strojarske instalacije
Aluminijski štap min ø10/16/40mm dužine min 4,50m te njegovo spajanje na LPS sustav FeZn vodom ɸ8mm.
Visina palice mora prelaziti visinu štićenog dijela minimalno 1,00m.
Dodatna oprema:
- priključni nastavak
- izolirani odstojnici min. 0,55÷1,00mm; set za pričvršćenje na metalne konstrukcije, 2 kom.
- sklopivi tronožac samostojećih hvataljki
- 3x PP nosač +3x betonska stopa od min 16kg
- ostala oprema i materijal do pune uporabljivosti.
U cijenu uračunati kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača. Npr. vod se ne spaja direktno sa zidom/stupom, već se za njega kao potpore voda učvršćuju izolirani odstojnici.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 4
A. | 13 | 10 |  |  | Hvataljke - zaštita antenskog stupa
Aluminijski štap min ø10/16mm dužine min 2,50m, te njegovo spajanje na LPS sustav FeZn vodom ɸ8mm.
Visina palice mora prelaziti visinu stupa minimalno 0,50m.
Dodatna oprema:
- priključni nastavak
- izolirani odstojnici - set za pričvršćenje na cijevi , 2 kom.
- betonski nosač sa betonskom stopom od min 16kg
- ostala oprema i materijal do pune uporabljivosti.
U cijenu uračunati kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača. Npr. vod se ne spaja direktno sa zidom/stupom, već se za njega kao potpore voda učvršćuju izolirani odstojnici.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 13 | 11 |  |  | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Ugradbu materijala i opreme provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Svi spojni komadi, a poglavito svi izrađeni od upletenih bakrenih vodiča. moraju biti dobavljeni kao tipski po proizvođaču gotovi proizvodi sa potrebnim dokazima kvalitete.
Svi vijčani spojevi moraju imati primjenjeno rješenje protiv odvijanja npr.dodatnu maticu, podložnu rascijepljenu pločicu i sl..
Svi spojevi u konačnici moraju biti antikorozivno zaštičeni, a vijčane glave premazane crvenom bojom.
U cijeni uračuna i izrada spojnog mjesta na elementima koji se povezuju npr. Dovarivanjem matica, bušenjem i izradom navoja, dovarivanjem spojnog Fe komada i sl. .
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - opremi i materijale nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i spajanje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; kabelske završetke i spojni materijal za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | Sabirnica - masivna izvedba, montiranje u ormar ili na zid
Mogućnosti priključka (min.): - 6x vodiča 6÷16mm² - 1x okrugli vodič Rd fi 8-10 - 1x plosnati vodič do FL40 - 2x kabelska stopica M8
[5 empty] | - Podnožje i poklopac od čelika, pocinčan - Kontaktna letvica od čelika, galvanski pocinčana - Vijci i premosnik od čelika, vruče pocinčani tj. galvanski pocinčani - min. 348 x 120 x 83 mm | kompl. | 2
|  |  | 2 |  | FeZn min. 30x4mm (4,0m) traka montirana na čelične nosače preko izolatorskih podloški (svakih 0,50m). Sabirnice za izjednačenje potencijala. Komplet. | kompl. | 2
|  |  | 3 |  | Cu min. 50mm2 - povezivanje uzemljivača sa KIPom glavnog ormara Uzidno/nazidno polaganje sa potrebnom spojnom opremom. | m | 55
|  |  | 4 |  | FeZn min. 30x4mm (0,4m) - izvedba mjesta za uzemljenje pojedine metalne mase (varenje na metalnu masu prema detaljima u nacrtnom dijelu, te putem dvije rupe povezivanje sa uzemljenjem). Izvedba sa svom potrebnom spojnom i inom opremom. | kompl. | 5
|  |  | 5 |  | Odvodnici prenapona 500V - povezivanje vodilica dizala i uzemljivača. Polaganje sa potrebnom spojnom opremom. | m | 2
|  |  | 6 |  | Fleksibilna plosnata Cu pletenica min.16mm2 sa kompresionim ravnim završetcima za vijčani M8 spoj.
Povezivanje metalnih elemenata koji se u normalnom pogonu pomiču kao što su to npr. vrata, podni poklopci i sl. ili su nepokretni, ali su izolirani nekom spojnom strojarskom opremom.
Dužina bakrene pletenice ne smije ograničavati manipuliranje sa pomičnim elementima.
[5 empty] | Dužine do 30 cm. | kompl. | 5
|  |  | 7 |  | Fleksibilna plosnata Cu pletenica min.16mm2 sa kompresionim ravnim završetcima za vijčani M8 spoj.
Povezivanje metalnih elemenata koji se u normalnom pogonu pomiču kao što su to npr. vrata, podni poklopci i sl. ili su nepokretni, ali su izolirani nekom spojnom strojarskom opremom.
Dužina bakrene pletenice ne smije ograničavati manipuliranje sa pomičnim elementima.
[5 empty] | Dužine do 50 cm. | kompl. | 5
|  |  | 8 |  | Fleksibilna plosnata Cu pletenica min.16mm2 sa kompresionim ravnim završetcima za vijčani M8 spoj.
Povezivanje metalnih elemenata koji se u normalnom pogonu pomiču kao što su to npr. vrata, podni poklopci i sl. ili su nepokretni ali izolirani nekom spojnom opremom. Dužina bakrene pletenice ne smije ograničavati manipuliranje sa pomičnim elementima.
[5 empty] | Dužine do 80 cm. | kompl. | 5
|  |  | 9 |  | Cu min.50mm2 - povezivanje trakastog uzemljivača sa sabirnicom uzemljenja. Komplet sa potrebnom spojnom opremom. | m | 55
|  |  | 10 |  | H07Z-K min. 6 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom/sporednom sabirnicom. | m | 450
|  |  | 11 |  | H07Z-K min.10 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih kutija uzemljenja u građevini sa glavnom sabirnicom, te za potrebe polaganja unutar PK trase. | m | 255
|  |  | 12 |  | H07Z-K min.16 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom. | m | 350
|  |  | 13 |  | H07Z-K min.25 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom. | m | 200
|  |  | 14 |  | Za uzemljenje vodilica dizala FeZn min. 30x4mm traka montirana na čelične nosače preko izolatorskih podloški za izjednačenje potencijala vodilica (prsten-sabirnica je u prizemlju i na najgornjoj etaži okna). | m | 20
|  |  | 15 |  | Za uzemljenje vodilica dizala Čelična pocinčana šipka promjera min.Ø20mm za izvođenje uzemljenja. Šipka se izvodi od dva djela npr. 1000mm + 1500mm. Za svaki komplet predvidjeti šiljak, te spoj na donju uzemljivačku sabirnicu vodilica. | kompl. | 2
A. | 13 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
A. | 14 |  |  |  | DODATNA OPREMA
A. | 14 | 1 |  |  | UPS za potrebe podiznih platformi (evakuacijske).
UPS 1f/1f, snage min. 5 KVA/5 kW
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
•Tehnologija On-Line dvostruke konverzija •Rad upravljan i kontroliran DSP procesorom - VFI-SS-111 •Korekcija ulaznog faktora snage •Nisko ukupno harmoničko izobličenje •Multifunkcionalni display LCD/LED za indikaciju načina rada i očitanje parametara •Zakretni display prilagođen rack i tower načinu montaže •Izvedba bez transformatora •Visoka učinkovitost sa PWM sinusnim oblikom napona •Cold start (start sa baterija) •Inteligentno upravljanje baterijama za produženi životni vijek baterija •Zašita od preopterećenje, pregrijavanja i kratkog spoja •Energy Saving Mode ( ECOMODE ) •Temperaturno upravljiva regulacija broja okretaja ventilatora •RS232 & USB Port & Management Software •Opcionalno: SNMP kartica •Priključci: 8x IEC C13 & 2x IEC C19
Ulaz: -napon: 230V -frekvencija: 50-60Hz +/-5% samopodeđavajuće -naponska tolerancija: 160 - 288V pri punom teretu -THDI: <3% -faktor snage: 1 -kompatibilan pri radu s električnim-agregatom (frekventna tolerancija ulaz:izlaz= +/-14%) Izlaz: -napon: 230V +/-1% -naponska tolerancija: +/-1% -frekvencija: 50/60Hz (podesivo preko LCD panela) +/-0,1% -udarni faktor: 1:3 -THDU: <3% (pri lineranom teretu) -bypass: ugrađeni automatski, opcijski vanjski mehanički Preopterečenje: 105% konstantno 120% 30 sekundi 150% 10 sekundi
Baterije: olovne, hermetički zatvorene, bez održavanja, životnog vijeka do 5 godina. Autonomija: 30min s dodatnim bat. modulima Komunikacija: -RS232 i USB - standardno -SNMP - dodatna komunikacijska kartica (opcija) Ugrađena back feed zaštita i EPO Dimenzije: UPS i baterijski kabineti V X Š X D (mm): 440 x 352 (8U) x 680 Radni uvjeti: -temperaturni opseg ('C): 0 - 40 -vlaga (rHd): 20 - 80% -buka (dBA @ 1m): <50 -disipacija (BTU/h): 892
Montaža i puštanje u rad UPS uređaja na pripremljenu lokaciju. Kalibriranje, testiranje, puštanje u rad, obuka korisnika, uputstva za rad na hrvatskom jeziku, hrvatski certifikati za sigurnost u radu i RF sigurnost.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 14 | 2 |  |  | Ormarić prve pomoći.
Ormarić prve pomoći sa oznakom i ovješenjem.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
A. | 14 |  |  |  | DODATNA OPREMA
A. | 15 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
A. | 15 | 1 |  |  | Protupožarna zaštita prodora kroz zidove / stropove.
Obrada mjesta prodora kroz požarne zone tipskim rješenjima u skladu sa uputama proizvođača za sprečavanje prodora požara vatrotpornosti E90.
Komplet sa navedenim materijalima uključno i potrebnu opremu i materijale.
Izvedba prema pozicijama iz projektne dokumentacije (požarni elaborat, elektrotehnički projekt i sl.) i uputama proizvođača, a sve od istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Prije narudžbe radova po ovlaštenoj osobi i za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba, a potom i njihova certificirana tipska rješenja primjerena projektantskom rješenju.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste (tvrke, osobe, opreme i materijala) po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Tijekom izvedbe mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - protupožarne pjene E90 kartuša 380ml | kompl. | 10
|  |  | 2 |  | - protupožarna žbuka E90 vreća 10kg | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | - protupožarni premaz u kartuši npr. 300ml. | kompl. | 5
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem.
|  |  | 4 |  | - potisni pištolj za PP pjenu | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - protupožarna indetifikacijska pločica i ostala dokumentacija za sve izrađene zaštite prodora kroz zidove/stropove, oblaganja i sl.. | kompl. | 34
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
A. | 15 | 2 |  |  | Elektrotehnička ispitivanja. | kompl. | 1
Prije narudžbe ispitivanja od za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i i provesti.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta te digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija.
|  |  | 1 |  | - elektroenergetske instalacije - u svezi radova
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - u svezi radova
|  |  | 3 |  | - isklopna tipkala
|  |  | 4 |  | - EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
|  |  | 5 |  | - SATV/FM instalacije
|  |  | 6 |  | - videonadzor
|  |  | 7 |  | - sustav automatske dojave požara
|  |  | 8 |  | - plinodojava
|  |  | 9 |  | - instalacija alarmnog ozvučenja
|  |  | 10 |  | - izjednačenje potencijala
|  |  | 11 |  | - LPS instalacija
Uz izdavanje protokola ispitivanja moraju se dostaviti završna mišljenja ispitivača (ovlašteni inženjer, a za pojedine instalacije osoba za dodatnim ovlašćenjima).
A. | 15 | 3 |  |  | Funkcionalna ispitivanja, probni rad i puštanje u trajni rad | kompl. | 1
Funkcionalna ispitivanja sa probnim radom okončano sa puštanjem u trajni rad, odnosi se na sve tipove elektrotehničkih instalacija.
Tijek pregleda, mjerenja i ispitivanja provodi se u skladu sa planom tabelarno opisanog tijeka provedbe - protokol.
Protokoli moraju sadržavati popis provedenih radnih koraka tijekom ispitivanja sa danim pojedinim rezultatima mjerenja i ispitivanja, opisom zapažanja i sl. sa generalnim opaskama i zaključcima.
Prije narudžbe ispitivanja po ovlaštenom inženjeru i za to registriranoj pravnoj osobi (npr. ovlašteni serviser) potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru, moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Objedinjeni dokumenta ispitivanja sa završnim mišljenjem daje ispitivač (ovlašteni inženjer).
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta.
A. | 15 | 4 |  |  | Izrada - elektrotehničkog projekta izvedenog stanja | kompl. | 1
|  |  | 1 |  | - elektroenergetske instalacije - u svezi radova
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - u svezi radova
|  |  | 3 |  | - isklopna tipkala
|  |  | 4 |  | - EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
|  |  | 5 |  | - SATV/FM instalacije
|  |  | 6 |  | - videoparlafon
|  |  | 7 |  | - videonadzor
|  |  | 8 |  | - sustav automatske dojave požara sa povezivanjem na ostale sustave
|  |  | 9 |  | - plinodojava
|  |  | 10 |  | - instalacija alarmnog ozvučenja
|  |  | 11 |  | - izjednačenje potencijala - u svezi radova
|  |  | 12 |  | - LPS instalacija
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta te u digitalnom editabilnom obliku na jednom od prijenosnih modula. Dokumentaciju izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer.
A. | 15 | 5 |  |  | Obuka korisnika. | kompl. | 1
Obuka korisnika koju je potrebno provesti na način da se korisnici upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela koji se provodi na licu mjesta.
Obuku provesti u minimalno tri različita termina koja moraju biti sa vremenskim odmakom od minimalno 3 dana.
Prvi dan je dostava dokumentacije i opće upoznavanje sa sustavima. Drugi dan je detaljniji opis i demonstriranje rada sustava sa terminom za pitanja i odgovore.
Treći dan je demonstriranje rada sustava kao cjeline sa opisima u svezi garancija i održavanja.
A. | 15 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
A. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA "A dio"
A. | 1 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 2 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
A. | 3 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 4 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 5 |  |  |  | ENERGETSKI ORMARI
A. | 6 |  |  |  | RASVJETA
A. | 7 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
A. | 8 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
A. | 9 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
A. | 10 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
A. | 11 |  |  |  | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
A. | 12 |  |  |  | EKMI - SATV/TV/FM - OPREMA
A. | 13 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
A. | 14 |  |  |  | DODATNA OPREMA
A. | 15 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
A. | [5 empty] | UKUPNO dio A
B. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA "B dio NOVI ULAZ"
SADRŽAJ
B. | 0. |  |  |  | OPĆE NAPOMENE
B. | 1 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
B. | 2 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
B. | 3 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
B. | 4 |  |  |  | RASVJETA
B. | 5 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
B. | 6 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
B. | 7 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
B. | 8 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
B. | 9 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
B. | 10 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
B. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
B. | 0. |  |  |  | OPĆE NAPOMENE
Projektni zadatak i njegovo rješenje: SVE SUKLADNO GLAVNOM I IZVEDBENOM ELEKTROTEHNIČKOM PROJEKTU.
OPASKA ZA SVE TROŠKOVNIČKE STAVKE:
Pri radu na ponudi treba imati na umu i ne zaboraviti slijedeće:
1 | Troškovnik je sastavni dio projekta, glavnog i izvedbenog. Radovi se izvode po projektu, a naplačuju po ugovornim troškovničkim stavkama tj. preko građevinske knjige. Prije predaje ponudbenog troškovnika proučiti projekt, a poželjno je, a svakako preporučljivo, obići i mjesto građenja.
2 | Primjeniti najnoviju tj. svu trenutno važeću zakonsku regulativu (zakone, pravilnike, tehničke propise i norme) i onda kada ona nije izrijekom navedena u troškovniku jer je ista zakonska obveza. Ugrađeni materijali i oprema moraju biti u skladu sa u projektu definiranom kvalitetom, a ako ista nije izrijekom navedena onda ona mora biti u kvaliteti koja je minimalno u skladu sa zakonskom regulativom. Stavke sa unesenim vrijednostima parametara ponudbeno moraju biti istih vrijednosti ili tehnički povoljnije - bolje kvalitete, vrijednosti. Dobavu, skladištenje i ugradbu materijala i opreme te provedbu pregleda, mjerenja i ispitivanja te puštanje pod naponu - rad - pogon, izvoditi u skladu sa uputama proizvođača te uputa iz projektne dokumentacije. Iste upute koristiti i tijekom sastavljanja uputa za uporabu i uputa za održavanje koje se na kraju MORAJU predati investitoru tijekom primopredaje za sve elektrotehničke sustave i instalacije. Po završetku građenja, građevina u cjelini mora biti u skladu sa projektantskim rješenjem, uporabljiva i tehnički ispravna prema zakonskoj regualtivi.
3 | Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja u sumnju o načinu izvedbe, odabiru materijala i(ili opreme, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja, a on od projektanta. Samovoljno tumačenje stavki, tumačenja koje ne dolaze od strane za to ovlaštenih osoba - ovlaštenih inženjera koji su izradi projekt - projektant, , je ne samo štetno po ponuditelja već i zakonski kažnjivo.
4 | Kad je neki proizvod po projektantu jednoznačno određen po imenu tj. proizvođačkom tipu i proizvođaču, onda se mora omogućiti ponuditelju da ponudi po njemu i neki drugi, ali jednakovrijedan proizvod koji je primjeren namjeni, mjestu ugradbe, tehničkim karakteristikama, zakonskoj regulativi odnosno svemu drugome po čemu je projektant odabrao proizvod.
OPASKA: Upis nekog drugog proizvoda po ponuditeljau, NE ZNAČI automatski da je taj ponudbeni proizvod i uistinu jednakovrijedan, a ZASIGURNO NE i da je automatizmom i PRIHVAČEN. Da li je on jednakovrijedan ili nije, odredit će komisija nakon sagledavanja dokumentacije. Dokumentacija dokazivanja jednakovrijednosti može biti definirana kroz ponudbeni natječaj, a ako nije onda se primjenjuje ona koju definira projektant. Ponuditelj dokumentaciju UVIJEK dostavlja zajedno sa ponudbenim troškovnikom tj. ponudom.
Da bi komisija donijela potrebnu odluku, neophodno je da projektant u takvim stavkama dostavi i popis kriterija jednakovrijednosti, tj. onih kriterija osnovom kojih je traženi proizvod po projektantu i odabran. PRi tome se ne smije zaboraviti i zakonska regualtiva, npr. norme. Karakteristike proizvoda koji je odabrao projektant, a sa kojim se ponudbeni proizvod uspoređuje UVIJEK je jasno definiran i opisan u tehničkom listu proizvoda proizvođača i on SE NIKADA NE PREPISUJE, ali projektant može prepisati neki dio koji je njemu posebno bitan kako bi usmjerio ponuditelja tijekom njegovog odabira nekog po njemu jednakovrijednog proizvoda. Sve vrijednosti po ponuditelju jednakovrijednog proizvoda mora biti istih tehničkih karakteristika ili tehnički bolji ÷ kvalitetniji.
Prilikom odabira proizvoda projektant se morao voditi elektrotehničkim karaktreristikama tog proizvoda, uspoređivati ih sa u projektu odrađenim izračunima, a kada elektrotehnički definira proizvod, onda isti mora uskladiti sa zahtjevima prema mjestu ugradbe koji su definirani kroz materijal izrade proizvoda, njegovu oblikovnost, boju, način ugradbe, ..., pa sve do njegove raspoloživosti na našem tržištu, mogućnost servisiranja i održavanja. Uz to zahtijevi za kvalitetom definirani su i zakonskom regulativom: zakoni, pravilnici, tehnički propisi i norme. Sve to je PROJEKTIRANJE. Tumačenje svega navedenog kroz pojedine odredbe samo jednog zakona, Zakona o javnoj nabavi je u najmanju ruku NEPRIMJERENO, suprotno odredba zakona na osnovi kojih je projekt rađen, jer svi zakoni su jednakopravni i ni jedan ne može biti iznad drugog zakona, a samim tim su drugačija tumačenja zakonski neprihvatljiva.
Znači, JEDNAKOVRIJEDNOST nekog proizvoda NISU SAMO njegovi pojedini elektrotehnički podatci već i DUGI NIZ svih ostalih kriterija kojima je odabir proizvoda prošao tijekom projektiranja da bi konačno bio odabran odnosno i izrijekom naveden. Projektant prema svom odabiru važnosti, kod stavki u kojima je izrijekom definiran proizvod po imenu i imenu proizvođača, kriterije jednakovrijednosti koji mora imati i neki drugi po ponuditelju predloženi zamjenski proizvod. Kriteriji često ne moraju biti isti ni za isti tipa proizvoda, jer kriteriji ovise o tehničkim uvjetima na pojedinačnim mikrolokacijama ugradbe i namjene. Ponuditelj zamjenskog proizvoda mora ponuditi proizvod koji je uistinu jednakovrijedan i koji je u skladu sa zakonskom regulativom u RH i mapama glavnog projekta koji su bili osnova ishođenja građevinske dozvole te i izvedbenog projekta.
Ponuditelj bi trebao znati da je zakonska regulativa definirala da u slučaju da se uvidi tijekom građenja ili tijekom probnog rada ili tijekom uporabe u garantnom roku da po ponuditelju jednakovrijedan proizvod i nije jednakovrijedan te da čini građevinu djelomično ili u cijelosti nefunkcionalnom, tehnički neispravnom i/ili neuporabljivom, da utječe na povečanje troškova bilo građenja ili tijekom eksploatacije, izvoditelj MORA ugraditi ono što je definirano projektom po projektantu. Svi troškovi demontiranja ugrađene po ponuditelju jednakovrijednog materijala i/ili opreme te svi ostali troškovi tijekom tih radova te novonastali troškovi korisnika građevine, izvođač mora provesti o svom trošku i za navedeni rad nema pravo potraživanja bilo kakvih naknada.
5 | Bilo kakve potrebne ili naknadno izražene želje za izmjenama tijekom građenja, bilo kojeg sudionika građenja, odnosno odstupanja od projektne dokumentacije pa bile one i "male", izrijekom su zabranjene bez pismene suglasnosti projektanta. Samo projektant ima pravo odlučivati što je, a što nije "mala" izmjena i koje izmjene utječu, a koje ne utječu na izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Nakon spoznaje o postojanju izmjena tijekom građenja, projektant će shodno potrebi dati npr. svoje pismeno očitovanje, dati novo tehničko rješenje, a ako ono nije razumljivoi, isto će i grafički i tekstualno opisati te izraditi nove troškovničke stavke. Sve izmjene se moraju odmah tijekom građenja tekstualno i grafički evidentirati i ovjeriti po projektantu. Izvođač najkasnije po okončanju građenja tj. tehničkog pregleda i/ili primopredaje, mora ishoditi verificiranu dokumentaciju po projektantu koja je u skladu sa izvedenim stanjem i kao takvu je predati investitoru.
6 | Po pojektantu, komisija za odabir ponuditelja ne smije uzeti u razmatranje nepotpune i/ili izmijenjene ponude, npr.:
• za sve stavke (uključno i one sa više podstavki) koje uz opis imaju navedenu i količinu pojedinih cjelina unutar stavke, mora se uz navedenu količinu dati jedinična cijena, a zasebno i cijena kompleta, ako to stavka tako traži
• ponude koje sadrže izmjenjene stavke u pogledu određenog tipa materijala i/ili opreme proizvođača bez navođenja i dokazivanja jednakovrijednosti
• ponude koje sadrže izmjenjene stavke u pogledu količina
• ne dostavi cjelokupnu dokumentaciju u svezi dokazivanja jednakovrijednosti po ponuditelju ponudbenih jednakovrijednih materijala i/ili opreme koja je različita od projektirane
• neipunjene ili samo djelomično ponuđene stavke troškovnika koje se sastoje od više cjelina materijala i/ili radova.
• nepunuđene sve stavke troškovnika, gdje često navode - "ne nudimo".
7 | U jedinične cijene ponudbenih stavki, ponuditelj u skladu sa zakonskom regulativom i onda kada to i nije izrijekom navedeno u stavkama, mora uključiti:
- | sve vrste potrošnih, montažerskih, pomoćnih i ostalih materijala i opreme, spajanja, pregledi, mjerenja i ispitivanja, odnosno sve neophodno do potpune gotovosti svake pojedine stavke i građevine u cjelini u skladu sa njenom projektiranom namjenom. Potrošni izolacijski, spojni, montažerski i ini materijal kao što su: izolir traka, vijčana oprema, spojni kabeli, tuljci, spojne redne stezaljke i stezaljke za pričvršćenje kabela, obilježavajuće trake, trajne oznake kabela i priključnica, oznake kabelskih mreža izvode se PVC graviranim pločicama, oznake opće i sigurnosne rasvjete, oznake PP zaklopki, oznake javljača i isklopnih tipkala raznih tipova i namjena, ... tj. sve dane smjernice opisane u projektnoj dokumentaciji koje se moraju provesti kako bi se stavka dovela do funkcionalne, a građevina do uporabne gotovosti.
- | kontakt i koordiniranost sa javnopravnim tijelima te osiguranje i zaštita postojećih ili već izvedenih instalacija javnopravnih tijela
- | mehanička i ina zaštita i osiguranje postojećih ili već izvedenih radova; instalacija, materijala i opreme
- | Sve navedeno te ostalo u svezi zakonske regulative kao što je organizacija gradilišta, organizacija građenja, primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara mora biti uključeno u jediničnu cijenu svake od ponudbenih stavki. Osnovom toga izvođač ne može potraživati bilo koja sredstva i naknade u svezi organizacije gradilišta: ograđivanja gradilišta, označavanja, osiguranje nesmetanog prometa ljudi i vozila: projektna dokumentacija i suglasnosti, opreme i materijala u svezi označavanja za cijelo vrijeme građenja, gradilišni kontejner - klimatiziran i sa niskonaponskim i telefonskim priključkom, sanitarni čvorovi za radnike, mjesta za odmor i presvlačenje, gradilišnog priključka na komunalnu i inu infrastrukturu, u slučaju nemogućnosti priključenja na NN mrežu operatora istu osigurati iz drugih izvora električne energije npr. iz dizel električnog agregata, kontinuirano ispitivanje elektrotehničkih gradilišnih instalacija te izrada projektne dokumentacije u svezi gradilišta, troškove u svezi potrošnje električne energije, vode-odvodnje, energenata, maziva i slično, EKI priključka i troškova komunikacija, bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta, troškove ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično, svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...), zaštitne kacige, prsluci, zaštitna obuća, rukavice i slično, skele-vanjske i/ili unutarnje, rad na visini, rad na visini uz primjenu pokretne radne skele i primjenom linoleuma dimenzija 2x tlocrtne površine radne skele za potrebe zaštite podne površine, zaštita svih podova prostorija prije početka radova kartonom i krutom PVC folijom, PVC foliju na krajevima dignuti uz zid cca. 20cm i pričvrstiti krep trakom, zaštita i čuvanje gradilišta, osiguranje gradilišta kod osiguravajućih kuća od šteta nastalih ljudskom pogreškom ili od atmosferlija i sl., od otuđivanja, od vandalizma i sl., mehaničko osiguranje već izvedenih radova, troškovi opreme i materijala, goriva - energenata, za sve materijale i/ili opremu koja se uporabljuje tijekom građenja izvođač će o svom trošku osigurati pravilno skladištenje i čuvanje, poduzimanje svih mjera na osiguranju od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja, svakodnevno čišćenje gradilišta, svakodnevno sortiranje otpada sa odvozom na deponij i ishođenom potvrdom o deponiranju, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom demontiranja, Kod postojeće demontirane opreme i materijala potrebno dobiti pismenu suglasnost Investitora na odvoz ili pismenu provedbu primopredaje, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom izvođenja, Odvoz na skladište izvođača tj. na skladište Investitora u slučaju da je plačen uz predhodni primopredajni zapisnik, rad izvan radnog vremena i rad noću - ako je to vidljivo da traženi rok neće osigurati završenje ugovornih obveza radom samo u jednoj smjeni, rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja, i ostali troškovi proizišli iz zakonske regulative a u obvezi su izvođača. Provedba svih projektantskih tehničkih smjernica izvedbe te provedba svih proizvođačkih smjernica ugradbe,..., sve do održavanja i primopredaje za sve uporabljene materijale i opremu. Prije ugradbe opreme i materijala potrebno je provesti pripremu na licu mjesta (npr označavanje kabel trasa, označavanje mikrolokacija opreme,...). Nakon prihvačanja po nadzornom inženjeru može se pristupiti ugradbi opreme i materijala.
8 | U skladu sa zakonskom odredbom, svi nekvalitetno izvedeni radovi, radovi izvedeni materijalima i/ili opremom za koju se ne prilože dokazi o kvaliteti i porijeklu, radovi koji nisu u skladu sa građevinskom dozvolom, moraju se otkloniti i zamijeniti tehnički ispravnima i sa dokazima kvalitete. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su zakonskom regulativom i strukovnim pravilima, a o njima odlučuje nadzorni inženjer. Izvođač je dužan prema u projektu danim naputcima ili po naputcima nadzornog inženjera sve mjere - tehničke vrijednosti provjeravati u naravi, te o svim neusklađenostima između projekta i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera koji će donijeti odluku o smjeru nastavka radova.
9 | Sva odstupanja i izmjene od projektne dokumentacije, zakonske regulative i priznatih tolerancija, neovisno kada se po nadzornim inženjerima, investitoru/korisniku ili projektantu primjete, izvođač je u obvezi otkloniti o svom trošku bez prava traženja dodatnih potraživanja te uz sanaciju svih šteta koji mogu nastati tim radovima.
10 | Za sve eventualne izmjene materijala i/ili opreme, te načina izvedbe tijekom građenja, neovisno o uzroku njihovog nastanka, mora se predhodno dobiti pismeno mišljenje i suglasnost projektanta radi tehničkog rješenja (projektanta one mape glavnog projekta koji se i mijenja te glavnog projektanta) i investitora radi financijskog odobrenja, a po potrebi i ishoditi mišljenje nadzornog inženjera vezano za uzrok i stanje na terenu. U protivnom iste neće biti priznate pri obračunu te je moguće da će biti dan nalog da se ne izvedu odnosno da se demontiraju uz sanaciju i otklanjanje svih šteta koje mogu tim činom nastati na trošak izvođača.
11 | Izvođač je u obvezi prije narudžbe materijala i/ili opreme provesti nominiranje i ishoditi pismenu suglasnost nadzornog inženjera, a po dolasku tih proizvoda dostaviti nadzornom inženjeru i njihovo porijeklo. Dokazi moraju biti u skladu sa građevinskom dozvolom i zakonskom regulativom. Osim navedenog dostavlja se i njihova jamstvena dokumentacija, dokumentaciju u svezi načina ugradbe, uporabe i održavanja te protokole pregleda, mjerenja i ispitivanja (ako su propisani za te materijale i/ili opremu). Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
12 | Izvođač je u obvezi prije pregleda, mjerenja i ispitivanja plan tih radova dostaviti nadzornom inženjeru kao i nominirati ispitivača i pravnu osobu koja će to uraditi. Nakon ishođenja pismene suglasnosti nadzornog inženjera može se navedeni posao naručiti i izvesti. Nadzorni inženjer tijekom tih radova mora biti fizički prisutan. Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
13 | Izvođač je u obvezi prije početka građenja:
- | organizirati pregled mjesta gradnje sa svim sudionicima građenja. Tijekom pregleda mjesta izgradnje utvrditi da li je gradilište oslobođeno od ljudi i dobara, da li je spremno za njegovo preuzimanje od strane izvoditelja. Usporedbom projektne dokumentacije sa zatečenim stanjem utvrditi sve možebitne nepravilnosti i neusklađenosti, a poglavito sve one koje mogu produljiti rok izgradnje i/ili promijeniti ugovorni iznos. Sa nadzornim inženjerom sve opaske unijeti u gradilišnu dokumentaciju. Sa nadzornim inženjerom utvrditi način daljnjeg rada, a u slučaju odstupanja projektne dokumentacije od zatečenog stanja, popisati slijed mjera kojima će se to hitno rješavati. Prva mjera je izvješćivanje projektanta i traženje njegovog mišljenja. Sve izmjene projektantskog rješenja i ugovornog troškovnika provodi projektant. Druga mjera je utvrđivanje utjecaja tih razlika na ugovorene radove tj. da li će se prekinuti radovi ili će isti biti nastavljeni. Uvođenje izvoditelja u posao, ako se obostrano slože. U slučaju da se izvoditelj ne uvede u posao mora se napisati zapisnik sa očevida koji svi sudionici moraju potpisati.
- | izraditi plan gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila za cijelo vrijeme trajanja izvedbe
- | izraditi terminski(e) plan(ove), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, primjene mjera zaštite na radu, ...
14 | Izvođač je u obvezi nakon završetka radova o tome izvijestiti sve sudionike građenja, provesti obuku korisnika i primopredaju radova.
15 | Investitor je u obvezi mjesto buduće gradnje predati izvođaču oslobođeno od ljudi, stvari i opreme, a naročto sve one koja je njemu svhovita, uporabljiva, vrijedna,... .
B. | 1 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
Građevinski radovi
B. | 1 | 1 |  |  | Izrada prodora uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije za potrebe polaganja kabel trasa; instalacionih cijevi ... .
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije i da li je, ili nije, pojedini prodor, prodor između različitih požarnih zona, neophodno je označavanje zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala u kojem se prodor provodi, primjenom za to specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Poslije izrade prodora, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti bez halogena, nepodržavati gorenje.
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini zatvoriti instalacionom jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom
pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
Obrada prodora sa protupožarnim zahtjevima:
Izrada i obrada prodora isti kao bez protupožarnih zahtjeva s tim da se osim PVC krute cijevi mogu uporabiti i metalne kabel trase sa poklopcima.
Samo PP brtvljenje se izvodi u skladu sa preporukama proizvođača koji ovisi od dimenzija prodora, načinu kabliranja i PP zahtjevima. Protupožarna brtvljenje može biti pjena, žbuka, negorive ploče, ... .
Materijal i rad za PP brtvljenje predmet je zasebne stavke.
|  |  | 1 |  | - do 0,0225 m2 i širine zida do 40cm | kompl. | 1
B. | 1 | 2 |  |  | Izrada foto dokumentacije svih faza građenja (štemanje, prodori, polaganje cijevi/kabela, izrada spojnica, ..., tj. svih radnji i mikrolokacija koje neće biti naknadno dostupni i vidljivi. | kompl. | 1
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične mjere (npr. dimenzije kabel trasa, EE trasa, PVC trasa, izvedba uzemljenja i povezivanje metalnih masa i sl...)
a sve dokumentirano po mikrolokacijama koje neće biti naknadno sporne s gledišta gdje su napravljene. Fotodokumentirati sve što neće biti vidjvo ili biti naknadno dostupno u tijeku pregleda, primopredaje i/ili tehničkog pregleda.
Dokumentaciju izrađivati kontinuirano i dostupno nadzornom inženjeru, a po okončanju predati isprinatano i uvezano u jednom kompletu te u digitalnom obliku na npr. nakom USB sticku uz ostalu gradilišnu dokumentaciju.
B. | 1 | 3 |  |  | Deponiranje na deponij udaljen do 25km. | kompl. | 1
Odvoz viška materijala na deponij sa ishođenjem potvrde o deponiranju u skladu sa materijalom koji se deponira.
Broj odvoza uskladiti sa organizacijom gradilišta, organizacijom građenja i mogučnošću privremenog deponiranja na gradilištu na način da se osigura da je gradilište za cijelo vrijeme građenja redovno čisto i organizirano.
B. | 1 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
B. | 2 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
B. | 2 | 1 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju pod žbuku, u gips kartonskim pregradama, na kabel trase i sl., samovračajuća, bez halogena, za min 750N opterečenje na tlak, min 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 650
B. | 2 | 2 |  |  | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda elektroinstalacione nazidne ravne PVC cijevi tkz. PNT cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., bez halogena, za min 750N opterečenje na tlak, min 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, nepodržavati gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., nosači sa zidnim montiranjem preko tiple i vijka, a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi uporabiti 200mm tipski šinu-nosač obujmica.
Konačna izvedba mora biti u IP54 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 50
B. | 2 | 3 |  |  | Dobava i ugradba PVC stropnih/zidnih pričvrsnih nosača kabela.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima: tiplama, vijcima..
|  |  | 1 |  | nosač za 5 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 62
|  |  | 2 |  | nosač za 3 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 49.6
|  |  | 3 |  | nosač za 1 kabel / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 31
B. | 2 | 4 |  |  | Instalaciona PVC kutija za prolaz kabela
Nakon označavanja mikrolokacija, neophodno je iste zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima. Npr. privremenim poklopcima prije žbukanja, trajnim poklopcima nakon spajanja vodiča.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - uzidna : Ø60 sa rednim stezaljkama do 4mm2 | kompl. | 10
|  |  | 2 |  | - uzidna : min. 150x150mm sa 3p+N+PE rednim stezaljkama za do 4mm2 | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - uzidna : min. 398x169x70mm | kompl. | 1
B. | 2 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
B. | 3 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
B. | 3 | 1 |  |  | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Obvezatno se kod polaganja kabela mora paziti na sigurnosne udaljenosti kabela različitih naponskih razina i namjena.
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti kabela u odnosu na njihovu naponsku razinu i namjenu, ispuni trase, nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Oznake vodiča kabela uskladiti sa zakonskom regulativom i primjenjenog sustava zaštite pri čemu se kod TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodne za ugradbu, npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice, PVC odstojnike u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
NHXMH, bezhalogena alternativa NYM kabelu : sa ili bez zaštitnog voda
|  |  | 1 |  | 2x1,5mm2 | m | 150
|  |  | 2 |  | 3x1,5mm2 | m | 150
|  |  | 3 |  | 3x2,5mm2 | m | 650
|  |  | 4 |  | 5x1,5mm2 | m | 50
NHXH FE180/E90, bezhalogeni energetski i signalni kabel s poboljšanim svojstvima u slučaju požara s očuvanom električnom funkcijom 90min
|  |  | 5 |  | 3x1,5mm2 | m | 95
B. | 3 | 2 |  |  | Izvedba priključka za potrebe ugradbe zidnog termostata.
Kabelski priključak izvodi se kabelom tipa LiHCH 2x0,75mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60 sa poklopcem pored mjesta prekidača rasvjete prostora. Do 25m.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba. | kompl. | 1
B. | 3 | 3 |  |  | Izvedba raznih stalnih priključaka (za potrebe energetskih instalacija, te za potrebe EE strojarskih instalacija).
Kabelski priključak kabelima raznih presjeka (zasebno specificirani) sa PVC uzidnom cijevi Ø25 (zasebno specificirano) i završnom uzidnom kutijom sa poklopcem.
Komplet sa 1p/3p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
B. | 3 | 4 |  |  | EKI - telekomunikacijski kabel, prijenos i obrada podataka
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, PVC kanalice i sl., voditi računa da se polažu odvojeno od energetskih kabela odnosno kabela drugoge naponske razine i namjene..
...
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- kabele nominirati nadzornom inženjeru
- provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu, vijčanu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice i sl.;
spojna/nastavna elektrotehničku opremu u uslučaju pojedinačlne kabel trase, dužine koja je veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; završnu spojnu, zaštitnu i izolacijeku opreme za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
Telekomunikacijski kabeli bez halogena
JEB-H(St)H FE180 E30-E90 - bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel , poboljšanih svojstva za slučaj požara s očuvanom električnom funkcijom od 30÷90min
|  |  | 1 |  | 2x2x0,8mm2 | m | 180
Kabeli za elektroniku
LiHCH - Elektronički fleksibilni kabel izoliran i oplašten poliolefinom, s Cu opletom, bezhalogeni
|  |  | 2 |  | 2x0,75mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze,...) | m | 25
|  |  | 3 |  | 2x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze,...) | m | 35
|  |  | 4 |  | 5x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze,...) | m | 95
AF - Kabeli za zvučnike
|  |  | 5 |  | bezhalogeni LZSH kabel 2x1,5 mm2 | m | 65
B. | 3 | 5 |  |  | EKI - LAN kabel i COAX
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, ispuni trase, njenoj nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; kabelske završetke i spojni materijal za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | CAT 5e F/UTP LSOH; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije, bezhalogeni. | m | 450
|  |  | 2 |  | Koaksijalni kabel bezhalogeni (LSHF) 75Ω | m | 145
B. | 3 | 6 |  |  | Ispitivanja otpora izolacije
Nakon polaganja kabelskih vodiča provedba ispitivanja otpora izolacije za sve tipove kabela kabelskog elektrotehničkog razvoda.
Za sve tipove elektrotehničkih instalacija izdati zasebne protokole ispitivanja.
[5 empty] | Provedba prije zatvaranja kabelskih trasa. | kompl. | 1
B. | 3 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
B. | 4 |  |  |  | RASVJETA
B. | 4 | 1 |  |  | RASVJETNE ARMATURE
U cijenu uračunati svu opremu (npr. izvori svjetla, predspojne naprave - elektronske (dimabilne ako je to posebno navedeno), ovjesnu tj. ugradbenu opremu, ...) i materijale neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti SVIH RASVJETNIH ARMATURA:
OPASKA: Pročitati uvodni dio troškovnika.
U slučaju da natječajnom dokumentacijom nije definirana dokumentacija i način dokazivanje jednakovrijednosti, onda ponuditelj mora istu sastaviti u skladu sa ovdje danim smjernicama.
Dostava dokumentacije koja potvrđuje jednakovrijednost, a to je: Usporedna tablica projektirane i ponudbene opreme sa prikazom svih tehničkih karakteristika.
To su: svjetlotehnički, elektrotehnički, oblikovnost, boja, materijal izrade, način ugradbe, IP i IK zaštita, životni vijek izvora svjetla, DALI i ina upravljivost, materijal izrade odsijača i slično.
Razlikovni podaci kao i podaci koji su dani kao kriteriji jednakovrijednosti moraju biti naglašeni i obrazloženi.
I kada su svi tehničke karakteristike jednakovrijedne TO NE ZNAČI da je proizvod i nadalje jednakovrijedan sve dok se ne provedu i svjetlotehnički izračuni za sve mikropozicije - prostore ugradbe,
jer NE POSTOJE DVIJE ISTE rasvjetne armature s gledišta rasvjetljenosti.
Razlikovni svjetlotehnički izračun mora jasno prikazati Esr, uo, UGRL, Ra na način da su isti u skladu sa normom tj. sa projektnim rješenjem.
Sve vrijednosti moraju biti tehnički; ili jednaki ili tehnički bolji ÷ kvalitetniji.
Dokaze jednakovrijednosti ponuditelj dostavlja uz ponudbeni troškovnik prilikom predaje ponude, inače se ne smije ponudbena oprema uzeti u razmatranje.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
NAPOMENA: Unutar kupaonica (prostorija sa kadom, tušem,..) te u ostavama, zajedničkim prostorima i komunikacijama min. IP44; u strojarnicama, kotlovnicama i slčno te izvan zatvorenog prostora u IP54.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., a sve do uporabne funkcionalnosti definirane projektom:
Centar za mlade i dio Gradske knjižnice Zadar
Dio gradske knjižnice dio B "novi ulaz"
|  |  | 1 |  | Rasvjetna armatura bez vidljivog ruba s direktnom svjetlosnom distribucijom, za ugradnju u gipskartonske stropove. | kompl. | 5
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 2584lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 23W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 112 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, plastificirano u bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi300mm, visina 100mm. Za ugradnju u stropove debljine stijenke od 10 do 20mm.
U kompletu s nosačima za ugradnju i šablonom za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Simetrična krivilja rasvjetljenosti.
min. IP20
Oznaka u projektu: SK1
|  |  | 2 |  | Rasvjetna armatura bez vidljivog ruba s direktnom svjetlosnom distribucijom, za ugradnju u gipskartonske stropove. | kompl. | 9
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 6930 lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 56W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 123 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, plastificirano u bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi 500mm, visina 100mm. Za ugradnju u stropove debljine stijenke od 10 do 20mm.
U kompletu s nosačima za ugradnju i šablonom za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Simetrična krivilja rasvjetljenosti.
min. IP20
Oznaka u projektu: SK2
|  |  | 3 |  | Rasvjetna armatura bez vidljivog ruba s direktnom svjetlosnom distribucijom, za ugradnju u gipskartonske stropove. | kompl. | 12
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 9280 lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 73W.
Minimalna efikasnost svjetiljke 127 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, plastificirano u bijelu boju. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi 650mm, visina 100mm. Za ugradnju u stropove debljine stijenke od 10 do 20mm.
U kompletu s nosačima za ugradnju i šablonom za ugradnju.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Simetrična krivilja rasvjetljenosti.
min. IP20
Oznaka u projektu: SK3
|  |  | 4 |  | Nadgradne rasvjetna armatura sa direktnom (73%) i indirektnom (27%) svjetlosnom distribucijom. | kompl. | 2
LED izvor svjetlosti, temperatura boje 4000K, faktor uzvrata boje minimalno 80, minimalni izlazni svjetlosni tok 5180lm. Integrirana LED DALI dimabilna predspojna naprava, maksimalna snaga sustava 40W. Minimalna efikasnost svjetiljke 129 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50.000 sati L90B10 @ 25°C MP. Konzistentnost boje <= MacAdam 3.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, završna obrata: satinirani titanij. Opalni difuzor visoke translucentnosti, uniformne svjetlosne distribucije. Dimenzije max.: fi400mm, visina nosača (odstojnika) 18mm, visina svjetiljke 25mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP20
Oznaka u projektu: SK4
|  |  | 5 |  | Stropna ugradna rasvjetna armatura sa direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom i sa okvirom i nosačima za ugradnju u spuštene stropove. | kompl. | 10
LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 36W, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje Ra>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3920lm, minimalna efikasnost svjetiljke 108 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 280.000 sati L70B50 @ 25°C. Kut svjetlosne distribucije 52°. Ugrađena LED DALI dimabilna predspojna naprava, AC/DC kompatibilna.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, legure aluminija i nehrđajučeg čelika. Difuzor od sigurnosnog matiranog stakla. Reflektor izrađen od čistog aluminija. Mogućnost prolaznog ožičenja, max 5x1,5mm2.
Dimenzije max.: 1045x90x75mm. Dubina ugradnje max.100mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP65
Oznaka u projektu: SK16
|  |  | 6 |  | Stropna ugradna rasvjetna armatura sa direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom i sa okvirom i nosačima za ugradnju u spuštene stropove. | kompl. | 18
LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 36W, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje Ra>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 3198lm, minimalna efikasnost svjetiljke 88 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 204.000 sati L70B50 @ 25°C. Kut svjetlosne distribucije 34°. Ugrađena LED DALI dimabilna predspojna naprava, AC/DC kompatibilna.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, legure aluminija i nehrđajučeg čelika. Difuzor od sigurnosnog matiranog stakla. Reflektor izrađen od čistog aluminija. Mogućnost prolaznog ožičenja, max 5x1,5mm2.
Dimenzije max.: 1045x90x75mm. Dubina ugradnje max.100mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP65
Oznaka u projektu: SK17
|  |  | 7 |  | Stropna ugradna rasvjetna armatura sa direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom i sa okvirom i nosačima za ugradnju u spuštene stropove. | kompl. | 2
LED izvor svjetlosti, maksimalna instalirana snaga sustava 15.5W, temperatura boje 3000K, faktor uzvrata boje Ra>80, minimalni izlazni svjetlosni tok 848lm, minimalna efikasnost svjetiljke 54 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 370.000 sati L70B50 @ 25°C. Kut svjetlosne distribucije 43°. Ugrađena LED DALI dimabilna predspojna naprava, AC/DC kompatibilna.
Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, legure aluminija i nehrđajučeg čelika. Difuzor od djelomično matiranog kristalnog stakla, izbočenog ispod razine stropa. Reflektor izrađen od čistog anodiziranog aluminija. Mogućnost prolaznog ožičenja, max 5x1,5mm2. Montaža putem 2 nosača.
Dimenzije max.: fi128 x 20+80mm. Dubina ugradnje max.90mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
min. IP65, IK06
Oznaka u projektu: SK18
SIGURNOSNA - PANIK RASVJETA
Dio gradske knjižnice dio B "novi ulaz"
|  |  | 8 |  | Zidna nadgradna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete, sa jednostrano digitalno printanim pokazivačem smjera "izlaz dolje". | kompl. | 2
Izvor svjetlosti 8 x POWER LED, ukupne snage 1W, svjetlina površine >300cd/m².
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS te aluminija i metala. Udaljenost uočavanja VD 25m.
2P+T priključne stezaljke za maksimalno presjek kabela 2.5mm². Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 0,6Ah
Radna temperatura od -10 do +40 °C. ENEC certifikat.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Min. IP20, Klasa zaštite II.
Oznaka u projektu: P1
|  |  | 9 |  | Ugradna stropna rasvjetna armatura sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje širokih prostora. | kompl. | 4
Izvor svjetlosti POWER LED, snage 2W, minimalni izlazni svjetlosni tok 261lm. Mogućnost izbora spoja pripravni/trajni.
Svjetiljka izrađena od bijelog polikarbonata/ABS.
2P+T priključne stezaljke za maksimalno presjek kabela 2.5mm². Svjetiljka s elektronikom za centralno nadziranje i testiranje.
Autonomija svjetiljke: 3 sata Ugrađene baterije: LifePO4/C 6,4V 1,5Ah
Dimenzije svjetiljke max. : fi90mm x13mm + elektronika 228x58mm Radna temperatura od +10 do +35 °C. ENEC certifikat.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
Min. IP20, Klasa zaštite II.
Oznaka u projektu: EM1
|  |  | 10 |  | Podešavanje centralnog nadzornog sustava do pune funkcionalnosti. | kompl. | 1
U cijeni je i izrada na tlocrtu zgrade trasiranja i kabel liste, programiranje, adresiranje i puštanje u pogon, te izdavanje protokola o puštanju u rad. Optimizacija po želji korisnika.
Dokumentacije izvedenog stanja ovjeriti po ispitivaču i projektantu.
Upravljački sustav rasvjete - Dio gradske knjižnice dio B "novi ulaz"
|  |  | 11 |  | Upravljačka tipkovnica s 8 programibilnih tipki. | kompl. | 1
Pozadinsko osvijetljenje tipki prema odabiru scena, zvučna potvrda, dodatna rotacijska tipka za dimanje rasvjete, ugrađen IC senzor, napajanje 12 VDC sa BUS sabirnice, kapacitivne tipke - osjetljive na dodir, lako čišćenje, uključena zasebna ugradna kutija. Mogućnost izrade kastomizirane natpisne ploćice. Promijenjivo vrijeme prigušenje svjetla pri isključenju od 0.1s do 60min. Uređaj je testiran na otpornost pražnjenja elektriciteta 12kV bez oštećenja ili gubitka memorije. Nadogradiva Flash memorija. Napajanje 12Vdc direktno sa sabirnice.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 12 |  | Ugradni kombinirani senzor sa detekcijom pokreta 360°. | kompl. | 2
Senzor objedinjuje tri funkcije: detekciju pokreta, mjerenje dnevnog svijetla i prijem infracvenih upravljačkih signala. Infracrveni senzor se koristiti za brzo programiranje ili se s njim može uključiti/isključiti ili prilagoditi razina rasvjete.
Mjerenje dnevnog svjetla služi za održavanje stalne razine svjetla u nekoj prostoriji.
Visoka osjetljivost senzora zahvaljujući četverostukom senzoru, visoka stabilnost sa smanjenim lažnim detekcijama. Radijalno simetrična karakteristika detekcije pokreta radijusa do 8.5m.
Tijelo od plastike UL94 V0, dimenzije max.: fi49mm, dubina 30mm, ugradnje putem 2 kopče s oprugama. Rupa za ugradnju 40-45 mm, napon napajanja 9-24V DC.
Napajanje i komunikacija direktno s BUS sabirnice. Nadogradiva FLASH memorija. Radna temperatura od +0 do +45°C.
Programska konfiguracija je spremljena u nepromjenjivoj EEPROM memoriji.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
|  |  | 13 |  | Programiranje i adresiranje sustava upravljanja rasvjetom. | kompl. | 1
Izrada projekta dispozicije opreme i plana adresiranja. Usklađivanje specificirane opreme sa strujnim shemama i tlocrtima. Definiranje logike upravljanja i izrada plana rasvjetnih scena i krugova upravljanja rasvjetom.
Programiranje i puštanje u pogon sustava centralnog upravljanja rasvjetom, podešavanje sustava rasvjete do pune funkcionalnosti. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka, te izdavanje protokola o puštanju u rad.
Optimizacija po želji korisnika, do maksimalno 2 izlaza integratora sustava, nakon inicijalno programiranog puštanja u rad, prema prethodno definiranim zahtjevima investitora, odn. korisnika sustava.
B. | 4 |  |  |  | RASVJETA
B. | 5 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
B. | 5 | 1 |  |  | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka kutije A). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem 15mm (za ugradbu obloge sukladno oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 250x250mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije (za 9x modul 2 opremu):
6x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) 2x2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e (2-modul) 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja (2-modul)
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
[5 empty] | Dobava i ugradba kompletirane spojene i ožičene kutije i opreme. | kompl. | 5
B. | 5 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
B. | 6 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
B. | 6 | 1 |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
UNUTARNJA DOME IP KAMERA 4MP 2,8mm FULL HD
Specifikacije kamere:
Unutarnja kamera •1/3" Progressive Scan CMOS • PoE • min. IP67 i antivandal
4MP dan/noć IP kamera u boji, rezolucija 2688x1520 pixela, 30 fps@2688x1520, WDR 120dB, pogodna za rad u uvjetima malog osvijetljejnja, 2 analize ponašanja, line cross detekcija, detekcija provale, detekcija lica;
mogućnosti namještanja: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°, utor za SD karticu (do 128GB), auto-iris objektiv 2.8 (po potrebi 4 ili 6) mm, F1.2, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija, min. IP67 i IK10 zaštita, 12VDC & PoE, potrošnja 6W
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Radna temperatura: -30°C ~ 60°C ; Napajanje: 12VDC, PoE Potrošnja struje: PoE (802.3af, 37V to 57V) sukladno
Komplet sa, konzolom/nosačem za zid/strop, kutijom za napajanje, vijcima, tiplama, sve sa dovođenjem kamere do pune funkcionalnosti.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 2
B. | 6 | 2 |  |  | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
VANJSKA IP KAMERA 6MP varifokalna leća
Specifikacije kamere:
Vanjska kamera •1/2.9" Progressive Scan CMOS • PoE • min. IP67/IK10 i antivandal
6MP vanjska D/N IR kamera, 1/2.9'' Progressive scan CMOS čip, 20fps@3072 x 2048, 25fps@2560x1440, WDR 120dB, 2 analize ponašanja, line cross detekcija, detekcija provale; motorizirani objektiv f=2.8-12mm,
mogućnosti namještanja: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 355°, utor za SD karticu (do 128GB), EXIR LEDice - udaljenost do 50m, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija,
Alarmno sučelje: 1 ulaz, 1 izlaz, min. IP67 i IK10 zaštita, napajanje 12VDC, PoE, potrošnja max. 14.5W (preko POE 18W)
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Radna temperatura: -30°C ~ 60°C (vlažnost 95% ili manje ne kondenzira) Napajanje: 12VDC, PoE Potrošnja struje: PoE (802.3at, 42.5V to 57V) sukladno
Komplet sa, konzolom/nosačem za zid/strop, kutijom za napajanje, vijcima, tiplama, sve sa dovođenjem kamere do pune funkcionalnosti.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 4
B. | 6 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
B. | 7 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
B. | 7 | 1 |  |  | Isklopno tipkalo.
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, min. IP65, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO sukladno konačnom odabiru prekidača.
PVC trajne natpisne pločice sa ugraviranim tekstom namjene.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 2
B. | 7 | 2 |  |  | Ručni javljač IP67.
Adresabilni ručni javljač, spaja se u petlju, crvene boje, nazidne izvedbe, min. IP67, izrađen od pojačane plastike.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 2
B. | 7 | 3 |  |  | Optički javljač požara.
Adresabilni optički javljač. Montiraju se na na podnožje u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 10
B. | 7 | 4 |  |  | Mini paralelni indikator stanja .
Indikator stanja detektora/senzora ugrađenog unutar spuštenog stropa.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 5
B. | 7 | 5 |  |  | Podnožje sa javljače požara.
Podnožje za montažu optičkih i termičkih javljača požara. Spaja se u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 9
B. | 7 | 6 |  |  | Podnožje sa javljače požara.
Podnožje sa izolatorom petlje, za montažu optičkih i termičkih javljača požara. Spaja se u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
B. | 7 | 7 |  |  | Sirena požara.
Adresabilna sirena za vatrodojavu, napajanje iz petlje, min 97dBA/1m, 32 tona, 400-2850Hz, min. IP65, -10°C÷+50°C. Spaja se u petlju, crvene boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
B. | 7 | 8 |  |  | I/O modul.
Ulazno/izlazni modul, 2x nadzirani ulaz + 2x relejni izlaz, napaja se iz petlje, za potrebe povezivanja sa dizalom, vratima,....
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu koji stavku dovode kako do njene tako i da pune funkcionalnosti sustava.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 2
B. | 7 | 9 |  |  | Praćenje dobavljača tijekom izvođenja radova sa funkcionalnim ispitivanjem
Tehničko pračenje tijeka izvođenja po ovlaštenom dobavljaču - serviseru koji navedeni sustav spaja, funkcionalno ispituje i u konačnici pušta u rad.
U cijenu uračunati sve potrebne radove spajanja, sitni materijal i opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje sustava sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja, uzbunjivanja..., protokol ispitivanja sa završnim mišljenjem).
Konfiguriranje i funkcionalno ispitivanje mora obuhvatiti sve elemente sustava te sustava koji su sa njim povezani.
Dokumentacija se predaje u dva jednakovrijedna kompleta. Jedan je za arhivu, a drugi je dio prvog koji se mora nalaziti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. | kompl. | 1
B. | 7 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
B. | 8 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
B. | 8 | 1 |  |  | Ugradni zvučnik, zidni, 6W/100V alarmnog ozvučenja.
montaža na strop, snage 6W/100V (6/3/1,5/0,75/0,25W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja 180/120 stupnjeva pri 1kHz/2kHz, frekvencijski opseg 150Hz-18kHz,
osjetljivosti 95dB/1m/1W, max. SPL 102dB/1m/FP, dimenzija max. 190x120mm, kružni isječak max. 165mm, boje (prema odluci glavnog projektanta-nominacija); materijal: nezapaljiva plastika, čelična zaštitna mrežica
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 6
B. | 8 | 2 |  |  | Dobava i ugradba sustava induktivne/zvučne petlje pulta.
Sustav se sastoji od: - kompaktnog drivera - stolnog mikrofona - pripremljene petlje (za ugradbu ispod stola) - oznakom prisutnosti petlje za ljude sa oštećenjem sluha - uputama - prikladnim EE napajanjem.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
B. | 8 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
B. | 9 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
B. | 9 | 1 |  |  | TEMELJNI UZEMLJIVAČ
FeZn min. 30x4 (mm) za izradu temeljnog trakastog uzemljivača.
U cijenu uračunati povezivanje sa armaturom, te sav ostali potrebni materijal za dovođenje do pune uporabljivosti.
Dodatna oprema:
- križne spojnice
- tipske odstojnike za fiksiranje unutar armature
- tipske spojnice za povezivanje sa armaturom
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 75
B. | 9 | 2 |  |  | Pocinčani FeZn vod RD Ø8(mm)
Povezivanje trakastog uzemljivača građevine izvedenog sa pocinčanom trakom FeZn 30x4 (mm) sa vertikalama odvoda vode, uzemljenje metalne ograde u okolišu i sl...
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 25
B. | 9 | 3 |  |  | Pocinčani FeZn vod RD Ø8(mm)
Povezivanje trakastog uzemljivača građevine izvedenog sa pocinčanom trakom FeZn 30x4 (mm) uzemljenje metalnih masa i sl...
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 25
B. | 9 | 4 |  |  | Hvataljke+odvodi
FeZn vod RD min. ɸ8mm za izvedbu hvataljki.
Hvataljke se izvode po sljemenu i zabatu krova duž krovnih nosača trake (za limene pokrove). Maksimalni međusobni razmak nosača je 0,80(m).
Odvodi se izvode vertikalama, učvršćeni na samu fasadu, maksimalni međusobni razmak nosača je 0,80(m). U cijenu uračunati kompletan materijal (nosači, križne spojnice,...) i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | m | 130
B. | 9 | 5 |  |  | Hvataljke - premošćenja i spajanja metalnih masa
FeZn vod RD min. ɸ8mm za izvedbu premošćenja - spojeva.
FeZn vodom sa tipskom spojnom opremom povezati na glavnu hvataljku i odvodne vodove: limene opšave, limene vertikale odvoda vode, razne metalne nosače,... .
U cijenu uračunati kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 1
B. | 9 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
B. | 10 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
B. | 10 | 1 |  |  | Protupožarna zaštita prodora kroz zidove / stropove.
Obrada mjesta prodora kroz požarne zone tipskim rješenjima u skladu sa uputama proizvođača za sprečavanje prodora požara vatrotpornosti E90.
Komplet sa navedenim materijalima uključno i potrebnu opremu i materijale.
Izvedba prema pozicijama iz projektne dokumentacije (požarni elaborat, elektrotehnički projekt i sl.) i uputama proizvođača, a sve od istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Prije narudžbe radova po ovlaštenoj osobi i za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba, a potom i njihova certificirana tipska rješenja primjerena projektantskom rješenju.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste (tvrke, osobe, opreme i materijala) po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Tijekom izvedbe mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - protupožarne pjene E90 kartuša 380ml | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - protupožarni premaz u kartuši npr. 300ml | kompl. | 1
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem.
|  |  | 3 |  | - potisni pištolj za PP pjenu | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - protupožarna indetifikacijska pločica i ostala dokumentacija za sve izrađene zaštite prodora kroz zidove/stropove, oblaganja i sl.. | kompl. | 2
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
B. | 10 | 2 |  |  | Elektrotehnička ispitivanja. | kompl. | 1
Prije narudžbe ispitivanja od za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i i provesti.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta te digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija.
|  |  | 1 |  | - elektroenergetske instalacije - u svezi radova
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - u svezi radova
|  |  | 3 |  | - isklopna tipkala
|  |  | 4 |  | - EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
|  |  | 5 |  | - SATV/FM instalacije
|  |  | 6 |  | - videonadzor
|  |  | 7 |  | - sustav automatske dojave požara
|  |  | 8 |  | - instalacija alarmnog ozvučenja
|  |  | 9 |  | - izjednačenje potencijala
|  |  | 10 |  | - LPS instalacija
Uz izdavanje protokola ispitivanja moraju se dostaviti završna mišljenja ispitivača (ovlašteni inženjer, a za pojedine instalacije osoba za dodatnim ovlašćenjima).
B. | 10 | 3 |  |  | Funkcionalna ispitivanja, probni rad i puštanje u trajni rad | kompl. | 1
Funkcionalna ispitivanja sa probnim radom okončano sa puštanjem u trajni rad, odnosi se na sve tipove elektrotehničkih instalacija.
Tijek pregleda, mjerenja i ispitivanja provodi se u skladu sa planom tabelarno opisanog tijeka provedbe - protokol.
Protokoli moraju sadržavati popis provedenih radnih koraka tijekom ispitivanja sa danim pojedinim rezultatima mjerenja i ispitivanja, opisom zapažanja i sl. sa generalnim opaskama i zaključcima.
Prije narudžbe ispitivanja po ovlaštenom inženjeru i za to registriranoj pravnoj osobi (npr. ovlašteni serviser) potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru, moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Objedinjeni dokumenta ispitivanja sa završnim mišljenjem daje ispitivač (ovlašteni inženjer).
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta.
B. | 10 | 4 |  |  | Izrada - elektrotehničkog projekta izvedenog stanja | kompl. | 1
|  |  | 1 |  | - elektroenergetske instalacije - u svezi radova
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - u svezi radova
|  |  | 3 |  | - isklopna tipkala
|  |  | 4 |  | - EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
|  |  | 5 |  | - SATV/FM instalacije
|  |  | 6 |  | - videoparlafon
|  |  | 7 |  | - videonadzor
|  |  | 8 |  | - sustav automatske dojave požara
|  |  | 9 |  | - instalacija alarmnog ozvučenja
|  |  | 10 |  | - izjednačenje potencijala - u svezi radova
|  |  | 11 |  | - LPS instalacija
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta te u digitalnom editabilnom obliku na jednom od prijenosnih modula. Dokumentaciju izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer.
B. | 10 | 5 |  |  | Obuka korisnika. | kompl. | 1
Obuka korisnika koju je potrebno provesti na način da se korisnici upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela koji se provodi na licu mjesta.
Obuku provesti u minimalno tri različita termina koja moraju biti sa vremenskim odmakom od minimalno 3 dana.
Prvi dan je dostava dokumentacije i opće upoznavanje sa sustavima. Drugi dan je detaljniji opis i demonstriranje rada sustava sa terminom za pitanja i odgovore.
Treći dan je demonstriranje rada sustava kao cjeline sa opisima u svezi garancija i održavanja.
B. | 10 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
B. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA "B dio NOVI ULAZ"
B. | 1 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA npr. GRAĐEVINSKE
B. | 2 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
B. | 3 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
B. | 4 |  |  |  | RASVJETA
B. | 5 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
B. | 6 |  |  |  | VIDEONADZOR i VIDEOPROJEKCIJE
B. | 7 |  |  |  | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; sustav automatske dojave požara itd.
B. | 8 |  |  |  | ALARMNO OZVUČENJE, MULTIMEDIJA, ZVUČNA PETLJA
B. | 9 |  |  |  | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
B. | 10 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
B. | [5 empty] | UKUPNO dio B
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA "A dio"
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA "B dio NOVI ULAZ"
[5 empty] | SVEUKUPNO "A dio"+"B dio NOVI ULAZ" |  |  | 0
TROŠKOVNIK POPUNIO:

## STROJARSTVO
Opći uvjeti
Sljedeći dodatni tehnički uvjeti primjenjuju se jednako na sve struke koje sudjeluju u izvedbi strojarskih radova.
U opisima troškovničkih stavki, iz razloga pojednostavljivanja, izostavljaju se riječi i izrazi poput dobave, isporuke, zamjene, ugradnje, montaže, uključivo sitan potrošni i montažni materijal, dizalice, skele, oprema i alati, i sl.
Sve gore navedeno je uvijek sadržano u stavkama troškovnika, osim ako nije izričito i nedvosmisleno posebno navedeno.
Ukoliko se traži samo dio pojedinih usluga ili radova, poput samo dobave ili samo ugradnje, to je u opisima takvih stavki izričito navedeno.
Ako se ne daje nikakav poseban naputak uz stavku troškovnika, podrazumijeva se izvedba svake opisane stavke kao krajnje stručno, i u skladu sa svim važećim propisima izvedenog dijela postrojenja ili opreme, do potpune funkcionalnosti.
Odredbe ovih uvjeta odnose se jednako kako na ugradnju, tako i na dobavu.
Sve dalje navedene usluge i radovi, ukoliko nisu posebno navedeni u stavkama troškovnika, uključeni su u jedinične cijene, a ako su nevedeni u zasebnim stavkama, moraju se zasebno ponuditi:
a) izvedba, odnosno koordinacija izvedbe svih pripremnih radova,
b) sitni i pričvrsni materijal, kao i ostali nužan pribor potreban za izvedbu, odnosno kasniju funkciju postrojenja,
c) izrada prodora, proboja i utora u zidovima, uključivo određivanje položaja i ucrtavanje na licu mjesta,
d) provjera na licu mjesta planiranih položaja prodora i proboja,
e) briga o pravovremenoj izvedbi radova, sukladno terminskom planu.
Radionički i montažni nacrti
Izrada kompletnih montažnih i radioničkih nacrta za cijeli opseg radova. Za izračun cijena potrebno je obuhvatiti i inženjerske usluge kao i crtanje, te troškove umnažanja nacrta. Montažni i radionički nacrti se crtaju u jednom od priznatih CAD programa, te se predaju nadzornom inženjeru na provjeru i odobrenje, prije početka izvedbe predmetnih radova. Izvođač radova svoje radioničke i montažne nacrte mora uskladiti s ostalim strukama koje sudjeluju u gradnji. Osim toga, svi radionički i montažni nacrti prilažu se dokumentaciji za tehnički pregled.
Za izradu montažnih i radioničkih nacrta, može se kao podloga koristiti nacrt iz izvedbenog projekta. Montažni nacrti uključuju tlocrte i sve potrebne presjeke, najmanje u mjerilu 1:50. Pregledni nacrti i planovi trasa mogu se umanjiti u dogovoru s nadzornim inženjerom, na mjerilo 1:100 ili veće.
Puštanje u pogon
Izvođač je odgovoran za puštanje u pogon i funkcionalnu probu postrojenja, uključujući i one za pojedine dijelove postrojenja. Funkcionalna proba mora se provesti prije puštanja u pogon. Ispitivanja se bilježe i rezultati zapisuju u zapisnik.
Sve trošakove za slučaj potrebe za ponavljanjem primopredaje snosi izvođač.
Broj | Opis | Mjera | Količina | Cijena [kn] | Ukupno [kn]
0
DIO "A"
I. | Kotlovnica i dizalica topline |  |  |  | 0
0
01. | Kotao na UNP, kondenzacijski, nazivnog toplinskog učina 12-60 kW kod režima polaz/povrat 50/30 °C, normnog stupnja iskorištenja 95%, uključivo kotlovska automatika i sigurnosni ventil, te slog za kondenzat. |  |  |  | 0
| Montaža na zid. |  |  |  | 0
| Neovisan o zraku u kotlovnici. |  |  |  | 0
| Modulacijski plamenik. |  |  |  | 0
| Radni tlak UNP-a, p [mbar]= 50 |  |  |  | 0
| Dimenzije uređaja, a×b×c [mm]= 380x480x850 |  |  |  | 0
| Dimovodni priključak, d [mm]= 80/125 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivna toplinska snaga pri 50/30°C |  |  |  | 0
| Nazivni stupanj djelovanja |  |  |  | 0
| Gabariti (približno) +/-10% |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 4 |  | 0
0
02. | Nadzorno upravljački sklop za upravljanje kaskadnim spojem više kotlova, za pogon vođen vremenskim uvjetima. Stavka obuhvaća ugradnju i spajanje svih elemenata upravljačko nadzornog sklopa, osim polaganja signalnih i napojnih vodiča, što je obuhvaćeno elektroradovima. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Kompatibilnost s opremom iz prethodne stavke. |  |  |  | 0
| Nudi se: |  |  |  | 0
| ____________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
03. | Dimnjak za kondenzacijski plinski kotao, sastavljen od predgotovljenih elemenata. Stavka obuhvaća sve pričvrsne i spojne elemente, prema uputama proizvođača. Navedeno: unutarnji promjer dimnjaka, materijal izrade. |  |  |  | 0
| Kaskada za 4 uređaja iz prethodne stavke. |  |  |  | 0
| Polaganje horizontalno u kotlovnici (l=3500 mm) i vertikalno u instalacijskom oknu do iznad krova (l=7000 mm). |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje revizioni otvor. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje protukišni završetak. |  |  |  | 0
| Unutarnji promjer: 150 mm. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: plastika. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Promjer dimovoda |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | komplet | 1 |  | 0
0
04. | Uređaj za neutralizaciju kondenzata. |  |  |  | 0
| Montaža u kotlovnici. |  |  |  | 0
| Neutralizacija granulata prema DIN 4716 ili jednakovrijedno za količinu kondenzata iz plinskih postrojenja loženja do 70 l/h, odgovara cca. 500 kW toplinskog učina. |  |  |  | 0
| Kućište od stabilne, neprozirne plastike. S integriranom zonom taloženja za čestice prljavštine i ploče filtera za ravnomjernu raspodjelu kondenzata. Kosine ispusta sprečavaju prekoračenje pH-vrijednosti. |  |  |  | 0
| Integrirana regulacija sa prikazima "Napuniti granulat" i "Preljev", priključivanje prikaza moguće preko bezpotencijalnih kontakata. |  |  |  | 0
| Opsegu isporuke pripada: |  |  |  | 0
| - 1 plastična posuda s poklopcem |  |  |  | 0
| - 8 kg granulata |  |  |  | 0
| - 5 m gipke cijevi 3/4″ |  |  |  | 0
| - priključni pribor |  |  |  | 0
| - mjerna traka pHvrijednosti (100 komada) |  |  |  | 0
| - kašnjenje alarma (podesivo) |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Učin neutralizacije. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
05. | Plinski aparat, izrađen od nekorozivnog materijala, s ugrađenim regulatorom temperature, sigurnosnim termostatom, termometrom, manometrom, optočnom crpkom, ekspanzijskom posudom i sigurnosnim ventilom. Kao gorivo koristi se plin UNP, s plinskim elektromagnetnim ventilom, regulatorom tlaka plina, i elektronskim paljenjem, nadzorom plamena i ionizacije. S ugrađenim ventilatorom za zrak ili dimne plinove, uključivo nadzorni sklop, za priključak na dimnjak ili kroz vanjski zid, odnosno krov. U stavku je uključena i toplinska izolacija, kao i limena oplata, zaštićena i lakirana. Navedeno: nazivna snaga, radni tlak plina, vrsta ložišta. |  |  |  | 0
| Montaža na zid. |  |  |  | 0
| Neovisan o zraku u kotlovnici. |  |  |  | 0
| Radni tlak UNP-a, p [mbar]= 50 |  |  |  | 0
| Dimenzije uređaja, a×b×c [mm]= 350x400x700 |  |  |  | 0
| Dimovodni priključak, d [mm]= 60/100 |  |  |  | 0
| Q [kW]= 24 |  |  |  | 0
| Normni stupanj djelovanja 93% |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivna toplinska snaga |  |  |  | 0
| Nazivni stupanj djelovanja |  |  |  | 0
| Gabariti (približno) +/-10% |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
06. | Dimnjak za plinski kotao, sastavljen od predgotovljenih elemenata. Stavka obuhvaća sve pričvrsne i spojne elemente, prema uputama proizvođača. Navedeno: unutarnji i vanjski promjer dimnjaka, materijal izrade. |  |  |  | 0
| Za uređaj iz prethodne stavke. |  |  |  | 0
| Polaganje horizontalno u kotlovnici (l=500 mm) i vertikalno u instalacijskom oknu do iznad krova (l=7000 mm). |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje revizioni otvor. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje protukišni završetak. |  |  |  | 0
| Promjer: 60/100 mm. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: plastika. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| _________________________________________ | komplet | 1 |  | 0
0
07. | Dizalica topline, s integriranim izmjenjivačima kao kondenzatorom odnosno isparivačem, kompresorom i ekspanzionim ventilom, u kućištu od čeličnog lima sa zaštitnim i završnim premazom, s gumenimNOžicama za sprječavanje prijenosa vibracija, sa svim potrebnim priključcima za sustav hlađenja, odnosno grijanja, s upravljačkim sklopom i priključkom na električnu mrežu, kao i s mogućnošću daljinskog upravljanja. Također s nadzornim, upravljačkim i sigurnosnim uređajima: osjetnici niskog i visokog tlaka, temperature na usisu u kompresor, temperature na izmjenjivačima i temperature ulja, sigurnosne tlačne sklopke za visoki i niski tlak s mogućnošću ručnog poništavanja na upravljačkom sklopu. Navedeno: smještaj uređaja, rashladno sredstvo, COP, dimenzije, buka, te rashladna, ogrjevna i električna snaga. |  |  |  | 0
| Dizalica topline sa kontrolom upravljanja do 32 jedinice s jednostavnim povezivanjem jedinica LAN putem. Mogućnost povezivanja na online servisnu podršku. Dizalica topline se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitana te napunjena potrebnom količinom radne tvari R410A i ulja. Dizalica topline treba biti potvrđena prema EUROVENT certifkatu i EN14511 ili jednakovrijedno. |  |  |  | 0
| Ugradnja u kotlovnicu. |  |  |  | 0
| Upravljanje s mogućnošću spajanja na centralni nadzor sustava. |  |  |  | 0
| Izvedba s mogućnošću ili grijanja ili hlađenja. |  |  |  | 0
| Energetski razred A. |  |  |  | 0
| S rashladnim sredstvom R410A |  |  |  | 0
| S antivibracijskim stopama. |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= 77 |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 5240x2300x1120 |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 235 |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 220 |  |  |  | 0
| Pel [kW]= 50,3 |  |  |  | 0
| Min EER = 2,5 |  |  |  | 0
| SEER = 3,8 |  |  |  | 0
| Min. COP = 2,9 |  |  |  | 0
| Oprema sadržana u isporuci dizalice topline: |  |  |  | 0
| Izvedba niske buke sa zvučno izoliranim kompresorima |  |  |  | 0
| Relej za kontrolu jedne cirkulacijske pumpe |  |  |  | 0
| Krilna sklopka |  |  |  | 0
| Protusmrzavajuća zaštita isparivača |  |  |  | 0
| Kontrola kapaciteta prema temperaturi vode u polazu od uređaja |  |  |  | 0
| Digitalni input signal: On/Off, G/H, dvostruki set point |  |  |  | 0
| Digitalni output signal: status rada, signal greške |  |  |  | 0
| Ventilatori s frekventnim upravljanjem |  |  |  | 0
| 150C - High ESP ventilatori (150 Pa) |  |  |  | 0
| Gumene antivibracijske podloške s gumom |  |  |  | 0
| Tava kondenzata ispod uređaja |  |  |  | 0
| Zaštitna mreža na usisu kondenzatora |  |  |  | 0
| Komunikacijska kartica |  |  |  | 0
| Vertikalni priključci na kanale |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
Gabariti (približno) +/-10%
Nazivne min. snage grijanja, hlađenja i max. snage električnog napajanja.
| Minimalni stupanj iskoristivosti (ESEER) |  |  |  | 0
| Minimalni stupanj iskoristivosti (COP) |  |  |  | 0
| Minimalni broj kompresora i rashladnih krugova |  |  |  | 0
| Potrebne funkcije i odabrane opcije uređaja |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| _________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
08. | Ventilacioni kanali, pravokutnog presjeka, izrađeni od čeličnog lima zaštitićenim od korozije galvanskim pocinčavanjem debljine najmanje 0,005 mm, ukoliko nije drukčije navedeno. Potrebni dodatni dijelovi za spojeve, kao npr. prirubnice i vijci, zaštićeni su od korozije i uračunati u jedinične cijene. Brtve i sredstva za brtvljenje su u načelnu glatki, postojani, hidrofobni, otporni na starenje, higijenski neškodljivi i tehnički pouzdani. Sva su potrebna ovješenja uračunata u jedinični cijene i neće se zasebno zaračunavati. Ukoliko nije drugačije navedeno, ugrađuju se kod svih ovješenja ispitani elementi od sintetičkog kaučuka, kao zvučna izolacija. Navedeno: debljina lima u mm. Obračun po netto površini kanala. |  |  |  | 0
| U površinu ventilacionih kanala uključena je i površina svih fitinga i fazonskih komada. |  |  |  | 0
| Ventilacioni kanal je namijenjen za odvod zraka iz dizalice topline u kotlovnici. |  |  |  | 0
| Istrujna rešetka kojom završava kanal iznad krova, kao i rešetke za dobavu zraka u kotlovnicu je u građevinskom troškovniku. |  |  |  | 0
| d [mm]= 1,0 | m2 | 90 |  | 0
0
09. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, mi>7000. |  |  |  | 0
| l/d [mm]= 13 | m2 | 90 |  | 0
0
10. | Zaštitna mrežica, prikladna za ugradnju na kanal, za ispuh otpadnog zraka. Ugradnja preko vidljivog vijčanog pričvršćenja (upuštena rupa). |  |  |  | 0
| Ispuh: jednostrano. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Za ugradnju u pravokutni kanal. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 31500 |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 1600x1600x1200 | kom | 2 |  | 0
0
11. | Toplinski spremnik izrađen od ugljičnog čelika RSt 37.2 kao cilindrični spremnik ogrjevnog/rashladnog medija u sustavu grijanja/hlađenja u stojećoj izvedbi. Antikorozivna zaštita je temeljni antikorozivni premaz. Toplinski spremnik je tvornički izoliran toplinskom izolacijom s parnom branom, odgovarajuće debljine. Navedeno: zapremina, radni tlak, dimenzije, temperatura ogrjevnog medija, priključci, oprema, mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Opremljen priključcima i revizijskim otvorom prema opisu iz sheme postrojenja, kao i priključcima za pražnjenje, odzraku i ugradnju mjernih uređaja. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: kotlovnica |  |  |  | 0
| V [m3]= 1 |  |  |  | 0
| p [bar]= 6 |  |  |  | 0
| Priključak d1=NO 100 |  |  |  | 0
| Priključak d2=NO 100 |  |  |  | 0
| Priključak d3=NO 100 |  |  |  | 0
| Priključak d4=NO 100 |  |  |  | 0
| Priključak d5=NO 32 |  |  |  | 0
| t [°C]= 45/40 |  |  |  | 0
| t [°C]= 7/12 |  |  |  | 0
| Toplinski izoliran spužvastom izolacijom debljine 19 mm, μ>7.000, te dodatno izolacijom od mineralne vune d=100 mm u oblozi od aluminijskog lima. | kom | 1 |  | 0
0
12. | Ekspanzijski uređaj za automatsko održavanje tlaka s automatskom dopunom u sustavu toplovodnoga grijanja ili hlađenja, s ekspanzijskom posudom zapremine 300 litara. Uređaj služi za održavanje tlaka do 5 bar u sustavu toplovodnoga grijanja ili hlađenja toplinskoga učina 300 kW. Uređaj se sastoji od otvorene ekspanzijske posude zapremine 300 litara, dvije horizontalne tlačne pumpe (radna i rezervna), prestrujnoga ventila, tlačne sklopke, elektromagnetskoga ventila, nivoregulacije, zaporne armature i elektrokomandnoga ormara. Antikorozivna zaštita izvana temeljnom i završnom bojom. Uređaj se isporučuje u blok izvedbi i vrši funkcije: ekspanzije sustava, dopunjavanja sustava, održavanja tlaka u sustavu i otplinjavanja. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Volumen posude |  |  |  | 0
| Toplinski učin. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
13. | Uređaj za omekšavanje vode sastoji se od jednog ili dva ionska filtera, posude za sol, cjevovoda s armaturom, vodomjera, ionske mase, kvarcnog pijeska i indikatora za ispitivanje ostatne tvrdoće omekšane vode. Filteri se isporučuju s punjenjem ionske mase, a dimenzionirani su tako da se postigne optimum između količine obrađene vode i vremena između dvije regeneracije. Filter je izveden od čeličnog lima u potpuno zavarenoj izvedbi. Cjevovod je izveden iz pocinčanih cijevi, na omekšivač je tvornički ugrađen vodomjer. |  |  |  | 0
| Ionski omekšivač vode s ručnim upravljanjem, s jednim ionskim filterom, kapaciteta 2–3 m3/h, karakteristike filtera 600 m3°dH, PN6. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Kapacitet omekšivanja |  |  |  | 0
| Broj ionskih filtera |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
14. | Spremnik PTV stojeće ili ležeće izvedbe s ugrađenom grijalicom (snopom iz bakrenih, nehrđajućih ili čeličnih cijevi). Nazivni tlak spremnika PTV je 6 ili 10 bar. Grijalica je ugrađena pri dnu posude paralelno u odnosu na os spremnika PTV. Materijal izrade bojlera je ugljični čelik kvalitete RSt 37.2. Antikorozivna zaštita je izvana temeljnim antikorozivnim premazom i iznutra premazom za sanitarnu i pitku vodu. Spremnik PTV opremljen je priključcima za recirkulaciju, ulaz hladne i izlaz tople vode, priključkom za pražnjenje, te priključcima za termometar i temperaturni osjetnik. |  |  |  | 0
| Opremljen priključcima i revizijskim otvorom prema opisu iz sheme postrojenja, kao i priključcima za pražnjenje, odzraku i ugradnju mjernih uređaja. |  |  |  | 0
| Toplinski izoliran mineralnom vunom min. 50 mm, u oblozi. |  |  |  | 0
| Izvedba: stojeći. |  |  |  | 0
| Jedna ogrjevna spirala. |  |  |  | 0
| V [m3]= 0,5 |  |  |  | 0
| PN 6 |  |  |  | 0
| Priključak hladne i tople vode 5/4" |  |  |  | 0
| Priključak ogrijevne vode 1". |  |  |  | 0
| Priključak cirkulacije 1". |  |  |  | 0
| Energetski razred B. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Volumen spremnika. |  |  |  | 0
| Energetski razred. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
15. | Zatvorena, membranska ekspanziona posuda, tvornički punjena dušikom, za ugradnju u sustave pripreme potrošne tople vode. Materijal izrade: čelični lim, zaštićen i izvana lakiran, membrana od gume. Tlak plina u posudi potrebno je prije ugradnje izjednačiti s tlakom hladnog sustava, koji mora biti bar 2× manji od nazivnog (ispitnog) tlaka posude. Navedeno: nazivni volumen posude, tlak plina, priključak. |  |  |  | 0
| pmax [bar]= 10 |  |  |  | 0
| p [bar]= 3 |  |  |  | 0
| V [m3]= min. 0,04 | kom | 1 |  | 0
0
16. | Sigurnosni ventil za sustav pripreme potrošne tople vode, s oprugom kao povratnim članom, kućište izrađeno od bakrene legure, niklovano, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Sigurnosni ventil je umjeren i atestiran. Navedeno: priključci i tlak otvaranja. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| p [bar]= 6 |  |  |  | 0
| NO 20 | kom | 2 |  | 0
0
17. | Razdjelnik grijanja i/ili hlađenja izrađen od crne, čelične, šavne cijevi. Cijev je prikladna za izvedbu instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, uračunati su u jediničnu cijenu. Razdjelnik se mora premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Opremljen priključcima prema opisu iz sheme postrojenja, kao i priključcima za pražnjenje, odzraku i ugradnju mjernih uređaja. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički (NO 50 i veće) |  |  |  | 0
| Priključci: navojni (NO 40 i manje) |  |  |  | 0
a) | R1: NO300x800mm, 4xNO100 | komplet | 1 |  | 0
b) | R2:NO300x2.000mm,NO50+1xNO65+1xNO80+3xNO100 | komplet | 1 |  | 0
c) | R3:NO200x600mm, 1xNO20+2xNO32 | komplet | 1 |  | 0
0
18. | Sabirnik grijanja i/ili hlađenja izrađen od crne, čelične, šavne cijevi. Cijev je prikladna za izvedbu instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, uračunati su u jediničnu cijenu. Razdjelnik se mora premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Opremljen priključcima prema opisu iz sheme postrojenja, kao i priključcima za pražnjenje, odzraku i ugradnju mjernih uređaja. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički (NO 50 i veće) |  |  |  | 0
| Priključci: navojni (NO 40 i manje) |  |  |  | 0
a) | S1:NO300x1.500mm, 1xNO50+1xNO65+1xNO80+3xNO100 | komplet | 1 |  | 0
b) | S2:NO200x600mm, 2xNO15+1xNO25 | komplet | 1 |  | 0
0
19. | Slijepe protuprirubnice za rezervne priključke gore navedenih razdjelnika i sabirnika. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve i vijke. |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| NO 100 | kom | 3 |  | 0
0
20. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  |  |  | 0
| Odnosi se na gore opisane razdjelnike/sabirnike. | m2 | 12 |  | 0
0
21. | Optočna crpka, u mokroj izvedbi, za ugradnju na cjevovod, hlađena medijem. Navedeno: visina dobave i protok u radnoj točki, dimenzija. |  |  |  | 0
| Sve potrebne protuprirubnice, brtve i vijci, odnosno navojni spojevi sadržani su u jediničnoj cijeni. |  |  |  | 0
| Ukoliko nije drugačije navedeno, sve crpke i dijelovi postrojenja prikladni su za rad sa radnim tlakom od najmanje 6 bar. |  |  |  | 0
| Svi motori na crpkama su zaštite najmanje IP 42. |  |  |  | 0
| Temperature radnog medija: od 5 °C do 90 °C |  |  |  | 0
| Regulacija s 3 brzine: |  |  |  | 0
0
| Oznaka u projektu: C1 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 41,9 - 42,1 |  |  |  | 0
| p [kPa]= 82,9 - 83,1 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Protok u radnoj točki |  |  |  | 0
| Visina dobave u radnoj točki |  |  |  | 0
| Energetski razred |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
a) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
| Oznaka u projektu: C2 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 45,49 - 45,51 |  |  |  | 0
| p [kPa]= 149,9 - 150,1 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Protok u radnoj točki |  |  |  | 0
| Visina dobave u radnoj točki |  |  |  | 0
| Energetski razred |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
b) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
| Oznaka u projektu: C3 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 21,39 - 21,41 |  |  |  | 0
| p [kPa]= 69,9 - 70,1 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Protok u radnoj točki |  |  |  | 0
| Visina dobave u radnoj točki |  |  |  | 0
| Energetski razred |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
c) | ________________________________________ | kom | 2 |  | 0
0
22. | Optočna crpka, u mokroj izvedbi, za ugradnju na cjevovod, hlađena medijem. Navedeno: visina dobave i protok u radnoj točki. |  |  |  | 0
| Za toplu potrošnu vodu: |  |  |  | 0
| Oznaka u projektu: C25 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 0,49 - 0,51 |  |  |  | 0
| p [kPa]= 24,9 - 25,1 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Protok u radnoj točki |  |  |  | 0
| Visina dobave u radnoj točki |  |  |  | 0
| Energetski razred |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
23. | Optočna crpka, u mokroj izvedbi, za ugradnju na cjevovod, hlađena medijem. Navedeno: visina dobave i protok u radnoj točki, dimenzija. |  |  |  | 0
| Sve potrebne protuprirubnice, brtve i vijci, odnosno navojni spojevi sadržani su u jediničnoj cijeni. |  |  |  | 0
| Ukoliko nije drugačije navedeno, sve crpke i dijelovi postrojenja prikladni su za rad sa radnim tlakom od najmanje 6 bar. |  |  |  | 0
| Svi motori na crpkama su zaštite najmanje IP 42. |  |  |  | 0
| Temperature radnog medija: od 7 °C do 45 °C |  |  |  | 0
| Regulacija preko dp, modulirana: |  |  |  | 0
0
| Oznaka u projektu: C4 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 15,9 - 16,1 |  |  |  | 0
| p [kPa]= 79,9 - 80,1 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Protok u radnoj točki |  |  |  | 0
| Visina dobave u radnoj točki |  |  |  | 0
| Energetski razred |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
a) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
| Oznaka u projektu: C5 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 5,9 - 6,1 |  |  |  | 0
| p [kPa]= 74,9 - 75,1 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Protok u radnoj točki |  |  |  | 0
| Visina dobave u radnoj točki |  |  |  | 0
| Energetski razred |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
b) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
| Oznaka u projektu: C6 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 8,49 - 8,51 |  |  |  | 0
| p [kPa]= 84,9 - 85,1 |  |  |  | 0
| Original ili jednakovrijedno: |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Protok u radnoj točki |  |  |  | 0
| Visina dobave u radnoj točki |  |  |  | 0
| Energetski razred |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
c) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
24. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  |  |  | 0
a) | Toplinska izolacija cjevovoda, za gore opisane optočne crpke za radni medij od 55 °C. | kom | 2 |  | 0
b) | Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000 za na gore opisane optočne crpke za radni medij od 7 °C. | kom | 5 |  | 0
0
25. | Kuglasti ventil, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
a) | NO 15 | kom | 5 |  | 0
b) | NO 20 | kom | 2 |  | 0
c) | NO 25 | kom | 10 |  | 0
d) | NO 32 | kom | 11 |  | 0
e) | NO 40 | kom | 8 |  | 0
0
26. | Kuglasti ventil, kućište od sivog ili čeličnog lijeva, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
a) | NO 50 | kom | 4 |  | 0
b) | NO 65 | kom | 4 |  | 0
c) | NO 80 | kom | 5 |  | 0
d) | NO 100 | kom | 19 |  | 0
0
27. | Ventil za uravnoteženje, prolazna izvedba, s prednamještanjem, s ograničenjem podizanja i pokazivačem položaja. S dva mjerna ventila ili s dva mjerna kolčaka. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
a) | NO 15 | kom | 2 |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
b) | NO 100 | kom | 1 |  | 0
0
28. | Nepovratni ventil, prolazna izvedba, kućište jednodijelno od bakrene legure. Zaporno tijelo i vodilica od plastike, predopterećen oprugom, meko brtvljen. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| NO 32 | kom | 1 |  | 0
0
29. | Nepovratni ventil, prolazna izvedba, kućište od sivog ili čeličnog lijeva. Zaporno tijelo i vodilica od plastike, predopterećen oprugom, meko brtvljen. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
a) | NO 50 | kom | 1 |  | 0
b) | NO 65 | kom | 1 |  | 0
c) | NO 80 | kom | 1 |  | 0
d) | NO 100 | kom | 3 |  | 0
0
30. | Aksijalni kompenzator od gume, prikladan za kutnu i linijsku dilataciju, kao i za prigušenje vibracija. Priključak od crnog čelika. Navedeno: dimenzije priključaka. |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
a) | NO 25 | kom | 2 |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
b) | NO 50 | kom | 1 |  | 0
c) | NO 65 | kom | 1 |  | 0
d) | NO 80 | kom | 1 |  | 0
e) | NO 100 | kom | 5 |  | 0
0
31. | Hvatač nečistoće s kućištem od bakrene legure, s ispustom za nečistoće, filterom finoće 0,05 mm. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| NO 32 | kom | 1 |  | 0
0
32. | Hvatač nečistoće s kućištem od sivog lijeva, s ispustom za nečistoće, filterom finoće 0,05 mm. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| NO 100 | kom | 1 |  | 0
0
33. | Trokraki ventil, kućište od sivog ili čeličnog lijeva, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Funkcija ventila miješanje ili razdvajanje struja, vidljivo iz projekta. Stavka uključuje i elektromotorni pogon ventila, napon elektromotornog pogona u skladu s nadzorno-upravljačkim sklopom. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
| Miješajući. |  |  |  | 0
| NO 80, kvs=77,9 - 78,1 m3/h | kom | 1 |  | 0
0
34. | Magnetni razbijač kamenca s permanentnim magnetima za pitku vodu. Navedeno: vršni protok i dimenzija priključka. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 2 |  |  |  | 0
| NO 32 | kom | 1 |  | 0
0
35. | Toplinska izolacija armature, istim materijalom kao i izolacija priključnog cjevovoda, neovisno o debljini izolacije. Navedeno: nazivni promjer cijevi. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  |  |  | 0
a) | NO 15 | kom | 7 |  | 0
b) | NO 20 | kom | 2 |  | 0
c) | NO 32 | kom | 14 |  | 0
d) | NO 40 | kom | 8 |  | 0
e) | NO 50 | kom | 6 |  | 0
f) | NO 65 | kom | 6 |  | 0
g) | NO 80 | kom | 7 |  | 0
h) | NO 100 | kom | 29 |  | 0
0
36. | Crne, čelične, bešavne cijevi, prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Svi cjevovodi moraju se premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop, uza zid i na krov. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje nosače, dilatacijske lire, čvrste i klizne točke, te cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | NO 20 | m | 5 |  | 0
b) | NO 32 | m | 10 |  | 0
c) | NO 50 | m | 10 |  | 0
d) | NO 65 | m | 10 |  | 0
e) | NO 80 | m | 10 |  | 0
f) | NO 100 | m | 30 |  | 0
0
37. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u cijevima, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: nazivni promjer cijevi i debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  |  |  | 0
| d [mm]= 19 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | NO 20 | m | 5 |  | 0
b) | NO 32 | m | 10 |  | 0
c) | NO 50 | m | 10 |  | 0
d) | NO 65 | m | 10 |  | 0
e) | NO 80 | m | 10 |  | 0
f) | NO 100 | m | 30 |  | 0
0
38. | Pocinčane, čelične, navojne cijevi, prema HRN EN 10255 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu instalacija vodovoda ili komprimiranog zraka. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi navojnim spojem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | 5/4" | m | 10 |  | 0
b) | 1" | m | 5 |  | 0
0
39. | Manometar glicerinski, točnost 1%, s metalnom oprugom, kućište punjeno glicerinom. Promjer kućišta: 160 mm. Točnost: razred 1 (1% točnost) |  |  |  | 0
| p [bar]= 0-6 | kom | 15 |  | 0
0
40. | Manometarska slavina, teška izvedba s kućištem od bakrene legure. Priključci: vanjski/unutarnji navoj. |  |  |  | 0
| 3/8" | kom | 15 |  | 0
0
41. | Termometar bimetalni s kazaljkom, uključivo uronski tuljak za postojeći kolčak, brojčanik okrugli, promjer kućišta: 100 mm.Točnost: razred 2, prema DIN 16203 ili jednakovrijedno. |  |  |  | 0
| t [°C]= 0-120 | kom | 20 |  | 0
0
42. | Odzračni lonac, izrađen od čelične šavne cijeviNO 80, s preljevnom cijeviNO 15, oboje prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno, i kuglastim ventilom s dvodjelnim kućištem od bakrene legure, niklovano, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala, priključak navojni R1/2". |  |  |  | 0
| V [l]= 5 | kom | 10 |  | 0
0
43. | Ventil za pražnjenje, prolazna izvedba, od bakrene legure, s kapom i lančićem, za priključenje gumenog crijeva. |  |  |  | 0
| 1/2" | kom | 10 |  | 0
0
44. | Profilno konzolno željezo | kg | 400 |  | 0
0
45. | Metalne pločice s ugraviranim oznakama i nazivima krugova grijanja, hlađenja i sl. Pločice se zakovicama ili vijcima pričvršćuju za aluminijsku oblogu na izolaciji razdjelnika i sabirnika. Navedeno: veličina pločica. | kom | 20 |  | 0
0
46. | Brojilo potrošnje vode. Navedeno: dimenzija priključka i nazivni protok. |  |  |  | 0
| Brojilo je umjereno i atestirano. |  |  |  | 0
| S mogućnošću daljinskog očitavanja. |  |  |  | 0
| Impulsni izlaz. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | Q [m3/h]= 3,00 ; NO15 | kom | 2 |  | 0
b) | Q [m3/h]= 5,00 ; NO20 | kom | 1 |  | 0
c) | Q [m3/h]= 5,00 ; NO25 | kom | 1 |  | 0
d) | Q [m3/h]= 8,00 ; NO32 | kom | 1 |  | 0
0
47. | Brojilo potrošnje toplinske energije, sastoji se iz jednomlaznog vodomjera s impelerom za mjerenje protoka, dva osjetnika temperature za ugradnju u cijevi polaznog, odnosno povratnog voda, te računske jedinice. Navedeno: dimenzija priključka i nazivni protok. |  |  |  | 0
| Brojilo je umjereno i atestirano. |  |  |  | 0
| Električno napajanje preko ugrađenih baterija. |  |  |  | 0
| S mogućnošću daljinskog očitavanja. |  |  |  | 0
| Ultrazvučni. |  |  |  | 0
| Impulsni izlaz. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | Q [m3/h]= 3,00 ; NO25 | kom | 1 |  | 0
b) | Q [m3/h]= 6,00 ; NO50 | kom | 1 |  | 0
c) | Q [m3/h]= 8,50 ; NO65 | kom | 1 |  | 0
d) | Q [m3/h]= 16,00 ; NO80 | kom | 1 |  | 0
e) | Q [m3/h]= 21,40 ; NO100 | kom | 1 |  | 0
0
I. | Ukupno kotlovnica i dizalice topline |  |  |  | 0
0
II. | Cijevna mreža s ogrijevnim tijelima |  |  |  | 0
0
01. | Split sustav za održavanje cjelogodišnje konstantne temperature u prostoriji s tehničkom opremom. Sustav čine: |  |  |  | 0
| Dizalica topline s izravnim isparavanjem rashladnog sredstva (vanjska jedinica) freon - zrak, za ugradnju na fasadu, s inverterskim scroll kompresorom, s aksijalnim ventilatorom. Komplet sa svim nadzornim, upravljačkim, mjernim i sigurnosnim sustavima, kao i konzolama od nehrđajućeg čelika. |  |  |  | 0
| Vanjska jedinica smještena na fasadu. |  |  |  | 0
| Unutarnja jedinica za ugradnju na zid |  |  |  | 0
| Daljinski upravljač. |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 2,49 - 2,51 |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 3,19 - 3,21 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Rashladna snaga |  |  |  | 0
| Ogrjevna snaga |  |  |  | 0
| Inverterski uređaj |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
a) | ________________________________________ | komplet | 1 |  | 0
0
| Vanjska jedinica smještena na fasadu. |  |  |  | 0
| Za spoj do 3 unutarnjih jedinica |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 7,49 - 7,51 |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 8,9 - 9,1 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Rashladna snaga |  |  |  | 0
| Ogrjevna snaga |  |  |  | 0
| Inverterski uređaj |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
b) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
| Unutarnja jedinica za ugradnju na zid |  |  |  | 0
| Daljinski upravljač. |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 2,49 - 2,51 |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 3,19 - 3,21 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Rashladna snaga |  |  |  | 0
| Ogrjevna snaga |  |  |  | 0
| Inverterski uređaj |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
c) | ________________________________________ | kom | 3 |  | 0
0
02. | Dizalica topline s izravnim isparavanjem rashladnog sredstva (vanjska jedinica) freon - zrak, za ugradnju na fasadu, s inverterskim scroll kompresorom, s aksijalnim ventilatorom. Komplet sa svim nadzornim, upravljačkim, mjernim i sigurnosnim sustavima, kao i konzolama od nehrđajućeg čelika. |  |  |  | 0
| Vanjska jedinica smještena na fasadu. |  |  |  | 0
| Za spoj do 2 unutarnjih jedinica |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 5,19 - 5,21 |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 6,69 - 6,71 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Rashladna snaga |  |  |  | 0
| Ogrjevna snaga |  |  |  | 0
| Inverterski uređaj |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
a) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
| Unutarnja jedinica za ugradnju na zid |  |  |  | 0
| Daljinski upravljač. |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 2,49 - 2,51 |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 3,19 - 3,21 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Rashladna snaga |  |  |  | 0
| Ogrjevna snaga |  |  |  | 0
| Inverterski uređaj |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
b) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
| Unutarnja jedinica za ugradnju na u spušteni strop. |  |  |  | 0
| Žičani daljinski upravljač za ugradnju na zid. |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 3,49 - 3,51 |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 4,19 - 4,21 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Rashladna snaga |  |  |  | 0
| Ogrjevna snaga |  |  |  | 0
| Inverterski uređaj |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
c) | ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
03. | Bakrene predizolirane cijevi za rashladna sredstva, prema HRN EN 12735-1 ili jednakovrijedno. Cijevi su u kolutu, ili u šipkama duljine 5m, tvornički predizolirane i predviđene za rashladno sredstvo. Spajanje cijevi se izvodi isključivo tvrdim lemom, a na spojevima se izvodi dodatna izolacija. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i uza zid. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje električne kabele za spoj između unutarnje i vanjske jedinice. |  |  |  | 0
a) | ø 6,4 | m | 40 |  | 0
b) | ø 9,57 | m | 40 |  | 0
0
04. | Ventilokonvektor, sastoji se od pocinčanog čeličnog kućišta, zvučno i toplinski izoliranog, bez ili s lakiranom, demontažnom maskom od čeličnog lima, prikladan za različite položaje ugradnje, sa ili bez istrujne rešetke kao i izmjenjive usisne rešetke, s ventilatorom s izmjeničnim motorom napona 230 V, s rednim stezaljkama i priključnim kabelom, s lamelnim izmjenjivačem topline Cu/Al. Posuda za kondenzat od nekorodirajućeg materijala, uključivo odzraka i navojni priključci, a ako je navedeno, i s potrebnim ventilima i regulacionim sklopom, te s ugrađenim filterom za zrak klase G2. U jediničnoj cijeni ventilokonvektora uračunati su priključci, ovjesi i montažne konzole. Navedeno: snaga grijanja/hlađenja na srednjoj brzini ventilatora, dimenzije, buka. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje ventilokonvektora: spušteni strop. |  |  |  | 0
| Ventilokonvektor za dvocijevni sustav. |  |  |  | 0
| Uključivo termostat s odabirom željene temperature, brzine ventilatora, prekretanjem ljeto - zima, za ugradnju na zid. |  |  |  | 0
| Uključivo pumpica za podizanje kondenzata. |  |  |  | 0
| Uključivo radijatorski ventil i prigušnica na izmjenjivaču. |  |  |  | 0
| Ventilokonvektor u kazetnoj izvedbi. |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 1,6 - 3,0 |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= <40 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
a) | ________________________________________ | kom | 36 |  | 0
| Phl [kW]= 3,0 - 4,0 |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= <40 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
b) | ________________________________________ | kom | 31 |  | 0
| Ventilokonvektor u kanalskoj izvedbi. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje ventilokonvektora: prostor spuštenog strop. |  |  |  | 0
| U stavku uključiti plenume s 3 priključkaNO 200 na izlazu iz ventilokonvektora. |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 1,6 - 3,0 |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= <40 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 500 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
c) | ________________________________________ | kom | 4 |  | 0
0
05. | Ventili za ventilokonvektore s elektrotermičkim pogonom. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | Prolazni ventil, NO15, kvs 2.5 | kom | 71 |  | 0
b) | Set fitinga (2 kom)NO15 | kom | 71 |  | 0
c) | Elektrotermički pogon ventila, 230 V | kom | 71 |  | 0
0
06. | Crne, čelične, bešavne cijevi, prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Svi cjevovodi moraju se premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i uza zid. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje nosače, dilatacijske lire, čvrste i klizne točke, te cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | NO 15 | m | 720 |  | 0
b) | NO 20 | m | 220 |  | 0
c) | NO 25 | m | 90 |  | 0
d) | NO 32 | m | 170 |  | 0
e) | NO 40 | m | 140 |  | 0
f) | NO 50 | m | 240 |  | 0
g) | NO 65 | m | 250 |  | 0
h) | NO 80 | m | 5 |  | 0
i) | NO 100 | m | 100 |  | 0
0
07. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u cijevima, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: nazivni promjer cijevi i debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| d [mm]= 19 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | NO 15 | m | 720 |  | 0
b) | NO 20 | m | 220 |  | 0
c) | NO 25 | m | 90 |  | 0
d) | NO 32 | m | 170 |  | 0
e) | NO 40 | m | 140 |  | 0
f) | NO 50 | m | 240 |  | 0
g) | NO 65 | m | 250 |  | 0
h) | NO 80 | m | 5 |  | 0
i) | NO 100 | m | 100 |  | 0
0
08. | Kanalizacione cijevi od tvrdog PVC-a, prema DIN 8062 ili jednakovrijedno. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Ispitivanja propuštanja za kanalizacijske vodove provode se u čitavom sustavu cijevi, kao i sukladno napretku gradnje u segmentima (prije zatvaranja podžbukno položenih kanalizacijskih vodova) što je uzeto u obzir u jediničnim cijenama. Rezultati ispitivanja se unose u zapisnik. |  |  |  | 0
| Cijevi su za odvod kondenzata iz ventilokonvektora i unutarnjih jedinica split sustava. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i u instalacijska okna. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi utičnim spojem s prstenastom, gumenom brtvom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | ø32 | m | 900 |  | 0
b) | ø50 | m | 50 |  | 0
0
09. | Zaporni ventil, kućište od sivog ili čeličnog lijeva, samobrtveno vreteno, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
a) | NO 32 | kom | 1 |  | 0
b) | NO 40 | kom | 1 |  | 0
c) | NO 50 | kom | 2 |  | 0
d) | NO 65 | kom | 6 |  | 0
0
10. | Ventil za uravnoteženje, prolazna izvedba, s prednamještanjem, s ograničenjem podizanja i pokazivačem položaja. S dva mjerna ventila ili s dva mjerna kolčaka. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
a) | NO 32 | kom | 1 |  | 0
b) | NO 40 | kom | 1 |  | 0
c) | NO 50 | kom | 2 |  | 0
d) | NO 65 | kom | 4 |  | 0
0
11. | Toplinska izolacija armature, istim materijalom kao i izolacija priključnog cjevovoda, neovisno o debljini izolacije. Navedeno: nazivni promjer cijevi. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  |  |  | 0
a) | NO 32 | kom | 2 |  | 0
b) | NO 40 | kom | 2 |  | 0
c) | NO 50 | kom | 4 |  | 0
d) | NO 65 | kom | 8 |  | 0
0
12. | Odzračno - dozračni ventil, automatski, kućište i ventil od bakrene legure, plovak od bakrenog lima, lemljen. S hvatačem nečistoće i zapornim ventilom. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| 1/2" | kom | 12 |  | 0
0
13. | Pločasta ogrijevna tijela profilirane površine od hladnovaljanog, čeličnog lima, zaštićenog antikorozivnim premazom i lakom bijele boje prema DIN-u 55900 ili jednakovrijedno, s jednom ili više ogrjevnih ploča, sa ili bez konvektorskih lamela za izvedbu kao ogrijevna tijela s ili bez integriranog ventilskog sloga i ugrađenim termostatskim ventilom sa termostatskom glavom, s prednamještanjem ili s mogućnošću odabira fiksnog kv- broja, pripremljen za priključnu armaturu za polazni i povratni vod, s rešetkom na vrhu i maskom sa strane, uključivo odzračni pipac, ispusna slavina i ovjesni pribor. Obračun po ogrijevnom tijelu. U jediničnoj cijeni treba se predvidjeti jednokratna demontaža i ponovna montaža za omogućavanje ličilačkih radova na zidu. Navedeno: broj ogrjevnih ploča, broj ploča s konvektorima, nazivna snaga po normi, dimenzije. |  |  |  | 0
| Dvije ogrjevne ploče, obje s konvektorom. |  |  |  | 0
| S radijatorskim, termostatskim ventilom s termostatskom glavom i radijatorskom prigušnicom. |  |  |  | 0
| Priključak iz zida za dvocijevno grijanje. |  |  |  | 0
| Priključak na jednoj strani. |  |  |  | 0
Kriteriji jednakovrijednosti:
Gabariti (približno) +/-10%
Ogrjevna snaga pri 90/70/20
a) | Tip 22; 550x400; P(90/70/20)=883 W | kom | 1 |  | 0
b) | Tip 22; 550x600; P(90/70/20)=1323 W | kom | 4 |  | 0
c) | Tip 22; 550x700; P(90/70/20)=1544 W | kom | 1 |  | 0
d) | Tip 22; 550x800; P(90/70/20)=1764 W | kom | 1 |  | 0
e) | Tip 22; 550x1200; P(90/70/20)=2647 W | kom | 4 |  | 0
f) | Tip 22; 550x1400; P(90/70/20)=3089 W | kom | 1 |  | 0
g) | Tip 22; 550x1600; P(90/70/20)=3529 W | kom | 4 |  | 0
h) | Tip 22; 550x1800; P(90/70/20)=3970 W | kom | 3 |  | 0
0
14. | Trokraki ventil, kućište od bakrene legure, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Funkcija ventila prekretanje struja, vidljivo iz projekta. Stavka uključuje i termostatsku glavu ventila s temperaturni osjetnikom, kapilarom i tuljkom za ugradnju u cijev. Navedeno: duljina kapilare i dimenzija priključaka. |  |  |  | 0
| Namjena ventila je da spriječi protok rashladnog medija prema radijatorima kada je temperatura istog u polaznom vodu <20 °C . |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| l [mm]= 2000 |  |  |  | 0
| NO20 | kom | 6 |  | 0
0
15. | Cijevni radijator, izveden od čeličnih cijevi, međusobno zavarenih elektrootpornim postupkom, bez vidljivih zavara, kao standardni, odnosno ventilski radijator. Uključivo slijepi čep i odzračni pipac, te ovjesni pribor. Obračun po ogrijevnom tijelu. U jediničnoj cijeni treba se predvidjeti jednokratna demontaža i ponovna montaža za omogućavanje ličilačkih radova na zidu. Navedeno: nazivna snaga, dimenzije. |  |  |  | 0
| S ugrađenim originalnim električnim grijačem, uključivo spoj na električnu mrežu. |  |  |  | 0
| a×b[mm]= 1750x600 |  |  |  | 0
| Pgr [W]= 500 |  |  |  | 0
Kriteriji jednakovrijednosti:
Gabariti (približno) +/-10%
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
II. | Ukupno cijevna mreža s ogrijevnim tijelima |  |  |  | 0
0
III. | Ventilacija |  |  |  | 0
0
01. | Klimauređaj, dvoetažni, za vanjsku ugradnju, debljina izolacije svih segmenata: 50 mm. Izvana plastificiran. Sastavljen od segmenata kako slijedi. |  |  |  | 0
| Pločasti izmjenjivač topline izveden kao protustrujni izmjenjivač topline, izmjenjivačka površina od aluminija, uprešan i u kućištu od pocinčanog čeličnog lima, demontažni za slučaj čišćenja i ukoliko je navedeno s ugrađenom regulacijom bypasa preko zaklopke, posuda za kondenzat od nehrđajućeg čelika ili jednako vrijednog materijala, s izlaznim priključkom sa strane. |  |  |  | 0
| Učinkovitost: min. 60% |  |  |  | 0
| Zaklopka na mimovodu (bypass) ugrađena u klima komori kod rotacionih ili pločastih izmjenjivača topline ili ovlaživača, sastoji se od okvira od pocinčanog čeličnog lima s protuhodnim lamelama, od šupljeg profila od pocinčanog čeličnog lima, aluminija ili nehrđajućeg čelika, uležištenim u elastičnim ležajevima, pogon preko zupčanika ili polužni, mehanička stabilnost dovoljna za tlak od 1000 Pa, najveće propuštanje 100 l/s m2 kod 500 Pa probnog tlaka, osovina zaklopke pogodna za motorni pogon, uključivo polugu zaklopke i polužni mehanizam, položaj zaklopke vidljiv izvana. |  |  |  | 0
| Prigušivač buke s okvirom i nastrujnim profilima od pocinčanog čeličnog lima, kulise od mineralne vune otporne na habanje i vlagu (dužina vlakana najmanje 40 mm), navedene najmanje vrijednosti prigušenja prilagođene su buci ponuđenog ventilatora. U svaku klima komoru dolaze 4 prigušivača. |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= 25 pri 250 Hz (2 komada) |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= 30 pri 250 Hz (2 komada) |  |  |  | 0
| Tlačni odnosno odsisni ventilator dimenzionirani za pogon sa optimalnim stupnjem djelovanja. Kod paralelnog pogona radijalnih ventilatora sa prema natrag zakrivljenim lopaticama osiguran je stabilni pogon. Pogonski motori opremljeni su osjetnikom od hladnog vodiča u namotajima motora. Ventilatorska sekcija s visokoučinskim ventilatorom, kućište od pocinčanog čeličnog lima, uz obostran rotor ovisno o veličini i snazi s prema naprijed ili natrag zakrivljenim lopaticama. Ukoliko nije drugačije navedeno, svi motori su s nazivnim naponom: 400 V - zaštita: IP 54. Razlika eksternih tlakova ventilatora dimenzionirana je prema srednjem otporu na filteru. Svi motori ventilatora su frekventno regulirani. |  |  |  | 0
| Zračni hladnjak, okvir od pocinčanog čeličnog lima, s prešanim bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, sabirnik i razdjelnik sa spojnim elementima, radni tlak 16 bara, prolazi cijevi kroz razne druge elemente zabrtvljeni trajno elastičnim materijalima, te toplinski izolirani, uključivo prirubnice ili cijevni navoj. Ukoliko je navedeno s eliminatorom kapljica, dno izvedeno kao posuda za kondenzat. Eliminator kapljica i posuda za kondenzat od nehrđajućeg čelika, aluminija ili plastike. Sa strane izveden priključak za odvod i sifon. Nastrujna brzina na orebrenu površinu hladnjaka iznosi, kod vertikalne ugradnje najviše 3,2 m/s, a kod horizontalne ugradnje hladnjaka sa strujanjem zraka odozdo prema gore najviše 1,5 m/s. |  |  |  | 0
| Zračni hladnjak u kompletu s eliminatorom kapljica. |  |  |  | 0
| Dvocijevni sustav:ljeti : 7 / 12 °C, zimi : 45 / 40 °C. |  |  |  | 0
| Zračni vrećasti filter, neobnovljivi, s filterskim ulošcima za izvlačenje, vertikalno postavljenim, filterski okvir od čeličnog pocinčanog lima, uključivo stezni i brtveni materijal, kao i manometar diferencijalnog tlaka s gumenim crijevima kao vezom. Kod vrećastih filtera od razreda F 5 površina filtera najmanje 10 m2 po 1 m2 presjeka komore. Najveća brzina strujanja kroz filter 3,2 m/s. Filterski ulošci odgovaraju standardnim dimenzijama i pripadajućim međumjerama. |  |  |  | 0
| Kod ventilacionih komora: G 1 - G 4: grubi filter F 5 - F 9: fini filter |  |  |  | 0
| Zaklopke su ugrađene na čeonim stranama ventilacione klima komore, sastoje se od okvira od pocinčanog čeličnog lima s protuhodnim lamelama, od profila od pocinčanog čeličnog lima uležištenim u plastičnim ležajevima, od aluminija ili nehrđajućeg čelika, pogon preko zupčanika ili polužnog mehanizma, mehanička stabilnost dovoljna za razliku tlaka od 1000 Pa, najveća propusnost 100l/s m2 kod 500 Pa probnog tlaka, pogonska osovina pogodna za motorni kao i ručni pogon, izvedena iz kućišta, uključivo poluga zaklopke i spojne poluge, položaj zaklopke vidljiv izvana. |  |  |  | 0
| Elastični priključci ugrađeni na tlačnoj, odnosno odsisnoj strani klima komore, predviđeni za zvučno odvajanje klima komore od ventilacionih kanala, sa oko 50 mm slobodne dužine, u negorivoj izvedbi, izvedene u pravokutnom presjeku s obostranim prirubnicama od pocinčanih čeličnih kutnika i profila. |  |  |  | 0
| Za ugradnju klimakomora treba angažirati odgovarajuću dizalicu. |  |  |  | 0
| Klimakomora je u potpunosti ožičena i opremljena elektronapojnim i upravljačkim ormarom, te žičanim daljinskim upravljačem, smještenim u kotlovnicu. |  |  |  | 0
| Klimakomora KK1 - velika dvorana. |  |  |  | 0
| Smještaj na krovu građevine, h=8,0 m. |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 70,39 - 70,41 |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 86,9 - 87,1 |  |  |  | 0
| Pel [kW]= 22,9 - 23,1 |  |  |  | 0
| Uel [V]= 3x400/50Hz |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 14.999 - 15.001 odsis |  |  |  | 0
| p [Pa]= 209,9 - 210,1 odsis |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 14.999 - 15.001 dobava |  |  |  | 0
| p [Pa]= 269,9 - 270,1 dobava |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 7500x2470x2280 |  |  |  | 0
| Masa: 4.158,9 - 4.159,1 kg |  |  |  | 0
| Strana posluživanja: lijeva |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Svi gore navedeni parametri |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
a) | ________________________________________ | komplet | 1 |  | 0
0
| Klimakomora KK2 - Centar za mlade. |  |  |  | 0
| Smještaj na krovu građevine, h=8,0 m. |  |  |  | 0
| Pgr [kW]= 42,69 - 42,71 |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 17,59 - 17,61 |  |  |  | 0
| Pel [kW]= 11,89 - 11,91 |  |  |  | 0
| Uel [V]= 3x400/50Hz |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 9.099 - 9.101 odsis |  |  |  | 0
| p [Pa]= 179,9 - 180,1 odsis |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 9.099 - 9.101 dobava |  |  |  | 0
| p [Pa]= 219,9 - 220,1 dobava |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 7100x1670x2080 |  |  |  | 0
| Masa: 3.089,9 - 3.090,1 kg |  |  |  | 0
| Strana posluživanaja: desna |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Svi gore navedeni parametri |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
b) | ________________________________________ | komplet | 1 |  | 0
0
02. | Kuglasti ventil, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| NO 25 | kom | 6 |  | 0
0
03. | Kuglasti ventil, kućište od sivog ili čeličnog lijeva, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| NO 50 | kom | 4 |  | 0
0
04. | Ventil za uravnoteženje, prolazna izvedba, s prednamještanjem, s ograničenjem podizanja i pokazivačem položaja. S dva mjerna ventila ili s dva mjerna kolčaka. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| NO 25 | kom | 2 |  | 0
0
05. | Ventil za uravnoteženje, prolazna izvedba, s prednamještanjem, s ograničenjem podizanja i pokazivačem položaja. S dva mjerna ventila ili s dva mjerna kolčaka. |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
| PN 16 |  |  |  | 0
| Priključci: prirubnički |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
| NO 50 | kom | 2 |  | 0
0
06. | Trokraki ventil, kućište od sivog ili čeličnog lijeva, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Funkcija ventila miješanje ili razdvajanje struja, vidljivo iz projekta. Stavka uključuje i elektromotorni pogon ventila, napona u skladu s nadzorno upravljačkim sklopom. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni ili prirubnički |  |  |  | 0
| Stavka uključuje brtve, vijke i protuprirubnice. |  |  |  | 0
a) | NO 25, kvs=20 m3/h | kom | 1 |  | 0
b) | NO 50, kvs=50 m3/h | kom | 1 |  | 0
0
07. | Toplinska izolacija armature, istim materijalom kao i izolacija priključnog cjevovoda, neovisno o debljini izolacije. Navedeno: nazivni promjer cijevi. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  |  |  | 0
a) | NO 25 | kom | 9 |  | 0
b) | NO 50 | kom | 7 |  | 0
0
08. | Crne, čelične, bešavne cijevi, prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Svi cjevovodi moraju se premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Stavka se odnosi na spoj hladnjaka klima komora s razvodom u spuštenom stropu ispod istih. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i uza zid. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje nosače, dilatacijske lire, čvrste i klizne točke, te cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | NO 32 | m | 5 |  | 0
b) | NO 65 | m | 15 |  | 0
0
09. | Zaštita vanjskih cjevovoda od smrzavanja grijaćim kabelom. Klasični, dvožilni grijaći kabel s jezgrom od elektrootporne legure s mogućnošću jednostranog napajanja električnom energijom. Predviđeni za zaštitu vanjskih cjevovoda od smrzavanja, uz opterećenje do maksimalno 13 W/m grijaćeg kabela. Minimalni radijus savijanja 15 mm, vanjski promjer kabela 3mm, U=230V. Stavka obuhvaća električno spajanje na električno napajanje riješeno projektom elektrotehničkih instalacija. Korak pri namatanju na cijev = NO cijevi. Navedeno: promjer cijevi koja se grije. Obračun po dužnom metru cijevi. |  |  |  | 0
a) | NO 32 | m | 5 |  | 0
b) | NO 65 | m | 15 |  | 0
0
10. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u cijevima, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: nazivni promjer cijevi i debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| d [mm]= 19 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | NO 32 | m | 5 |  | 0
b) | NO 65 | m | 15 |  | 0
0
11. | Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. |  |  |  | 0
a) | NO 32 | m | 3 |  | 0
b) | NO 65 | m | 3 |  | 0
0
12. | Ventilacioni kanali, pravokutnog presjeka, izrađeni od čeličnog lima zaštitićenim od korozije galvanskim pocinčavanjem debljine najmanje 0,005 mm, ukoliko nije drukčije navedeno. Potrebni dodatni dijelovi za spojeve, kao npr. prirubnice i vijci, zaštićeni su od korozije i uračunati u jedinične cijene. Brtve i sredstva za brtvljenje su u načelnu glatki, postojani, hidrofobni, otporni na starenje, higijenski neškodljivi i tehnički pouzdani. Sva su potrebna ovješenja uračunata u jedinični cijene i neće se zasebno zaračunavati. Ukoliko nije drugačije navedeno, ugrađuju se kod svih ovješenja ispitani elementi od sintetičkog kaučuka, kao zvučna izolacija. Navedeno: debljina lima u mm. Obračun po netto površini kanala. |  |  |  | 0
| U površinu ventilacionih kanala uključena je i površina svih fitinga i fazonskih komada. |  |  |  | 0
a) | d [mm]= 0,6 | m2 | 190 |  | 0
b) | d [mm]= 0,8 | m2 | 320 |  | 0
c) | d [mm]= 1,0 | m2 | 185 |  | 0
0
13. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije. |  |  |  | 0
| d [mm]= 13 | m2 | 695 |  | 0
0
14. | Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. | m2 | 20 |  | 0
0
15. | Ventilacijske, spiro-cijevi, prema DIN 24145 ili jednakovrijedno, izrađene od pocinčanog čeličnog lima, debljine prema normi. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, uključivo cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
a) | ø100×0,6 | m | 125 |  | 0
b) | ø125×0,6 | m | 25 |  | 0
c) | ø140×0,6 | m | 5 |  | 0
d) | ø160×0,6 | m | 5 |  | 0
e) | ø200×0,6 | m | 160 |  | 0
f) | ø250×0,6 | m | 55 |  | 0
g) | ø315×0,8 | m | 15 |  | 0
| Luk 90° |  |  |  | 0
h) | ø100×0,6 | kom | 38 |  | 0
i) | ø125×0,6 | kom | 6 |  | 0
j) | ø200×0,6 | kom | 57 |  | 0
k) | ø250×0,6 | kom | 11 |  | 0
l) | ø315×0,8 | kom | 1 |  | 0
| Prijelaz |  |  |  | 0
m) | ø125/ø100 | kom | 4 |  | 0
n) | ø140/ø125 | kom | 2 |  | 0
o) | ø160/ø140 | kom | 2 |  | 0
p) | ø200/ø125 | kom | 5 |  | 0
q) | ø200/ø160 | kom | 2 |  | 0
| T-račva 90° |  |  |  | 0
r) | ø125/ø125/ø100 | kom | 1 |  | 0
s) | ø125/ø125/ø125 | kom | 1 |  | 0
t) | ø140/ø140/ø100 | kom | 2 |  | 0
u) | ø160/ø160/ø100 | kom | 2 |  | 0
v) | ø200 /ø200/ø100 | kom | 6 |  | 0
w) | ø200 /ø200/ø125 | kom | 1 |  | 0
x) | ø200 /ø200/ø200 | kom | 3 |  | 0
0
16. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Izoliraju se spirocijevi i fitinzi, obračun prema promjeru cijevi i dužnom metru, odnosno komadu fitinga. |  |  |  | 0
| d [mm]= 13 |  |  |  | 0
a) | ø100×0,6 | m | 125 |  | 0
b) | ø125×0,6 | m | 25 |  | 0
c) | ø140×0,6 | m | 5 |  | 0
d) | ø160×0,6 | m | 5 |  | 0
e) | ø200×0,6 | m | 160 |  | 0
f) | ø250×0,6 | m | 55 |  | 0
g) | ø315×0,8 | m | 15 |  | 0
| Luk 90° |  |  |  | 0
h) | ø100×0,6 | kom | 38 |  | 0
i) | ø125×0,6 | kom | 6 |  | 0
j) | ø200×0,6 | kom | 57 |  | 0
k) | ø250×0,6 | kom | 11 |  | 0
l) | ø315×0,8 | kom | 1 |  | 0
| Prijelaz |  |  |  | 0
m) | ø125/ø100 | kom | 4 |  | 0
n) | ø140/ø125 | kom | 2 |  | 0
o) | ø160/ø140 | kom | 2 |  | 0
p) | ø200/ø125 | kom | 5 |  | 0
q) | ø200/ø160 | kom | 2 |  | 0
| T-račva 90° |  |  |  | 0
r) | ø125/ø125/ø100 | kom | 1 |  | 0
s) | ø125/ø125/ø125 | kom | 1 |  | 0
t) | ø140/ø140/ø100 | kom | 2 |  | 0
u) | ø160/ø160/ø100 | kom | 2 |  | 0
v) | ø200 /ø200/ø100 | kom | 6 |  | 0
w) | ø200 /ø200/ø125 | kom | 1 |  | 0
x) | ø200 /ø200/ø200 | kom | 3 |  | 0
0
17. | Stropni distributer za zrak, pravokutne izvedbe, s krutim skretnim krilcima. Navedeno: materijal izrade, protok zraka, boja, dodaci. |  |  |  | 0
| Ispuh: četverostrano. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: zaštićeni i obojeni čelik. |  |  |  | 0
| S priključnom kutijom, priključak na kanal sa strane. |  |  |  | 0
| S mogućnošću namještanja protoka zraka, pomoću ručne zaklopke od rupičastog, pocinčanog lima na priključnoj kutiji. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 700 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 26 |  | 0
0
18. | Stropni distributer za zrak, pravokutne izvedbe, s krutim skretnim krilcima. Navedeno: materijal izrade, protok zraka, boja, dodaci. |  |  |  | 0
| Ispuh: četverostrano. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: zaštićeni i obojeni čelik. |  |  |  | 0
| S priključnom kutijom, priključak na kanal sa strane. |  |  |  | 0
| S mogućnošću namještanja protoka zraka, pomoću ručne zaklopke od rupičastog, pocinčanog lima na priključnoj kutiji. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
| KAK 1 |  |  |  | 0
a) | Q [m3/h]= 50 | kom | 2 |  | 0
| KAK 2- Z |  |  |  | 0
b) | Q [m3/h]= 150 | kom | 2 |  | 0
c) | Q [m3/h]= 350 | kom | 6 |  | 0
d) | Q [m3/h]= 500 | kom | 4 |  | 0
0
19. | Zglobna sapnica za dobavu zraka. |  |  |  | 0
| Mogućnost podešavanja kuta istrujavanja. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 1000 |  |  |  | 0
| d [mm]= ø315 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 15 |  | 0
0
20. | Ventilaciona rešetka, prikladna za dobavni i odsisni zrak, te ugradnju u zid, spušteni strop ili pod. Sastoji se od čeonog okvira s okomitim, pojedinačno podesivim lamelama, protuhodne leptiraste zaklopke s mehanizmom i polugom, te ugradnog okvira za koji se pričvršćuje bez vidljivih elemenata. Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Rešetka s protuokvirom. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 2000 |  |  |  | 0
a) | a×b×c [mm]= 1025x325 | kom | 5 |  | 0
| Q [m3/h]= 2500 |  |  |  | 0
b) | a×b×c [mm]= 1225x325 | kom | 2 |  | 0
| Q [m3/h]= 500 |  |  |  | 0
c) | a×b×c [mm]= 725x325 | kom | 4 |  | 0
0
21. | Mrežica za ugradnju na ventilacioni kanal, za sprječavanje ulaza insekata. Ugradnja na odsisni kanal iz dizalice topline. Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 31500 |  |  |  | 0
| a×b [mm]= 1600x1200 | kom | 2 |  | 0
0
22. | Odsisni zračni ventil s oblim ugradbenim okvirom, uključivo obodna brtva. Zračni ventil s dugačkim konusom za podešavanje količine, s podesivim istrujnim dijelom s pocinčanim čeličnim navojnim vretenom i protumaticom, prilagođen za podešavanje količine zraka. Materijal prednje strane: pocinčani čelični lim lakiran zapečenom bojom RAL 9010 ili jednakovrijednom nijansom. Navedeno: promjer priključka u mm. |  |  |  | 0
| d [mm]= ø100 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 4 |  | 0
0
23. | Dostrujni zračni ventil s oblim ugradbenim okvirom, uključivo obodna brtva. Zračni ventil s dugačkim konusom za podešavanje količine, s podesivim istrujnim dijelom s pocinčanim čeličnim navojnim vretenom i protumaticom, prilagođen za podešavanje količine zraka. Materijal prednje strane: pocinčani čelični lim lakiran zapečenom bojom RAL 9010 ili jednakovrijednom nijansom. Navedeno: promjer priključka u mm. |  |  |  | 0
| d [mm]= ø100 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 4 |  | 0
0
24. | Ventilaciona rešetka, prikladna za ugradnju u vratno krilo, za prestrujavanje zraka između prostorija. Sastoji se od čeonog okvira s jednim redom nepomičnih, kutnih lamela, koje omogućuju neprovidnost. Ugradnja preko vidljivog vijčanog pričvršćenja (upuštena rupa). Navedeno: najmanja dopuštena slobodna površina rešetke u cm2. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Nepoznata debljina vratnog krila 43-65 mm. |  |  |  | 0
| Rešetka s protuokvirom. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
Gabariti (približno) +/-10%
| Materijal izrade |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 425x125 | kom | 5 |  | 0
0
25. | Istrujna kanalska kapa - deflektor, sa zaštitom od upada padalina i drenažnom cjevčicom. Navedeno: nazivni protok, priključne mjere, materijal izrade. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: nehrđajući čelik. |  |  |  | 0
| Za ugradnju u obli kanal. |  |  |  | 0
a) | ø100 | kom | 1 |  | 0
b) | ø200 | kom | 5 |  | 0
0
26. | Protupožarna zaklopka, razreda protupožarne otpornosti prema važećim normama. Sastoji se od pravokutnog ili oblog kućišta od čeličnog pocinčanog lima, priključka zaklopke s obostranim prirubnicama od pocinčanog čeličnog lima, uključivo motor s povratnom oprugom sa toplinskim prekidačem i dvije uključene, krajnje električne sklopke kao i ugrađenog pokazivača položaja. Navedeno: priključne mjere, razred protupožarne otpornosti, priključni napon. |  |  |  | 0
| Protupožarne zaklopke se ugrađuju u nosivi zid ili u strop. Betoniranje površine oko kućišta zaklopke nije obuhvaćeno stavkom. |  |  |  | 0
| K60 |  |  |  | 0
| Uel [V]= 220 |  |  |  | 0
| l [mm]= 400 |  |  |  | 0
| Za ugradnju u spiro cijevi ili ventilacione kanale. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | PPZ-K60-Ø 200-M220-s | kom | 2 |  | 0
b) | PPZ-K60-Ø 100-M220-s | kom | 4 |  | 0
c) | PPZ-K60-650x300x400-M220-s | kom | 2 |  | 0
d) | PPZ-K60-550x300x400-M220-s | kom | 2 |  | 0
e) | PPZ-K60-525x300x400-M220-s | kom | 2 |  | 0
f) | PPZ-K60-1100x900x900-M220-s | kom | 1 |  | 0
g) | PPZ-K60-1300x700x700-M220-s | kom | 1 |  | 0
0
27. | Prigušna zaklopka, kućište i zaklopka od pocinčanog čeličnog lima, zaklopka kao čelični plosnati ili rupičasti lim, s pogonskom ručicom, prilagodiva skala i sklop za ručno namještanje. Navedeno: priključna mjera u mm. |  |  |  | 0
| Za ugradnju u pravokutni kanal. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | a×b×c [mm]= 525x300 | kom | 2 |  | 0
b) | a×b×c [mm]= 550x300 | kom | 2 |  | 0
c) | a×b×c [mm]= 650x300 | kom | 2 |  | 0
0
28. | Prigušna zaklopka, kućište i zaklopka od pocinčanog čeličnog lima, zaklopka kao čelični plosnati ili rupičasti lim, s pogonskom ručicom, prilagodiva skala i sklop za ručno namještanje. Navedeno: priključna mjera u mm. |  |  |  | 0
| S elektromotornim pogonom 230V |  |  |  | 0
| Za ugradnju u obli kanal. |  |  |  | 0
| ø250 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 26 |  | 0
0
29. | Prigušivač buke, cijevni, za ugradnju u oble kanale, vanjski omotač od pocinčanog čeličnog lima, s oblim priključkom, s prigušnom oblogom i ukoliko je navedeno, sa prigušnom jezgrom od negorivog materijala, od materijala otpornog na vlagu, apsorpcijskog materijala otpornog na habanje (mineralni vuna - vlakno duljina najmanje 40 mm), od pocinčanog rupičastog lima kao zaštita za apsorpcijski materijal. Pad tlaka najviše 100 Pa. Navedeno: priključna mjera u mm, prigušenje pri 250 Hz. |  |  |  | 0
| Za ugradnju u obli kanal. |  |  |  | 0
| Međuprostorni prigušivač zvuka |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ |  |  |  | 0
a) | PZM 100x450 | kom | 8 |  | 0
b) | PZM 125x450 | kom | 2 |  | 0
c) | PZM 250x450 | kom | 10 |  | 0
0
30. | Rekuperator zraka uključivo žičani daljinski upravljač. |  |  |  | 0
| Za ugradnju u prostor spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= 32,9 - 33,1 |  |  |  | 0
| p [Pa]= 149,9 - 150,1 |  |  |  | 0
| povrat topline >70% |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 499,9 - 500,1 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Povrat topline |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
31. | Kanalski ventilator, ugrađen u zračne kanale, s kućištem od pocinčanog čeličnog lima ili plastike (teško zapaljive), uključivo priključke, kao i obostrane elastične negorive priključke i pričvrsnice, izveden kao radijalni ventilator, s vanjskim zatvorenim motorom uležištenim na kugličnom ležaju, ili s motorom u struji zraka, s ugrađenom zaštitom motora preko termo kontakata, samouključiv, ožičen za upotrebu s upravljačkim ormarićem sa stezaljkama. Navedeno: Protok i pad tlaka u radnoj točki, dimenzije priključaka. |  |  |  | 0
| Kontinuirano promjenjiv broj okretaja ventilatora. |  |  |  | 0
| S kućištem sa zvučnom izolacijom. |  |  |  | 0
| Za ugradnju u oble kanale, s fleksibilnim spojevima i konzolama. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 499,9 - 500,1 |  |  |  | 0
| dp [Pa]= 149,9 - 150,1 |  |  |  | 0
| d [mm]= ø200 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 4 |  | 0
0
32. | Uputnik za višebrzinski ventilator, do 5 različitih brzina okretaja ventilatora. Uključivo spajanje s ventilatorom i napajanjem, osim polaganja signalnih i napojnih vodiča, što je obuhvaćeno elektroradovima. |  |  |  | 0
| Modulirano upravljanje brzinom vrtnje ventilatora tiristorskim upravljačem. | kom | 4 |  | 0
0
33. | Cenrtifugalni, kupaonski ventilator, za u gradnju u zid ili strop, prikladan za spoj na kanal, sa ili bez zateznog člana, s ugrađenom nepovratnom zaklopkom za sprječavanje povratnog toka zraka. Stavka obuhvaća spajanje na kanal i električno napajanje, dovedeno od električara. Navedeno: način upućivanja, radna točka, mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 79,9 - 80,1 |  |  |  | 0
| dp [Pa]= 39,9 - 40,1 |  |  |  | 0
| d [mm]= ø100 |  |  |  | 0
| Upućivanje preko prekidača za svjetlo. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
III. | Ukupno ventilacija |  |  |  | 0
0
IV. | Instalacija UNP-a |  |  |  | 0
0
01. | Spremnik za UNP, valjkaste izvedbe, sastavljen od plašta i dvije duboko utisnute podnice, materijala St 52-3, DIN 17100 ili jednakovrijedno. Služe za spremanje propana, butana te smjese propana i butana. Spremnik je opremljen sa svim potrebnim priključcima i armaturom: punjenje tekuće faze, pražnjenje tekuće faze, pražnjenje parne faze, sigurnosni ventil p=16,7 bar, nivokaz (DIN 4680 ili jednakovrijedno). Priključci za punjenje i potrošnju plina nalaze se pod zaštitnom kapom koja ima mogućnost zaključivanja. Na nadzemnom spremniku se nalazi još i kontrolni otvor sa čepom koji služi za ispust nečistoća. Navedeno: mjesto ugradnje, zapremina spremnika. |  |  |  | 0
| Spremnik za nadzemnu ugradnju. |  |  |  | 0
| V [m3]= 4,85 |  |  |  | 0
| Naputak: Nudi se samo ugradnja, a spremnik se uzima u najam od plinodistributera. | kom | 2 |  | 0
0
02. | Fleksibilno armirano crijevo za tekuću i plinsku fazu UNP, NO15, PN25, l=1000 mm. Krajevi crijeva s rastavljivim navojnim spojem. | kom | 4 |  | 0
0
03. | Isparivačko - redukcijsko - regulacijski ormarić, u EX izvedbi, kao gotovi sklop, sastoji se od suhog isparivača UNP, regulatora tlaka pi=700 mbar, Gi=25 kg, sa sigurnosnim blokadnim ventilom, kondenznog lonca i svom mjernom, upravljačkom i sigurnosnom opremom. Kompletno popunjeni ormarić smješta se na pripremljeni betonski temelj, te se spaja na cjevovod tekuće i plinske faze UNP-a. U ormariću je kao dodatna oprema smješten priključak na reguliranu plinsku fazu iz spremnika, skupa s kuglastom plinskom slavinom. Ormarić ima atest EX agencije. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok plina |  |  |  | 0
| Kompletan ormarić u skladu s opisom |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| ________________________________________ | kom | 1 |  | 0
0
04. | Regulator tlaka plina, upravljan tlakom bez pomoćne energije, tijelo regulatora u prolaznoj izvedbi od aluminijskog lijeva, kao i unutarnji dijelovi. Pogon ventila s membranom, te oprugom za namještanje vrijednosti izlaznog tlaka. Navedeno: Priključne mjere, nazivni protok, izlazni tlak. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Niskotlačni regulator tlaka. |  |  |  | 0
| Sa sigurnosno zapornim ventilom (SZV). |  |  |  | 0
| NO32 |  |  |  | 0
| G [kg/h]= 25 |  |  |  | 0
| p [mbar]= 50 | kom | 1 |  | 0
0
05. | Kuglasti ventil, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| Izvedba: plinotjesna |  |  |  | 0
| Oblik: prolazni |  |  |  | 0
a) | NO 20 | kom | 5 |  | 0
b) | NO 40 | kom | 1 |  | 0
| Interventni ventil. |  |  |  | 0
c) | NO 32 | kom | 1 |  | 0
0
06. | Plinski priključni ormarić za UNP, izrađen od crnog čeličnog lima, za nazidnu ugradnju i smještaj glavnog plinskog ventila objekta. Ormarić je obojan u žuto, vratašca su ostakljena staklom veličine 200x200 mm i opremljena bravicom. Navedeno: mjesto ugradnje, veličina ormarića. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje: na pročelju objekta. |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 600x900x350 | kom | 1 |  | 0
0
07. | Manometar glicerinski, točnost 1%, s metalnom oprugom, kućište punjeno glicerinom. Promjer kućišta: 160 mm. Točnost: razred 1 (1% točnost) |  |  |  | 0
a) | p [bar]= 0-6 | kom | 1 |  | 0
b) | p [bar]= 0-0,3 | kom | 1 |  | 0
0
08. | Manometarska slavina, teška izvedba s kućištem od bakrene legure. Priključci: vanjski/unutarnji navoj. |  |  |  | 0
| 3/8" | kom | 2 |  | 0
0
09. | Hvatač nečistoće s kućištem od bakrene legure i navojnim priključkom, ili prirubnički od sivog lijeva, s ispustom za nečistoće, filterom finoće 0,05 mm. |  |  |  | 0
| Izvedba: plinotjesna |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| NO 32 | kom | 1 |  | 0
0
10. | Crne, čelične, bešavne cijevi, prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Svi cjevovodi moraju se premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i uza zid. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | NO 20 | m | 10 |  | 0
b) | NO 25 | m | 2 |  | 0
c) | NO 32 | m | 4 |  | 0
d) | NO 40 | m | 5 |  | 0
| Spoj plinske i tekuće faze spremnika UNP s isparivačem. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem. |  |  |  | 0
e) | NO 15 | m | 10 |  | 0
0
11. | Ličenje vidljivog dijela cjevovoda lakom žute boje, stavka obuhvaća i pripremu površine. Obračun po dužnom metru cijevi. Navedeno: dimenzija cijevi. |  |  |  | 0
a) | NO 15 | m | 5 |  | 0
b) | NO 20 | m | 10 |  | 0
c) | NO 25 | m | 2 |  | 0
d) | NO 32 | m | 4 |  | 0
e) | NO 40 | m | 5 |  | 0
0
12. | Ličenje vidljivog dijela cjevovoda lakom zelene boje, stavka obuhvaća i pripremu površine. Obračun po dužnom metru cijevi. Navedeno: dimenzija cijevi. |  |  |  | 0
| NO 15 | m | 5 |  | 0
0
13. | Cijevi od polietilena visoke čvrstoće (PEHD) prema DIN 8074 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinske, te instalacija vodovoda ili komprimiranog zraka. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi u betonski kanal na posteljicu od finog pijeska, te zasipanje suhim, finim pijeskom, dobavljenim od građevinske tvrtke, uključivo izrada i ugradnja AB poklopaca od strane građevinske tvrtke. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi elektrootpornim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| ø32 | m | 15 |  | 0
0
14. | Prijelazni komad plastika-čelik, tipske oznake HDPE/ČE je namijenjen za upotrebu kao spoj između uličnih plinskih instalacija koje se izvode iz plastičnih cijevi (polietilena visoke gustoće) i kućnih plinskih instalacija koje se izvode iz čeličnih cijevi. Oba kraja prijelaznog komada su odgovarajuće pripremljeni za ugradnju u plinske instalacije. Jedna strana je čelična cijev koja se zavaruje za čeličnu cijev kućnih instalacija, a druga strana je plastična cijev koja se zavaruje za plastičnu cijev uličnih plinskih instalacija. Prijelazni komadi se proizvode i ispituju u skladu sa propisima DVGW-VP 600 ili jednakovrijedno. |  |  |  | 0
| ø32/NO32 | kom | 2 |  | 0
0
15. | Natpisna ploča s upozorenjima za prostore ugrožene eksplozijom, prema pravilniku. Navedeno: sadržaj natpisa i mjesto ugradnje. |  |  |  | 0
| NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN |  |  |  | 0
| OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE |  |  |  | 0
| OBVEZATNA UPOTREBA ALATA ŠTO NE ISKRI |  |  |  | 0
| GLAVNI PLINSKI VENTIL OBJEKTA |  |  |  | 0
| ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP S OTVORENIM PLAMENOM | kom | 1 |  | 0
0
16. | Protupožarni aparat punjen s 50 kg suhog praha, smješten uz spremnik UNP-a | kom | 1 |  | 0
0
IV. | Ukupno instalacija UNP-a |  |  |  | 0
Pregled po poglavljima DIO "A"
I. | Ukupno kotlovnica i dizalice topline |  |  |  | 0
II. | Ukupno cijevna mreža s ogrijevnim tijelima |  |  |  | 0
III. | Ukupno ventilacija |  |  |  | 0
IV. | Ukupno instalacija UNP-a |  |  |  | 0
"A" | Ukupno |  |  |  | 0
DIO "B"
I. | Cijevna mreža s ogrijevnim tijelima |  |  |  | 0
0
01. | Ventilokonvektor, sastoji se od pocinčanog čeličnog kućišta, zvučno i toplinski izoliranog, bez ili s lakiranom, demontažnom maskom od čeličnog lima, prikladan za različite položaje ugradnje, sa ili bez istrujne rešetke kao i izmjenjive usisne rešetke, s ventilatorom s izmjeničnim motorom napona 230 V, s rednim stezaljkama i priključnim kabelom, s lamelnim izmjenjivačem topline Cu/Al. Posuda za kondenzat od nekorodirajućeg materijala, uključivo odzraka i navojni priključci, a ako je navedeno, i s potrebnim ventilima i regulacionim sklopom, te s ugrađenim filterom za zrak klase G2. U jediničnoj cijeni ventilokonvektora uračunati su priključci, ovjesi i montažne konzole. Navedeno: snaga grijanja/hlađenja na srednjoj brzini ventilatora, dimenzije, buka. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje ventilokonvektora: spušteni strop. |  |  |  | 0
| Ventilokonvektor za dvocijevni sustav. |  |  |  | 0
| Uključivo termostat s odabirom željene temperature, brzine ventilatora, prekretanjem ljeto - zima, za ugradnju na zid. |  |  |  | 0
| Uključivo pumpica za podizanje kondenzata. |  |  |  | 0
| Uključivo radijatorski ventil i prigušnica na izmjenjivaču. |  |  |  | 0
| Ventilokonvektor u kanalskoj izvedbi. |  |  |  | 0
| Mjesto ugradnje ventilokonvektora: prostor spuštenog stropa. |  |  |  | 0
| U stavku uključiti plenume s 3 priključkaNO 200 na izlazu iz ventilokonvektora. |  |  |  | 0
| Phl [kW]= 1,6 - 3,0 |  |  |  | 0
| Lp (A) [dB]= <40 |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 500 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
0
02. | Ventili za ventilokonvektore s elektrotermičkim pogonom. |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| _______________________________________ |  |  |  | 0
a) | Prolazni ventil, NO15, kvs 2.5 | kom | 10 |  | 0
b) | Set fitinga (2 kom)NO15 | kom | 10 |  | 0
c) | Elektrotermički pogon ventila, 230 V | kom | 10 |  | 0
0
03. | Crne, čelične, bešavne cijevi, prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Svi cjevovodi moraju se premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i važećim normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i uza zid. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje nosače, dilatacijske lire, čvrste i klizne točke, te cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
a) | NO 15 | m | 80 |  | 0
b) | NO 20 | m | 5 |  | 0
c) | NO 25 | m | 10 |  | 0
d) | NO 32 | m | 15 |  | 0
e) | NO 40 | m | 10 |  | 0
f) | NO 50 | m | 10 |  | 0
0
04. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u cijevima, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: nazivni promjer cijevi i debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija hladnih cjevovoda, s parnom branom, m>7000. |  |  |  | 0
| d [mm]= 19 |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| _______________________________________ |  |  |  | 0
a) | NO 15 | m | 80 |  | 0
b) | NO 20 | m | 2 |  | 0
c) | NO 25 | m | 10 |  | 0
d) | NO 32 | m | 15 |  | 0
e) | NO 40 | m | 10 |  | 0
f) | NO 50 | m | 10 |  | 0
0
05. | Kanalizacione cijevi od tvrdog PVC-a, prema DIN 8062 ili jednakovrijedno. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati važećim normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Ispitivanja propuštanja za kanalizacijske vodove provode se u čitavom sustavu cijevi, kao i sukladno napretku gradnje u segmentima (prije zatvaranja podžbukno položenih kanalizacijskih vodova) što je uzeto u obzir u jediničnim cijenama. Rezultati ispitivanja se unose u zapisnik. |  |  |  | 0
| Cijevi su za odvod kondenzata iz ventilokonvektora i unutarnjih jedinica split sustava. |  |  |  | 0
| Polaganje cijevi pod strop i u instalacijska okna. |  |  |  | 0
| Spajanje cijevi utičnim spojem s prstenastom, gumenom brtvom. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  | 0
| ø32 | m | 50 |  | 0
0
06. | Odzračno - dozračni ventil, automatski, kućište i ventil od bakrene legure, plovak od bakrenog lima, lemljen. S hvatačem nečistoće i zapornim ventilom. |  |  |  | 0
| Priključci: navojni |  |  |  | 0
| 1/2" | kom | 16 |  | 0
0
I. | Ukupno cijevna mreža s ogrijevnim tijelima |  |  |  | 0
0
II. | Ventilacija |  |  |  | 0
0
01. | Ventilacioni kanali, pravokutnog presjeka, izrađeni od čeličnog lima zaštitićenim od korozije galvanskim pocinčavanjem debljine najmanje 0,005 mm, ukoliko nije drukčije navedeno. Potrebni dodatni dijelovi za spojeve, kao npr. prirubnice i vijci, zaštićeni su od korozije i uračunati u jedinične cijene. Brtve i sredstva za brtvljenje su u načelnu glatki, postojani, hidrofobni, otporni na starenje, higijenski neškodljivi i tehnički pouzdani. Sva su potrebna ovješenja uračunata u jedinični cijene i neće se zasebno zaračunavati. Ukoliko nije drugačije navedeno, ugrađuju se kod svih ovješenja ispitani elementi od sintetičkog kaučuka, kao zvučna izolacija. Navedeno: debljina lima u mm. Obračun po netto površini kanala. |  |  |  | 0
| U površinu ventilacionih kanala uključena je i površina svih fitinga i fazonskih komada. |  |  |  | 0
| d [mm]= 0,8 | m2 | 50 |  | 0
0
02. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije. |  |  |  | 0
| d [mm]= 13 | m2 | 50 |  | 0
0
03. | Ventilacijske, spiro-cijevi, prema DIN 24145 ili jednakovrijedno, izrađene od pocinčanog čeličnog lima, debljine prema normi. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, uključivo cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
a) | ø200×0,6 | m | 40 |  | 0
| T-račva 90° |  |  |  | 0
b) | ø200 /ø200/ø200 | kom | 10 |  | 0
0
04. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije. |  |  |  | 0
| Izoliraju se spirocijevi i fitinzi, obračun prema promjeru cijevi i dužnom metru, odnosno komadu fitinga. |  |  |  | 0
| d [mm]= 13 |  |  |  | 0
a) | ø200×0,6 | m | 40 |  | 0
| T-račva 90° |  |  |  | 0
b) | ø200 /ø200/ø200 | kom | 10 |  | 0
0
05. | Stropni raspor za dobavu zraka. |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 500 |  |  |  | 0
| d [mm]= 4xø200 |  |  |  | 0
| l [mm]= 2600 |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
0
06. | Ventilaciona rešetka, prikladna za dobavni i odsisni zrak, te ugradnju u zid, spušteni strop ili pod. Sastoji se od čeonog okvira s okomitim, pojedinačno podesivim lamelama, protuhodne leptiraste zaklopke s mehanizmom i polugom, te ugradnog okvira za koji se pričvršćuje bez vidljivih elemenata. Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  | 0
| Rešetka s protuokvirom. |  |  |  | 0
| Kriteriji jednakovrijednosti: |  |  |  | 0
| Nazivni protok |  |  |  | 0
| Pripadajući pad tlaka |  |  |  | 0
| Renomirani proizvođač |  |  |  | 0
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  | 0
| _______________________________________ |  |  |  | 0
| Q [m3/h]= 2000 |  |  |  | 0
| a×b×c [mm]= 825x425 | kom | 5 |  | 0
0
II. | Ukupno ventilacija |  |  |  | 0
Pregled po poglavljima DIO "B"
I. | Ukupno cijevna mreža s ogrijevnim tijelima |  |  |  | 0
II. | Ukupno ventilacija |  |  |  | 0
"B" | Ukupno |  |  |  | 0
Ukupni pregled
| Dio "A" |  |  |  | 0
| Dio "B" |  |  |  | 0
| Sveukupno |  |  |  | 0

## DIZALO_I_PODIZNE_PLATFORME
DIZALO I VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1 | Isporuka i ugradnja dizala za prijevoz osoba u voznom oknu izvedenom čelične konstrukcije, unutrašnjih tlocrtnih dimenzija: 1650 mm x 1800 mm. Dizalo je prilagođeno je za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Nosivost dizala je 630 kg, brzina vožnje 1,00 m/s. Visina dizanja 4340 mm, jama 1300 mm, nadvišenje 3370 mm. Dizalo ima 2 postaje, sa 2 ulaza (oba na istoj strani). Pogon je električni bezreduktorski, frekvencijski reguliran, smješten u vrhu okna. Snaga elektromotora do 6 kW, napon napajanja 3x400/230 V. Sistem ovjesa je 2:1. U opremi dizala isporučiti i autonomni dojavni uređaj za detekciju dima u vrhu voznog okna. U slučaju nestanka stalnog napajanja kabina vozi u stanicu. Kabina je dimenzija 1100 x 1400 mm, visine 2200 mm. Stranice kabine izvedene su iz nehrđajućeg čeličnog lima, stražnja stranica ostakljena sigurnosnim staklom lamistal debljine 10mm. Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom, LED rasvjetom, svjetlosnom zavjesom, upravljačkom kutijom, ventilatorom, te dvosmjernim uređajem za komunikaciju.
| Vrata kabine i vrata voznog okna su automatska teleskopska, posmična sa dva krila, dim. svijetlog otvora 900 x 2000 mm, izvedena iz sigurnosnog stakla debljine 10 mm u okviru iz nehrđajućeg čeličnog lima. Zbog smanjenog nadvišenja u opremi dizala isporučiti i ugraditi privremeni sigurnosni uređaj koji osigurava privremeni sigurnosni prostor u vrhu voznog okna prilikom inspekcijske (servisne) vožnje. Dizalo je moguće voziti u inspekcijskom modu samo ako je uređaj aktiviran. Kompletan uređaj mora biti izveden sukladno HRN EN 81-21ili jednakovrijednoj. U stavci je uključeno i izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti dizala. | kpl | 1 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja čelične konstrukcije za izvedbu voznog okna dizala prema sljedećim tehničkim karakteristikama : konstrukcija je izvedena iz čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 100x100 mm, klase S355. Debljina stijenke svih profila je 5 mm. Unutarnje tlocrtne dimenzije voznog okna su : 1650 mm (širina) x 1800 mm (dužina). Dubina jame je 1300 mm, visina dizanja 4340 mm, nadvišenje 3370 mm. Ukupna visina čel. konstrukcije 9010 mm. Konstrukcija se sastoji od :
vertikalnih stupova visine 9010 mm .......... kom 4
vertikalnih nosača visine 2200 mm .......... kom 4
horizontalnih nosača dužine 1650 mm ..... kom 15
horizontalnih nosača dužine 1800 mm ..... kom 18
| Stavka obuhvaća sve ugradbene i spojne elemente, materijal i zaštitu od korozije temeljnim namazom i završnu obradu lakiranjem u dva sloja kao i sve potrebne radnje koje prethode samoj montaži. Potrebni varovi se izvode u klasi II. U stavku je potrebno uključiti i "letvice" za ugradnju stakla izvedene iz kvadratnih čeličnih cijevi poprečnog presjeka 15x15 mm, te gumene podloške za ugradnju stakla na čeličnu konstrukciju. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja sigurnosnog stakla lamistal debljine 10 mm na stranice čelične konstrukcije u dimenzijama ploha:
1650 mm (dužina) x 1000 mm (visina) ...... kom. 10
1800 mm (dužina) x 1000 mm (visina) ...... kom. 14
| 350 mm (dužina) x 2200 mm (visina) ....... kom. 2 | kpl | 1 |  | 0
4 | Isporuka i ugradnja vertikalno podizne platforme P1 u voznom oknu izvedenom čelične konstrukcije, unutrašnjih tlocrtnih dimenzija: 1475 mm x 1590 mm. Vertikalno podizna platforma namijenjena je za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti. Nosivost platforme je 250 kg. Brzina vožnje je 0,15 m/s. Visina dizanja 4340 mm, jama 200 mm, nadvišenje 2920 mm. Podizna platforma ima 2 postaje, s 2 ulaza (oba ulaza su na istoj strani). Pogon je hidraulični, ovjes 2:1, elektromotor snage 1,5 kW, napon napajanja 230 V (monofazni). Pogonski agregat i el. grupa upravljanja nalaze se u ormaru koji je smješten pored voznog okna, u nivou donje stanice. Upravljanje: pozivne kutije na prilaznim vratima i upravljačka kutija u kabini s reljefno prepoznatljivim brojevima etaža na Braille pismu i ključem za aktiviranje tipkala. U slučaju nestanka električne energije kabina se, pritiskom na tipkalo, spušta u nižu stanicu i otvara vrata. Kabina je dimenzija 1100 x 1400 mm, visine 2200 mm. Stranice kabine su obložene plastificiranim čeličnim limom.
| Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom i LED rasvjetom. Vrata kabine su četverodijelna automatska okretna sa centralnim otvaranjem (tzv. "tramvajska") dim. svijetlog otvora 900 x 2000 mm, izvedena iz plastificiranog čeličnog lima. Vrata voznog okna su poluautomatska okretna, jednokrilna, dim. svjetlog otvora 900 x 2000 mm, izvedena iz plastificiranog čeličnog lima. Otvaranje vrata na stanicama i ulaz u kabinu mora biti omogućen isključivo tek nakon aktiviranja pozivnog tipkala pomoću ključa. | kpl | 1 |  | 0
5 | Isporuka i ugradnja čelične konstrukcije za izvedbu voznog okna prema sljedećim tehničkim karakteristikama : konstrukcija je izvedena iz čeličnih cijevi presjeka 100x100 mm i 50x100 mm, klase S355. Debljina stijenke svih profila je 5 mm. Unutarnje tlocrtne dimenzije voznog okna su : 1475 mm (širina) x 1590 mm (dužina). Dubina jame je 200 mm, visina dizanja 4340 mm, nadvišenje 2920 mm. Ukupna visina čelične konstrukcije je 7460 mm. Konstrukcija se sastoji od :
vertikalnih stupova (presjek 100x100 mm) visine 7460 mm .... kom 4
horizontalnih nosača (presjek 50x100 mm) dužine 1375 mm .. kom 14
horizontalnih nosača (presjek 50x100 mm) dužine 1490 mm .. kom 16
| Stavka obuhvaća sve ugradbene i spojne elemente, materijal i zaštitu od korozije temeljnim namazom i završnu obradu lakiranjem u dva sloja kao i sve potrebne radnje koje prethode samoj montaži. Potrebni varovi se izvode u klasi II. U stavku je potrebno uključiti i "letvice" za ugradnju stakla izvedene iz kvadratnih čeličnih cijevi poprečnog presjeka 15x15 mm, te gumene podloške za ugradnju stakla na čeličnu konstrukciju. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja sigurnosnog stakla lamistal debljine 10 mm na stranice čelične konstrukcije u dimenzijama ploha:
1375 mm (dužina) x 1000 mm (visina) ...... kom. 4
1490 mm (dužina) x 1000 mm (visina) ...... kom. 7
| 220 mm (dužina) x 2200 mm (visina) ....... kom. 2 | kpl | 1 |  | 0
7 | Isporuka i ugradnja vertikalno podizne platforme P2 u voznom oknu izvedenom čelične konstrukcije, unutrašnjih tlocrtnih dimenzija: 1475 mm x 1590 mm. Vertikalno podizna platforma namijenjena je za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti. Nosivost platforme je 250 kg. Brzina vožnje je 0,15 m/s. Visina dizanja 4340 mm, jama 200 mm, nadvišenje 2920 mm. Podizna platforma ima 2 postaje, s 2 ulaza (oba ulaza su na istoj strani). Pogon je hidraulični, ovjes 2:1, elektromotor snage 1,5 kW, napon napajanja 230 V (monofazni). Pogonski agregat i el. grupa upravljanja nalaze se u ormaru koji je smješten pored voznog okna, u nivou donje stanice. Upravljanje: pozivne kutije na prilaznim vratima i upravljačka kutija u kabini s reljefno prepoznatljivim brojevima etaža na Braille pismu i ključem za aktiviranje tipkala. U slučaju nestanka električne energije kabina se, pritiskom na tipkalo, spušta u nižu stanicu i otvara vrata. Kabina je dimenzija 1100 x 1400 mm, visine 2200 mm. Stranice kabine su obložene plastificiranim čeličnim limom.
| Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom i LED rasvjetom. Vrata kabine su četverodijelna automatska okretna sa centralnim otvaranjem (tzv. "tramvajska") dim. svijetlog otvora 900 x 2000 mm, izvedena iz plastificiranog čeličnog lima. Vrata voznog okna su poluautomatska okretna, jednokrilna, dim. svjetlog otvora 900 x 2000 mm, izvedena iz plastificiranog čeličnog lima. Otvaranje vrata na stanicama i ulaz u kabinu mora biti omogućen isključivo tek nakon aktiviranja pozivnog tipkala pomoću ključa. | kpl | 1 |  | 0
8 | Isporuka i ugradnja čelične konstrukcije za izvedbu voznog okna prema sljedećim tehničkim karakteristikama : konstrukcija je izvedena iz čeličnih cijevi presjeka 100x100 mm i 50x100 mm, klase S355. Debljina stijenke svih profila je 5 mm. Unutarnje tlocrtne dimenzije voznog okna su : 1475 mm (širina) x 1590 mm (dužina). Dubina jame je 200 mm, visina dizanja 4340 mm, nadvišenje 2920 mm. Ukupna visina čelične konstrukcije je 7460 mm. Konstrukcija se sastoji od :
vertikalnih stupova (presjek 100x100 mm) visine 7460 mm .... kom 4
horizontalnih nosača (presjek 50x100 mm) dužine 1375 mm .. kom 14
horizontalnih nosača (presjek 50x100 mm) dužine 1490 mm .. kom 16
| Stavka obuhvaća sve ugradbene i spojne elemente, materijal i zaštitu od korozije temeljnim namazom i završnu obradu lakiranjem u dva sloja kao i sve potrebne radnje koje prethode samoj montaži. Potrebni varovi se izvode u klasi II. U stavku je potrebno uključiti i "letvice" za ugradnju stakla izvedene iz kvadratnih čeličnih cijevi poprečnog presjeka 15x15 mm, te gumene podloške za ugradnju stakla na čeličnu konstrukciju. | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja sigurnosnog stakla lamistal debljine 10 mm na stranice čelične konstrukcije u dimenzijama ploha:
1375 mm (dužina) x 1000 mm (visina) ...... kom. 4
1490 mm (dužina) x 1000 mm (visina) ...... kom. 7
| 220 mm (dužina) x 2200 mm (visina) ....... kom. 2 | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO DIZALO I VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA | 0
STROJARSKE INSTALACIJE | 0
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
DIZALO I PODIZNE PLATFORME | 0
UKUPNO | 0
PDV | 0
SVEUKUPNO | 0