## NASLOVNICA
GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 Zadar
PRILOG 3
TROŠKOVNIK
Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru
Evidencijski broj nabave:
MN 050-2/18-9

## POPUNJAVANJE_TROŠKOVNIKA
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
1/6 TROŠKOVNIK: GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDNAKOVRIJEDNO | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
1. | REDNI BROJ STAVKE
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
2. | OPIS RADOVA
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
3. | JEDNAKOVRIJEDNO
Ćelija je otključana. Upisati jednakovrijedan proizvod (proizvođač/marka/tip robe), tehničke specifikacije ili normu, ukoliko ponuditelj nudi drugi proizvod ili se poziva na drugu normu od predviđene ovom dokumentacijom. Ukoliko Ponuditelj nije upisao jednakovrijedan proizvod ili normu ili nije upisao dokaz jednakovrijednosti, Naručitelj će smatrati da je Ponuditelj nudio proizvod ili normu određenu troškovničkom stavkom.
4. | JEDINICA MJERE
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
5. | KOLIČINA
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
6. | JEDINIČNA CIJENA
Ćelija je otključana. Upisati jediničnu cijenu.
7. | UKUPNA CIJENA
Ćelija je zaključana, nije moguće mijenjati.
Napomena:
Providurova palača je II faza rekonstrukcije najmonumentalnijeg građevinskog sklopa na poluotoku, nalazi se u povijesnoj jezgri grada Zadra. Kompleks Namjesništva je nastao krajem 19. stoljeća ujedinjavanjem Kneževe i Providurove palače u jedinstvenu cjelinu. Objekt je zaštićeno nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, oznaka dobra: Z-7106. I faza rekonstrukcije dijela kompleksa, Kneževa palača, je završena i opremljena krajem 2016. godine. Providurova palača sa ranije rekonstruiranom Kneževom palačom mora funkcionirati kao jedinstvena prostorna, funkcionalna, oblikovna cjelina, ali i tehnička cjelina. Za pojedine proizvode i opremu koja se ugrađuje u ovoj fazi Izvođač može nuditi jednakovrijedan proizvod, vodeći pritom računa da je jednakovrijedan proizvod kompatibilan s opremom ugrađenom u I fazi rekonstrukcije Kneževe palače na koju se ista nadograđuje (oprema se veže na postojeće upravljačke sustave i mora biti kompatibilna i umreživa).
Ponuditelj je dužan u jediničnu cijenu svih stavaka koje uključuju bojanje (bojanje čelične konstrukcije, soboslikarski i ličilački radovi, i sl.) uključiti izradu minimalno 3 probna uzorka boje na gradilištu. RAL boje određuje nadležni Konzervatorski odjel i Glavni projektant, te potvrđuje upisom u Građevinski dnevnik.
Ponuditelj je dužan u jediničnu cijenu svih stavaka uključiti: - sva potrebna podupiranja i radne skele, osim fasadne skele - rušenja na kamenim zidovima bezudarnim alatima - dijamantno bušenje za prodore za instalacije i ostale prodore - ručni iskop u slojevima od 15 cm uz konzultacije s konzervatorskim odjelom – vrijedi za sve iskope (ukoliko se pri iskopu naiđe do žive stijene, moguća je upotreba mehanizacije uz dopuštenje nadzornog inženjera) - zaštitu drvene građe impregnacijskim premazom - sakupljanje šute i svog otpadnog materijala, čišćenje, utovar i odvoz na gradski deponij (odlagalište otpada Diklo) udaljeno 8km od gradilišta (vrijedi za sve stavke) - zaštita postojeće kamene plastike i kamena daščanom oplatom - po uputi konzervatora, nadzora i projektanta (uključuje svu kamenu plastiku, kamen, bunarsku krunu i dr.) - namjanje 3 uzoraka svakog materijala koji zahtjeva prethodnu suglasnost Konzervatora i Projektanta (suglasnost na boju, vrstu, okove, završnu obradu,...) - izradu AKZ i PP elaborata za čeličnu konstrukciju - izradu svih radioničkih nacrta - elaborat protupožarne zaštite i brtvljenja (dostaviti najkasnije 14 dana od dana završetka Radova) - sva potrebna ispitivnja (ispitivanja moraju vršiti za to ovlaštena tijela/tvrtke) s izradom izvještaja, uključivo i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Radionički nacrti (općenito svi), zatim AKZ i PP elaborati za čeličnu konstrukciju moraju biti izrađeni prije početka predmetnih radova i ovjeren od strane glavnog projektanta, projektanta konstrukcije odnosno konzervatora (ovisno o kojem nacrtu se radi), isti po ovjeri postaju dio projektno tehničke dokumentacije.
Izvođač je dužan prije ugradnje materijala dostaviti Inženjeru na odobrenje dokaze kvalitete sukladno važećem Zakonu o građevnim proizvodima sa izmjenama i dopunama, a sve radove izvoditi sukladno tehničkom listu i uputama pojedinog proizvođača za proizvod koji se ugrađuje. U jediničnu cijenu ponuditelj je dužan uračunati sav materijal (ukoliko se radi o sustavu sve komponente) i tehnologiju izvođenja sukladno tehničkom listu pojedinog proizvođača.

## 1_GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI
1/6 TROŠKOVNIK: GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDNAKOVRIJEDNO | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
1.1. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
1.1.1. | Dobava i postava gradilišne ploče veličine 1,80x1,20 m na čeličnoj konstrukciji, sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište i smjernicama EU.
| Obračun prema komadu |  | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | Izrada projekta izvedenog stanja po strukama sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima u 6 primjeraka ovjeren od strane ovlaštene osobe i u elektroničkom zapisu (6 CD - a u AutoCAD nižoj verziji koja omogućava otvaranje nacrta drgim starijim verzijama AutoCAD - a i pdf. formatu). Projekt izvedenog stanja izrađuje se i ažurira cijelo vrijeme izvođenja radova.
| Obračun prema predanom kompletu. |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.3. | Nakon završetka radova izvesti kompletno čišćenje svih unutarnjih podnih površina (santarija, dvorana, uredskih prostora) i zidnih površina (obloge, prozori, stakla, vrata…) kao i opreme (sanitarna i druga oprema) te kao takvo čisto predati investitoru na kontrolu i pregled.
Unutar stavke uračunati detaljno pranje i čišćenje svih površina na adekvatan i propisan način, te korištenje svog pomoćnih sredstava i opreme za čišćenje.
| Obračun prema kompletu. |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.4. | Izrada energetskog certifikata za Providurovu palaču prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Predaja u 3 tiskana primjerka i jedan digitalni primjerak.
| Obračun prema komadu. |  | kom | 1 |  | 0
1.1.5. | Najam, montaža, demontaža i održavanje za cijelo vrijeme trajanja gradnje, gradilišne ograde minimalne visine 2,5 metra. Stavka uključuje temelje, čeličnu konstrukciji i postavljanje panel ploča koje moraju biti ravne, bez oštećenja i podesne za postavu plakata, promo materijala i sl..
| Obračun prema m². |  | m² | 250 |  | 0
1.1.6. | Arheološki nadzor i arheološki istražni radovi nad izvođenjem zemljanih radova s izradom izvještaja o provedenom arheološkom istraživanju. Obračun prema:
| Arheološki nadzor |  | sati | 10 |  | 0
| Istražni radovi s izradom izvještaja o provedenom arheološkom istraživanju |  | m³ | 25 |  | 0
1.1.7. | Pripomoć radnika poslije izvedbe instalacijskih i montažerskih radova, razna bušenja, štemanja, dozidavanja, popravak žbuke i sl. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun prema:
| KV radnik |  | sati | 100 |  | 0
| NKV radnik |  | sati | 150 |  | 0
1.1. | UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.2.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.2.1.1. | Rušenje lakih pregradnih zidova prizemlja, 1., 2. i 3. kata debljine do 15cm. Pretpostavlja se da je većina zidova zidana šupljom opekom.
Stavka uključuje i demontaža unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom i svim pripadajućim dijelovima i nadsvjetlima te odspajanje postojećih instalacija.
Demontirani materijal odvesti na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
Obračun prema m² zida
| a) rušenje zidova (debljina do 15cm) |  | m² | 1113.5 |  | 0
| b) demontiranje drvenih pregrada |  | m² | 368.9 |  | 0
Obračun prema komadu
| c) demontiranje jednokrilnih vrata |  | kom | 39 |  | 0
| d) demontiranje dvokrilnih vrata |  | kom | 12 |  | 0
1.2.1.2. | Rušenje pregradnih zidova prizemlja, 1., 2. i 3. kata debljine 15-25cm. Pretpostavlja se da je većina zidova zidana punom opekom d= 12 cm, te obostrano ožbukana.
Stavka uključuje i demontažu unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom i svim pripadajućim dijelovima i nadsvjetlima te odspajanje postojećih instalacija.
Demontirani materijal odvesti na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
Obračun prema m² zida
| a) rušenje zidova (debljina 15-25cm) |  | m² | 326.4 |  | 0
Obračun prema komadu
| b) demontiranje jednokrilnih vrata |  | kom | 15 |  | 0
1.2.1.3. | Rušenje pojedinih dijelova nosivih zidova debljine 30 - 60 cm i proširivanje otvora. Pretpostavlja se da je većina zidova zidana kamenom te obostrano ožbukana.
Rušenju pristupiti oprezno uz obavezno podupiranje i nadzor odgovorne osobe. Stavka uključuje demontažu dovratnika i vratnih krila ugrađenih u pojedini zid, te odspajanje postojećih instalacija.
Rušenju pristupiti nakon završenog injektiranja zida i izvedbe nadvoja od čeličnih profila (izvedba nadvoja i injektiranje predmet je druge stavke).
Uz sva rušenja i probijanja otvora, pretvaranja prozora u vrata, proširenja postojećih otvora i sl. Postoje veći zahvati koje je potrebno naglasiti te ih izvoditi isključivo uz nadzor odgovorne osobe.
NAPOMENA: Najveća rušenja su na mjestu novo projektirane 1.13 polivalentne dvorane Sve demontaže i rušenja prikazana su u grafičkom prilogu koji je sastavni dio troškovniku te moguća odstupanja između grafičkih priloga i troškovničkih količina u odnosu na postojeće stanje uzeti u obzir.
Stavka uključuje i demontažu unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom i svim pripadajućim dijelovima i nadsvjetlima te odspajanje postojećih instalacija.
Demontirani materijal odvesti na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta. Dio kamenog materijala potrebno je deponirati na gradilištu kako bi se isti mogao ponovo ugraditi prilikom krpanja i zapunjavanja kamenog ziđa.
Obračun prema m³ zida
| a) rušenje kamenih zidova (debljina 30-60cm) |  | m³ | 250 |  | 0
| b) rušenje betonskih zidova/skloništa (debljina 30-100cm) - obavezna upotreba bezudarnih alata |  | m³ | 35 |  | 0
| c) rušenje ciglenih zidova (debljina 25cm) |  | m³ | 20.6 |  | 0
Obračun prema komadu
| d) demontiranje jednokrilnih vrata |  | kom | 10 |  | 0
| e) demontiranje dvokrilnih vrata |  | kom | 5 |  | 0
1.2.1.4. | Rušenje i demontaža kompletnog drvenog krovišta na dijelovima Providurove palače.
Unutar stavke uračunati demontažu visulja, grednika, rogova, daščane oplate uključivo s kupom kanalicom kao završnim slojem.
Demontaži pristupiti oprezno, uz prisutnost statičara te svu potrebu poduparanja.
NAPOMENA: Deponitranu drvenu građu i kupu kanalicu skladištiti te prije deponiranja obavezno dati na uvid nadzornom inženjeru statike da ovjeri mogućnost korištenja iste u naknadnim radovima. Pretpostavka je da će se 30% demontiranog materijala moći ponovno ugraditi.
Uz svu zdravu drvenu građu potrebno je postojeće prozore koji se demontiraju zajedno s krovom pregledati i ustanoviti je li se mogu iskorititi za ponovnu ugradnju.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
Obračun prema m² krovišta /tlocrtna projekcija/
| Trostrešni krov novo projektirane 1.13 Polivalentne dvorane |  | m² | 340 |  | 0
| Jednostrešni krov ''erkera'' /vanjska komunikacijska prostorija na prvom katu/ - ravni drveni krov (pokrov pocinčanim limom) |  | m² | 25 |  | 0
| Dvostrešni krov iznad 1.15 Komunikacije izložbenih dvorana (između dva atrija) |  | m² | 44.1 |  | 0
| 1.16 Terasa - Jednostrešni krov na prvom katu iznad novoprojektiranog balkona |  | m² | 20 |  | 0
| Dvostrešni krov iznad 2.07 Uredski prostor /djelomično krovište |  | m² | 35 |  | 0
1.2.1.5. | Rušenje i demontaža međukatne konstrukcije između prizemlja i prvog kata - na mjestu novo projektirane 1.13 Polivalentne dvorane.
Pretpostavka slojeva međukatne konsturkcije je: parket, daščana oplata, grednici te završna stropna vapnena žbuka na drvenim letvicama.
Uklanjanju i demontaži pristupiti oprezno uz prisutnost statičara.
NAPOMENA: Demonitranu drvenu građu skladištiti te prije deponiranja obavezno dati na uvid nadzornom inženjeru statike da ovjeri mogućnost korištenja iste u naknadnim radovima.
Stavka uključuje skidanje svih slojeva uključujući i nosivu konstrukciju koju je potrebno u većoj mjeri zadržati neoštećenu i skladištiti na gradilištu.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 253.5 |  | 0
1.2.1.6. | Rušenje i demontaža međukatne konstrukcije između prvog i drugog kata - pod tavanskog prostora - na mjestu novo projektirane 1.13 Polivalentne dvorane.
Pretpostavka slojeva međukatne konsturkcije je: tavele debljine 5cm, vapneni mort 3cm, naspi pijeska 3cm, daščana oplata, grednici te završna stropna vapnena žbuka na drvenim letvicama.
Uklanjanju i demontaži pristupiti oprezno uz prisutnost statičara.
NAPOMENA: Demonitranu drvenu građu skladištiti te prije deponiranja obavezno dati na uvid nadzornom inženjeru statike da ovjeri mogućnost korištenja iste u naknadnim radovima.
Naglasak na postojeće drvene grede značajno većeg presjeka na stropu prve etaže odnosno podu potkrovlja koje bi se ponovno ugradile na etažu ispod.
Stavka uključuje skidanje svih slojeva uključujući i nosivu konstrukciju koju je potrebno u većoj mjeri zadržati neoštećenu i skladištiti na gradilištu.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 253.5 |  | 0
1.2.1.7. | Rušenje i demontaža međukatne konstrukcije kroz više etaža (prvi kat, drugi kat i treći kat) na mjestu planiranog novog S4 stubišta i dizala.
Pretpostavka slojeva međukatne konsturkcije na svim etažama je: parket, daščana oplata, grednici te završna stropna vapnena žbuka na drvenim letvicama.
Uklanjanju i demontaži pristupiti oprezno uz prisutnost statičara.
NAPOMENA: Demonitranu drvenu građu skladištiti te prije deponiranja obavezno dati na uvid nadzornom inženjeru statike da ovjeri mogućnost korištenja iste u naknadnim radovima.
Stavka uključuje skidanje svih slojeva uključujući i nosivu konstrukciju koju je potrebno u većoj mjeri zadržati neoštećenu i skladištiti na gradilištu ako se radi o zdravoj drvenoj građi.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 144 |  | 0
1.2.1.8. | Rušenje i demontaža međukatne konstrukcije (poda vanjske komunikacijske prostorije - ''erkera'').
Pretpostavka slojeva međukatne konsturkcije je: parket, daščana oplata, grednici te završna stropna vapnena žbuka na drvenim letvicama a cijeli erker je oslonjen na čelične traverze koje je potrebno demontirati.
Uklanjanju i demontaži pristupiti oprezno uz prisutnost statičara.
NAPOMENA: Demonitranu drvenu građu skladištiti te prije deponiranja obavezno dati na uvid nadzornom inženjeru statike da ovjeri mogućnost korištenja iste u naknadnim radovima.
Stavka uključuje skidanje svih slojeva uključujući i nosivu konstrukciju koju je potrebno u većoj mjeri zadržati neoštećenu i skladištiti na gradilištu ako se radi o zdravoj drvenoj građi.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 22.8 |  | 0
1.2.1.9. | Rušenje i demontaža međukatne konstrukcije (pod potkrovlja) ispod dvostrešnog krova između dva atrija - iznad 1.15 Komunikacije izložbenih dvorana.
Pretpostavka slojeva međukatne konsturkcije je: daščana oplata, horizontalni grednici te završna stropna vapnena žbuka na drvenim letvicama.
Uklanjanju i demontaži pristupiti oprezno uz prisutnost statičara.
NAPOMENA: Demonitranu drvenu građu skladištiti te prije deponiranja obavezno dati na uvid nadzornom inženjeru statike da ovjeri mogućnost korištenja iste u naknadnim radovima.
Stavka uključuje skidanje svih slojeva uključujući i nosivu konstrukciju koju je potrebno u većoj mjeri zadržati neoštećenu i skladištiti na gradilištu ako se radi o zdravoj drvenoj građi.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 44.1 |  | 0
1.2.1.10. | Rušenje i demontaža međukatne konstrukcije (pod potkrovlja) ispod dvostrešnog krova iznad 2.07 Uredski prostor na drugom katu Providurove palače za potrebe izvedbe armiranobetonskog diska kao stabilizatora čelične prostorne rešetke.
Pretpostavka slojeva međukatne konsturkcije je: daščana oplata, horizontalni grednici te završna stropna vapnena žbuka na drvenim letvicama.
Uklanjanju i demontaži pristupiti oprezno uz prisutnost statičara.
NAPOMENA: Demonitranu drvenu građu skladištiti te prije deponiranja obavezno dati na uvid nadzornom inženjeru statike da ovjeri mogućnost korištenja iste u naknadnim radovima.
Stavka uključuje skidanje svih slojeva uključujući i nosivu konstrukciju koju je potrebno u većoj mjeri zadržati neoštećenu i skladištiti na gradilištu ako se radi o zdravoj drvenoj građi.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 35 |  | 0
1.2.1.11. | Rušenje i demontaža izvedenog ravnog krova na trećem katu providurove palače.
Pretpostavka slojeva krovne konsturkcije je: fert konstrukcija, beton za pad i hidroizolacija.
Uklanjanju i demontaži pristupiti oprezno uz prisutnost statičara.
Stavka uključuje skidanje svih slojeva ravnog krova, odspajanje postojećih instalacija i odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 62 |  | 0
1.2.1.12. | Uklanjanje postojećeg stubišta s kamenim gazištem na čeličnim traverzama.
Uklanjanje postojećih kamenih gazišta širine 100cm, broj stuba je 30 komadajednostrano oslonjena na čelične traverze a s druge strane su ugrađeni u kameni zid. Demontaža podesta.
Stubište povezuje prizemlje, prvi kat i prostor potkrovlja. Do prvog kata izvedeno je od kamena na čeličnim traverzama a do potkrovlja je čelično s drvenim gazištem koje se također uklanja.
Stavka uključuje kompletno uklanjanje stubišta (na mjestu novo projektiranog S5 stubišta) uključivo novog čeličnog dijela s gazištima.
Stavka uključuje odvoz viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema komadu |  | kom | 1 |  | 0
1.2.1.13. | Uklanjanje postojećih stepenica u prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu.
Završna obloga je beton i kamen dok ostali podni slojevi nisu poznati.
Uklanjaju se svi postojeći slojevi, te se ukoliko je potrebno, dodatno otkopava podložni sloj na projektiranu kotu.
Slojevi se uklanjaju postupno sloj po sloj uz prisutnost odgovorne osobe a u slučaju potrebe za otkopavanje otkopava se u slojevima po 15cm.
Stavka uključuje odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
U dogovoru s lokalnim konzervatorskim uredom te projektanom kvalitetnu, zdravu i vrijednu završnu kamenu oblogu skladištiti na gradilištu radi ponovone ugradnje.
Obračun prema uklonjenom komadu
| a) prizemlje: širina kraka 200cm, visina stube 33cm, broj stepenica 3 |  | kom | 1 |  | 0
| b) prizemlje: širina kraka 100cm, visina stube 15 i 17cm, broj stepenica 2 |  | kom | 1 |  | 0
| c) prizemlje: širina kraka 110cm, visina stube 17cm, broj stepenica 3 |  | kom | 1 |  | 0
| d) prvi kat: širina kraka 80cm, visina stube 11cm, broj stepenica 2 |  | kom | 1 |  | 0
| e) prvi kat: širina kraka 80cm, visina stube 16cm, broj stepenica 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.1.14. | Uklanjanje postojećih podova u prizemlju Providurove palače (zatvoreni natkriveni prostori).
NAPOMENA: U prostorima gdje je kamen potrebno je prije demontaže izraditi fotodokumentaciju, raster i shemu postojećeg kamenog opločenja te ga predati nadzornom inženjeru.
Pretpostavka je da će se 30% postojećeg kamenog oploćenja biti zdravo te da će se koristiti za naknadnu ugradnju stoga je potrebno kamen uz prisutnost konzervatorskog odjela skladištiti na adekvatan naćin.
Kameno opločenje zatečeno na gradilištu je 33-40, slobodno.
Stavka uključuje i otkopavanje podložnih slojeva do 50cm ispod završne kote poda.
Svi iskopi se izvode ručno u slojevima od 15cm uz konzultacije s konzervatorskim odjelom. Ukoliko se pri iskopu naiđe na žive stijene moguća je upotreba mehanizacije uz dopuštenje nadzornog inženjera i arheologa.
Unutar stavke uračunati i odvoz viška šute, kamena, betona i zemlje na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m³ |  | m³ | 475 |  | 0
1.2.1.15. | Uklanjanje postojećeg armiranobetnskog temelja u malom atriju Providurove palače.
Temelj debljine 40cm smješten u prostoru malog atrija za privremeni smještaj strojarskih instalacija. Temelj je izveden na postojećem kamenom opločenju.
Stavka uključuje kompletno uklanjanje temelja, odvoz viška materijala, betona i šute na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun po m³ |  | m³ | 7.6 |  | 0
1.2.1.16. | Uklanjanje postojećih podova u prizemlju Providurove palače (otvoreni prostori - 2 atrija i ulazni prostor)
NAPOMENA: U prostorima gdje je kamen potrebno je prije demontaže izraditi fotodokumentaciju, raster i shemu postojećeg kamenog opločenja te ga predati nadzornom inženjeru.
Pretpostavka je da će se 30% postojećeg kamenog oploćenja biti zdravo te da će se koristiti za naknadnu ugradnju stoga je potrebno kamen uz prisutnost konzervatorskog odjela skladištiti na adekvatan naćin.
Kameno opločenje zatečeno na gradilištu je 33-40, slobodno.
Stavka uključuje i otkopavanje podložnih slojeva do 50cm ispod završne kote poda.
Svi iskopi izvode se ručno u slojevima od 20cm. Ispod velikog atrija smještene su podzemne cisterne te je potrebno iskop izvodit uz nadzor lokalnog konzervatorskog ureda.
Unutar stavke uračunati i odvoz viška šute i zemlje na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
Završnu podnu oblogu (kamen i sav drugi materijal konzervatsorkom analizom vrijedan) potrebno deponirati u dogovoru s konzervatorskim uredom.
| Obračun prema m³ |  | m³ | 265 |  | 0
1.2.1.17. | Uklanjanje postojećih podova međukatne konstrukcije do nosive konstrukcije.
NAPOMENA: U prostorima gdje je kamen potrebno je prije demontaže izraditi fotodokumentaciju, raster i shemu postojećeg kamenog opločenja te ga predati nadzornom inženjeru.
Pretpostavka je da će se 30% postojećeg kamenog oploćenja biti zdravo te da će se koristiti za naknadnu ugradnju stoga je potrebno kamen uz prisutnost konzervatorskog odjela skladištiti na adekvatan naćin.
Završna obrada postojećih podova međukatne konstrukcije su keramičke pločice, linoleum, parket ili teraco (monolitan i u pločicama) postavljena na daščanoj oplati i sloj betona debljine 5 do 10 cm u mokrim čvorovima.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 1839 |  | 0
1.2.1.18. | Uklanjanje i rušenje stropova Providurove palače do nosive konstrukcije osim prostorije 1.01 Izložbena dvorana, gdje na stropu postoje štukature.
Pretpostavka da se u većini slučaja radi o drvenoj nosivoj građi. Radi se o podgledu izvedenom od završna vapnene žbuke nanesene na drvene letvice.
Stropovi su pretežno rađeni od žbukane trstike ili daščanih letvica.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 1386.3 |  | 0
1.2.1.19. | Sikdanje montažnog stropa (tipa Armstrong) na svim etažama gdje se pojavljuje u Providurovoj palači.
Pretpostavka je da je iznad montažnog stropa sloj klasičnog žpukanog podlgeda stropa koji treba biti uračunat u ovu troškovničku stavku.
Skidaju se svi slojevi do nosive konstrukcije (drvenih grednika).
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 419.5 |  | 0
1.2.1.20. | Demontaža vratnih krila - unutarnja dvokrilna vrata na prvom katu Providurove palače (u krugu prostorije sa štukaturama, dvokrilna vrata između prostorija) za potrebe restauracije.
Dvokrilna vrata i dovratnici predmet su restauratorskih radova te unutar stavke uračunati pažljivu demontažu vratnih krila, zaštitu dovratnika na gradilištu, naznačenom lokacijom krila na poziciju na tlocrtu te predaja ovlaštenoj osobi za spomenutu restauraciju.
NAPOMENA: Ako stavka na gradilištu ima grilje ili bilo kakav dodatak na stolariji potrebno ga je evidentirati, fotografirati i predati zajedno s vratnim krilom.
Predmet ove troškovničke stavke je demontaža a restauracija vratnih krila je predmet druge troškovničke stavke.
Obračun po komadu
| dvokrilna vrata 122-129x195-240cm |  | kom | 6 |  | 0
1.2.1.21. | Demontaža unutarnje stolarije (vratna i prozorska krila) na galeriji prvog kata Providurove palače za potrebe restauracije.
Dvokrilni ostakljeni prozori, dvokrilna drvena vrata s ostakljenje i nadsjetlom u luku i obična puna drvena vrata pažljivo se demontiraju. Demontiraju se samo vratna odnosno prozorska krila a dovratnici ostaju na gradilištu te ih je potrebno adekvatno zaštititi.
NAPOMENA: Ako stavka na gradilištu ima grilje ili bilo kakav dodatak na stolariji potrebno ga je evidentirati, fotografirati i predati zajedno s vratnim krilom.
Unutar stavke uračunati demontažu te naznačenu poziciju na tlocrtu i predaju ovlaštenoj osobi za restauraciju.
Predmet ove troškovničke stavke je demontaža a restauracija vratnih/prozorskih krila je predmet druge troškovničke stavke.
Obračun prema komadu
| Dvokrilni prozor, dimenzija 103x205 |  | kom | 3 |  | 0
| Dvokrilna vrata s lučnim nadsvjetlom, dimenzija 120x314 |  | kom | 3 |  | 0
| Puna vrata, dimenzija 80x290 |  | kom | 1 |  | 0
1.2.1.22 | Demontaža glavnih drvenih masivnih vrata ugrađena u luku na ulazu Providurove palače.
Dvokrilna drvena vratna krila se demontiraju te predaju ovlaštenoj osobi za restauraciju, dovratnici se štite na adekvatan način od daljnjeg oštećenja tokom trajanja gradilišta.
Predmet ove troškovničke stavke je demontaža a restauracija vratnih krila je predmet druge troškovničke stavke.
Obračun prema komadu
| Dvokrilna vrata, dimenzija 260x362 |  | kom | 1 |  | 0
1.2.1.23. | Demontaža drvenih prozora i vrata zajedno s griljama na stavkama na kojima su izvedene.
Većina prozora i vrata su dvokrilna, sa jednostrukim ostakljenjem.
Prozori i vrata se uklanjaju s doprozornikom, prozorskom klupčicom i griljama ukoliko ih ima.
Unutar stavke uračunati odvoz i deponiranje na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
Obračun prema komadu
| jednokrilna vrata |  | kom | 72 |  | 0
| dvokrilna vrata |  | kom | 57 |  | 0
| prozor do 105x185 |  | kom | 93 |  | 0
| prozor veći od 105x185 |  | kom | 41 |  | 0
1.2.1.24. | Demontaža prozorske rešetke ugrađene u otvor omeđen kamenim šembranama. Rešetke su fiskirane topljenim olovom.
Iz kamena ukloniti sve metalne elemente. Prosječna veličina rešetke je dimenzije 105x185cm.
NAPOMENA: Radovima pristupiti nakon konzultacija s nadležnim konzervatorskim uredom
Unutar stavke uračunati odvoz i deponiranje na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema komadu |  | kom | 10 |  | 0
1.2.1.25. | Demontaža prozorskih metalnih dvokrilni škura s vanjske strane otvora ugrađene na kamenim šembranama.
Iz kamena ukloniti sve metalne elemente. Prosječna veličina škura je dimenzije 105x185cm.
NAPOMENA: Radovima pristupiti nakon konzultacija s nadležnim konzervatorskim uredom
Unutar stavke uračunati odvoz i deponiranje na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema komadu |  | kom | 18 |  | 0
1.2.1.26. | Uklanjanje postojećih zidnih keramičkih pločica sa zidova uključivo i žbuku do nosivog zida sa čišćenjem fuga kamenog zida.
Stavka uključuje odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 663 |  | 0
1.2.1.27. | Otucanje žbuke s unutarnjih zidova do nosive konstrukcije sa čišćenjem reški u slučaju da se radi o kamenom zidu.
Reške se čiste do dubine od minimalno 3cm, a sve treba otprašiti i oprati čistom vodom pod pritiskom.
Stavka uključuje i prethodno čišćenje stijenki od svog raslinja, pijeska i zemlje te uklanjanje komada nevezanog morta i kamena.
Stavka uključuje odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 5600 |  | 0
1.2.1.28. | Otucanje žbuke s vanjskih zidova Providurove palače sa čišćenjem reški u slučaju da se radi o kamenom zidu.
Reške se čiste do dubine od minimalno 3cm, a sve treba otprašiti i oprati čistom vodom pod pritiskom.
NAPOMENA: Prije otucanja žbuke potrebno je izraditi precizan snimak imitacije ugaonih klesanaca, kantunala, izvedenih u žbuci radi ponovno izvedbe te ga predati nadzornom inženjeru.
Unutar stavke uračunati i skidanje metalnih elemenata na fasadi: zaustavljača i distancera grilja, skidanja rasvjetnih tijela, ploča i svih drugih elemenata koji se mogu zateči na gradilištu.
Stavka uključuje i prethodno čišćenje stijenki od svog raslinja, pijeska i zemlje te uklanjanje komada nevezanog morta i kamena.
Stavka uključuje odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 2300 |  | 0
1.2.1.29. | Rušenje dimnjaka (iznad krova) prosječne visine 2.5 m, tlocrtne veličine 50x50cm.
Stavka uključuje demontažu limarije, opšava i kape dimnjaka te odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
Rušenju pristupiti pažljivo.
| Obračun prema komadu |  | kom | 7 |  | 0
1.2.1.30. | Demontaža vanjskog prilaznog hodnika na dijelu zajedno sa stubištem te iskop do 50cm što uključuje demontažu kamenog popločenja.
Stubište dimenzija: širina 160cm, visina stube 16cm, broj stuba 5.
Završnu oblogu potrebno je privremeno deponirati u dogovoru s konzervatorskim odjelom na gradilištu. Radove je potrebno izvesti pažljivo radi ponovne ugradbe.
Slojevi se uklanjaju postupno sloj po sloj uz prisutnost odgovorne osobe a u slučaju potrebe za otkopavanje otkopava se u slojevima po 15cm.
Izvršiti iskop do dubine 50 cm od postojeće završne kote.
Stavka uključuje odvoz šute i viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 8 |  | 0
1.2.1.31. | Odvoz građevinskog otpada zatečenog u objektu i ostalog raznolikog otpada.
Prije odvoza stolarskih stavki konzultirati se s nadležnim restauratorima te omogućiti uzimanje potrebnih šablona.
Uvid u stanje građevinskog otpada ustanovit će se prilikom obveznog obilaska gradilišta prije izrade ponude.
| Obračun prema m³ |  | m³ | 80 |  | 0
1.2.1.32. | Demontaža čeličnog stubišta Kneževe palače zajedno sa sidrenim pločama koje su ugrađene u pročelje Kneževe palače u atriju Providurove palače.
Čelično montažno stubište izvedeno je zbog potrebe evakuacije te je privremeno rješenje dok se ne završe radovi na Providurovoj palači. Stubištem se savladava visinska razlika od 4,50 m, stubište nošeno na dvije tetive oslonjene na konzole koje nose gazne plohe izvedene od industrijskog čeličnog poda.
Stavka uključuje sav pomoćan materijal, odvoz šute i viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta ili na drugo mjesto u dogovoru s investitorom unutar iste udaljenosti.
Čelične ploče za sidrenje skladištiti na gradilište zbog eventualnih naknadnog korištenja odnosno ugradnje za spojne mostove.
| Obračun prema kompletnoj demontaži |  | kom | 1 |  | 0
1.2.1.33. | Rušenje i demontaža gornjeg dijela postojećih kamenih zidova uključujući postojećeg vijenac u visini do 50cm na Providurovoj palači i dijela Kneževe palače za potrebe naknadnog ojačavanja istih armiranobetonskim serklažima.
U grafičkim prilozima, koji su sastavni dijelovi ovog troškovnika, naznačene su pozicije rušenja vijenca.
NAPOMENA: Stavka uključuje izradu dokumentacije, analizu i uzimanje mjera za naknadno sastavljanje kalupa i rekonstrukciju vijenaca.
Karakteristični vijenac je u debljini kamenog zida 40-55cm potrebno je demontirati u visini 40-50cm, uz prisutnost nadzornog inženjera za konstrukciju.
Stavka uključuje sav pomoćan materijal, odvoz šute i viška materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Rušenju pristupiti pažljivo uz prisutstvo nadzornog inženjera ta konstrukciju. |  | m³ | 20 |  | 0
1.2.1.34. | Rušenje lakih pregradnih zidova prostora Agregata u prizemlju Providurove palače debljine do 15cm. Pretpostavlja se da je većina zidova zidana šupljom opekom.
Stavka uključuje i demontaža unutarnjih drvenih vrata s dovratnikom i svim pripadajućim dijelovima i nadsvjetlima te odspajanje postojećih instalacija.
Demontirani materijal odvesti na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
Obračun prema m² zida
| rušenje zidova (debljina do 15cm) |  | m² | 54 |  | 0
Obračun prema komadu
| demontiranje postojećih prozora |  | kom | 2 |  | 0
| demontiranje jednokrilnih vrata |  | kom | 6 |  | 0
1.2.1.35. | Uklanjanje i rušenje stropa prostora Agregata u prizemlju Providurove palače do nosive konstrukcije.
Pretpostavka da se u većini slučaja radi o drvenoj nosivoj građi. Radi se o podgledu izvedenom od završna vapnene žbuke nanesene na drvene letvice.
Stropovi su pretežno rađeni od žbukane trstike ili daščanih letvica.
Stavka uključuje odspajanje postojećih instalacija i odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 45 |  | 0
1.2.1.36. | Uklanjanje postojećeg poda prostora Agregata u prizemlju Providurove palače.
Stavka uključuje i otkopavanje podložnih slojeva do 50cm ispod završne kote poda.
Svi iskopi se izvode ručno u slojevima od 15cm uz konzultacije s konzervatorskim odjelom. Ukoliko se pri iskopu naiđe na žive stijene moguća je upotreba mehanizacije uz dopuštenje nadzornog inženjera i arheologa.
Unutar stavke uračunati i odvoz viška šute, kamena, betona i zemlje na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m³ |  | m³ | 28 |  | 0
1.2.1.37. | Otucanje žbuke s unutarnjih zidova do nosive konstrukcije sa čišćenjem reški u slučaju da se radi o kamenom zidu prostora Agregata.
Reške se čiste do dubine od minimalno 3cm, a sve treba otprašiti i oprati čistom vodom pod pritiskom.
Stavka uključuje i prethodno čišćenje stijenki od svog raslinja, pijeska i zemlje te uklanjanje komada nevezanog morta i kamena.
Stavka uključuje odvoz materijala na gradski deponij (Odlagalište otpada Diklo) udaljen 8km od gradilišta.
| Obračun prema m² |  | m² | 90 |  | 0
1.2.1. | UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  |  | 0
1.2.2. | INJEKTIRANJE
1.2.2.1. | Zapunjavanje sljubnica.
Prije nanošenja morta za zapunjavanje sljubnica, potrebno je zasititi podlogu vodom, u svrhu spriječavanja upijanja vode iz žbuke od strane podloge.
Višak slobodne vode mora ispariti, tako da je površina zasićena a površina suha. Nanesite mort između elemenata ziđa lopaticom, lagano pritskujući kako bi poboljšali prionjivost.
Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje, uključujući konstruktivne elemente ziđa. Ako je potrebno, očistite sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Obračun po m obrađene sljubnice.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-2 = G-M5 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) tip hidrauličkog veziva prema HRN EN 459-1 = NHL 3.5 i NHL 5 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 < 0,3 kg/(m²·min^0.5) (ili jednakovrijednoj normi) razred reakcije na požar HRN EN 13501-1 = A1 (ili drugoj jednakovrijednoj normi)
| Obračun prema m² |  | m² | 1200 |  | 0
1.2.2.2. | Injektiranje zidova prizemlja Providurove palače.
Radovima pristupiti nakon otucanja žbuke, čišćenja i zatvaranja sljubnica postojećih zidova.
Pristupa se bušenju rupa Ø 18 mm (rupe mogu biti i većeg promjera, ovisno o pakerima koji se koriste) u razini podnice do dubine 3/4 širine zida.
Izvodi se 5 rupa po jednom metru kvadratnom i postavljanje pakera za injektiranje pod niskim tlakom (2 barra).
Kao masa za injektiranje koristi se hidraulično vezivo s punilima za učvršćivanje zidova od kamena, opeke ili sadrenih konstrukcija izmješano u vodi.
Injektiranje se izvodi od rupe do rupe dok se cijela masa zida popuni bezcementnom masom za injektiranje.
Sve prema uputama proizvođača. Pretpostavljena debljina zidova je oko 60cm. Obračun po m³ stvarno injektiranog zida.
| Obračun po m³ |  | m³ | 400 |  | 0
1.2.2.3. | Izvedba prekida kapilarne vlage.
Nakon što je masa za injektiranje vezala pristupa se gravitacijskoj infuziji pomoću silikonske mikroemulzije za stvaranje kemijske barijere za podizanje kapilarne vlage ili jednakovrijedan proizvod.
Infuzija se izvodi na način da se u rupe (6-8 rupa po jednom metru u rasporedu cik-cak) u kojima je izvršeno injektiranje buše rupe promjera 8 mm i u njih umeću cijevčice na kraju kojih se nalazi lijevak .
U lijevak se dodaje mikroemulzija dok ne dođe do potpunog zasićenja zida.
Zidovi deblji od 50 cm injektiraju se s obje strane. Procjenjeno je da je 80 % zidova debljih od 50 cm.
| Obračun prema m' zida |  | m' | 200 |  | 0
1.2.2.4. | Zakrpavanje rupa u ožbukanim zidovima nakon injektiranja za prekid kapilarne vlage.
Rupe zapuniti površinski, do dubine 4-5cm, te površinu zagladiti i pripremiti za izvođenje sloja fine žbuke.
U stavku uključiti sav potreban materijal i rad.
| Obračun prema m' zida |  | m' | 200 |  | 0
1.2.2.5. | Ojačanje konstrukcije sustavom karbonskih tkanina u zonama serklaža.
Površine na koje će se nanositi karbonske tkanine se očiste od žbuke mehanički nakon čega se površina obrađuje hidrodinamički (vodenim mlazom pod tlakom) da se ukloni sav slabovezani materijal.
Na tako očišćene površine se nanosi dvokomponentni mort.
Nakon vezanja pristupa se ljepljenju karbonskih tkanina sustavom epoksidnih ljepila prema uputstvima proizvođača.
| Obračun prema m² |  | m² | 1 |  | 0
1.2.2. | UKUPNO INJEKTIRANJE |  |  |  |  | 0
1.2.3. | ZEMLJANI RADOVI
1.2.3.1. | Iskop jame i odvoz materijala na mjestu budućeg novo projektiranog dijela Providurove palače gdje se izvodi evakuacijsko S4 stubište i okno za dizalo (betonsko).
Dubina iskopa odlučuje konačna karakteristika dizala te sam izvođač s kojim zahtjevom dubine šahta dizala raspolaže.
Svi iskopi se izvode ručno u slojevima od 15cm uz konzultacije s konzervatorskim odjelom. Ukoliko se pri iskopu naiđe na žive stijene moguća je upotreba mehanizacije uz dopuštenje nadzornog inženjera i arheologa.
NAPOMENA: U stavci računata dubina 1,0-1,5m. Prilikom izvedbe moguće su razlike u potrebnoj dubini iskopa koja će se moći odrediti tek na licu mjesta uz suglasnost nadzornog inženjera prilikom kontrole postojeće kamenog zida
Stavka uključuje nasipavanje podložnog sloja od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika u sloju od 15cm, nabijanje i fino planirane nivelete +/- 2cm a sve prema projektu.
Obračun prema m³
| Iskop |  | m³ | 80 |  | 0
Obračun prema m²
| Podložni sloj šljunka ili tucanika |  | m² | 43 |  | 0
1.2.3.2. | Iskop za izvedbu betonskog kanala za provođenje strojarskih instalacija i odvoz materijala u podu prizemlju (0.18 Kafeterija - 0.11 Komunikacija - S-0.1 Sanitarije).
Kanal se proteže od postojećih izvedenih sanitarija Kneževe palače pa sve do bunkera u prizemlju Providurove palače.
Stavka uključuje nasipavanje podložnog sloja od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika u sloju od 15cm, nabijanje i fino planirane nivelete +/- 2cm a sve prema projektu.
Obračun prema m'
| Iskop kanala presjeka 180x80 cm za smještaj instalacijskih cijevi. |  | m' | 25 |  | 0
1.2.3.3. | Iskop plitke jame za izvedbu temelja S1 stubišta u natkrivenom atriju dubine 40cm.
NAPOMENA: Lokacija budućeg temeljne ploče je na mjestu postojećih vodenih cisterni pod površinom stoga iskopu pristupiti pažljivo i delikatno uz nadzor konzervatorskog ureda.
Svi iskopi se izvode ručno u slojevima od 15cm uz konzultacije s konzervatorskim odjelom te uz nadzor nadzornog inženjera.
Obračun prema m²
| Iskop |  | m² | 10 |  | 0
1.2.3.4. | Nasipavanje prethodno iskopanih zatvorenih prostora u prizemlju Providurove palače i sve atrije, zatvorene i otvorene prostore prizemlja i prostor agregata.
Stavka uključuje nasipavanje podložnog sloja od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika u sloju od 20cm, nabijanje do modula stišljivosti M=40 N/cm2, nabijanje i fino planirane nivelete +/- 2cm.
| Obračun prema m² podložni sloja šljunka ili tucanika |  | m² | 975 |  | 0
1.2.3.5. | Nasipavanje prethodno iskopanog dijela hodnika sa stubištem.
Stavka uključuje nasipavanje podložnog sloja od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika u sloju od 20cm, nabijanje do modula stišljivosti M=40 N/cm2, nabijanje i fino planirane nivelete +/- 2cm.
| Obračun prema m² podložni sloja šljunka ili tucanika |  | m² | 8 |  | 0
1.2.3.6. | Odvoz suvišnog materijala i zemlje, nakon nasipavanja i zatrpavanj na deponij ili na mjesto koje odredi Investitor na udaljenost do 15 km. |  | m³ | 100 |  | 0
1.2.3. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2.4. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.2.4.1. | Izvedba betonske podloge za naknadnu izvedbu temeljne ploče S4 evakuacijskog stubišta i dizala u Providurovoj palači u debljini od 10cm.
Izvedba na prethodno postavljenu podlogu od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Obračun prema m²
| Beton |  | m² | 24 |  | 0
| Armatura |  | kg | 450 |  | 0
1.2.4.2. | Izvedba betonske podloge u formi zaštitnog sloja hidroizolacije u debljini od 5cm ispod okna dizala.
Izvedba podloge na prethodno izvedenu hidroizolaciju betonskog okna dizala.
Podlogu izliti od betona C 25/30, debljine d=5 cm.
Obračun prema m²
| Beton |  | m² | 10 |  | 0
1.2.4.3. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirano betonske temeljne ploče evakuacijskog S4 stubišta i dizala u Providurovoj palači u glatkoj oplati.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 12 |  | 0
| Aramtura |  | kg | 1200 |  | 0
| Oplata |  | m² | 8.2 |  | 0
1.2.4.4. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirano betonske jezgre S4 stubišta i dizala zajedno s kosom krvonom pločom (replika kosog krovišta).
Stavka uključuje izvedbu armirano betonskih zidova, međukatnih armirano betonskih ploča i izvedbu kosog armirano betonskog kosog krova.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
NAPOMENA: Stavka ne uključuje izvedbu prefabriciranih gazišta. Ona su predmet druge stavke.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 45 |  | 0
| Armatura |  | kg | 4500 |  | 0
| Oplata |  | m² | 620 |  | 0
1.2.4.5. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu prefabriciranih gazišta i podesta evakuacijskog S4 stubišta u limenoj oplati.
Gazišta i obloga podesta stubišta izvedeni su pojeidnačno u limenoj vibriranoj oplati.
Prosječna veličina grazišta je 120x35x17,5cm, a podestne ploče su dimenzije 120x60x8cm
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, s konstruktivnom armaturom kvalitete čelika B500B s dodatkom plastifikatora budući da se ne predviđa naknadna obrada već premazivanje epoksi premazom.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Prefabrikati se ugrađuju u tanki sloj morta uz upotrebu inox ankera.
Sve izvesti prema detalju i shemi.
Obračun po komadu ugrađenog i izrađenog gazišta
| Podest |  | kom | 12 |  | 0
| Gazište |  | kom | 80 |  | 0
1.2.4.6. | Izrada armirane betonske podloge debljine 10 cm, preko tamponskog sloja na cijelom prizemlju Providurove palače što uključuje sve atrije, sve otvorene i zatvorene prostore prizemlja i prsotor agregata.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Podloga se postavlja na sve prethodno iskopane zatvorene prostore prizemlja, te nasute prirodno granuliranim šljunkom ili tucanikom.
Površinu treba zagladiti zidarskom daščicom tako da se na nju može postaviti hidroizolacija bez dodatnog sloja za izravnavnje.
Predvidjeti potrebne dilatacije.
Obračun po m²
| Beton |  | m² | 975 |  | 0
| Armatura |  | kg | 10000 |  | 0
1.2.4.7. | Izvedba betonske podloge za naknadnu izvedbu temeljnih traka S5 stubišta u Providurovoj palači u debljini od 10cm.
Izvedba na prethodno postavljenu podlogu od prirodno granuliranog šljunka ili tucanika. Temeljnje trake ispod AB zidova dimenzija (bxh) 100x80cm
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Obračun prema m²
| Beton |  | m² | 16 |  | 0
| Armatura |  | kg | 250 |  | 0
1.2.4.8. | Izvedba betonske podloge u formi zaštitnog sloja hidroizolacije u debljini od 5cm ispod temeljnih traka S5 Stubišta a postavlja se na prethodno izvedenu hidroizolaciju
Izvedba podloge na prethodno izvedenu hidroizolaciju betonske podloge.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Obračun prema m²
| Beton |  | m² | 16 |  | 0
1.2.4.9. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirano betonskih temeljnih traka S5 stubišta.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 9 |  | 0
| Armatura |  | kg | 1000 |  | 0
| Oplata |  | m² | 7.5 |  | 0
1.2.4.10. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirano betonske jezgre S5 stubišta.
Stavka uključuje izvedbu armirano betonskih zidova, nosivih podesta stubišta i međukatnih armirano betonskih ploča prvog i drugog kata.
Unutar stavke uračunati i izvedbu armiranobetonske grede koja nosi ploču drugog kata te povezuje ojačanja obodnih kamenih zidova u obliku armiranobetonskih serklaža.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
NAPOMENA: Stavka ne uključuje izvedbu prefabriciranih gazišta. Ona su predmet druge stavke.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 45 |  | 0
| Armatura |  | kg | 3500 |  | 0
| Oplata |  | m² | 325 |  | 0
1.2.4.11. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu prefabriciranih gazišta i podesta evakuacijskog S5 stubišta u limenoj oplati.
Gazišta i podesti stubišta izvedeni su izvedeba pojedinačno u limenoj vribriranoj oplati.
Prosječna veličina grazišta je 110x35x17,5cm, a podest dimenzije 120x60x8cm
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, s konstruktivnom armaturom kvalitete čelika B500B s dodatkom plastifikatora budući da se ne predviđa naknadna obrada već premazivanje epoksi premazom.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Prefabrikati se ugrađuju u tanki sloj morta uz upotrebu inox ankera.
Sve izvesti prema detalju i shemi.
Obračun po komadu ugrađenog i izrađenog gazišta
| Podest |  | kom | 12 |  | 0
| Gazište |  | kom | 28 |  | 0
1.2.4.12. | Izvedba cijelokupnog kanala za smještaj strojarskih instalacija koje se provlače kroz pod 0.18 Kafeterije, 0.11 Komunikacije i S-0.1 Sanitarija.
Instalacijski kanal se izvodi iz armiranog betona na prethodno izveden i postavljen sloj prirodno granuliranog šljunka ili tucanika.
Zidovi izvedeni u debljini od 15cm, podna ploća u debljini od 10cm te se formira kanal (kada) za postavljanje strojarskih instalacija (koji nisu predmet ove troškovničke stavke).
Kanal svijetlog presjeka 120x60cm za smještaj ventilacijskih kanala i drugih instalacija.
Unutar stavke uračunati i izradu poklopca izveden od armiranog betona u debljini od 10cm s odgovarajućom armaturom.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
| Obračun prema m' izvedenog kanala |  | m' | 25 |  | 0
1.2.4.13. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirano betonskog horizontalnog serklaža ispod krovišta Kneževe palače (prema centralnom halu) u limenoj oplati.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
NAPOMENA: Stavka uključuje preuzimanje prethodno izvedene foto dokumentacije, analize, presjek vijenca i sve potrebne informacije kako bi se na adekvatan način mogao izraditi kalup u limenoj oplati i rekonstruirati vijenac Kneževe palače (cca +9, 10m).
Serklaž se izvodi po cijeloj dužini pročelja Kneževe palače prema centralnom atriju koji se natkriva, a približne dužine je 22,5m, izvodi se u visini 40-55cm ovisno o visini postojećeg vijenca te statičkom proračunu.
Serklaž sidriti inox ankerima ili trnovima u postojeći kameni zid a sve prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije. Ankeri su od rebraste REVAL armature Ø 20mm, dužine 55cm.
Sve izvesti prema detalju D17 i statičkom proračunu.
NAPOMENA: Prilikom izvedbe armiranobetonskog serklaža imati obzira na ugradnju čeličnih stopa i drugih elemenata za glavnu nosivu konstrukciju natkrivenog atrija. Dobava,izvedba i ugradnja čeličnih stopa je predmet druge troškovničke stavke.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 7.5 |  | 0
| Aramtura |  | kg | 500 |  | 0
| Inox ankeri |  | kom | 75 |  | 0
| Oplata |  | m² | 28 |  | 0
1.2.4.14. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirano betonskog horizontalnog serklaža ispod novog izvedenog krovišta (iznad 1.15 Komunikacije) u limenoj oplati.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
NAPOMENA: Stavka uključuje preuzimanje prethodno izvedene foto dokumentacije, analize, presjek vijenca i sve potrebne informacije kako bi se na adekvatan način mogao izraditi kalup u limenoj oplati i rekonstruirati vijenac Providurove palače (na visini od cca +8,80m).
NAPOMENA: Uzeti u obzir da novi serklaž je dio novog planiranog krovišta te sve detalje usuglasiti sa nadzornim inženjerom te Projektom konstrukcije.
Serklaž se izvodi po dužini novog drvenog krovišta s obje duže strane prostora, a približne dužine je 14,00 m, izvodi se u visini 40-55cm ovisno o visini postojećeg vijenca te statičkom proračunu.
Serklaž sidriti ankerima ili trnovima u postojeći kameni zid a sve prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije. Ankeri su od rebraste REVAL armature Ø 20mm, dužine 55cm.
Sve izvesti prema detalju D20 i statičkom proračunu.
NAPOMENA: Prilikom izvedbe armiranobetonskog serklaža imati obzira na ugradnju čeličnih stopa za glavnu nosivu konstrukciju natkrivenog atrija. Dobava i izvedba čeličnih stopa je predmet druge troškovničke stavke.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 3 |  | 0
| Aramtura |  | kg | 300 |  | 0
| Inox ankeri |  | kom | 45 |  | 0
| Oplata |  | m² | 9 |  | 0
1.2.4.15. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirani betonskih horizontalnih serklaža Providurove palače na mjestu izvedbe novog kroviša iznad 1.13 Polivalentne dvorane u limenoj oplati.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
NAPOMENA: Stavka uključuje preuzimanje prethodno izvedene foto dokumentacije, analize, presjek vijenca i sve potrebne informacije kako bi se na adekvatan način mogao izraditi kalup u limenoj oplati i rekonstruirali vijenci Providurove palače.
Jedan serklaž se izvodi horizontalno kontinuirano po cijeloj dužini pročelja Providurove palače prema centralnom atriju koji se natkriva, a približne dužine je 13,00 m na visinkoj koti cca +9,95m.
Drugi serklaž se izvodi horizontalno kontinuirano po cijeloj dužini pročelja Providurove palače prema atriju Vodovoda, a približne dužine je 23,00 m na koti cca +8,75m.
Treći serklaž se izvodi horizontalno kontinuirano po cijeloj dužini pročelja Providurove palače prema katastru, a približne dužine je 14,50 m na koti cca +9,00m.
Serklaž sidriti ankerima ili trnovima u postojeći kameni zid a sve prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije. Ankeri su od rebraste REVAL armature Ø 20mm, dužine 55cm.
Sve izvesti prema detalju D04 i statičkom proračunu.
NAPOMENA: Prilikom izvedbe armiranobetonskog serklaža imati obzira na ugradnju čeličnih stopa za glavnu nosivu konstrukciju natkrivenog atrija. Dobava i izvedba čeličnih stopa je predmet druge troškovničke stavke.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 17.5 |  | 0
| Aramtura |  | kg | 1200 |  | 0
| Inox ankeri |  | kom | 165 |  | 0
| Oplata |  | m² | 60 |  | 0
1.2.4.16. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armiranog betonskog temelja S1 stubišta u centralnom halu. Dimenzija temelja S1 Stubišta je (šxvxd) 40x40x170.
NAPOMENA: Uz suglasnost i nadzor nadležnog konzervatorskog ureda i u dogovoru s glavnim nadzornim inženjerom dogovoriti zonu temeljenja te adekvatno zaštititi postojeće cisterne ispod kote terena.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu odnosno Projektu konsturkcije.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 1 |  | 0
| Armatura |  | kg | 100 |  | 0
| Oplata |  | m² | 1.5 |  | 0
1.2.4.17. | Nabava i ugradnja armiranobetonskog diska (armiranobetonska ploča) na trećem katu, iznad 2.07 Uredskog prostora za potrebe ojačanja 1. pozicije oslanjanja prostorne rešetke.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500a i B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije. Zaštitni slojevi c=2,5cm.
Armiranobetonska ploča debljine 20cm se s jedne strane (os 1) fiskira na postojeći kameni zid dok s druge strane (os 2) se dio postojećeg kamenog zida (vijenca) demontira i izvodi se ojačanje u obliku AB grede dimenzija 48x80cm.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije. Izvođač je dužan izraditi projekt podupiranja i dostaviti ga projektantu konstrukcije na ovjeru.
NAPOMENA: Prilikom betoniranja uključiti ugradnju čeličnih šablona za sidrenje prostorne rešetke. Izrada, doabva i ugradnja čelične šablone nije dio ove troškovničke stavke.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 20 |  | 0
| Armatura |  | kg | 1500 |  | 0
| Oplata |  | m² | 80 |  | 0
1.2.4.18. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armirano betonskog S2 stubišta u prizemlju Providurove palače.
Novo jednokrako stubište, veza između ugostiteljskih prostora u prizemlju i novog natkrivenog atrija.
Širina stube 30cm, visina stube 15cm.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu odnosno Projektu konsturkcije.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 4 |  | 0
| Armatura |  | kg | 300 |  | 0
| Oplata |  | m² | 10 |  | 0
1.2.4.19. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu prefabriciranih gazišta i podesta evakuacijskog S2 stubišta u limenoj oplati.
Gazišta i podesti stubišta izvedeni su izvedeba pojedinačno u limenoj vribriranoj oplati.
Prosječna veličina grazišta je 120x35x17,5cm, a podest dimenzije 120x60x8cm
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, s konstruktivnom armaturom kvalitete čelika B500B s dodatkom plastifikatora budući da se ne predviđa naknadna obrada već premazivanje epoksi premazom.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Prefabrikati se ugrađuju u tanki sloj morta uz upotrebu inox ankera.
Sve izvesti prema detalju i shemi.
Obračun po komadu ugrađenog i izrađenog gazišta
| Podest |  | kom | 1 |  | 0
| Gazište |  | kom | 9 |  | 0
1.2.4.20. | Ugradnja ekspandirajućeg morta u nadvoje novoprobijenih otvora.
Mort se ugrađuje u dva navrata u razmaku od 1 dana.
Nakon aktivacije prve polovice nadvoja (kad mort dosegne pola čvrstoće), pristupiti ugradnji druge polovice nadvoja -(polovica u odnosu na ukupnu debljinu zida).
Sve izvesti prema tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača.
| Obračun po m³ |  | m³ | 5 |  | 0
1.2.4.21. | Nabava i ugradnja betona za torkretiranje postojećih kamenih zidova na mjestu novoprojektirane 1.13 Polivalentne dvorane.
Torkretiranje izvesti na svim obodnim kamenim zidovima s unutarnje strane slojem debljine 6cm. Unutar stavke uračunati sav potreban materijal i rad, armaturne mrežice i drugi elementi koje su detaljno opisane i definirane Projektom konstrukcije.
Torkretiranje usidriti u postojeći kameni zid na način koji je opisan u Projektu konstrukcije, koristi se armaturna mreža Q424 a sloj torkretiranja je povezan s horizontalnim armaturnim serklažima koji se nalaze na obodu u obliku vijenca.
Torkretiranje se izvodi na obodnim kamenim zidovima s unutrašnje strane prizemlja S-0.1 Sanitarija i 0.18 Kafeterije i na prvom katu 1.13 Polivalentne dvorane.
| Obračun prema m² izvedene površine. |  | m² | 560 |  | 0
1.2.4.22. | Nabava i ugradnja betona za izvedbu armiranog betonskog temelja agregata. Izrađuju se dva međusobno neovisna temelja.
Svi armirano betonski elementi izvode se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, te su armirani armaturnim šipkama i armaturnim mrežama kvalitete čelika B 500 B ili kako je već opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Nakon skidanja oplate eventualna gnijezda popuniti i izbrusiti vidljive spojeve oplate. Nakon betoniranja potrebno je posebnim mortom ispuniti rupe ostale nakon demontaže oplate.
Uključiti svu potrebnu oplatu. Razred tlačne čvrstoće i uvjeti spravljanja prema statičkom proračunu.
NAPOMENA: Zbog vibracija temelj mora biti dilatiran od okolnih podnih površina.
Obračun po m³ ugrađenog betona i m² glatke oplate.
| Beton |  | m³ | 6 |  | 0
| Armatura |  | kg | 300 |  | 0
| Oplata |  | m² | 3.3 |  | 0
1.2.4. | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2.5. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
1.2.5.1. | Dobava, izrada i montaža prvog dijela glavne nosive prostorne rešetke (zona 1) na koju je ovješena komunikacijski hodnik (Zmija 1) između osi 2 i 6, i G i I (veliki atrij Providurove palače).
NAPOMENA: Prostorna rešetka je kao cijelina veća no što je unutar ove stavke opisana: Zona 1 prostorne rešetke: između osi 2 i 6 Zona 2 prostorne rešetke: između osi 6 i 7 + konzolni nastavak rešetke
Prostorna rešetka u gornjem pojasu po dužini ima čelični profil 220x200x8mm a u donjem pojasu je HEB 220. Gornji i donji pojas međusobno su povezani kvadratnim čeličnom profilima 150x150x6,3mm. Sve vidljivo u Projektu konstrukcije.
Prostorna rešetka oslanja na tri pozicije. Prva pozicija je u potkrovlju Providurove palače gdje se Prostorna rešetka direktno oslanja na prethodno izveden armirano betonski serklaž.
Druga pozicija je središnja pozicija, gdje se preko dva stupa (koji su izvedeni od profila D 219,1/12,5mm) oslanja na postojeći kameni zid na kojem je prethodno izvedeno ojačanje u obliku armirano betonskog serklaža.
Iz prostorne rešetke se mjestimično spuštaju čelični profili D 139,7/8mm, u formi visulja preko kojih je ovješena kompletna komunikacijski hodnik.
Komunikacijski hodnik i natkriveni atrij su jedna funkcionalna konstrukcijska cijelina (sve vidljivo u grafičkom prilogu - presjeci) te kao takvoj se treba pristupiti.
Natkriveni atrij izvesti na dvije različite visine iz čeličnih profila - rebara. Glavna nosiva konstrukcija natkrivenog atrija na višoj koti je ujedno glavna nosiva konsturkcija zmije (gornji pojas). Ista logika je i za donji pojas.
Rebra su ovješena od prostornu rešetku a oslanjaju se na postojeće obodne zidove Providurove palače te su fiksirani preko čeličnih stopa koje nisu predmet ove stavke.
Čelični profili odnosno rebra naktivenog atrija i komunikacijskog hodnika izvode se od HEB 220 profila, izuzev pojedinih pozicija (naznačene u grafičkom prilogu) kada se zbog raspona i opterečenja koriste HEM 220 profil.
Donja pojas komunikacijskog hodnika uz gore spomenute profile (rebra) ima i profile u drugom smjeru a izvodi se i iz HEB 200 (izuzev jednoj situaciji gdje se izvodi HEB 220). Ispuna se izvodi od čeličnog profila 100x100x5mm.
Gornji pojas uz spomenuta rebra u jednom smjeru ima i kvadratne čelične profile 100x100x5mm u drugom smjeru te ispuna je iz istih profila.
Unutar stavke uračunati i izvedbu svih spregova i dodatnih ukruta koje su definirane i detaljno opisani Projektom konstrukcije.
NAPOMENA: Iako nije predmet ove troškovničke stavke potrebno je izvesti sve predranje koje su potrebne kako bi se most (veza između zmije i predprostora dizala mogao izvesti).
NAPOMENA: Na gore spomenuta konstrukcijaska ''rebra'' se vješa dvokrako stubište u natkrivenom atriju što je predmet druge troškovničke stavke ali je potrebno izvesti sve potrebne predradnje koje su definirane Projektom konsturkcije.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Ukupna težina čelične konstrukcije iznosi: 33.420,00 kg.
| Obračun prema kg ugrađenog vruće pocinčanog čelika + RAL boja |  | kg | 13500 |  | 0
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 19920 |  | 0
1.2.5.2. | Dobava, izrada i montaža drugog dijela glavne nosive prostorne rešetke (zona 2) na koju je ovješen komunikacijski hodnik (Zmija 2)između osi 6 i 7, i G i I (Polivalentna dvorana).
NAPOMENA: Prostorna rešetka je kao cijelina veća no što je unutar ove stavke opisana: Zona 1 prostorne rešetke: između osi 2 i 6 (natkriveni atrij) Zona 2 prostorne rešetke: između osi 6 i 7 (polivalentna dvorana)
Prostorna rešetka u gornjem pojasu po dužini ima čelični profil 220x200x8mm a u donjem pojasu je HEB 220.
Gornji i donji pojas međusobno su povezani kvadratnim čeličnom profilima 150x150x6,3mm ili 160x160x10mm ovisno o poziciji a sve vidljivo u Projektu konstrukcije.
Prostorna rešetka oslanja na tri pozicije. Prva pozicija je u potkrovlju Providurove palače što je izvedeno u prethodnoj stavci.
Druga pozicija je središnja pozicija, gdje se preko dva stupa (koji su izvedeni od profila D 219,1/12,5mm) oslanja na postojeći kameni zid na kojem je prethodno izvedeno ojačanje u obliku armirano betonskog serklaža.
Treća pozicija oslanjanja rešetke je preko dva stupa izvedeni od HEM 220 profila koji su postavljeni na postojeći kameni zid na kojem je prethodno izvedeno ojačanje u obliku armirano betonskog serklaža.
Iz prostorne rešetke se mjestimično spuštaju čelični profili D 139,7/8mm, u formi visulja preko kojih je ovješena kompletna komunikacijska zmija.
Donji pojas komunikacijskog hodnika izvesti od HEB 220 profila i ispunom od kvadratnih čeličnih profila 100x100x5mm.
Gornji pojas komunikacijskog hodnika izvesti od kvadratnih čeličnih profila 100x100x5mm.
Unutar stavke uračunati i izvedbu svih spregova i dodatnih ukruta koje su definirane Projektom konstrukcije.
NAPOMENA: Iako nije predmet ove troškovničke stavke potrebno je izvesti sve predranje i pripreme koje su potrebne kako bi se prilazni most (veza između zmije i preparatorskog odjela) mogao izvesti.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Obračun prema kg ugrađene i obrađene čelične konstrukcije. Ukupna težina čelične konstrukcije iznosi: 19.873,00 kg.
| Obračun prema kg ugrađenog vruće pocinčanog čelika + RAL boja |  | kg | 12773 |  | 0
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 7100 |  | 0
1.2.5.3. | Ugradnja nosivih termoizolacijskih elemenata za prekid toplinskih mostova na spojevima čelične nosive konstrukcije (spojevi čelik/čelik).
Elemente ugraditi na svim pješačkim mostovima na spojevima vertikalnih nosivih stupova/visulja i čelične horizontalne rešetke.
Pozicija prema nacrtu i detalju, a sve izvesti prema specifikacijama odabranog proizvođača.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema ugrađenom komadu |  | kom | 24 |  | 0
1.2.5.4. | Dobava, izrada i montaža potkonstrukcije natkrivenog atrija - horizontalni dio.
NAPOMENA: Na ovu izvedenu potkonstrukciju natkrivenog atrija se postavlja završni sloj izveden od ploča polikarbonata što nije predmet ove stavke.
Natkriveni atrij ''oblači'' se pločama polikarbonata sa svih strana stoga potkonstrukcija se razlikuje na vertikalnom i na horizontalnom dijelu te se prilagođava odabranim završnim pločama polikarbonata.
Na horizontalnom dijelu potkonstrukcija se oslanja na prethodno izvedenu glavnu konstrukciju - rebra. Formiraju se okviri izvedeni iz čeličnih profila 60x60x4mm na koje se postavlja čelični profil 60x100x4mm s kojima se postiže potreban nagib.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Ukupna težina čelične potkonstrukcije iznosi: 1.300,00 kg.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 1300 |  | 0
1.2.5.5. | Dobava, izrada i montaža potkonstrukcije natkrivenog atrija - vertikalni dio.
NAPOMENA: Na ovu izvedenu potkonstrukciju natkrivenog atrija se postavlja završni sloj izveden od ploča polikarbonata što nije predmet ove stavke.
Natkriveni atrij ''oblači'' se u polikarbonat sa svih strana stoga potkonstrukcija se razlikuje na vertikalnom i na horizontalnom dijelu te se prilagođava odabranim završnim pločama polikarbonata.
Na vertikalnom dijelu potkonstrukcija se oslanja na prethodno izvedenu glavnu konstrukciju. Formiraju se okviri izvedeni iz čeličnih profila 60x60x4mm
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Ukupna težina čelične potkonstrukcije iznosi: 300,00 kg.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 300 |  | 0
1.2.5.6. | Ugradnja čelične šablone za fiksiranje stupova (vertikalnih HEA/HEB 220 - ''rebra'') odnosno nosača krovne konstrukcije centralnog hola.
NAPOMENA: Nosači krovne konstrukcije atrija su rebra (u gornjoj i donjoj zoni) koja imaju horizontalni i vertikalni dio. Vertikalnim dijelom se sidre na prethodno izvedene horizontalne serklaže odnosno stopice (vidljivo na presjecima).
Šablonu ugraditi prilikom izvedbe horizontalnih armiranobetonskih serklaža po obodu centralnog hola na svim dijelovima gdje se oslanjaju rebra natkrivenog atrija.
Čelična stopa (šablona) dimenzija 250x250x5mm s urezanom rupom u sredini dimenzija 100x100mm. Ploča s dvije strane ima prodore za prodor ankera 2M20. Sve detaljno opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Ankere i pločevinu postaviti na gornju kotu armiranobetonskog serklaža prije betoniranja. Na mjesto rupe 100x100 u pločevini potrebno je privremeno postaviti materijal (stiropor, tvrde ploče TI ili sl.) koji će osigurati da se formira rupa u AB serklažu dimenzija 10x10x10 cm za naknadni smještaj trna (trn je HEA 100).
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
| Obračun prema komadu ugrađene čelične vruće pocinčane šablone + RAL boja |  | kom | 16 |  | 0
1.2.5.7. | Ugradnja čelične šablone potrebe za fiksiranje prostorne rešetke na trećem katu (potrkovlje) Providurove palače.
Šablonu ugraditi prilikom izvedbe armiranobetonskog diska na trećem katu Providurove palače.
Čelična šablona izrađena je od pločevine 300x300x5mm na kojoj je izrezan kalup u obliku trna (trn je HEM 240) dubine 150cm. Ploča s dvije strane ima prodore za prodor ankera 2M20. Sve detaljno opisano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
| Obračun prema komadu ugrađene čelične vruće pocinčane šablone + RAL boja |  | kom | 2 |  | 0
1.2.5.8. | Dobava, izrada i montaža završnih dijelova stabilizacijeske rešetke koja je dijelomično izvedena u prvoj fazi izgradenje (Kneževa palača).
Dobava i ugradnja čeličnog profila HEB 220 kao nastavak već izvedene rešetke u potkrovlju Kneževe palače te kao jedan element imaju funkciju glavnog horizontalnog stabilizatora cijelokupnog natkrivenog atrija.
Unutar stavke uračunati spregove, zatege, kosnike (CFRHS 80x80x4mm) i sve dodatne elemente s kojima se sustav stabilizacije spaja i pridržava na izvedenu glavnu konstrukciju natkrivenog atrija.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom i protupožarnom bojom.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Ukupna težina čelične stabilizacijske rešetke iznosi: 587,00 kg.
| Obračun prema kg ugrađenog vruće pocinčanog čelika + RAL boja |  | kg | 244 |  | 0
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 343 |  | 0
1.2.5.9. | Dobava i montaža potkonstrukcije komunikacijskog hodnika (Zmija 1 i 2) (hodne plohe) koja se sastoji od IPE 120 čeličnih profila koje se poprečno postavljaju na prethodno izvedene HEB 220.
Funckija IPE 120 profila je pridržavanje staklene fasade komunikacijskog hodnika (zmije) te pridržavanje trapeznog lima (koji nije predmet ove troškovničke stavke).
Unutar stavke uračunati spregove, zatege i sve dodatne elemente s kojima se sustav potkonstrukcije spaja i pridržava na izvedenu glavnu konstrukciju.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Ukupna težina čelične potkonstrukcije iznosi: 1.700,00 kg.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 1700 |  | 0
1.2.5.10. | Dobava, izrada i montaža čeličnog trapeznog lima hodne plohe komunikacijskog hodnika (Zmija 1 i 2)
Ugraditi trapezni lim M50/250 (pozitiv), t=0,88mm, postavljen preko 2 raspona.
Površina uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir preklopi i sl.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom i protupožarnom bojom (60min).
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
| Obračun po 1m2 postavljenog lima + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | m² | 130 |  | 0
1.2.5.11. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije pješačkih mostova MOST 1 i MOST 2 u prostoru natkrivenog atrija.
Izvedba dva mosta na razini prvog kata. Jedan most je u sklopu dvokrakog stubišta odnosno u funkciji njegovog podesta (sve vidljivo na tlocrtu prvog kata).
Nosiva konstrukcija spojnih mostova čine dva IPE 450 profila na rasponu cca 13m koji su međusobno povezani HEA 160 profilima a ispuna je od kvadratnih čeličnih profila 80x80x5mm a sve je detaljno opisano i prikazano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu sidrenja pješačkog mosta na obodne zidove atrija Providurove i Kneževe palače. Sidrenje izvesti unutar već prethodno izvedene rupe u postojećem kamenom zidu. Unutar stavke uračunati izvedbu svih ankera i varova koji će glavnu nosivu konstrukciju mostova dovesti do gotovosti.
Unutar stavke uračunati i podne obloge (gornja prohodna) od čeličnog lima debljine 10mm koji se direktno vari na nosivu konstrukciju.
Prije ugradnje lima potrebno je usuglasiti detalje ograde i izvedbe završne hodne obloge što nije predmet ove stavke.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
| Obračun prema kg čeličnih profila + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 6423 |  | 0
| Obračun prema m² ugrađenog čeličnog lima + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | m² | 50 |  | 0
1.2.5.12. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije dvokrakog stubišta (S1 i S6) u prostoru natkrivenog atrija.
NAPOMENA: Izvedba dvokrakog stubišta iziskuje radnje i pripreme koje su uključene u prethodnim stavkama:
izvedba armirano betonskog temelja, lociranje mjesta oslanjanja na pješački most (pješački most kao podest stubišta) te pozicija vješanja cijelog dvokrakog stubišta od prethodno izvedena nosiva čelična rebra natkrivenog atrija.
Tetive se izvode od čeličnih 200x120x6,3mm profila, sekundarna konstrukcija je iz 100x100x4mm profila a potrebni spregovi od 80x80x5mm profila - sve vidljivo i detaljno opisano u Projektu konstrukcije.
Stubište je ovješeno od nosiva čelična rebra natkrivenog atrija preko D25 profila - sve vidljivo i detaljno opisano u Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu sidrenja na izveden armiranobetonski temelj, na pješaki most te vješanje.
Unutar stavke uračunati izradu i izvedbu gazišta prema detalju i shemi.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 2664 |  | 0
1.2.5.13. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije prilaznog mosta na komunikacijski hodnik MOST 3 u prostoru natkrivenog atrija.
Prilazni most u dužini cca 4,3m na koji se naslanja dvokrako stubište je spojna veza između komunikacijske zmije i predprostora dizala na drugom katu Providurove palače.
Konstrukcija se sastoji od dva HEA 200 profila koji formiraju tetive, prečke se izvode od 80x80x5mm profila, te dijagonalni spregovi također od 80x80x5mm profila - sve vidljivo i detaljno opisano u Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati sidrenje spojnog mosta na pročelje Providurove palače i komunikacijsku zmiju, i podne obloge (gornja prohodna) od čeličnog lima debljine 10mm koji se direktno vari na nosivu konstrukciju.
Prije ugradnje lima potrebno je usuglasiti detalje ograde i izvedbe završne hodne obloge što nije predmet ove stavke.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 600 |  | 0
| Obračun prema m² ugrađenog čeličnog lima + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | m² | 8 |  | 0
1.2.5.14. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije prilaznog mosta na komunikacijski hodnik MOST 4 u prostoru polivalentne dvorane.
Prilazni most u dužini cca 8,8m je spojna veza između komunikacijske zmije i preparatorskog odjela.
Konstrukcija se sastoji od dva IPE 300 profila koji formiraju tetive, prečke se izvode od IPE 140 profila, te dijagonalni spregovi također od 80x80x5mm profila - sve vidljivo i detaljno opisano u Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati sidrenje spojnog mosta na prethodno izvedenu AB gredu i komunikacijsku zmiju, i podne obloge (gornja prohodna) od čeličnog lima debljine 10mm koji se direktno vari na nosivu konstrukciju.
Prije ugradnje lima potrebno je usuglasiti detalje ograde i izvedbe završne hodne obloge što nije predmet ove stavke.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | kg | 1237 |  | 0
| Obračun prema m² ugrađenog čeličnog lima + odgovarajuća antikorozivna zaštita + RAL boja |  | m² | 12 |  | 0
POLIVALENTNA DVORANA, NOVO KROVIŠTE + KONZOLA TEHNIČKE PROSTORIJE
1.2.5.15. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije novog krovišta 1.13 Polivalentne dvorane.
NAPOMENA: Novo krovište je podijeljeno u dva konstrukcijski dijela a između prolazi već ranije spomenuta prostorna rešetka i komunikacijski hodnik.
Glavna nosiva konstrukcija novog krovišta izvodi se iz čeličnih profila. Grebenovi, podrožnice i stupovi se izvode od HEB 300 profila.
Kompletno novo krovište oslanja se na postojeće obodne kamene zidove koji su prethodno ojačani armirano betosnkim serklažem. Detalji spoja i oslanjanja opisani su u Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu kompletne glavne nosive konstrukcije, sve spojeve i potrebne detalje. Unutar stavke uračunati pripremne radove za izvedbu konzole koja je ovješena od glavnu konstrukciju ali nije predmet ove troškovničke stavke.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 20161 |  | 0
1.2.5.16. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije galerijskog prostora polivalentne dvorane u obliku konzole.
Iz prethodno izvedene glavne krovne čelične konstrukcije polivalentne dvorane (HEB 340) se spuštaju vješaljke koje se izvode iz D 88,9/4mm, preko kojih visi konzola (galerija).
Podna konstrukcija konzole (galerije) čini greda HEA 160 koja je ovješena gore spomenutim visuljama, a sekundarne grede na konzoli se izvode iz IPE 120 profila.
Konzola (galerija) je s jedne strane ovješena a s druge strane se sidri (fiskira) na postojeći kameni zid, a sve prema detalju i opisu iz Projekta konstrukcije.
Zbog prodora pristupnog jednokrakog stubišta, podna konstrukcija grede ima izvdenu mjenu (od čeličnog profila) radi formiranja prodroa za pristupno stubište. Stubište nije predmet ove troškovničke stavke.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 1051 |  | 0
1.2.5.17. | Dobava, izrada i montaža ojačanja međukatne konstrukcije (prizemlje - prvi kat) čeličnim profilima HEB 400 iznad 0.18 Kafeterije.
NAPOMENA: Podna konstrukcija polivalentne dvorane izvodi se od postojećih drvenih greda presjeka (pretpostavka 30-36cm) koje se sa stropa prvog kata premještaju na pod prvog kata.
Zbog pretpostavke i potrebe za dodatnim ojačanjem podne konstrukcije odnosno zamjene pojedinih drvenih greda čija kvaliteta i nosivost nisu zadovoljavajuću ugrađuju se čelični profili. Sve detaljno opisano u Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu podložnih profila za naknadnu ugradnju novih drvenih greda koje nisu predmet ove troškovničke stavke ali je potrebno izvesti sve predranje. Sve izvesti prema detalju i opisu u Projektu konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 3720 |  | 0
OSTALI PROSTORI I POZICIJE U PROVIDUROVOJ PALAČI
1.2.5.18. | Dobava, izrada i montaža ojačanja međukatne konstrukcije (prvi kat - drugi kat) čeličnim profilima HEB 340 iznad 1.10 Izložbna dvorana.
Zbog potrebe ojačavanja podne konstrukcije Preparatorskog odjela potrebno ugraditi čelični profil koji je se sa dvije strane ugrađuje u postojeći kameni zid.
Unutar stavke uračunati izvedbu podložnih profila za naknadnu ugradnju novih drvenih greda koje nisu predmet ove troškovničke stavke ali je potrebno izvesti sve predranje. Sve izvesti prema detalju i opisu u Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 2010 |  | 0
1.2.5.19. | Dobava, izrada i montaža ojačanja međukatne konstrukcije (prvi kat - drugi kat) čeličnim profilima HEA 300 iznad 1.11 Izložbna dvorana.
Zbog potrebe ojačavanja podne konstrukcije Preparatorskog odjela potrebno ugraditi čelični profil koji je se sa dvije strane ugrađuje u postojeći kameni zid.
Unutar stavke uračunati izvedbu podložnih profila za naknadnu ugradnju novih drvenih greda koje nisu predmet ove troškovničke stavke ali je potrebno izvesti sve predranje. Sve izvesti prema detalju i opisu u Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 990 |  | 0
1.2.5.20. | Dobava i montaža čeličnih profila za nadvoje novoprobijenih otvora ili proširenje postojećih do raspona 120cm, za debljinu zidova do 40cm.
Ugrađuju se čelični profili HEA 120 (x2), materijal S235. Pozicija, raspon i detalj nosača prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu betoniranja ležaja čeličnih profila i svih potrebnih radnji prikazani i detaljno opisani u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Profile je potrebno na adekvatan način antikorozivno zaštititi premazom u dva sloja.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere i statičkog pregleda gradilišta.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 300 |  | 0
1.2.5.21. | Dobava i montaža čeličnih profila za nadvoje novoprobijenih otvora ili proširenje postojećih do raspona 120cm, za debljinu zidova od 40cm do 80 cm.
Ugrađuju se čelični profili HEA 120 (x3), materijal S235. Pozicija, raspon i detalj nosača prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu betoniranja ležaja čeličnih profila i svih potrebnih radnji prikazani i detaljno opisani u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Profile je potrebno na adekvatan način antikorozivno zaštititi premazom u dva sloja.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere i statičkog pregleda gradilišta.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 500 |  | 0
1.2.5.22. | Dobava i montaža čeličnih profila za nadvoje novoprobijenih otvora ili proširenje postojećih, raspona od 120cm do 180cm, za debljinu zida do 40cm.
Ugrađuju se čelični profili HEA 140 (x2), materijal S235. Pozicija, raspon i detalj nosača prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu betoniranja ležaja čeličnih profila i svih potrebnih radnji prikazani i detaljno opisani u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Profile je potrebno na adekvatan način antikorozivno zaštititi premazom u dva sloja.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere i statičkog pregleda gradilišta.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 600 |  | 0
1.2.5.23. | Dobava i montaža čeličnih profila za nadvoje novoprobijenih otvora ili proširenje postojećih, raspona od 120cm do 180cm, za debljinu zidova od 40cm do 80 cm.
Ugrađuju se čelični profili HEA 120 (x3), materijal S235. Pozicija, raspon i detalj nosača prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu betoniranja ležaja čeličnih profila i svih potrebnih radnji prikazani i detaljno opisani u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Profile je potrebno na adekvatan način antikorozivno zaštititi premazom u dva sloja.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere i statičkog pregleda gradilišta.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 1000 |  | 0
1.2.5.24. | Dobava i montaža čeličnih profila za nadvoje novoprobijenih otvora ili proširenje postojećih, raspona od 180cm do maksimalno 350cm, za debljinu zidova do 80cm.
Ugrađuju se čelični profili HEA 260 (x3), materijal S235. Pozicija, raspon i detalj nosača prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu betoniranja ležaja čeličnih profila i svih potrebnih radnji prikazani i detaljno opisani u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Profile je potrebno na adekvatan način antikorozivno zaštititi premazom u dva sloja.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere i statičkog pregleda gradilišta.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 400 |  | 0
1.2.5.25. | Dobava, izrada i montaža ojačanja međukatne konstrukcije (prizemlje - prvi kat) čeličnim profilima IPE 140 iznad 0.01 Ulazni prostor.
Zbog potrebe naknadnog vješanja nosača monitora ugrađuju se 3 IPE 140 profila u međukatnu kosntrukciju (strop prizemlja). Profili se ugrađuju između postojećih drvenih greda.
Unutar stavke uračunati uzimanje mjera na licu mjesta i izradu radioničkih nacrta i svih detalja spojeva i oslanjanja prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova ovjerava glavni projektant i projektant konstrukcije.
NAPOMENA: Čelični elementi koji su na otvorenom moraju biti vruće pocinčani a elementi koji su u zatvorenom prostoru moraju biti zaštićeni odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Svi čelični elementi Elaboratom zaštite od požara imaju zahtjev vatrootpornosti 60 minuta, što će se dokazati proračunom, primjenom računalnog modeliranja požara CFD metodom. Svi čelični vidljivi elementi završno su bojani bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu. Sve radove izvoditi u prisutnosti nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun prema kg ugrađenog čelika + odgovarajuća antikorozivna zaštita |  | kg | 240 |  | 0
1.2.5. | UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
1.2.6. | TESARSKI RADOVI
1.2.6.1. | Postava drvenih rogova krovne konstrukcije (novo krovište iznad 1.13 Polivalentne dvorane) od postojeće drvene građe.
NAPOMENA: Zdrava drvena građa koja je prilikom demontaže skladištena na gradilištu mora se iskoristiti u što većoj mjeri uz suglasnost nadzornog inženjera za konstrukciju.
Drveni rogovi u funkciji sekundarne nosive konstrukcije postavljaju se na prethodno izvedenu glavnu nosivu čeličnu konstrukciju (koja nije predmet ove troškovničke stavke).
Rogovi II. Klasa četinara, dimenzije presjeka 14x18cm i 16x18 cm, ovisno o poziciji postavljanja (sve detaljno opisano u Projektu konstrukcije). Rogovi ne premoste raspone veće od 5,0m.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Unutar stavke uračunati samo ugradbu (radi se od postojećoj drvenoj građi). Unutar stavke uračunata izvedba svih potrebnih spojeva i sljubnica te pomoćni materijal. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
Untuar stavke uračunati izvedbu nove daščane oplate s gornje strane drvenih rogova.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije i m² daščane oplate
| rogovi 14x16cm/ dužina 3,5m |  | kom | 22 |  | 0
| rogovi 14x16cm/ dužina 4,0m |  | kom | 23 |  | 0
| rogovi 14x16cm/ dužina 4,5m |  | kom | 11 |  | 0
| rogovi 14x18cm/ dužina 3,5m |  | kom | 18 |  | 0
| rogovi 14x18cm/ dužina 4,0m |  | kom | 34 |  | 0
| daščana oplata |  | m² | 280 |  | 0
1.2.6.2. | Dobava i postava novih drvenih rogova krovne konstrukcije (novo krovište iznad 1.13 Polivalentne dvorane) koje zamjenjuju postojeću nezdravu drvenu građu.
NAPOMENA: Zbog pretpostavke da postojeća drvena građa nije u potpunosti zdrava niti u dovoljnoj količini, potrebna je nabava novih drvenih greda/rogova za postavljanje sekundarne krovne konstrukcije.
Drveni rogovi u funkciji sekundarne nosive konstrukcije postavljaju se na prethodno izvedenu glavnu nosivu čeličnu konstrukciju (koja nije predmet ove troškovničke stavke).
Rogovi II. Klasa četinara, dimenzije presjeka 14x18cm i 16x18 cm, ovisno o poziciji postavljanja (sve detaljno opisano u Projektu konstrukcije). Rogovi ne premoste raspone veće od 5,0m.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Unutar stavke uračunati sve potrebne spojnice, sljubnice i pomoćni materijal te ugradnju nadzidnice. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije. Untuar stavke uračunati izvedbu daščane oplate s gornje strane drvenih rogova.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati i izvedbu svih potrebnih predradnji za naknadnu dobavu i ugradbu krovnog prozora za potrebe pristupa i servisiranja krova. Dobava i ugradba spomenutog prozora nije dio ove troškovničke stavke.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije i m² daščane oplate
| rogovi 14x16cm/ dužina 3,5m |  | kom | 22 |  | 0
| rogovi 14x16cm/ dužina 4,0m |  | kom | 23 |  | 0
| rogovi 14x16cm/ dužina 4,5m |  | kom | 11 |  | 0
| rogovi 14x18cm/ dužina 3,5m |  | kom | 18 |  | 0
| rogovi 14x18cm/ dužina 4,0m |  | kom | 34 |  | 0
| daščana oplata |  | m² | 280 |  | 0
1.2.6.3. | Dobava i postava novih drvenih rogova krovne konstrukcije (novo krovište iznad 1.15 Komunikacije) koje zamjenjuju postojeću nezdravu drvenu građu.
NAPOMENA: Zbog pretpostavke da postojeća drvena građa nije u potpunosti zdrava niti u dovoljnoj količini, potrebna je nabava novih drvenih greda/rogova za postavljanje sekundarne krovne konstrukcije.
Drveni rogovi dimenzija 12x14cm u funkciji glavne nosive konstrukcije postavljaju se na nadzidnicu koja je postavljena na prethodno ojačan horizontalni armirano betonski serklaž. Dva roga se spajaju u sljemenu prema detalju koji je detaljno opisan i prikazan u Projektu konstrukcije.
Rogovi II. Klasa četinara, dimenzije presjeka 12x14 cm. Rogovi ne premoste raspone veće od 4,0m.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Unutar stavke uračunati sve potrebne spojnice, sljubnice i pomoćni materijal te ugradnju nadzidnice. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
Untuar stavke uračunati izvedbu daščane oplate drvenih rogova a sve je detaljno opisani u Projektu konstrukcije.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije i m² daščane oplate
| rogovi 12x14cm/ dužina 4,0m |  | kom | 20 |  | 0
| daščana oplata |  | m² | 50 |  | 0
1.2.6.4. | Dobava i montaža novog drvenog krovišta na mjestu današnje otvorene terase na trećem katu Providurove palače, iznad prostorije 3.05 Depo.
Novo krovište se izvodi kompletno iz drveta i izvodi se samo s rogovima i nadzidnicom. Sve detaljno opisano u Projektu konstrukcije. Untuar stavke uračunati izvedbu daščane oplate drvenih rogova.
Drvena građa II. Klase, presjeka 16x20.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Unutar stavke uračunati sve potrebne spojnice, sljubnice i pomoćni materijal te ugradnju nadzidnice. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati i izvedbu svih potrebnih predradnji za naknadnu dobavu i ugradbu krovnog prozora za potrebe pristupa i servisiranja krova. Dobava i ugradba spomenutog prozora nije dio ove troškovničke stavke.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije i m² daščane oplate
| rogovi 16x20cm/ dužina 7,0m |  | kom | 12 |  | 0
| daščana oplata |  | m² | 35 |  | 0
1.2.6.5. | Postava drvenih greda na strop prizemlja (iznad 0.18 Kafeterije) odnosno na dio poda Polivalentne dvorane.
Masivne drvene grede demontirane unutar stavke (Demontaža međukatne konstrukcije) se ponovno ugrađuju na etažu ispod uz uvjet da je drvena građa zdrava i stabila.
NAPOMENA: Zdrava drvena građa koja je prilikom demontaže skladištena na gradilištu mora se iskoristiti u što većoj mjeri uz suglasnost nadzornog inženjera za konstrukciju. Radi se o drvenim gredama dimenzija presjeka 30x36cm, dužina cca 8,5m.
Pretpostavljena drvena građa je crnogorica II. Klasa a sprezanjem daščanom oplatom u 3 sloja (što nije predmet ove troškovničke stavke) bi se postignula potrebna stabilnost a sve je detaljno opisano u Projektu konstrukcije.
Ukoliko se uspostavi da gore navedene pretpostavke nisu točne morat će se napraviti dodatan proračun s točnim podacima.
Unutar stavke uračunati samo ugradbu (radi se od postojećoj drvenoj građi). Unutar stavke uračunata izvedba svih potrebnih spojeva i sljubnica te pomoćni materijal. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije
| drvene grede 30x36cm, dužina 8,5m |  | kom | 4 |  | 0
1.2.6.6. | Dobava i postava novih drvenih greda na strop prizemlja (iznad 0.18 Kafeterije) odnosno na dio poda Polivalentne dvorane. Grede II. klasa četinara.
Nove drvene grede su definirane proračunom koji je detaljno opisan u Projektu konsturkcije a pojavljuju se na mjestu stropa kafeterije. Pretpostavka je da postojeća drvena građa neće biti u cijelosti zdrava.
Grede se oslanjaju s jedne strane na postojeći kameni zid a s druge strane na prethodno ubačen čelični nosač (koji nije predmet ove troškonvičke stavke) ovisno o poziciji. Položiti ih na sloj hidrizolacione ljepenke te ih dodatno izolirati protiv vlage.
Unutar stavke uračunati sve potrebne predradnje, pripreme ležajeva i sve potrebno da se glavna drvena nosiva konstrukcija postavi po pravilima struke. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
Nove drvene grede II. klase četinara, dimenzije presjeka 14x16xcm, dužine do 5,0 m, ugrađuju se na podložne profile koji su prethodno ugrađeni zajedno s čeličnim nosačem.
Ukoliko se uspostavi da gore navedene pretpostavke nisu točne morat će se napraviti dodatan proračun s točnim podacima.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije
| drvene grede 14x16cm, dužina 5,0m |  | kom | 32 |  | 0
1.2.6.7. | Dobava i postava novih drvenih greda na strop prizemlja 0.11 Komunikacije. Grede II. klasa četinara.
Nove drvene grede su definirane proračunom koji je detaljno opisan u Projektu konsturkcije jer pretpostavka je da postojeća drvena građa neće biti u cijelosti zdrava.
Grede se oslanjaju na postojeći kameni zid s jedne i druge strane. Položiti ih na sloj hidrizolacione ljepenke te ih dodatno izolirati protiv vlage.
Unutar stavke uračunati sve potrebne predradnje, pripreme ležajeva i sve potrebno da se glavna drvena nosiva konstrukcija postavi po pravilima struke. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
Nove drvene grede II. klase četinara, dimenzije presjeka 14x16xcm, dužine do 5,0 m.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije
| drvene grede 14x16cm, dužina 5,0m |  | kom | 20 |  | 0
1.2.6.8. | Dobava i postava novih drvenih greda na trećem katu za izvedbu kosog krova na mjestu evakuacijskog stubišta i dizala. Grede II. klasa četinara.
Drvene grede dimenzija 10x16cm, u formi sekundarne konstrukcije postavljene na prehodno postavljenu bitumensku hidroizolacijsku foliju na kosoj armiranobetonskoj ploči.
Grede s dimenzijom presjeka 10x16cm, dužine do 5,5m
Obračun prema komadu
| drvene grede 10x16cm, dužina 5,5m |  | kom | 18 |  | 0
1.2.6.9. | Dobava i postava novih drvenih greda za međukatnu konstrukciju na drugom katu Providurove palače (preparatorski odjel) odnosno strop 1.10 Izložbene dvorane.
NAPOMENA: Zbog potrebe smanjenja raspona prethodno su izvedeni čelični nosači koji nisu predmet ove troškovničke stavke.
Unutar stavke uračunati sve potrebne predradnje, pripreme ležajeva i sve potrebno da se glavna drvena nosiva konstrukcija postavi po pravilima struke. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
Grede s dimenzijom presjeka 14x16cm a premoste raspon do 5,00m. Položiti ih na sloj hidrizolacione ljepenke te ih dodatno izolirati protiv vlage.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije
| drvene grede 14x16cm, dužina 5,00m |  | kom | 36 |  | 0
1.2.6.10. | Dobava i postava novih drvenih greda za međukatnu konstrukciju na drugom katu Providurove palače (preparatorski odjel) odnosno strop 1.11 Izložbene dvorane.
NAPOMENA: Zbog potrebe smanjenja raspona prethodno su izvedeni čelični nosači koji nisu predmet ove troškovničke stavke.
Unutar stavke uračunati sve potrebne predradnje, pripreme ležajeva i sve potrebno da se glavna drvena nosiva konstrukcija postavi po pravilima struke. Sve detaljno opisano i definirano Projektom konstrukcije.
Grede s dimenzijom presjeka 14x16cm a premoste raspon do 5,00m. Položiti ih na sloj hidrizolacione ljepenke te ih dodatno izolirati protiv vlage.
Obračun po komadu ugrađenog drvenog elementa konstrukcije
| drvene grede 14x16cm, dužina 5,00m |  | kom | 27 |  | 0
1.2.6.11. | Ojačanje i sanacija drvenih greda svih međukatnih konstrukcija koja se može ustanoviti samo nakon detaljnog pregleda nakon izvedenih radova demontaže i rušenja.
Kod podnih konstrukcija klase drva C18 a većih osnih razmaka potrebno je progustiti razmak uvođenjem novih drvenih greda istih dimenzija poprečnog presjeka i klase C24.
Nakon pregleda ustanovit će se točan broj dotrajalih greda koje je potrebno sanirati ili u potpunsti zamjeniti. O načinu sanacije i eventualnoj zamjeni odlučiti u suglasnosti s nadzornim inženjerem za konstrukciju.
Ojačanja i sanacija drvenih greda i njihova eventualna zamjena uvjetuje predradnje, izradu betosnke podloge i posteljice koja nije predmet ove troškovničke stavke.
Dani broj i dimenzije grednika su aproksimativne. Točan broj utvrditi će se nakon utvrđivanjastvarnog stanja pregleda grednika.
| Obračun prema komadu |  | kom | 30 |  | 0
1.2.6.12. | Dobava i ugradba drvenih mijena na mjestima uklonjenih greda međukatnih konstrukcija i krovnih konstrukcija prosječne dužine 150cm.
Mijene se vezuju na susjedne grede sukladno detalju iz statičkog proračuna.
| Obračun prema komadu |  | kom | 8 |  | 0
1.2.6.13. | Dobava i ugradba dašćane oplate na sve drvene međukatne konstrukcije.
Oplata daskama, neblanjanim, spojenim na sudaru, debljine 24mm, od četinjače klasa C24 postavljana u 3 sloja a fiskiraju se vijcima.
Prvi sloj se postavlja okomito na grednike a ostala dva dijegonalno ali okomito jedan na drugi. Veze izvesti vijčano.
NAPOMENA: U pojedInim prostorijama postoji adekvatna i statički valjana dašćana oplata stoga ju je potrebno samo nadopuniti a u obračunu smanjiti cijelu te površine za trećinu. Ako se postavlja samo jedan novi sloj onda cijelu za tu površinu smanjiti za 2/3.
Dana površina potrebne dašćane oplate je aproksimativna. Točna površina utvrditi će se nakon utvrđivanja tsvarnog stanja pregleda svih međukatnih konstrukcija.
| Obračun prema m² - 2 sloja |  | m² | 100 |  | 0
| Obračun prema m² - 3 sloja |  | m² | 1800 |  | 0
1.2.6.14. | Nakon prethodne demontaže slojeva poda i stropa međukatnih konstrukcija do nosive drvene građe potrebno je svaku pojedinačnu gredu sanirati na naćin da se mehanički otklone sve zone koje su biološki rastočene.
Nakon toga, površinu greda je potrebno očistiti čeličnim rotirajućim četkama a nakon toga dobro usisati industrijskim usisavačem. Tek nakon toga se nanosi zaštitno sredstvo.
Premazivanje je dovoljno provesti kistovima u dva sloja.
| Obračun po m² tlortne površine prostorije uz pretpostavku da su grede na osovinskom razmaku 60-70cm. |  | m² | 1900 |  | 0
1.2.6.15. | Dobava i ugradnja sidara od inoxa A4 za horizontalno povezivanje drvenih grednika i nosivih zidova na koje se grednici oslanjaju.
Svi elementi čeličnog sidra kao i spojna sredstva opisani su i skicirani u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Stavka uključuje sve spomenute elemente, sva spojna sredstva, maskiranje vanjske ležajne pločice, sanjiranje izbušenih rupa s obje strane, te sve potrebne skele za izvođenje radova.
Sidri se svaki treći grednik ili onako kako je prema proračunu određeno.
Čelično sidro izvesti od pločevine poprečnog presjeka 80x80x6mm, na koju se nastavlja vijak M12 koji prolazi kroz čeličnu sidrenu pločevinu dimenzija 150x150x6mm. Sidra se postavljaju s jedne strane drvenog grednika te ih učvrstiti sa tri vijka M12 kvalitete kroz pločevinu dimenzija 500x50x6mm.
Dana količina je aproksimativna. Točnu količinu potrebnih sidara utvrdtiti nakon otvaranja i pregleda međukatnih konsturkcija.
Stavka uključuje bušenje rupa za sidra u kamenom zidu, prosječne debljine 55 cm glavom sa dijamantnom krunom i bezudarnim alatima.
| Obračun po komadu potpuno izvedenog sidrenja jednog kraja grednika. |  | kom | 48 |  | 0
1.2.6. | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2.7. | ZIDARSKI RADOVI
1.2.7.1. | Zidanje zidova, pregradnih zidova unutar postojećih otvora u prizemlju, prvom, drugom i trećem katu Providurove palače ciglenim blokom debljine 20cm.
Zida se produžnim mortom (M5) debljine cca 2cm u skladu s pravilima struke.
Izvođač zidanja zidova ispune dužan je u svom radu u potpunosti poštivati način i redoslijed zidanja kao i upotrebljene materijale i alate koje je propisao proizvođač odabranog proizvoda.
Na pojedinim pozicijama zidaju se dva odvojena zida, svaki u ravnini vanjske plohe zida na način da se otvor potpuno izravna sa zidom.
Zid za zatvaranje otvora s kamenom šembranom izvodi se uvučan za 5cm u odnosu na lice šembrane. Spojeve s bočnim plohama zida i sa nadvojem treba ispuniti adekvatnim mortom (ekspandirajući mort)
Sve prema specifikacijama proizvođača i prema detalju.
Zidovi moraju zadovoljiti otpornost na požar 60min, a sve u skladu s normom iz skupine HRN DIN 4102 ili drugom jednakovrijednom normom.
| Obračun prema m² |  | m² | 187 |  | 0
1.2.7.2. | Dobava materijala i izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha (prosječne debljine 6 cm) preko toplinske izolacije površina prizemlja.
Stavka obuhvaća izradu armiranog cementnog estriha betonom C 30/37, s varenom Q 131 mrežom koja se ugrađuje u donjoj zoni estriha i polipropilenskim vlaknima, završnu obradu prema namjeni, elastične uloške oko zidova i prodora.
Stavka obuhvaća i izradu holkera za hidroizolaciju gdje je to potrebno kao i izvedbu dilatacija stezljivom dilatacijskom režom ovisno o završnoj obradi poda.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
| Obračun prema m² |  | m² | 945 |  | 0
1.2.7.3. | Dobava materijala i izrada laganog estriha (do 250 kg/m³) (prosječne debljine 5-12cm) preko prethodno izvedenog trapeznog lima komunikacijskog hodnika.
Stavka obuhvaća izradu laganog estriha, armiranog polipropilenskim vlaknima, završnu obradu prema namjeni, elastične uloške oko zidova i prodora.
Stavka obuhvaća i izradu holkera za hidroizolaciju gdje je to potrebno ako i izvedbu dilatacija ovisno o završnoj obradi poda.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
| Obračun prema m² |  | m² | 130 |  | 0
1.2.7.4. | Dobava materijala i izrada laganog estriha (do 250 kg/m³) (prosječne debljine 4 cm) preko prethodno izvedenog čeličnog lima debljine 10 mm na dvokrakom stubištu u centralnom atriju i prilaznim mostovima.
Stavka obuhvaća izradu laganog estriha, armiranog polipropilenskim vlaknima, završnu obradu prema namjeni, elastične uloške oko zidova i prodora. Stavka uključuje i izvedbu sloja elastičnog materijala ispod estriha u debljini 1cm.
Stavka obuhvaća i izradu holkera za hidroizolaciju gdje je to potrebno ako i izvedbu dilatacija ovisno o završnoj obradi poda.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
| Obračun prema m² |  | m² | 100 |  | 0
1.2.7.5. | Šlicanje parapeta prozora za ugradnju ventilokonvektora.
Šlicaju se parapeti u prizemlju i na katovima, pozicija prema strojarskom nacrtu. Niše su širine 120 - 140 cm / visine 110 cm / dubine 30 - 40 cm, prema strojarskom projektu.
Niše unutar nosivih zidvova potrebno je dodatno stabilizirati slojem torkreta d=5cm.
Stavka uključuje postavljanje potrebne armature te sloj toplinske izolacije u slučaju da se radi o nišama prošlicane u vanjskim zidovima i parapetima prozora potrebno je ugraditi sloj toplinske izolacije što je predmet druge stavke.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, odvoz materijala na deponij udaljenosti do 15 km.
| Obračun po komadu |  | kom | 10 |  | 0
1.2.7.6. | Doprema, montaža i demontaža cijevne skele.
Skela se postavlja u oba atriju unutar obuhvata Providurove palače sa sve četiri strane, na pročelju Providurove palače s dvije strane (poljana Šime Budnić i Trg Petar Zoranić) te na jednoj strani velikog atrija (Vodovod).
Skelu izvesti 2m iznad razine vijenca objekta, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.
Prije izvedbe skele potrebno je izraditi projekt skele, dostaviti atest o sigurnosti i upotrebljivosti skele, pisanu uputa proizvođača, kontrolnu knjigu skele i tehničke naputke ili poseban projekt za sidrenje skele za fasadu, na skelu postaviti natpise, zabrane i upozorenja, na vanjskoj strani po cijeloj dužini i visini prekriti pokrivačima (trska, juta, gusta metalna mreža i sl), sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prijelazi, prolazi i slično) na gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm.
| Obračun po m² pročelja |  | m² | 3002 |  | 0
Napomena: Izvođač je dužan za tipsku skelu dostaviti:  atest o sigurnosti i upotrebljivosti skele  PLAN (PROJEKT) skele (minimalno mora sadržavati: dimenzije skele i svih njenih sastavnih elemenata, sredstva za međusobno spajanje sastavnih elemenata, te način pričvršćivanja skele za objekt odnosno tlo, vrste materijala i njihova kvaliteta, statički proračun nosivih elemenata)  Pisanu uputu za montažu i demontažu skele (pisana uputa proizvođača)  KONTROLNU KNJIGU (LIST) SKELE (Ispravnost skele mora provjeravati odgovorna osoba na gradilištu i to PRIJE UPORABE, najmanje JEDANPUT MJESEČNO, a naročito poslije vremenskih nepogoda, prepravka, oštećenja ili u bilo kojim DRUGIM OKOLNOSTIMA, koji su mogli utjecati na STABILNOST I ČVRSTOĆU skele. Provjeravanje ispravnosti skele upisuje se u KONTROLNU KNJIGU (LIST) SKELE i ovjerava ga odgovorna osoba na gradilištu)  Tehničke naputke ili poseban projekt za sidrenje skele za fasadu Zatim:  postaviti natpise, zabrane i upozorenja (standardni znakovi sigurnosti)  obzirom da je skela postavljena na građevinskom objektu u samom centru grada, u ulici po kojoj dnevno prolazi veliki broj ljudi, skela mora biti na vanjskoj strani po cijeloj dužini i visini prekrivena pokrivačima (trska, juta, gusta metalna mreža i slično) koji sprečavaju padanje materijala u dubinu.  sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prijelazi, prolazi i slično) na gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. Ukoliko skela nije tipska Izvođač je dužan dostaviti projekt skele s proračunom ovjerenim od strane projektanta statike.
1.2.7.7. | Zazidavanje otvora, oštećenja i kanala dimnjaka kamenom preostalim od rušenja zidova.
Zidanje se obavlja produžnim mortom na način što sličnijim postojećem zidu. Na isti način upotrijebiti ostatke ciglenih zidova.
Stavka se odnosi i na zidanje manjih nedostajućih kamenih zidova kao i saniranje oštećenih dijelova temelja.
| Obračun po m³ |  | m³ | 20 |  | 0
1.2.7.8. | Šlicanje i probijanje rupa okvirnih dimenzija (šxdxv) 40x30x60cm za naknadno ugrađivanje i sidrenje glavne čelične konstrukcije pješačkih mostova (Most 1 i Most 2).
Rupe izvesti na postojećem kamenom zidu alatima koji ne izazivaju vibracije. Ušlicati pola širine zida ili minimalno 25 cm. Sve detaljno opisano i prikazano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Unutar stavke uračunati izvedbu posteljice od mršavog betona (C12/15) debljine 5cm. Prije izvedbe postoljice dogovoriti i uskladititi gornju kotu s radioničkim nacrtom izrade čeličnih mostova.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, odvoz materijala na deponij udaljenosti do 15 km.
Probijanje rupa izvoditi uz prisutnost nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun po komadu izvedene rupe |  | kom | 8 |  | 0
1.2.7.9. | Šlicanje i probijanje rupa u postojećem kamenom zidu za ugradnju nosivih čeličnih profila. Čelični profili su kao ojačanje međukatnih konstrukcija ili nosive čelične grede spojnih mostova koje se ugrađuju unutar postojećeg kamenog zida.
Rupe izvesti na postojećem kamenom zidu alatima koji ne izazivaju vibracije. Ušlicati pola širine zida ili minimalno 25 cm. Sve detaljno opisano i prikazano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Rupe su prosječne dimenzije 40x30x50 (šxdxv).
Unutar stavke uračunati izvedbu posteljice od mršavog betona (C12/15) debljine 5cm. Prije izvedbe postoljice dogovoriti i uskladititi gornju kotu s radioničkim nacrtom izrade čeličnih mostova.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, odvoz materijala na deponij udaljenosti do 15 km.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere i statičkog pregleda gradilišta.
Probijanje rupa izvoditi uz prisutnost nadzornog inženjera za konstrukciju.
| Obračun po komadu izvedene rupe |  | kom | 22 |  | 0
1.2.7.10. | Izvedba posteljice od mršavog betona za naknadno postavljanje i ugradnju drvenih greda međukatnih konstrukcija. Drvene grede u prosjeku dimenzije presjeka 14x16
Za izvedbu rupa na postojećem kamenom zidu koristiti alate koji ne izazivaju vibracije. Ušlicati pola širine zida ili minimalno 25 cm. Sve detaljno opisano i prikazano u statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, odvoz materijala na deponij udaljenosti do 15 km.
Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere i statičkog pregleda gradilišta.
| Obračun po komadu izvedene posteljice |  | kom | 116 |  | 0
1.2.7. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2.8. | IZOLATERSKI RADOVI
1.2.8.1. | Izvedba horizontalne hidroizolacije podnih površina prizemlja i atrija Providurove palače. Izvodi se preko prethodno izvedene betonske podloge, a sastoji se od:
hladnog bitumenskog premaza
2x varene bitumenske trake debljine po 4mm s uloškom od stakl. voala, 100% varene međusobno i za podlogu
Hidroizolaciju izvesti kontinuirano preko kosih ploča stubišta u svim prostorijama prizemlja neovisno o denivelacijama u podu. Hidroizolaciju dignuti u prosjeku 30 cm bočno uz zidove.
Sve izvesti prema specifikacijama odabranog proizvođača i prema detalju.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
| Obračun po m² obložene površine. |  | m² | 900 |  | 0
1.2.8.2. | Izvedba hidroizolacije svih sanitarija Providurove palače.
Nuditi hidroizolacijski premaz tekućom hidroizolacijom na bazi cementa. Nanosi se po uputi proizvođača.
Hidroizolaciju izvoditi na svim podovima mokrih čvorova.
| Obračun po m² obložene površine. |  | m² | 100 |  | 0
1.2.8.3. | Izvedba toplinske izolacije poda prizemlja iznad tla u Providurovoj palači.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju slijedećih slojeva preko prethodno izvedene hidroizolacije:
PE folija 0,2 mm
ekspandirani elastificirani polistiren EPS T 100 20kg/m3, debljine 2,00 cm
ekstrudirani polistiren EPS 200 30kg/m3, debljine 6,00 cm
PE folija 0,2 mm
Slojeve izvesti kontinuirano preko kosih ploča stubišta u svim prostorijama prizemlja neovisno o denivelacijama u podu.
Sve izvesti prema specifikacijama odabranog proizvođača i prema detalju.
| Stavka uključuje sav rad i potreban materijal. Obračun po m² obložene površine. |  | m² | 945 |  | 0
1.2.8.4. | Izvedba toplinske izolacije međukatnih konstrukcija iznad negrijanih prostorija prizemlja (0.01 Ulazni prostor), nuditi izolaciju kaširane kamene vune debljine d=20cm (50kg/m³).
Sastoji se od slijedećih slojeva izmeđe drvene konstrukcije:
PE folija 0,2 mm
kamena vuna, 20,00cm
| Obračun po m² obložene površine. |  | m² | 145 |  | 0
1.2.8.5. | Dobava i ugradnja slojeva toplinske izolacije unutar konstrukcije kosih krovova laganim pločama od mineralne vune.
Pozicija sloja toplinske izolacije prikazana je na detaljima pojedine krovne konstrukcije.
Ugrađuju se sloj kamene vune d=20 cm(50 kg/m³) cm, te sloj paronepropusne folije d= 0,2mm ispod sloja toplinske izolacije.
NAPOMENA: Unutar stavke nije uključena izrada daščane oplate s donje strane jer na mjestima gdje se ugrađuje spomenuta toplinska izolacija postavljaju se vatrootporne ploče koje su predmet druge troškovničke stavke.
| Obračun po m² obložene površine. |  | m² | 650 |  | 0
1.2.8.6. | Dobava, ugradnja i montaža akustičnog sloja između zida i završne zidne obloge izvedene od istegnutog metala u 1.13 Polivalentna dvorana.
Izvodi se u jednom sloju sa izolacijskim pločama od cementnom povezanih vlakana drvene vune, debljine 25mm.
Ploče se montiraju direktnim pričvršćivanjem na zid prikladnim vijcima/tiplama između profila potkonstrukcije, a djelomićno na stropnoj oblozi sa razmakom 10mm od stropne podloge.
Koeficijent apsorbcije na 1kHz, min 0,5. sa izraženijom apsorbcijom na visokim frekvencijama.
Prije montaže dostaviti detalj/uzorak komplet sa završnom oblogom, dimenzije 1x1m
| Obračun po m² obložene površine. |  | m² | 520 |  | 0
1.2.8. | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2.9. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1.2.9.1. | Demontaža slojeva pokrova dijela krovišta Kneževe palače prema atriju Providurove palače
Pretpostavlja se da se postojeća konstrukcija sastoji od sljedećih slojeva: pokrov kupom kanalicom, drvene letve, ljepenka i daščana oplata.
NAPOMENA: Potrebno je u što večoj mjeri zadržati i iskoristiti iste slojeve koji su prethodno demontirani. Pretpostavka je da će se prilikom demontaže 30% svog materijala trajno uništiti te će se trebati zamijeniti s novim.
Demontaža postojećeg dijela krova već izvedene Kneževe palače je radi omogučavanja izvedbe ojačanja postojećeg kamenog zida u obliku armiranobetonskog serklaža, ugradnja čeličnih stopica te dovršetka stabilizacijske rešetke i njenog fiksiranja na nosivu konstrukciju natkrivenog atrija.
| Obračun prema m² |  | m² | 100 |  | 0
1.2.9.2. | Montaža i ugradnja pokrova dijela krovišta Kneževe palače nakon izvedenih svih potrebnih radnji zbog koji se spomenuti krov demontirao.
NAPOMENA: Potrebno je u što večoj mjeri zadržati i iskoristiti iste slojeve koji su prethodno dmeontirani. Pretpostavka je da će se prilikom demontaže 30% svog materijala trajno uništiti te će se trebati zamijeniti s novim.
Slojevi se vraćaju u istom logikom kojom su skidani. Pokrov kupom kanalicom, drvene letve, ljepenka i daščana oplata.
| Obračun prema m² |  | m² | 100 |  | 0
1.2.9.3. | Dobava i ugradnja slojeva pokrova novog krovišta 1.13 Polivalentne dvorane.
Na prethodno izvedebu sekundarnu nosivu konstrukciju od drvenh greda/rogova te daščane oplate postavljaju se sljedeći slojevi:
- paropropusna-vodonepropusna folija (1000kg/m3), debljina 0,02 cm
- letve 5x8cm/3x5cm (750kg/m3), debljina 3-5cm
- kupa kanalica (1500kg/m3)
Unutar stavke uračunati postavljanje prvih redova kupa kanalica u mort kao i sljemenjaka. Unutar stavke uračunati i premazivanje fungicidnim i insekticidnim premazom drvenih letvi.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati i izvedbu svih potrebnih predradnji za naknadnu dobavu i ugradbu krovnog prozora za potrebe pristupa i servisiranja krova. Dobava i ugradba spomenutog prozora nije dio ove troškovničke stavke.
Sve izvesti prema detalju i po praviima struke. Uskladiti radove s izvedbom limenih opšava, žljebova koji nisu predmet ove troškovničke stavke.
| Obračun prema m' ugrađenog sljemenjaka |  | m' | 50 |  | 0
| Obračun prema m² izvedene krovne površine |  | m² | 300 |  | 0
1.2.9.4. | Dobava i ugradnja slojeva pokrova novog krovišta iznad prostora 1.15 Komunikacija.
Na prethodno izvedebu nosivu konstrukciju od drvenh greda/rogova te daščane oplate postavljaju se sljedeći slojevi:
paropropusna-vodonepropusna folija (1000kg/m3), debljina 0,02 cm
letve 5x8cm/3x5cm (750kg/m3), debljina 3-5cm
kupa kanalica (1500kg/m3)
Unutar stavke uračunati postavljanje prvih redova kupa kanalica u mort kao i sljemenjaka. Unutar stavke uračunati i premazivanje fungicidnim i insekticidnim premazom drvenih letvi.
Sve izvesti prema detalju i po praviima struke. Uskladiti radove s izvedbom limenih opšava, žljebova koji nisu predmet ove troškovničke stavke.
| Obračun prema m' ugrađenog sljemenjaka |  | m' | 20 |  | 0
| Obračun prema m² |  | m² | 60 |  | 0
1.2.9.5. | Dobava i ugradnja slojeva pokrova novog krovišta iznad prostora 3.05 Depo.
Na prethodno izvedebu nosivu konstrukciju od drvenh greda/rogova te daščane oplate postavljaju se sljedeći slojevi:
paropropusna-vodonepropusna folija (1000kg/m3), debljina 0,02 cm
letve 5x8cm/3x5cm (750kg/m3), debljina 3-5cm
kupa kanalica (1500kg/m3)
Unutar stavke uračunati postavljanje prvih redova kupa kanalica u mort kao i sljemenjaka. Unutar stavke uračunati i premazivanje fungicidnim i insekticidnim premazom drvenih letvi.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati i izvedbu svih potrebnih predradnji za naknadnu dobavu i ugradbu krovnog prozora za potrebe pristupa i servisiranja krova. Dobava i ugradba spomenutog prozora nije dio ove troškovničke stavke.
Sve izvesti prema detalju i po praviima struke. Uskladiti radove s izvedbom limenih opšava, žljebova koji nisu predmet ove troškovničke stavke.
| Obračun prema m² |  | m² | 35 |  | 0
1.2.9.6. | Dobava i ugradnja slojeva pokrova novog krovišta iznad evakuacijskog stubišta i dizala.
Na prethodno izvedebu sekundarnu nosivu konstrukciju od drvenh greda/rogova postavljaju se sljedeći slojevi:
mineralna vuna (50kg/m3), debljine 15cm /između rogova
letve 5x8cm (750kg/m3), debljina 5cm
paropropusna-vodonepropusna folija (1000kg/m3), debljina 0,02 cm
letve 3x5cm (750kg/m3), debljina 3cm
kupa kanalica (1500kg/m3)
Unutar stavke uračunati postavljanje prvih redova kupa kanalica u mort kao i sljemenjaka. Unutar stavke uračunati i premazivanje fungicidnim i insekticidnim premazom drvenih letvi.
Sve izvesti prema detalju i po praviima struke. Uskladiti radove s izvedbom limenih opšava, žljebova koji nisu predmet ove troškovničke stavke.
| Obračun prema m² |  | m² | 60 |  | 0
1.2.9.7. | Privremena demontaža postojećeg dijela drvenog krovišta na trećem katu Providurove palače za potrebe ugradnje armiranobetonskog serklaža kao jedna od triju točaka oslanjanja glavne prostorne rešetke.
Pretpostavlja se da se postojeća konstrukcija sastoji od sljedećih slojeva: pokrov kupom kanalicom, drvene letve, ljepenka i daščana oplata.
NAPOMENA: Potrebno je u što večoj mjeri zadržati i iskoristiti iste slojeve koji su prethodno demontirani. Pretpostavka je da će se prilikom demontaže 30% svog materijala trajno uništiti te će se trebati zamijeniti s novim.
Unutar stavke uračunati ponovnu ugradnju odnosno vraćanje istog krova nakon izvedbe armiranobetonskog serklaža. Novi oblik i forma s obzirom na naslanjanje prostorne rešete prikazano je u Projektu konsturkcije i u detaljima.
Unutar stavke nije uračunata izvedba armiranobetonskog serklaža.
| Obračun prema m² demontiranom i ponovno montiranom drvenom krovu |  | m² | 35 |  | 0
1.2.9.8. | Dobava i montaža završnog pokrova natkrivenog atrija izveden od ploča polikarbonata (vanjski horizontalni dio natkrivenog atrija).
Ploče karakteristinčih dimenzija polikarbonata se postavljaju i fiksiraju na prethodno izvedenu čeličnu potkonstrukciju. Ploče se postavljaju u nagibu. Sve izvesti prema detalju.
Ploče su dimenzija cca 105x300 cm a debljina ploča je 2,5-3,0cm. Unutar stavke uračunati i dobavu svih aluminijskih spojnih i završnih profila. Tražene termičke karakteristike polikarbonatnih ploča : U=1,4 W/m²K, g=0,33.
Ploče polikarbonata moraju imati UV zaštitu s vanjske strane.
Nagib radi prirodnog pada oborinskih voda. Između dvaju polja u nagibu izvesti kanalicu za oborisnku vodu. Kanalica je na mjestu glavnih nosivih čeličnih ''rebara''. Sve prema detalju.
Unutar stavke uračunati i izradu kanalica iz aluminijskog lima (sve prema detalju) za oborinsku vodu, sve spojne detalje, ugradnja tvrdih ploča toplinske izolacije na mjestu kanalica i sve radnje koje su potrebne da se natkriveni atrij izvede do gotovosti.
Unutar stavke uračunati sav potreban materijal i rad. Horizontalno slaganje ploča polikarbonata je na dvije visinke kote, na dvije razine natkivenog atrija što je vidljivo u grafičkom prilogu - presjeci.
| Obračun prema m² |  | m² | 250 |  | 0
1.2.9.9. | Dobava i montaža unutrašnjeg ''horizontalnog'' sloja natkrivenog atrija izveden od ploča polikarbonata - podgled. Izvodi se kao spušteni strop debljine 1cm.
Ploče polikarbonata su širine cca 60cm, a vješaju se na prethodn izvedenu potkonstrukciju bez vidljivih spojeva. Unutar stavke uračunati i dobavu svih spojnih, završnih profila te ovjesom
Međusobno spajanje horizontalnih ploča s unutrašnje strane izvesti bez vidljivih spojeva.
Unutar stavke uračunati sav potreban materijal i rad. Horizontalno slaganje ploča polikarbonata je na dvije visinke kote, na dvije razine natkivenog atrija što je vidljivo u grafičkom prilogu - presjeci.
| Obračun prema m² |  | m² | 250 |  | 0
1.2.9.10. | Dobava i montaža vanjskog ''vertikalnog'' sloja natkrivenog atrija izveden od ploča polikarbonata prema sistemu Termoclick, debljine 40mm.
Ploče karakteristinčih dimenzija polikarbonata se postavljaju i fiksiraju na prethodno izvedenu čeličnu potkonstrukciju (što je predmet druge stavke).
Unutar stavke uračunati i dobavi svih spojnih i završnih profila. Poželjne termičke karakteristike: U=1,21 W/m²K, g=0,33.
Ploče polikarbonata moraju imati UV zaštitu s vanjske strane.
| Obračun prema m² |  | m² | 220 |  | 0
1.2.9.11. | Dobava i montaža unutrašnjeg ''vertikalno'' sloja natrkivenog atrija izveden od ploča polikarbonata. Izvodi se kao unutarnji završni sloj natkrivenog atrija.
Ploče polikarbonata su širine cca 60cm, fiksiraju se na prethodno izvedenu potkonstrukciju bez vidljivih spojeva. Unutar stavke uračunati i dobavi svih spojnih, završnih profila. Moraju biti demontažne.
Međusobno spajanje horizontalnih ploča s unutrašnje strane izvesti bez vidljivih spojeva.
Unutar stavke uračunati sav potreban materijal i rad.
| Obračun prema m² |  | m² | 220 |  | 0
1.2.9.12. | Vatrootporne ploče F60 se vijcima učvršćuju na dašćanu oplatu koja nije predmet ove troškovničke stavke (Tesarski i Krovopokrivački radovi).
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača, obradu spojnica i svih drugih elemenata kako bi se zadovoljila prvobitna funkcija zaštite od požara.
Kvalitete završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade Q2.
Unutar stavke uračunati i demontažu postojećeg drvenog krovišta (svi slojevi s vanjske strane do nosive konstrukcije : drvene grede i dašćane oplate) na tim dijelovima oko otvora te zatvaranje istog krovišta uz uvjet da se svi postojeći materijali saćuvaju.
Unutar stavke uračunati sav potreban materijal i rad.
| Obračun prema m² |  | m² | 110 |  | 0
1.2.9. | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.2. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3. | OBRTNIČKI RADOVI
1.3.1. | GIPSARSKI RADOVI
1.3.1.1. | Dobava i montaža ne nosive protupožarne pregradne stjenke zahtjeva EI 60 s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za 2.24 i 2.25 Tehnički protor i 3.08 i 3.09 Klima komora.
Završna obostrana obloga je iz gipskartonskih ploča tipa A prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i ispunom od kamene vune debljine minimalno 60mm, i gustoće 30kg/m³.
Pregradna stjenka mora zadovoljiti zvučni zahtjev od min Rw=55 dB. Ukupna debljina pregrade je 12.5 cm. Izrada potkonstrukcije od tipskih profila CW/UW 75 iz pocinčanog lima debljine 0,6mm sukladno HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| 2.25 Tehnička prostorija / obodni zid |  | m² | 35 |  | 0
| 2.24 Tehnička prostorija / obodni zid |  | m² | 8 |  | 0
| 3.08 Klima komora /obodni zid |  | m² | 40 |  | 0
| 3.09 Klima komora /obodni zid |  | m² | 25 |  | 0
1.3.1.2. | Dobava i montaža ne nosive protupožarne pregradne stjenke zahtjeva EI 60 s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za 2.22 Tehnički prostor i 2.23 Klima komora.
Završna obostrana obloga je iz gipskartonskih ploča DF H2 IR i ispunom od kamene vune debljine minimalno 100mm, i gustoće 30kg/m³.
Pregradna stjenka mora zadovoljiti zvučni zahtjev od min Rw=55 dB. Ukupna debljina pregrade je 15,0 cm. Izrada potkonstrukcije od tipskih profila CW/UW 100 iz pocinčanog lima debljine 0,6mm sukladno HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| 2.23 Klima komora + 2.22 Tehnička prostorija / obodni zid |  | m² | 50 |  | 0
1.3.1.3. | Dobava i montaža ne nosive protupožarne pregradne stjenke zahtjeva EI 90 s jednostranom oblogom koja zadovoljava spomenute požarne zahtjeve.
Pregradna stjenka se postavlja na potkonsturkciju od tipskih profila iz pocinčanog lima. Stjenka služi za formiranje instalacijskih šahtova i njihova požarna zaštita.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| Instalacijski šaht pored evakuacijskog S4 stubišta |  | m² | 90 |  | 0
| Instalacijski šaht pored evakuacijskog S5 stubišta |  | m² | 24 |  | 0
| Instalacijski šaht pored evakuacijskog S5 stubišta |  | m² | 8 |  | 0
| Instalacijski šaht u prostoru 2.07 /druga etaža |  | m² | 6 |  | 0
| Instalacijski šaht pored stubišta S3 |  | m² | 65 |  | 0
1.3.1.4. | Dobava i montaža ne nosive pregradne stjenke s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za prostore 2.13 - 2.21 Preparatorski odjel i 3.05 Depo.
Završna obostrana obloga je iz gipskartonskih ploča tipa H2 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i ispunom od kamene vune debljine minimalno 60mm, i gustoće 30kg/m³.
Pregradna stjenka mora zadovoljiti zvučni zahtjev od min Rw=55 dB. Ukupna debljina pregrade je 12,5 cm. Izrada potkonstrukcije od tipskih profila CW/UW 75 iz pocinčanog lima debljine 0,6mm sukladno HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 i 2.21 Preparatorski odjel |  | m² | 145 |  | 0
| 3.05 Depo |  | m² | 18 |  | 0
1.3.1.5. | Dobava i montaža ne nosive pregradne stjenke s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za obodne zidove S-2.1 i S-3.1 Sanitarija na drugom i trećem katu Providurove palače.
Završna obostrana obloga s vanjske strane je iz gipskartonskih ploča DF H2 IR a s unutarnje stranje je cementno vlaknasta ploča. Ispuna od mineralne vune debljine minimalno 60mm, i gustoće 30kg/m³.
Pregradna stjenka mora zadovoljiti zvučni zahtjev od min Rw=55 dB. Ukupna debljina pregrade je 12,5 cm. Izrada potkonstrukcije od tipskih profila CW/UW 75 iz pocinčanog lima debljine 0,6mm sukladno HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| S-2.1 Sanitarije |  | m² | 34 |  | 0
| S-3.1 Sanitarije |  | m² | 34 |  | 0
1.3.1.6. | Dobava i montaža ne nosive protupožarne pregradne stjenke zahtjeva EI 60 s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za 2.09 Tehnički prostor i 3.04 Tehnički prostor.
Završna obostrana obloga je iz gipskartonskih ploča DF H2 IR i ispunom od kamene vune debljine minimalno 60mm, i gustoće 30kg/m³.
Pregradna stjenka mora zadovoljiti zvučni zahtjev od min Rw=55 dB. Ukupna debljina pregrade je 12,5 cm. Izrada potkonstrukcije od tipskih profila CW/UW 75 iz pocinčanog lima debljine 0,6mm sukladno HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| 2.23 Tehnička prostorija |  | m² | 30 |  | 0
| 2.23 Tehnička prostorija |  | m² | 30 |  | 0
1.3.1.7. | Dobava i montaža ne nosive pregradne stjenke s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za unutrašnje zidove S-0.1, S-2.1 i S-3.1 Sanitarija na svim etažama Providurove palače.
Završna obostrana obloga je iz gipskartonskih ploča, cementno vlaknasta ploča i ispunom od kamene vune debljine minimalno 60mm, i gustoće 30kg/m³.
Pregradna stjenka mora zadovoljiti zvučni zahtjev od min Rw=55 dB. Ukupna debljina pregrade je 12,5 cm. Izrada potkonstrukcije od tipskih profila CW/UW 75 iz pocinčanog lima debljine 0,6mm sukladno HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| S-0.1 Sanitarije |  | m² | 120 |  | 0
| S-2.1 Sanitarije |  | m² | 35 |  | 0
| S-3.1 Sanitarije |  | m² | 35 |  | 0
1.3.1.8. | Dobava i montaža ne nosive protupožarne pregradne stjenke zahtjeva EI 60 s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za oblogu S5 stubišta na drugom katu Providurove palače i pregradnog zida Polivalentne dvorane.
Završna obostrana obloga je iz gipskartonskih ploča DF H2 IR i ispunom od kamene vune debljine minimalno 75mm, i gustoće 30kg/m³.
Pregradna stjenka mora zadovoljiti zvučni zahtjev od min Rw=55 dB. Ukupna debljina pregrade je 15,0 cm. Izrada potkonstrukcije od tipskih profila CW/UW 100 iz pocinčanog lima debljine 0,6mm sukladno HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Međusobni razmaci okomitih CW profila je 62,5cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.
Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti Q1, kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine Q2 (za bojanje) ili Q1 (za pločice), Q3 za nanos epoxy premaza prema uputama proizvođača.
Obračun prema m² izvedenog zida
| 1.13 Polivalentna dvorana /pregradni zid |  | m² | 45 |  | 0
| S5 Stubište /obloga drugog kata |  | m² | 35 |  | 0
1.3.1.9. | Dobava i postava UA profila prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) na mjestima otvora vrata. UA profil se postavlja u utične kutnike koji su pričvrščeni za međukatnu konstrukciju. Visina ugradnje je do 5,0m.
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
Obračun prema komadu
| UA 75 profil |  | kom | 27 |  | 0
| UA 100 profil |  | kom | 1 |  | 0
1.3.1.10. | Dobava i montaža revizijskog otvora u pregradnom zidu.
Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipsanom pločom prema HRN EN 520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi), te sigurnosnu kopču za sprječavanje naglog otvaranja.
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
Obračun prema komadu
| 600x600mm |  | kom | 5 |  | 0
1.3.1.11. | Dobava i montaža spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, tipa H2 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom u ulaznom prostoru 0.01 Providurove palače.
Potrebna parna brana i toplinska zaštita iz mineralne vune. Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
NAPOMENA: Spušteni strop u ulaznom prostoru izvodi se na prethodno izvedeni sloj vatrootpornog sloja koji nije predmet ove troškovničke stavke.
Visina podgleda spuštenog stropa od poda je ovisna o namjeni prostora te instalacijama koje su smještene unutar spuštenog stropa. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
| Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa |  | m² | 145 |  | 0
1.3.1.12. | Dobava i montaža spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, tipa A 13 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom u prizemlju Providurove palače.
Potrebna parna brana i toplinska zaštita iz mineralne vune. Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
Visina podgleda spuštenog stropa od poda je ovisna o namjeni prostora te instalacijama koje su smještene unutar spuštenog stropa. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 0.03 Predprostor dizala |  | m² | 15 |  | 0
| 0.05 i 0.4 Knjižnica |  | m² | 82 |  | 0
| 0.10 Komunikacija |  | m² | 62 |  | 0
| 0.18 Kafeterija |  | m² | 105 |  | 0
| dio 0.09 Komunikacija |  | m² | 16 |  | 0
1.3.1.13. | Dobava i montaža spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, tipa A 13 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom na prvom katu Providurove palače.
Potrebna parna brana i toplinska zaštita iz mineralne vune. Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
NAPOMENA: Spušteni strop u pojedinim prostorima izvodi se na prethodno izvedeni sloj vatrootpornog sloja koji nije predmet ove troškovničke stavke.
Visina podgleda spuštenog stropa od poda je ovisna o namjeni prostora te instalacijama koje su smještene unutar spuštenog stropa. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 1.17 Predprostor dizala |  | m² | 15 |  | 0
| 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 i 1.11 Izložbene dvorane |  | m² | 450 |  | 0
| 1.14 i 1.15 Komunikacija |  | m² | 95 |  | 0
| 1.20 Uredski prostor |  | m² | 70 |  | 0
1.3.1.14. | Dobava i montaža spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, tipa A 13 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom na drugom katu Providurove palače.
Potrebna parna brana i toplinska zaštita iz mineralne vune. Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
NAPOMENA: Spušteni strop u pojedinim prostorima izvodi se na prethodno izvedeni sloj vatrootpornog sloja koji nije predmet ove troškovničke stavke.
Visina podgleda spuštenog stropa od poda je ovisna o namjeni prostora te instalacijama koje su smještene unutar spuštenog stropa. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 2.10 Predprostor dizala |  | m² | 15 |  | 0
| 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 i 2.08 Uredski prostori |  | m² | 420 |  | 0
| 2.11 Komunikacija |  | m² | 7 |  | 0
1.3.1.15. | Dobava i montaža spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, tipa A 13 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom na trecem katu Providurove palače.
Potrebna parna brana i toplinska zaštita iz mineralne vune. Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
NAPOMENA: Spušteni strop u pojedinim prostorima izvodi se na prethodno izvedeni sloj vatrootpornog sloja koji nije predmet ove troškovničke stavke.
Visina podgleda spuštenog stropa od poda je ovisna o namjeni prostora te instalacijama koje su smještene unutar spuštenog stropa. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 3.01, 3.02, 3.03 i 3.07 Uredski prostori |  | m² | 170 |  | 0
1.3.1.16. | Dobava i montaža spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, tipa H2 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom u prostorijama sanitarija Providurove palače.
Potrebna parna brana i toplinska zaštita iz mineralne vune. Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN (ili drugoj jednakovrijednoj normi)) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
NAPOMENA: Spušteni strop u pojedinim prostorima izvodi se na prethodno izvedeni sloj vatrootpornog sloja koji nije predmet ove troškovničke stavke.
Visina podgleda spuštenog stropa od poda je ovisna o namjeni prostora te instalacijama koje su smještene unutar spuštenog stropa. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| S-0.1 Sanitarije |  | m² | 60 |  | 0
| S-2.1 Sanitarije |  | m² | 14 |  | 0
| S-3.1 Sanitarije |  | m² | 14 |  | 0
1.3.1.17. | Dobava i montaža protupožarnog spuštenog stropa EI 60 s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča min. debljine 15 mm, tipa DF 15 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom.
Protupožarni strop se postavlja u 2.09 i 3.04 Tehničkim prostorijama na drugom i trećem katu.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
Visina podgleda vatrootpornog spuštenog stropa ovisi o namjeni prostora, a u pravilu je spušten minimalno koliko je moguće od drvene konstrukcije koju štiti te eventualno prati nagib drvenog krovišta ako je na toj situaciji. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 2.09 i 3.04 Tehnička prostorija |  | m² | 16 |  | 0
1.3.1.18. | Dobava i montaža protupožarnog spuštenog stropa EI 60 s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča min. debljine 15 mm, tipa DF 15 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom.
NAPOMENA: Protupožarni spušteni strop stavlja se u svim prostorijama u potkrovlju koji se koriste. U nekim prostorijama (npr. 1.13 Polivalentna dvorana i 1.15 Komunikacija) uz spomenuti spušteni strop požarnih karakteristika postavlja se završni spušteni strop koji nije dio ove troškovničke stavke ali je potrebno predvidjeti ojačanje potkonstrukcije zbog nosivosti.
Na konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN (ili drugoj jednakovrijednoj normi)) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
Visina podgleda vatrootpornog spuštenog stropa ovisi o namjeni prostora, a u pravilu je spušten minimalno koliko je moguće od drvene konstrukcije koju štiti te eventualno prati nagib drvenog krovišta ako je na toj situaciji. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 1.13 Polivalentna dvorana |  | m² | 150 |  | 0
| 1.15 Komunikacija |  | m² | 40 |  | 0
| 2.23 Klima komora |  | m² | 110 |  | 0
| 2.24 Tehnička prostorija |  | m² | 9 |  | 0
| 2.25 Tehnička prostorija |  | m² | 35 |  | 0
| 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 i 2.21 Preparatorski odjel |  | m² | 155 |  | 0
| 3.05 Depo |  | m² | 15 |  | 0
| 3.08 i 3.09 Klima komora |  | m² | 55 |  | 0
| S5 Stubište |  | m² | 16 |  | 0
| S3 Stubište |  | m² | 18 |  | 0
1.3.1.19. | Dobava i montaža protupožarnog spuštenog stropa EI 60 s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča min. debljine 15 mm, tipa DF 15 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom.
NAPOMENA: Protupožarni spušteni strop stavlja se u svim prostorijama ispod neiskorištenog prostora u potkrovlju. U nekim prostorijama uz spomenuti spušteni strop požarnih karakteristika postavlja se završni spušteni strop koji nije dio ove troškovničke stavke ali je potrebno predvidjeti ojačanje potkonstrukcije zbog nosivosti.
Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN (ili drugoj jednakovrijednoj normi)) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
Visina podgleda vatrootpornog spuštenog stropa ovisi o namjeni prostora, a u pravilu je spušten minimalno koliko je moguće od drvene konstrukcije koju štiti te eventualno prati nagib drvenog krovišta ako je na toj situaciji. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 1.07, 1.08 i 1.09 Izložbena dvorana |  | m² | 130 |  | 0
| 1.14 Komunikacija |  | m² | 55 |  | 0
| 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 i 2.08 Uredski prostori |  | m² | 320 |  | 0
| 2.11 Komunikacija |  | m² | 8 |  | 0
| S-2.1 Sanitarije |  | m² | 20 |  | 0
| 3.01 i 3.02 Uredski prostor |  | m² | 125 |  | 0
| 3.07 Komunikacija |  | m² | 8 |  | 0
1.3.1.20. | Dobava i montaža protupožarnog spuštenog stropa EI 60 s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča min. debljine 15 mm, tipa DF 15 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom.
NAPOMENA: Na izveden protupožarni strop u 0.01 Ulaznom prostoru postavlja se običan spušteni strop koji nije predmet ove troškovničke stavke.
Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN (ili drugoj jednakovrijendoj normi)) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
Visina podgleda vatrootpornog spuštenog stropa ovisi o namjeni prostora, a u pravilu je spušten minimalno koliko je moguće od drvene konstrukcije koju štiti te eventualno prati nagib drvenog krovišta ako je na toj situaciji. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| 0.01 Ulazni prostor |  | m² | 145 |  | 0
1.3.1.21. | Dobava i montaža revizijskog otvora u spuštenom stropu za potrebe servisiranja instalacijskih uređaja i drugih elemenata smještenih unutar spuštenog stropa.
Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, eloksirani aluminijski okvir sa ugrađenom gipsanom pločom prema HRN EN 520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi), te sigurnosnu kopču za sprječavanje naglog otvaranja.
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
Obračun prema komadu
| 40x40 cm |  | kom | 27 |  | 0
| 60x60 cm |  | kom | 40 |  | 0
| 100x24 cm |  | kom | 1 |  | 0
| 140x60 cm |  | kom | 5 |  | 0
| 130x70 cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.1.22. | Dobava i montaža protupožarnog revizijskog otvora zahtjev EI60 za protupožarni spušteni strop ili protupožarnu oblogu zida/šahta.
Revizije imaju nevidljiv zatvarački mehanizam, te sigurnosnu kopču za sprječavanje naglog otvaranja. Pri ugradnji držati se smjernica i uputa proizvođača.
Obračun prema komadu
| 60x60 cm |  | kom | 12 |  | 0
1.3.1.23. | Dobava i montaža sustava suhog estriha sa min. 2×18 mm podnim pločama prema HRN EN 15283-1 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) ukupna debljina 36 mm, požarni zahtjev EI 60.
Slojevi se postavljaju u prostorije predviđene za okupljanje većeg broja ljudi odnosno korisnog opterećenja od 4 kN/m2 (prva etaža).
Na postojeći daščani pod postaviti sloj paropropusene folije na koju se postavlja sloj odgovarajućeg suhog nasipa u debljini od 3-5 cm.
Na izvedeni suhi nasip postaviti sloj gips-kartonske protupožarne ploče debljine 12,5 m. Nakon postavljanja pokrovne ploče posložiti elstični sloj debljine 10 mm te ploče suhog estriha u dva sloja (2×18 mm) prema uputama proizvođača.
Nakon završetka radova impregnirati površinu sa odgovarajućom impregnacijom.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
| Obračun prema m² izvedenog izvedenog poda |  | m² | 950 |  | 0
1.3.1.24. | Dobava i montaža sustava suhog estriha sa min. 23 mm podnim pločama prema HRN EN 15283-1 (ili drugoj jednakovrijednoj normi).
Slojevi se postavljaju u prostorije predviđene za korištenje u obliku uredskih prostora korisnog opterečenja od 3kN (druga etaža).
Na postojeći daščani pod postaviti sloj paropropusene folije na koju se postavlja sloj odgovarajućeg suhog nasipa u debljini od 3-5 cm.
Na izvedeni suhi nasip postaviti sloj gips-kartonske protupožarne ploče debljine 12,5 m. Nakon postavljanja pokrovne ploče posložiti elstični sloj debljine 10 mm te ploče suhog estriha u jednom sloju (1×23 mm) prema uputama proizvođača.
Nakon završetka radova impregnirati površinu sa odgovarajućom impregnacijom.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
| Obračun prema m² izvedenog izvedenog poda |  | m² | 675 |  | 0
1.3.1.25. | Dobava i montaža sustava suhog estriha sa min. 2×18 mm podnim pločama prema HRN EN 15283-1 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) ukupna debljina 36 mm, požarni zahtjev EI 60.
Slojevi se postavljaju u prostorije predviđene za okupljanje većeg broja ljudi odnosno korisnog opterećenja od 4 kN/m2 (treca etaža).
Na postojeći daščani pod postaviti sloj paropropusene folije na koju se postavlja sloj odgovarajućeg suhog nasipa u debljini od 3-5 cm.
Na izvedeni suhi nasip postaviti sloj gips-kartonske protupožarne ploče debljine 12,5 m. Nakon postavljanja pokrovne ploče posložiti elstični sloj debljine 10 mm te ploče suhog estriha u dva sloja (2×18 mm) prema uputama proizvođača.
Nakon završetka radova impregnirati površinu sa odgovarajućom impregnacijom.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
| Obračun prema m² izvedenog izvedenog poda |  | m² | 270 |  | 0
1.3.1.26. | Dobava materijala za izradu pregradnog zida 1.18 Studio - 1.19 Režija.
Dobava materijala za izradu i montažu pregradnog zida s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom iz CW i UW profila 75mm, minimalna zvučna zaštita je Rw= 60dB.
Zid se izvodi iz 6 ploča (2+2+2) sa dva izolacijska sloja i zračnim prostorom. Zid je visine do 3,5m. Ukupna debljina zida je 25cm a razmak između pocinčane potkonsturkcije 62,5cm.
Zid je obostrano obložen gips-kartonskim pločama debljine 2x12,5mm. Izolacijski slojevi od kaširane kamene vune gustoće min 90 kg/m³, debljine 8cm.
Sve spojeve s podom, zidom i stropom izvesti elastičnom brtvenom trakom.
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
| Obračun prema m² izvedenog pregradnog zida |  | m² | 24 |  | 0
1.3.1.27. | Dobava i montaža obloge zidova prostora 1.18 Studio i 1.19 Režija.
Dobava materijala i montaža samostojeće zidne obloge na CW/UW profilima (75mm) od gipskartonskih ploča (akustične ploče, 2x12,5). Zid visine do 3,5m.
Unutar stavke uračunati bandažiranje i zapunjavanje sljubnica, te sve potrebno do komletne gotovosti spremno za ličenje.
NAPOMENA: U prednji zid režije predviđeno je ugrađivanje zvučnika unutar zidne obloge.
Unutar stavke uračunati izradu radioničkog nacrta potkonstrukcije za montažu zvučnika, te predvidjeti ispunu prostora iza obloge kamenom vunom gustoće min 90 kg/m³.
Sve spojeve ploča međusobno brtviti nepropusno kitom i trakom za spojeve. Posebno pažljivo obraditi spojeve s obodnom konstrukcijom, a u skladu s detaljima odabranog proizvođača.
Sve površine potrebno je premazati impregnacijskim premazom.
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
| Obračun prema m² izvedenog pregradnog zida |  | m² | 80 |  | 0
1.3.1.28. | Dobava i montaža spuštenog stropa 1.18 Studia i 1.19 Režije.
Dobava i montaža spuštenog stropa od dvostrukih gipskartonskih ploča (akustičnih ploča). Izolacijski sloj izvesti od kaširane kamene vune gustoće min 90 kg/m³, debljine 10cm.
Unutar stavke uračunati sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovne profile na sudaru zidova i izrezivanje svih potrebnih otvora, bandažiranje i zapunjavanje sljubnica te gletanje pune površine ploča.
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
| Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa. |  | m² | 28 |  | 0
1.3.1.29. | Dobava i montaža protupožarnog spuštenog stropa EI 90 s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča min. debljine 15 mm, tipa DF 15 prema HRN EN520 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) i dvostrukom potkonstrukcijom.
Protupožarni spušteni strop stavlja se prostoru Agregata.
Na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na odgovarajući ovjes (razred nosivosti prema DIN 18168 dio 2 – 0,4 kN (ili drugoj jednakovrijednoj normi)) rastera 75/100.
Potkonstrukcija se sastoji od tipskih UD/CD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm prema HRN EN 14195 (ili drugoj jednakovrijednoj normi) nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm.
Ispuna sa mineralnom vunom min. debljine 50 mm i spec. gustoće min. 30 kg/m3. Prije postavljanja gipsane obloge na potkonstrukciju postaviti parnu branu min. sd=100 m.
Visina podgleda spuštenog stropa ovisi o namjeni prostora ali u pravilu je minimalno spušten u odnosu na drvenu međukatnu konstrukciju koju štiti. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spoja i površine Q2.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal.
Obračun prema m² izvedenog spuštenog stropa
| Agregat |  | m² | 45 |  | 0
1.3.1. | UKUPNO GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.2. | STOLARSKI RADOVI
VANJSKA STOLARIJA
1.3.2.1. | Rekonstrukcija vanjskih ulaznih punih dvokrilnih vrata na glavnom ulazu Providurove palače ugrađena uz kamenu šembranu.
NAPOMENA: RESTAURACIJA postojećih ulaznih vrata. Sastavni dio stavke je konzultacija sa nadležnim konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera radionice od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Vrata su masivna, drvena, dvokrilna, zaokretna, ugrađena unutar otvora sa polukružnim završetkom. Gornji dio vrata je zaobljen, prati oblik otvora.
Ukupna dimenzija vrata iznosi 260x362 cm. Unutar jednog vratnog krila ugrađen je otvor s klasičnim vratima dimenzija 100x215. Sve prema shemi i detalju.
Postojeća boja se uklanja, profilacije i elementi vrata se zamjenjuju novima prema potrebi. Sve nove elmente izraditi identične postojećima. Restaurirati postojeći dovratnik.
Sve elemente koji se zamjenjuju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni - 2x temeljni premaz + završni premaz lakom.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna vrata i vrata opremiti odgovarajućom bravom s ključevima, kvakom, štitnicima.
NAPOMENA: Zahtjev iz Elaborata zaštite od požara je da su vrata uvijek u otvorenom položaju za vrijeme rada objekta.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 1
Obračun prema ugrađenom komadu.
| Vanjska stolarija 1 REST. - 260x362cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.2. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnih ostakljena vrata s fiksnom staklenom stijenom iznad.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
S unutarnje strane vrata opremiti panik okovom sukladno normama HRN EN 1125 i HRN EN 179 (ili drugom jednakovrijednom normom). Vrata s mehanizmom za zaključavanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 2.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 2 - HRN EN 179 - 180x240+95cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.3. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilna ostakljena vrata s fiksnom staklenom stijenom iznad.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje. Vrata s mehanizmom za zaključavanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 3.
Obračun po građenom komadu
| Vanjska stolarija 3 - 180x240+140m |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.4. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilna ostakljena vrata s fiksnom staklenom stijenom iznad.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje. Vrata s mehanizmom za zaključavanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 4.
Obračun po ugrađenom komadu.
| Vanjska stolarija 4 - 180x240+160cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.5. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilna ostakljena vrata s fiksnom staklenom stijenom iznad.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih vrata. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez krvga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
S unutarnje strane vrata opremiti panik okovom sukladno normama HRN EN 1125 i HRN EN 179 (ili drugom jednakovrijednom normom).
Sve prema shemi Vanjska stolarija 5.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 5 - HRN EN 1125 - 220x195cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.6. | Izvedba i ugradnja vanjskih jednokrilnih ostakljenih vrata.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez krvga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, ovjera istoga od strane konzervatora i glavnog projektanta bojanje.
S unutarnje strane vrata opremiti panik okovom sukladno normama HRN EN 1125 i HRN EN 179 (ili drugom jednakovrijednom normom).
Sve prema shemi Vanjska stolarija 6.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 6 - 90x265cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska stolarija 6 - HRN EN 179 - 90x265cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.7. | Izvedba i ugradnja vanjskih jednokrilnih ostakljenih vrata.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez krvga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, ovjera istoga od strane konzervatora i glavnog projektanta bojanje.
Vrata s mehanizmom za zaključavanje
Sve prema shemi Vanjska stolarija 7.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 7 - 102x328cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska stolarija 7 - 102x316cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.8. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilna ostakljena dvostruka vrata s fiksnom staklenom stijenom iznad u luku.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje. Vrata s mehanizmom za zaključavanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 8.
Obračun po kugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 8 - 135x321cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.2.9. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilna ostakljena dvostruk vrata s fiksnom staklenom stijenom iznad u luku.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Vrata se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje. Vrata s mehanizmom za zaključavanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 9.
Obračun po kugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 9 - 135x352cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.2.10. | Dobava, izrada i ugradnja fisknih prozora.
Prozor se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, ovjera istoga od strane konzervatora i glavnog projektanta bojanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 10.
Obračun po komadu ugrađenih prozora
| Vanjska stolarija 10 - 180x276cm |  | kom | 2 |  | 0
| Vanjska stolarija 10 - 180x295cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.2.11. | Dobava, izrada i ugradnja fisknih prozora.
Prozor se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, ovjera istoga od strane konzervatora i glavnog projektanta bojanje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 11.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 11 - 103x103cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.12. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnog ostakljenog prozora.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Prozor se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
Prozori su dvokrilni (zaokretno otklopni) dimenzije prema shemama, a sastoje se od doprozornika, krila i prozorske klupčice.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna krila. Prozore opremiti mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 12.
Obračun prema ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 12 - 101x172cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska stolarija 12 - 101x179cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska stolarija 12 - 93x179cm |  | kom | 4 |  | 0
| Vanjska stolarija 12 - 104x178cm |  | kom | 6 |  | 0
| Vanjska stolarija 12 - 111x177cm |  | kom | 7 |  | 0
| Vanjska stolarija 12 - 103x177cm |  | kom | 12 |  | 0
1.3.2.13. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnog ostakljenog prozora.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Prozor se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
Prozori su dvokrilni (zaokretno otklopni) dimenzije prema shemama, a sastoje se od doprozornika, krila i prozorske klupčice.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna krila. Prozore opremiti mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 13.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 13 - 95x150cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.14. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnog ostakljenog prozora u prizemlju Providurove palače.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Prozor se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
Prozori su dvokrilni (zaokretno otklopni) dimenzije prema shemama, a sastoje se od doprozornika, krila i prozorske klupčice.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna krila. Prozore opremiti mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 14.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 14 - 93x135cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska stolarija 14 - 101x140cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.15. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnog ostakljenog prozora u prizemlju, prvom, drugom i trećem katu Providurove palače.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Prozor se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
Prozori su dvokrilni (zaokretno otklopni) dimenzije prema shemama, a sastoje se od doprozornika, krila i prozorske klupčice.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna krila. Prozore opremiti mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 15.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 15 - 102x165cm |  | kom | 2 |  | 0
| Vanjska stolarija 15 - 103x162cm |  | kom | 2 |  | 0
| Vanjska stolarija 15 - 110x160cm |  | kom | 3 |  | 0
| Vanjska stolarija 15 - 113x160cm |  | kom | 3 |  | 0
| Vanjska stolarija 15 - 105x160cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.16. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnog ostakljenog prozora na prvom i drugom katu Providurove palače.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Prozor se ugrađuje unutar postojeće kamene šembrane.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
Prozori su dvokrilni (zaokretno otklopni) dimenzije prema shemama, a sastoje se od doprozornika, krila i prozorske klupčice.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna krila. Prozore opremiti mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 16.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 16 - 112x205cm |  | kom | 7 |  | 0
| Vanjska stolarija 16 - 99x205m |  | kom | 3 |  | 0
| Vanjska stolarija 16 - 103x204cm |  | kom | 3 |  | 0
| Vanjska stolarija 16 - 104x202cm |  | kom | 2 |  | 0
| Vanjska stolarija 16 - 114x209cm |  | kom | 6 |  | 0
| Vanjska stolarija 16 - 127x205cm |  | kom | 2 |  | 0
| Vanjska stolarija 16 - 111x202cm |  | kom | 3 |  | 0
| Vanjska stolarija 16 - 111x205cm |  | kom | 4 |  | 0
1.3.2.17. | Dobava, izrada i ugradnja dvokrilnog ostakljenog prozora na trećem katu Providurove palače.
NAPOMENA: Izvedba REPLIKE postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez kvrga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje.
Prozori su dvokrilni (zaokretno otklopni) dimenzije prema shemama, a sastoje se od doprozornika, krila i prozorske klupčice.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna krila. Prozore opremiti mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.
Sve prema shemi Vanjska stolarija 17.
Obračun po ugrađenom komadu
| Vanjska stolarija 17 - 80x120cm |  | kom | 4 |  | 0
UNUTARNJA STOLARIJA
1.3.2.18. | Dobava, izrada i ugradnja unutarnjih punih jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata u ravnini zida, sa skrivenim dovratnikom.
Dovratnik od ALU profila skriven unutar pregradnog zida od gips-kartonskih ploča. Detalj preklopa profila i pregradnog zida razraditi u radioničkom nacrtu.
Puno vratno krilo, ispuna iveral. Vrata svijetlih dimenzija 75x210cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
NAPOMENA: S obzirom na ugradnju dovratnika u pregradni zid potrebno je uskladiti izvedbu radova pregradnih zidova i ugradnje dovratnika.
Vrata opremiti zaustavljačima, cilindar bravom, kvakom, štitnicima za kvaku i bravu (odvojeno), te ostalim kvalitetnim pripadajućim okovom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, ovjera istoga od strane konzervatora i glavnog projektanta bojanje.
Stavka uključuje i AL rešetke za ventilaciju (za vrata koja je Strojarski projekt predvidio s takvim sustavom ventilacije).
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 1.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 1 - 80x210cm |  | kom | 7 |  | 0
| Unutarnja stolarija 1 / AL rešetka za ventiliranje - 80x210cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.19. | Dobava, izrada i ugradnja unutarnjih punih jednokrilnih zaokretnih drvenih vrata u ravnini zida, sa skrivenim dovratnikom.
Dovratnik od ALU profila skriven unutar pregradnog zida od gips-kartonskih ploča. Detalj preklopa profila i pregradnog zida razraditi u radioničkom nacrtu.
Puno vratno krilo, ispuna iveral. Vrata svijetlih dimenzija 75x210cm, mjere provjeriti na licu mjesta.
NAPOMENA: S obzirom na ugradnju dovratnika u pregradni zid potrebno je uskladiti izvedbu radova pregradnih zidova i ugradnje dovratnika.
Vrata opremiti zaustavljačima, cilindar bravom, kvakom, štitnicima za kvaku i bravu (odvojeno), te ostalim kvalitetnim pripadajućim okovom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, ovjera istoga od strane konzervatora i glavnog projektanta bojanje.
Stavka uključuje i AL rešetke za ventilaciju (za vrata koja je Strojarski projekt predvidio s takvim sustavom ventilacije) a boja prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 2.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 2 - 80x210cm |  | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja stolarija 2 / AL rešetka za ventiliranje - 80x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja stolarija 2 - 90x210cm |  | kom | 8 |  | 0
1.3.2.20. | Restauracija punih jednokrilni vrata na prvom katu Providurove palače.
NAPOMENA: RESTAURACIJA postojećih vrata. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez krvga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje. Vrata se ugrađuju predgotovljeni i potpuno završno obrađeni. Stavka uključuje bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 4.
Vrata s mehanizmom za zaključavanje
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 4 REST. - 120x314cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.21. | Dobava i ugradnja WC kabine.
Stavka se sastoji od prednje pregrade (s tri vrata) dimenzija 300x215cm i dvjie bočne pregrade dimenzija 150x215cm.
Sve izraditi od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) prema standardu EN 438 ili prema drugoj jednakovrijednoj normi, debljine 13 mm, za unutrašnju upotrebu sa zahtjevima dodatne otpornosti na vlagu i vodenu paru. Sve pregrade su odignute 15 cm od poda.
Pregrade su međusobno povezane tipskim metalnim profilom. Prednja pregrada se sastoji od fiksnih dijelova i troja zaokretna vrata. Bočne pregrade fiksiraju se uzdužnim profilom bočno na zid.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal: nosače, nožice, sav okov, kvaku, mehanizam za zaključavanje, i sl. Svi metalni dijelovi od aluminija (natur) ili sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 5.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 5 - 300x150cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.22. | Dobava i ugradnja WC kabine.
Stavka se sastoji od pregrade (s vratima) dimenzija 145x215cm.
Sve izraditi od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) prema standardu EN 438 ili prema drugoj jednakovrijednoj normi, debljine 13 mm, za unutrašnju upotrebu sa zahtjevima dodatne otpornosti na vlagu i vodenu paru. Sve pregrade su odignute 15 cm od poda.
Pregrade su međusobno povezane tipskim metalnim profilom. Prednja pregrada se sastoji od fiksnih dijelova i troja zaokretna vrata. Bočne pregrade fiksiraju se uzdužnim profilom bočno na zid.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal: nosače, nožice, sav okov, kvaku, mehanizam za zaključavanje, i sl. Svi metalni dijelovi od aluminija (natur) ili sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 6.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 6 - 145x100cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.23. | Dobava i ugradnja WC kabine.
Stavka se sastoji od prednje pregrade (s dvoje vrata) dimenzija 300x215cm i jednom bočnom pregradom dimenzija 100x215cm.
Sve izraditi od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) prema standardu EN 438 ili prema drugoj jednakovrijednoj normi, debljine 13 mm, za unutrašnju upotrebu sa zahtjevima dodatne otpornosti na vlagu i vodenu paru. Sve pregrade su odignute 15 cm od poda.
Pregrade su međusobno povezane tipskim metalnim profilom. Prednja pregrada se sastoji od fiksnih dijelova i troja zaokretna vrata. Bočne pregrade fiksiraju se uzdužnim profilom bočno na zid.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal: nosače, nožice, sav okov, kvaku, mehanizam za zaključavanje, i sl. Svi metalni dijelovi od aluminija (natur) ili sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 7.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 7 - 300x100cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.24. | Dobava i ugradnja unutrašnje pregradne stijene od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) prema standardu EN 438 ili prema drugoj jednakovrijednoj normi, debljine 13 mm, za unutrašnju upotrebu sa zahtjevima dodatne otpornosti na vlagu i vodenu paru.
Dimenzije pregrade iznose 150x60cm. Stijena je fiksna, odignuta je od poda za cca 15cm. Pregrada je fiksirana uzdužnim profilom bočno u zid i oslonjena tipskim metalnim nogicama o pod.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal: nosače, nožice, sav okov, kvaku, mehanizam za zaključavanje, i sl. Svi metalni dijelovi od aluminija (natur) ili sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 8.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 8 - 300x100cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.2.25. | Dobava i ugradnja WC kabine.
Stavka se sastoji od pregrade (s vratima) dimenzija 220x215cm.
Sve izraditi od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) prema standardu EN 438 ili prema drugoj jednakovrijednoj normi, debljine 13 mm, za unutrašnju upotrebu sa zahtjevima dodatne otpornosti na vlagu i vodenu paru. Sve pregrade su odignute 15 cm od poda.
Pregrade su međusobno povezane tipskim metalnim profilom. Prednja pregrada se sastoji od fiksnih dijelova i troja zaokretna vrata. Bočne pregrade fiksiraju se uzdužnim profilom bočno na zid.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal: nosače, nožice, sav okov, kvaku, mehanizam za zaključavanje, i sl. Svi metalni dijelovi od aluminija (natur) ili sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 9.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 9 - 220x100cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2.26. | Dobava i ugradnja WC kabine.
Stavka se sastoji od pregrades vratima dimenzija 145x215cm.
Sve izraditi od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) prema standardu EN 438 ili prema drugoj jednakovrijednoj normi, debljine 13 mm, za unutrašnju upotrebu sa zahtjevima dodatne otpornosti na vlagu i vodenu paru. Sve pregrade su odignute 15 cm od poda.
Pregrade su međusobno povezane tipskim metalnim profilom. Prednja pregrada se sastoji od fiksnih dijelova i troja zaokretna vrata. Bočne pregrade fiksiraju se uzdužnim profilom bočno na zid.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal: nosače, nožice, sav okov, kvaku, mehanizam za zaključavanje, i sl. Svi metalni dijelovi od aluminija (natur) ili sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 10.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 10 - 145x90cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.27. | Dobava i ugradnja WC kabine.
Stavka se sastoji od prednje pregrade (s dvoje vrata) dimenzija 180x215cm i jednom bočnom prergadom dimenzija 145x215cm.
Sve izraditi od visokotlačno prešane laminat ploče (HPL) prema standardu EN 438 ili prema drugoj jednakovrijednoj normi, debljine 13 mm, za unutrašnju upotrebu sa zahtjevima dodatne otpornosti na vlagu i vodenu paru. Sve pregrade su odignute 15 cm od poda.
Pregrade su međusobno povezane tipskim metalnim profilom. Prednja pregrada se sastoji od fiksnih dijelova i troja zaokretna vrata. Bočne pregrade fiksiraju se uzdužnim profilom bočno na zid.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal: nosače, nožice, sav okov, kvaku, mehanizam za zaključavanje, i sl. Svi metalni dijelovi od aluminija (natur) ili sa adekvatnom antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 11.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 11 - 180x145cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.2.28. | Restauracija dvokrilnih ostakljenih vrata s fiksnom staklenom stijenom iznad u luku na prvom katu Providurove palače.
NAPOMENA: RESTAURACIJA postojećih vrata. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Stolariju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, jednolične strukture i boje bez krvga. Svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje. Vrata se ugrađuju predgotovljeni i potpuno završno obrađeni. Stavka uključuje bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 12.
Vrata s mehanizmom za zaključavanje
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 12 REST. - 120x314cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.2.29. | Restauracija unutarnjih dvokrilnih ostakljenih prozora na prvom katu Providurove palače.
NAPOMENA: RESTAURACIJA postojećih prozora. Sastavni dio stavke je uzimanje mjera na licu mjesta, konzultacije s konzervatorskim uredom, izrada radioničkog nacrta te prije izvedbe i same ugradnje ovjera od strane konzervatora i glavnog projektanta.
Prozori, drveni, dvokrilni, zaokretna, ugrađena unutar postojećih kamenih šembrana.
Ugrađuje se Low-E (Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K, g = 0,54) staklo dimenzije 4+16+4 s ispunom argonom ili kriptonom i to u radionici.
Postojeća boja se uklanja, profilacije i elementi vrata se zamjenjuju novima prema potrebi. Sve nove elmente izraditi identične postojećima. Restaurirati postojeći dovratnik.
Sve elemente koji se zamjenjuju izraditi od ariša, obratiti pozornost na profilaciju, svi elementi na odgovarajući način završno obrađeni - 2x temeljni premaz + završni premaz lakom.
Prozori su dvokrilni (zaokretni) dimenzije prema shemama, a sastoje se od doprozornika, krila i prozorske klupčice.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta, izradu radioničkog nacrta prema shemi, bojanje. Vrata se ugrađuju predgotovljeni i potpuno završno obrađeni. Stavka uključuje bojanje lak bojom prema RALu.
Predvidjeti kvalitetan okov za zaokretna krila. Prozore opremiti mehanizmom za otvaranje i zatvaranje.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 13.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 13 REST. - 103x205cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.2.30. | Izrada, dobava i ugradnja zvučno izolacijskog prozora (1.18 Studio - 1.19 Režija) sa dva IZO stakla, ukupne zvučne izolacije minimalno 60 dB.
Izo stakla su u izvedbi sadneom komorom. Debljina stakla je različita: IZO staklo 4x16x4 i IZO staklo 4x18x8.
Stakla se ugrađuju u drvene okvire, barem jedno staklo se ugrađuje pod vertikalnim kutem cca 5 stupnjeva. Spoj dvaju drvenih okvira izvesti elastično postavljanjem gumene brtvene trake.
Prije zatvaranja, stranice drvenih okvira unutar zračnog prostora između stakla obraditi mekanim zvukoupojnim materijalom, npr. Piramidalna spužva ili dblji tepison.
Prozor se ugrađuje u pregradni zid tipa W115 ukupne debljine 25cm. Veličina građevinskog otvora je 135x100cm.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Sve prema shemi Unutarnja stolarija 14.
Obračun prema ugrađenom komadu
| Unutarnja stolarija 14 - 135x100 |  | kom | 1 |  | 0
1.3.2. | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.3. | BRAVARSKI RADOVI
VANJSKA BRAVARIJA
1.3.3.1. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih vanjskih jednokrilnih vrata.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
NAPOMENA: Prema Elaboratu zaštite od požara vrata moraju imati mogućnost fiksiranja u otvorenom položaju za potrebe dovoda zraka za odimljvanje stubišta.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 1.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 1 - HRN EN 1125 - 90x210cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.2. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih vanjskih jednokrilnih vrata.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
NAPOMENA: Prema Elaboratu zaštite od požara vrata moraju imati mogućnost fiksiranja u otvorenom položaju za potrebe dovoda zraka za odimljvanje stubišta.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 2.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 2 - HRN EN 1125 - 100x250cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.3. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih vanjskih protupožarnih jednokrilnih vrata prema normi EI2 60-C-Sm.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 3.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Stavka uključuje i AL rešetke za ventilaciju (za vrata koja je Strojarski projekt predvidio s takvim sustavom ventilacije). Boja prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 3 - EI2 60-C-Sm / AL rešetka za ventiliranje - 90x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska bravarija 3 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 179 / AL rešetka za ventiliranje - 90x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska bravarija 3 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 179 - 90x210cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.4. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih vanjskih protupožarnih jednokrilnih vrata prema normi EI2 60-C-Sm.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 4.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 4 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 1125 - 100x250cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.5. | Izrada, dostava i montaža čelične vanjske fasadne stijene sa dvokrilnim zaokretnim vratima.
Cijeli sustav izveden je od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom a ostakljenje je dvostrukim IZO staklom (preporuka 10mm ESG + 16mm Argon + 55.2mm VSG, Ug≤1,1 W/m²K, low-e).
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
NAPOMENA: Prema Elaboratu zaštite od požara vrata se moraju automatski otvarati kad i kupole za odimljvanje atrija.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 5.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 5 - 200x235cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.6. | Izrada, dobava i montaža čelične fasadne stijene sa dvokrilnim zaokretnim vratima i sa lučkim nadsvjetlom.
Sastoji se od jednih dvokrilnih zaokretnih vrata i tri fiskna polja a sve izvedeno od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljenje je dvostrukim IZO staklom (preporuka 8mm ESG + 16mm Argon +44.2mm VSG, Ug≤1,1 W/m²K, low-e).
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
NAPOMENA: Prema Elaboratu zaštite od požara vrata se moraju automatski otvarati kad i kupole za odimljvanje atrija.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 6.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 6 - HRN EN 1125 - 160x235cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.7. | Izrada, dobava i montaža fiksne čelične fasadne stijene.
Sastoji se od četiri fiskna polja a sve izvedeno od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljenje je dvostrukim IZO staklom (preporuka 10mm ESG + 16mm Argon +55.2mm VSG, Ug≤1,1 W/m²K, low-e).
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 7.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 7 - 1050x440cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.8. | Izrada, dobava i montaža čelične fiksne stijene sa jednokrilnim zaokretnim vratima i lučnim nadsvjetlom.
Sastoji se od jednih zaokretnih vrata i fisknog lučnog nadsvjetla a sve izvedeno od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljenje je dvostrukim IZO staklom (preporuka 8mm ESG + 16mm Argon +44.2mm VSG, Ug≤1,1 W/m²K, low-e).
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 8.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 8 - 115x235cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.9. | Izrada, dobava i montaža čelične fasadne stijene s kliznim automatskim vratima.
Sastoji se od jednih dvokrilnih automatskih zaokretnih vrata (koja su odmaknuta od otvora (vidljivo u shemi)), s fiksnim lučnim protupožarnim ostakljenjem te spojem nadsvjetla i odmaknutih vrata horizontalnom vatrootpornom površinom.
Fiksna lučna protupožarna stijena dimenzija cca r=105cm, dimenzija horizontalne vatrootporne površine kao veza automatkish vrata i luka iznosi 225x75cm.
Za izvedbu vatrootpornih staklenih površina koristiti staklo koje zadovoljava norme EI2 60.
Sve izvedeno od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljenje automatskih kliznih vrata je dvostrukim IZO staklom (preporuka 8mm ESG + 16mm Argon +44.2mm VSG, Ug≤1,1 W/m²K, low-e).
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 9.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
NAPOMENA: Izvedbu radova i montaže uskladiti s dobavom i ugradbom protupožarne zavjese koja nije predmet ove stavke.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 9 - Automatska klizna vrata - 225x250cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska bravarija 9 - PP nadsvjetlo - EI2 60 - r=105cm |  | kom | 1 |  | 0
| Vanjska bravarija 9 - PP horizontalna površina - EI2 60 - 225x75 |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.10. | Izrada, dobava i montaža čelične stijene sa jednokrilnim zaokretnim vratima i lučnim nadsvjetlom.
Sastoji se od jednih zaokretnih vrata, s fiksnim bočnim ostakljenjem i fisknog lučnog nadsvjetla. Izvodi se od čeličnih profila sa prekinutim toplinskim mostom.
Ostakljenje je dvostrukim IZO staklom (preporuka 8mm ESG + 16mm Argon +44.2mm VSG, Ug≤1,1 W/m²K, low-e).
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 10.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 10 - HRN EN 1125 - 100x255cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.11. | Izrada, dobava i montaža vanjskih čeličnih dvokrilnih vrata ugrađenih u otvor s lučnim otvorom.
Dvokrilna vrata svijetog otvora 160x210. Vrata kao i ostatak lučnog otvora izvesti od aluminijske rešetke jer se preko njih kompleno ventilira prostor agregata.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Vanjska bravarija 11.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Vanjska bravarija 11 - 160x210cm |  | kom | 1 |  | 0
UNUTARNJA BRAVARIJA
1.3.3.12. | Izrada, dobava i montaža čeličnih jednokrilnih punih unutarnjih vrata.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 30 mm, ugradbene dubine 50 mm.
Debljina stijenki profila iznosi 1,5mm. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 1.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 1 - 90x210cm |  | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja bravarija 1 - HRN EN 1125 / HRN EN 179 - 90x210cm |  | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja bravarija 1 - 100x210cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.13. | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih zvučno izoliranih punih zaokretnih vrata (Zi: min 40 dB) prema hodniku (1.18 Tonski studio i 1.19 Režija).
Izvedba vrata iz čeličnog lima, pocinčana. Dovratnik je završno obojan (plastifikacija), boja prema RALu. Krilo vrata je obostrano obloženo dekorativnim oblogama (fumir ili laminat).
Vrata su opremljena sa potrebnim okvirima, kompletom kvaka - inox i hidrauličkim zatvaračem. Veličina građevinskog otvora 90x210cm.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 2.
Obračun prema ugrađenom komadu
| Unutarnja bravarija 2 - 90x210 |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.14. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih unutarnjih protupožarnih jednokrilnih vrata prema normi EI2 60-C-Sm.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 3.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C - 80x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C / HRN EN 1125 - 90x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 1125 - 90x210cm |  | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C - 90x210cm |  | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C - 100x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C-Sm - 100x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C HRN EN 179 - 100x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 1125 - 100x210cm |  | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja bravarija 3 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 1125 - 100x260cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.15. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih unutarnjih protupožarnih jednokrilnih vrata prema normi EI2 60-C.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 4.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 4 - EI2 60-C - 70x180cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.16. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih unutarnjih protupožarnih dvokrilnih vrata prema normi EI2 60-C.
Vrata se sastoje od dvokrilnih zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 5.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 5 - EI2 60-C / HRN EN 1125 - 160x200cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.17. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih unutarnjih protupožarnih dvokrilnih vrata prema normi EI2 60-C.
Vrata se sastoje od dvokrilnih zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 6.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 6 - EI2 60-C - 150x200cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.18. | Izrada, dobava i ugradba čeličnih punih unutarnjih kliznih protupožarnih vrata prema normi EI2 60-C-Sm.
Vrata su uvijek u otvorenom položaju osim za vrijeme požara ili druge evakuacije kada se klizno zatvaraju i postaju jednorkilna zaokretna požarna vrata s panik letvom i vatrootponim zahtjevima prema normi EI2 60-C-Sm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 7.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 7 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 1125 - 190x340cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.19. | Izrada, dobava i montaža čelične fiksne unutarnje stijene.
Stijena se sastoji od jednog fiksnog polja s čeličnim profilima i dvostrukim IZO staklom (preporuka 4mm + 16mm Argon + 4mm). Vidljiva širina doprozornika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 9.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 9 - 117x175cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.20. | Izrada, dobava i montaža čelične fiksne unutarnje stijene.
Stijena se sastoji od jednog fiksnog polja s čeličnim profilima i dvostrukim IZO staklom (preporuka 4mm + 16mm Argon + 4mm). Vidljiva širina doprozornika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 10.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 10 - 112x200cm |  | kom | 4 |  | 0
1.3.3.21. | Izrada, dobava i montaža čeličnih unutarnjih ostakljenih protupožarnih vrata prema normi EI2 60-C-Sm.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 11.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 11 - EI2 60-C-Sm / HRN EN 1125 - 100x210cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.22. | Izrada, dobava i montaža čeličnih unutarnjih ostakljenih protupožarnih vrata prema normi EI2 60-C-Sm.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 12.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 12 - EI2 60-C-Sm - 105x205cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.23. | Izrada, dobava i montaža čeličnih unutarnjih ostakljenih protupožarnih vrata prema normi EI2 60-C.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 13.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 13 - EI2 60-C - 110x210cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.24. | Izrada, dobava i montaža čeličnih unutarnjih ostakljenih protupožarnih vrata prema normi EI2 60-C.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila i fiksnog punog dijela s jedne strane. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje strane, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 14.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 14 - EI2 60-C / HRN EN 179 - 100x210cm |  | kom | 4 |  | 0
1.3.3.25. | Izrada, dobava i montaža čelične požarne stijene prema normi EI 60.
NAPOMENA: Stijene se ugrađuju s unutarnje strane otvora, poravnato s postojećim zidom (završnim slojem) a s vanjske strane se ugrađuje vanjska drvena stolarija što nije predmet ove troškovničke stavke.
Stijena se sastoji od jednog zaokretnog (staklenog) krila koje se može otvarati u slučaju servisiranja i pranja. Stijena je uvijek u zatvorenom položaju.
Okov: panti, brava, prihvatnik, kugla sa unutarnje strane krila. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 15.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 15 - EI 60 - 167x245cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.26. | Izrada, dobava i montaža čelične požarne stijene prema normi EI 60.
NAPOMENA: Stijene se ugrađuju s unutarnje strane otvora, poravnato s postojećim zidom (završnim slojem) a s vanjske strane se ugrađuje vanjska drvena stolarija što nije predmet ove troškovničke stavke.
Stijena se sastoji od jednog zaokretnog (staklenog) krila koje se može otvarati u slučaju servisiranja i pranja. Stijena je uvijek u zatvorenom položaju.
Okov: panti, brava, prihvatnik, kugla sa unutarnje strane krila. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 16.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 16 - EI 60 - 118x200cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 16 - EI 60 - 125x180cm |  | kom | 2 |  | 0
| Unutarnja bravarija 16 - EI 60 - 130x192cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 16 - EI 60 - 133x198cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.3.27. | Izrada, dobava i montaža čelične požarne stijene prema normi EI 60.
NAPOMENA: Stijene se ugrađuju s unutarnje strane otvora, poravnato s postojećim zidom (završnim slojem) a s vanjske strane se ugrađuje vanjska drvena stolarija što nije predmet ove troškovničke stavke.
Stijena se sastoji od jednog zaokretnog (staklenog) krila koje se može otvarati u slučaju servisiranja i pranja. Stijena je uvijek u zatvorenom položaju.
Okov: panti, brava, prihvatnik, kugla sa unutarnje strane krila. Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 17.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 17 - EI 60 - 130x154cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.28. | Izrada, dobava i montaža fiksne čelične požarne stijene prema normi EI 60.
Stijena se sastoji od jednog fiksnog (staklenog) polja s čeličnim profilima. Vidljiva širina doprozornika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 18.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 18 - EI 60 - 96x132cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 18 - EI 60 - 96x194cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.29. | Izrada, dobava i montaža fiksne čelične požarne stijene prema normi EI 60.
Stijena se sastoji od jednog fiksnog (staklenog) polja s čeličnim profilima. Vidljiva širina doprozornika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 19.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 19 - 111x177cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.3.30. | Dobava, izrada i montaža četverostrane obloge špaleta prolaza između izložbenih dvorana prvog kata Providurove palače.
Stavka se sastoji od podkonstrukcije i bojanog čeličnog lima.
Potkonstrukciju čine čelični profili 40x40x4mm koji se postavljaju na odgovarajućem razmaku ovisno o širini zida. Podkonstrukcija se fiksira na prethodno obrađene špalete zida i fiksira vijcima.
Oblogu čine poloče od bojanog lima d=10mm koji se imbus vijcima sa upuštenom glavom fiksiraju za potkonstrukciju, prema shemi.
Obloga se izvodi na svim špaletama otvora i izvesti ih jednodjelnim segmentim lima. Između potkonstrukcije i obloge postavlja se sloj gume od 1mm.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Metalnu konstrukciju adekvatno antikorozivno zaštititi.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 20.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja bravarija 20 - 185x210cm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.3.31. | Dobava, izrada i montaža četverostrane obloge špaleta prolaza između izložbenih dvorana prvog kata Providurove palače.
Stavka se sastoji od podkonstrukcije i bojanje čelične obloge obloge.
Potkonstrukciju čine čelični S235J0 profili 40x40x4mm koji se postavljaju na odgovarajućem razmaku ovisno o širini zida. Podkonstrukcija se fiksira na prethodno obrađene špalete zida i fiksira vijcima.
Oblogu čine poloče od bojanog lima d=10mm koji se imbus vijcima sa upuštenom glavom fiksiraju za potkonstrukciju, prema shemi.
Obloga se izvodi na svim špaletama otvora i izvesti ih jednodjelnim segmentim lima. Između potkonstrukcije i obloge postavlja se sloj gume od 1mm.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Metalnu konstrukciju adekvatno antikorozivno zaštititi.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 21.
Obračun po ugrađenom komadu
| Unutarnja bravarija 21 - 125x210cm |  | kom | 5 |  | 0
| Unutarnja bravarija 21 - 112x210cm |  | kom | 1 |  | 0
| Unutarnja bravarija 21 - 131x210cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.32. | Izrada, dobava i montaža pregrade od preforiranog čeličnog lima u izložbenim dvoranama.
Pregrada se izvodi od čeličnog lima sa perforacijama, Rv 2-3,5 mm prema DIN 24041, formata 1x1000x2000mm. Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju koja se izvodi od čeličnih profila 40x40x4mm.
Na mjestima otvora odnosno prozora formirati otvor u pregradi na čije mjesto dolaze vrata/revizija koja nisu predmet ove troškovničke stavke.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 22.
| Obračun po m² ugrađene pregrade |  | m² | 252.5 |  | 0
1.3.3.33. | Izrada, dobava i montaža vrata/revizija koja se ugrađuju na mjesto otvora u pregradi izložbenih dvorana.
Vrata su izvedena od čeličnog lima sa perforacijama, Rv 2-3,5 mm prema DIN 24041, (dimenzija 100x196cm) s podkonstrukcijom izvedenom od profila 40x40x4mm.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 23.
| Obračun po komadu |  | kom | 20 |  | 0
1.3.3.34. | Dobava i montaža unutarnje obloge kao završnog sloj zida i stropa 1.13 Polivalentne dvorane.
Izvedba obloge stropa i zida za potrebe Polivalentne dvorane slojem istegnutog aluminijskog lima.
Istegnuti aluminijski lim debljine 1,5mm, dimenzije panela 1000x2000mm. s podkonstrukcijom izvedenom od profila 40x40x4mm koja formira roštilj 100x100cm i postavlja se na obodne zidove.
Na stropu predvidjeti izvedbu završnog sloja od istegnutog lima preko ovjesa koji se fiksiraju na prethodno izveden požarni strop.
NAPOMENA: Izvođač je dužan napraviti ogledan primjer podkonstrukcije sa slojem istegnutog lima kako bi se na istom provelo istraživanje na vibracije uzrokovane zvukom. Uvjetno rezultatima podkonstrukcija se može progustiti u odnosu na prikazano u grafičkom dijelu.
Unutar stavke uračunati svu potrebnu potkonstrukciju, sav rad i pomoćni materijal te se uskladiti s radovima koji prethode ovu troškovničku stavku.
Visina i pozicija sloja na stropu odnosno oblikovno rješenje biti će prikazano u detaljima. Na mjestima otvora/prozora na zidu se formiraju revezije za servisiranje i pranje postojećih prozora.
Sve radove treba izvesti prema uputama odabranog proizvođača, sve prema shemi Unutarnja bravarija 24. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema m² izvedenog sloja
| 1.13 Polivalentna dvorana - zidovi |  | m² | 300 |  | 0
| 1.13 Polivalentna dvorana - strop |  | m² | 220 |  | 0
1.3.3.35. | Izrada, dobava i montaža vrata/revizija koja se ugrađuju na mjesto otvora u pregradi Polivalentne dvorane.
Vrata su izvedena od istegnutog aluminijskog lima debljine 1,5mm, (dimenzija 100x196cm) s podkonstrukcijom izvedenom od profila 40x40x4mm.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 25.
| Obračun po komadu |  | kom | 8 |  | 0
1.3.3.36. | Dobava, izrada i montaža čeličnog lima podgleda pješačkih i prilaznih mostova MOST 1, MOST 2 i MOST 3.
Unutar stavke nuditi čelični lim debljine 3mm i jednostruki odnosno dvostruki sloj OSB ploče 18mm. OSB ploče se se postavljaju na prethodno izvedenu nosivu čeličnu konsturkciju na koje se kao završni sloj stavlja čelični lim debljine 3mm.
Na bočnim stranama, u visini do 40cm također se postavljaju svi slojevi kao i na podgledu no detalj mora biti usklađen s izvedbom i ugradnjom staklene ograde koja nije predmet ove troškovničke stavke.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Sve prema detalju D06.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
| Obračun prema m² |  | m² | 75 |  | 0
1.3.3.37. | Dobava, izrada i montaža čeličnog lima podgleda prilaznog mosta MOST 4 u Polivalentnoj dvorani (spojna veza između komunikacijskog hodnika i preparatorskog odjela).
Unutar stavke nuditi čelični lim debljine 3mm i jednostruki odnosno dvostruki sloj OSB ploče 18mm. OSB ploče se se postavljaju na prethodno izvedenu nosivu čeličnu konsturkciju na koje se kao završni sloj stavlja čelični lim debljine 3mm.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
| Obračun prema m² |  | m² | 12 |  | 0
1.3.3.38. | Dobava, izrada i montaža ograde prilaznog mosta MOST 4 u 1.13 Polivalentnoj dvorani (spojna veza između komunikacijskog hodnika i preparatorskog odjela).
Nuditi čelični lim debljine 8mm. Lim se vari direktno na nosivu čeličnu konstrukciju samo s bočnih strana ili se između postavlja jednostruki ili dvostruki sloj OSB ploča. Ovisono o ponuđenom detalju i razradi radioničkog nacrta.
Ograda u visini od cca 160cm: 110cm ograda od hodne linije a 50cm prekriva bočnu stranu glavnih nosivih čeličnih profila čija izvedba nije predmet ove troškovničke stavke.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
Unutar stavke uračunati završnu obradu ograde, ugradnju rukohvata i svih drugih elemenata koji su opisani u detaljima i grafičkim prilozima. Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m² |  | m² | 110 |  | 0
1.3.3.39. | Dobava, izrada i montaža čeličnog lima podgleda dvokrakog stubišta (S1 i S6) u prostoru natkrivenog atrija..
Nuditi čelični lim debljine 2mm. Lim se vari direktno na nosivu čeličnu konstrukciju samo s donje strane.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m² |  | m² | 40 |  | 0
1.3.3.40. | Dobava, izrada i montaža ograde dvokrakog stubišta (S1 i S6) u prostoru natkrivenog atrija.
Izvedba ograde dvokrakog stubišta od potkonstrukcije iz čeličnih profila 80x60x4mm s kojima se formira nosivi roštilj fiksiran na glavnu nosivu tetivu stubišta.
S vanjske strane na podkonstrukciju se postavlja čelični lim debljine 5mm koji se razvija do visine 110cm od završne kote stube dok s donje strane prelazi preko glavne nosive tetive. Ukupna visina ograde je 145cm.
S unutrašnje strane podkonstrukcije se stavlja čelični lim debljine 3mm koji na gornjem završetku završava s rukohvatom a sve je vidljivo na detalju D18.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Unutar stavke uračunati završnu obradu ograde, ugradnju rukohvata i svih drugih elemenata koji su opisani u detaljima i grafičkim prilozima. Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m² |  | m² | 80 |  | 0
1.3.3.41. | Dobava, izrada i montaža podgleda komunikacijskog hodnika (Zmija 1) unutar natkrivenog atrija izveden od metalnog kompozitnog panela kao završnim slojem.
Metalni kompozitni panel, debljine 7mm, se sastoji od dva sloja aluminijskog lima između kojih je jezgra (ispuna).
NAPOMENA: Zbog potrebe smještaja strojarskih instalacija ispod komunikacijskog hodnika (Zmija 1) podgled od lima potrebno je postaviti na podkonstrukciju kako bi se formirao zračni prostor (cca 45cm) za smještaj svih kanala i jedinica.
Podkonstrukcija se izvodi iz čeličnih profila 50x50x5mm s kojim je formiran rešetkasti konstruktivni volumen povezan s glavnim nosivim čeličnim profilima komunikacisjkog hodnika (Zmija 1).
Unutar stavke uračunati izradu podkonstrukcije, završnog kompozitnog panela te jednostruki ili dvostruki sloj OSB ploča koji se nalazi između podkonstrukcije i završnog lima.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m² izvedenog podgleda /OSB ploča + kompozitni panel |  | m² | 65 |  | 0
| podkonstrukcija od čeličnih profila 40x40x4mm |  | kg | 500 |  | 0
1.3.3.42. | Dobava, izrada i montaža podgleda komunikacijskog hodnika (Zmija 2) unutar Polivalentne dvorane izveden od metalnog kompozitnog panela kao završnim slojem.
Metalni kompozitni panel, debljine 7mm, se sastoji od dva sloja aluminijskog lima između kojih je jezgra (ispuna).
Unutar stavke uračunati postavljanje završnog kompozitnog panela te jednostruki ili dvostruki sloj OSB ploča koji je kao podloga završnog lima.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m² izvedenog podgleda /OSB ploča + kompozitni panel |  | m² | 65 |  | 0
1.3.3.43. | Dobava, izrada i montaža krovne konstrukcije komunikacijskog hodnika (Zmija 1 i Zmija 2) izvedena od kombinacije kompozitnog panela i aluminijskog lima.
Metalni kompozitni panel, debljine 7mm, se sastoji od dva sloja aluminijskog lima između kojih je jezgra (ispuna) i krovni aluminijski lim debljine 1mm.
Podkonstrukcija se izvodi iz čeličnih profila 50x50x5mm s kojim je formiran rešetkasti konstruktivni volumen povezan s glavnim nosivim čeličnim profilima komunikacisjkog hodnika.
Čelični profili se postavljaju kao dodatna ojačanja na mjestima gdje se ugrađuju otvori (kupole) za odimljavanje (koje nisu predmet ove troškovničke stavke) ali potrebno je izvesti sve predratnje i pripreme.
Na izvedenu rešetku postavljaju se dva sloja OSB ploča na koje se postavlja završna obloga. Podgled iz komunikacijskog hodnika kao i bočne strane izvedene su iz kompozitnog panela a gornja strana iz aluminijskog lima.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom. Sve izvesti prema detalju D12, D14 i D15.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
Obračun prema m² i kg ugrađenog čelika
| 2xOSB ploča + kompozitni panel |  | m² | 170 |  | 0
| 2xOSB ploča + aluminijski lim |  | m² | 130 |  | 0
| čelični profili 50x50x5mm |  | kg | 600 |  | 0
1.3.3.44. | Dobava, izrada i montaža ograde komunikacijskog hodnika (Zmija 1) u prostoru natkrivenog atrija.
Izvedba ograde komunikacijskog hodnika (Zmija 1) od potkonstrukcije iz čeličnih profila 80x60x4mm s kojima se formira nosivi roštilj fiksiran na prethodno izvedenu nosivu konstrukciju komunikacijskog hodnika.
S vanjske strane na podkonstrukciju se postavlja čelični lim debljine 5mm (ukupne visine cca 185 cm) koji se razvija do visine 110cm od završne kote hodnika a s donje strane u visini od 75cm prelazi preko glavne nosive konstrukcije.
S unutrašnje strane podkonstrukcije se stavlja čelični lim debljine 3mm koji na gornjem završetku završava s rukohvatom a sve je vidljivo na detalju D18.
Masa elemenata je uvećana za 15% kako bi se uzeli u obzir spojevi. Prikazana količina je aproksimativna, stvarnu količinu odrediti prema radioničkoj dokumentaciji nakon konačne precizne izmjere.
NAPOMENA: Unutar stavke uračunati mogućnost izrade revizija i drugih otvora koji se pojavljuju u obliku rasvjetnih tijela, rashladnih uređanja, uređaja grijanja i hlađenja, evakuacijskih signala i drugih stvari koji su vidljivi u ostalim projektima.
Unutar stavke uračunati završnu obradu ograde, ugradnju rukohvata i svih drugih elemenata koji su opisani u detaljima i grafičkim prilozima. Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m² |  | m² | 40 |  | 0
1.3.3.45. | Dobava i montaža čelične konstrukcije ograde S4 Stubišta.
Ograda se izvodi od čeličnog lima debljine 5mm. Uzdužno uz krakove se postavlja čelični profil 30x30x3mm preko kojeg se ograda prihvača za krakove.
Ukupna visina ograde je cca 135cm (110cm od gazišta). Ograda je uz prihvačanje na krakove ovješena od čelične profile Ø25mm koji su ovješeni od novoizvedeno armiranobetonsko krovište.
Duž obje strane stubišta ugraditi rukohvat od čeličnih cijevi Ø42,4/3mm. Rukohvat se s jedne strane svakih 100cm preko Ø12mm profila navaruje na ogradu.
Rukohvat se s jedne strane svakih 100cm preko Ø12mm profila navaruje na ogradu a s druge strane rukohvat od istog profila (Ø42,4/3mm) preko Ø12mm profila zajednos s pripadajućom rozetom fiksira na armirano betonske zidove.
Unutar stavke uračunati završnu obradu ograde, ugradnju rukohvata, vješaljki i svih drugih elemenata koji su opisani u detaljima i grafičkim prilozima. Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve izvesti prema shemi Unutarnja bravarija 30.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m' izvedenog rukohvata |  | m' | 30 |  | 0
| Obračun prema m² izvedene ograde |  | m² | 40 |  | 0
1.3.3.46. | Dobava i montaža čelične konstrukcije ograde S5 Stubišta.
Ograda se izvodi od čeličnog lima debljine 5mm. Uzdužno uz krakove se postavlja čelični profil 30x30x3mm preko kojeg se ograda prihvača za krakove.
Ukupna visina ograde je cca 135cm (110cm od gazišta). Ograda je uz prihvačanje na krakove ovješena od čelične profile Ø25mm koji su ovješeni od novoizvedeno armiranobetonsko krovište.
S jedne strane stubišta ugraditi rukohvat od čeličnih cijevi Ø42,4/3mm. Rukohvat se s jedne strane svakih 100cm preko Ø12mm profila navaruje na ogradu (ili preko rozeta na armiranobetonski/kameni zid) - ovisno o detalju.
Unutar stavke uračunati završnu obradu ograde, ugradnju rukohvata, vješaljki i svih drugih elemenata koji su opisani u detaljima i grafičkim prilozima. Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve izvesti prema shemi Unutarnja bravarija 31.
Nakon potvrde radioničkih nacrta i razrađenih detalja može se kreniti u izvedbu.
| Obračun prema m' izvedenog rukohvata |  | m' | 20 |  | 0
| Obračun prema m² izvedene ograde |  | m² | 30 |  | 0
1.3.3.47. | Dobava, izrada i montaža rukohvata S3 Stubišta.
Stavka uključuje izradu rukohvata od vruće cinčanog čeličnog profila Ø 40mm, debljina stijenke 3-4mm. Ograda kontinuirano prati nagib stubišta a svakih 100cm preko Ø12mm profila i rozete fiksira na kameni zid.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 29.
Obračun po m' izvedenog rukohvata
| S3 Stubište (rukohvat) |  | m' | 65 |  | 0
1.3.3.48. | Dobava, izrada i montaža rukohvata S2 Stubišta.
Stavka uključuje izradu rukohvata od vruće cinčanog čeličnog profila Ø 40mm, debljina stijenke 3-4mm. Ograda kontinuirano prati nagib stubišta a svakih 100cm preko Ø12mm profila i rozete fiksira na kameni zid.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 28.
Obračun po m' izvedenog rukohvata
| S2 Stubište (rukohvat) |  | m' | 2.5 |  | 0
1.3.3.49. | Dobava, izrada i montaža čeličnog S7 Stubišta u Polivalentnoj dvorani.
Unutar stavke uračunati izradu gazišta, pogleda stubišta u obliku ograde i rukohvata.
Stubište se sastoji od 14 gazišta izrađeno od čeličnog lima debljine 10mm. Svako gazište je L oblika, 800x90x10mm. Širina gazišta je 25cm. S kraćom stronom L oblika svako gazište je fiksirano na postojeći kameni zid.
S druge strane izvodi se pogled (ograda) stubišta u jednoj plohi čeličnog lima debljine 10mm koji zatvara stubište te je fiksiran na prethodno izvedenu glavnu nosivu čeličnu konstrukciju galerije u 1.13 Polivalentnoj dvorani. Ploha se nastavlja kao ograda do visine 110cm iznad gotovog poda galerijskog prostora.
Na čeličnu plohu (ogradu) debljine 10mm se svako gazište vari (sve prema statičkom proračunu odnosno Projektu konstrukcije). Ploha s donje strane prati razvijanje gazišta po vertikali.
Unutar stavke uračunati završnu obradu ograde, ugradnju rukohvata i svih drugih elemenata koji su opisani u detaljima i grafičkim prilozima. Stavka uključuje premaz antikorozivnom zaštitom.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 32.
| Obračun prema m' izvedenog rukohvata |  | m' | 5 |  | 0
| Obračun prema m² izvedene ograde i gazišta |  | m² | 14 |  | 0
1.3.3.50. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih unutarnjih protupožarnih dvokrilnih vrata prema normi EI2 60-C.
Vrata se sastoje od dvokrilnih zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje stranje, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 34.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 34.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 34 - EI2 60-C - 150x160cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.51. | Izrada, dostava i montaža čeličnih punih unutarnjih protupožarnih jednokrilnih vrata prema normi EI2 60-C-Sm.
Vrata se sastoje od jednokrilnog zaokretnog krila izrađen od čeličnih profila. Krilo je poravnato sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Vidljiva širina dovratnika 40 mm, ugradbene dubine 60 mm.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje stranje, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 35.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 35.
Obračun prema komadu
| Unutarnja bravarija 35 - EI2 60-C - 60x120cm |  | kom | 4 |  | 0
1.3.3.52. | Izrada, dobava i montaža čeličnih unutarnjih dvokrilnih ostakljenih protupožarnih vrata prema normi E-S 30-C
Vrata se sastoje od dvokrilnih zaokretnih krila izrađen od čeličnih profila. Krila je poravnata sa dovratnikom u zatvorenom položaju. Dovratnici se ugrađuju na glavne nosive stupove prostorne rešetke.
Unutar stavke uračunati izvedbu svih detalja oko spomenutih stupova, te zatvaranje fiksnim vatrootpornim staklom između strukturalne fasade i glavnog nosivog stupa.
Okov: panti, panik brava, prihvatnik, panik letva (EN 1125 ili jednakovrijedna norma), panik kvaka (EN 179 ili jednakovrijedna norma) ili obična kvaka s unutarnje stranje, kvaka s vanjske i hidraulički samozatvarač.
NAPOMENA: Prema Elaboratu zaštite od požara vrata su u stalnom otvorenom položaju uz mogućnost automatskog zatvaranju u slučaju požara.
Unutar stavke uračunati su svi opšavi.
Dimenzija, raster i smjer otvaranja prema shemi Unutarnja bravarija 36.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Obračun prema komadu
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 36.
| Unutarnja bravarija 36 - E-S 30-C / HRN EN 179 / HRN EN 1125 - 210x315cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.53. | Izrada, dobava i montaža dvostrukih vrata (1.18 Tonski studio - 1.19 Režija) zvučno izoliranih, ukupne zvučne izolacije (Zi: min 60 dB).
Vrata se ugrađuju u pregradni zid ukupne debljine 25 cm, a krilo se otvara neovisno prema unutra u svaku prostoriju (režija, studio).
Izvedba vrata iz čeličnog lima, pocinčana. Dovratnik je završno obojan (plastifikacija), boja prema RALu. Krilo vrata je obostrano obloženo dekorativnim oblogama (fumir ili laminat).
Vrata su opremljena sa potrebnim okvirima, kompletom kvaka - inox i hidrauličkim zatvaračem. Veličina građevinskog otvora 90x210cm.
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 37.
Obračun prema ugrađenom komadu
| Unutarnja bravarija 37 - 90x210 |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3.54. | Izrada, dobava i montaža čeličnog rešetke s aluminijskom sekudnarnom konstrukcijom za potrebe nošenja monitora u prizemlju, 0.01 Ulaznom prostoru Providurove palače.
Rešetka je izvedena od čeličnih profila 60x60x4mm, formriajući slobodna polja cca 110x115 cm (9 polja) koja su ovješena na tri mjesta od stropnu konstrukciju. Spoj vješanja detaljno je prikazan i opisan u Projektu konstrukcije.
Sekundarna konstrukcija koja svako polje dijeli na tri manja je izvedena iz aluminijskih profila 40x40x3 mm s ugrađenim tipskim nosačima monitora.
Unutar stavke uračunati i završnu oblogu izvedenu od perforiranog aluminijskog lima Rv 5-8 d=1,5mm koja se ugrađuje sa stražnje strane (površina 20 m²).
Stavka uključuje sav rad i materijal, uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada radioničkog nacrta prema shemi. Radionički nacrt prije početka radova mora biti ovjeren od strane Glavnog projektanta. Stavka uključuje strojno bojanje lak bojom prema RALu.
Sve prema shemi Unutarnja bravarija 38.
Obračun prema ugrađenom komadu
| Unutarnja bravarija 38 - 1200x175cm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.3. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.4. | LIMARSKI RADOVI
1.3.4.1. | Izrada i montaža polukružnog oluka od cinkotita debljine 0,7 mm, promjera 170mm i razvijene širine 500 mm. Lim oluka kačiti na opšavni lim razvijene širina Ra = 400 mm.
Sve izaditi od cikotita d= 0,7mm.
Oluk se postavlja na kuke od pocinčanog plosnog željeza 3x30mm duljine d= 500mm čavlane u dašćanu oplatu krovišta ili vijčano učvršćene u vijenac (podvući pod krovnu ljepenku). Kuke ugraditi na razmaku od cca 300 mm.
Na oluk se spajaju kišne vertikale koje su predmet druge stavke.
| Obračun po m' oluka/opšavnog lima |  | m' | 105 |  | 0
1.3.4.2. | Dobava, izrada i ugradnja krovnog rukavca/koljena - na spoju žljeba i vertikalnih odvodnih cijevi.
Rukavci na vanjskom pročelju Providurove palače su u formi "labuđeg vrata", spuštaju se od ležećeg žljeba do ispod vijenca i spajaju na kišnu vertikalu.
Duljina rukavca cca 75 cm. Mjere uzeti na licu mjesta. Izvedeni od lijevanog željeza.
Obračun prema ugrađenom komadu
| Rukavci u formi "labuđeg vrata" - cinkotit |  | kom | 10 |  | 0
1.3.4.3. | Dobava materijala, izrada i montaža vertikalnih cijevi za odvod promjera Ø 110 mm.
Komplet s fazonskim komadima za spoj na na rukavac. Pri dnu cijev spojiti na cijev za odvod oborinske vode ili izvesti koljeno za odvod vode u teren.
Cijevi izvesti od cinkotit lima debljine 0,7 mm. Komplet s kukama za učvršćenje u zidove.
| Obračun po m' |  | m' | 100 |  | 0
1.3.4.4. | Opšav prodora ventilacijskih kanala kroz kose krovne plohe pokrivene kupom kanalicom.
Opšave izraditi iz cinkotita debljine d=0,7 mm, razvijene širine lima Ra=500 mm. Vertikalnu plohu opšava odignuti 300 mm od ravnine krova.
Presjeci kanala za ventilaciju su pravokutnog presjeka, dimenzije su navedene, pozicije prema nacrtu.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
Obračun prema komadu
| 80x80 cm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.4.5. | Opšav prodora odzračnika kanalizacije kroz kose krovne plohe pokrivene kupom kanalicom.
Nuditi gotove, tipse elemente iz cinkotita debljine d=0,7 mm, obračun prema komadu.
| odzračnik Ø 100 mm |  | kom | 2 |  | 0
| odzračnik Ø 160 mm |  | kom | 2 |  | 0
| odzračnik Ø 200 mm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.4.6. | Opšav zabatnog zida kosog krova pokrivenog kupom kanalicom.
Opšave izaditi od cinkotita d=0,7 mm razvijene širine Ra=60 cm. Na vanjskom rubu opšava izvesti okap 30mm odmaknut od fasade. Unutarnji rub opšava podvući pod pokrov.
Opšav kačiti na kuke od plosnog željeza (pocinčanog) 3x30 mm, na razmaku od cca 50 cm (2-3/m')
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
| Obračun prema m' |  | m' | 55 |  | 0
1.3.4.7. | Izvedba opšava uvala kosih krovnih ploha pokrivenih kupom kanalicom.
Uvala se sastoji od dva opšavna lima na koji je ovješen ležeći oluk u sredini, sve izaditi od cinkotita d=0,7. Ležeći oluk je razvijene širine Ra=800 mm, dok su opšavni limovi razvijene širine Ra=50-80cm.
Opšav uvala izvodi se na dijelu kosog krova koji se rekonstruira.
Spojeve limova izvesti kao uspravni trostruki preklop, limove čavlati u dašćanu oplatu, krovnu ljepenku prevući preko opšavnog lima, a spojeve podvući pod pokrov od opeke .
Izvesti prema detalju, stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
Obračun prema m'
| RŠ (razvijena širina) 50cm |  | m' | 30 |  | 0
| RŠ (razvijena širina) 80cm |  | m' | 50 |  | 0
1.3.4. | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.5. | KAMENOKLESARSKI RADOVI
1.3.5.1. | Krpanje postojećih kamenog S3 Stubišta Providurove palače.
Detaljno čišćenje i krpanje postojećeg kamenog stubišta u Providurovoj palači. Uz moguću zamjenu 5% od ukupnog broja stuba a potrebno je prije demontaže i uklanjanja izradit šablonu profilacija za eventualnu zamjenu novih.
Ukoliko se pojavi potreba za demontažom, prije je potrebno izraditi fotodokumentaciju i numeraciju kamene obloge uz prisutnost nadzora.
Kamenu oblogu detektirati, eventualne pukotine ili nezdrave komade zakrpati. Kod ugradnje novih zamjenjenih ploha voditi računa na originalnost, boju te kvalitetu novog elementa.
Izvesti prema detalju, stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
Obračun po komadu
| Obračun po komadu - krpanje |  | kom | 14 |  | 0
| Obračun po komadu - demontiranje i ugradnja novih gazišta |  | kom | 4 |  | 0
1.3.5.2. | Čišćenje i krpanje kompletnog dijela postojećeg kamenog S3 stubišta. Čišćenje lukova i zidova, kamenih šembrana i svih zatečenih elemenata.
Poštuje se zatečeno stanje i ne smiju se koristiti destruktivne metode čišćenja poput brušenja i grubog pjeskarenja i slično.
Stupanj zahvata i preventivne zaštite će se dogovoriti s nadležnim konzervatorom.
Radovi se izvode pod nadzorom Konzervatora i Glavnog projektanta.
| Obračun prema m² |  | m² | 35 |  | 0
1.3.5.3. | Postavljanje novog i djelomično vraćanje postojećeg kamenog opločenja u velikom atriju Providurove palače prema prethodno izvedenoj shemi postojećeg opločenja te u dogovoru s konzervatorskim uredom.
Na prethodno izveden cementni estrih postavlja se novo kameno opločenje (debljina 3cm) u suhi mort debljine 5cm. Ugrađeno opločenje je veličine 35 do 40cm, slobodno.
NAPOMENA: Zbog potrebe temeljenja stubišta u velikom atriju jedan dio opločenja odnosno zona biti će izvedena kao temelj stubišta. Radovi se izvode pod nadzorom nadzornog inženjera za građevinske radove i projektanta konstrukcije.
Prilikom nabave novog kamena za nadopunu oštećenog, moraju se slijediti sastav i vrsta originalnog kamena.
Nakon izrade podloge identično se ponavlja raster i šema polaganja kao i zadržava postojeća niveleta poda. Unutar stavke uračunati impregnaciju s donje strane svakog kamena.
Površinska obrada štokovana-anticirana plastičnim četkama do fine granulacije odnosi se na postojeće kao i na novopostavljene kamene ploče.
Stavka uključuje odvoz viška materijala na deponij ili na mjesto koje odredi investitor.
NAPOMENA: Pretpostavka je da će 30% postojećeg kamenog oploćenja, koje je prethodno demontirano, biti zdravo i valjano stoga će se za tu površinu uračunati samo postavljanje i ugradnja, bez nabave.
Obračun po m² postavljanja postojećeg i m² postavljanja novog kamenog oploćenja.
| Postavljanje postojećeg kamenog oploćenja |  | m² | 35 |  | 0
| Postavljanje novog kamenog oploćenja |  | m² | 250 |  | 0
1.3.5.4. | Postavljanje novog i djelomično vraćanje postojećeg kamenog opločenja u malom atriju Providurove palače prema prethodno izvedenoj shemi postojećeg opločenja te u dogovoru s konzervatorskim uredom.
Na prethodno izveden cementni estrih postavlja se novo kameno opločenje (debljina 3cm) u suhi mort debljine 5cm. Ugrađeno opločenje je veličine 35 do 40cm, slobodno.
Prilikom nabave novog kamena za nadopunu oštećenog, moraju se slijediti sastav i vrsta originalnog kamena.
Nakon izrade podloge identično se ponavlja raster i šema polaganja kao i zadržava postojeća niveleta poda. Unutar stavke uračunati impregnaciju s donje strane svakog kamena.
Površinska obrada štokovana-anticirana plastičnim četkama do fine granulacije odnosi se na postojeće kao i na novopostavljene kamene ploče.
Stavka uključuje odvoz viška materijala na deponij ili na mjesto koje odredi investitor.
NAPOMENA: Pretpostavka je da će 30% postojećeg kamenog oploćenja, koje je prethodno demontirano, biti zdravo i valjano stoga će se za tu površinu uračunati samo postavljanje i ugradnja, bez nabave.
Obračun po m² postavljanja postojećeg i m² postavljanja novog kamenog oploćenja.
| Postavljanje postojećeg kamenog oploćenja |  | m² | 24 |  | 0
| Postavljanje novog kamenog oploćenja |  | m² | 64 |  | 0
1.3.5.5. | Postavljanje novog i djelomično vraćanje postojećeg kamenog opločenja u 0.01 Ulaznom dijelu Providurove palače prema prethodno izvedenoj shemi postojećeg opločenja te u dogovoru s konzervatorskim uredom.
Na prethodno izveden cementni estrih postavlja se novo kameno opločenje (debljina 3cm) u suhi mort debljine 5cm. Ugrađeno opločenje je veličine 35 do 40cm, slobodno.
Prilikom nabave novog kamena za nadopunu oštećenog, moraju se slijediti sastav i vrsta originalnog kamena.
Nakon izrade podloge identično se ponavlja raster i šema polaganja kao i zadržava postojeća niveleta poda. Unutar stavke uračunati impregnaciju s donje strane svakog kamena.
Površinska obrada štokovana-anticirana plastičnim četkama do fine granulacije odnosi se na postojeće kao i na novopostavljene kamene ploče.
Stavka uključuje odvoz viška materijala na deponij ili na mjesto koje odredi investitor.
NAPOMENA: Pretpostavka je da će 30% postojećeg kamenog oploćenja, koje je prethodno demontirano, biti zdravo i valjano stoga će se za tu površinu uračunati samo postavljanje i ugradnja, bez nabave.
Obračun po m² postavljanja postojećeg i m² postavljanja novog kamenog oploćenja.
| Postavljanje postojećeg kamenog oploćenja |  | m² | 40 |  | 0
| Postavljanje novog kamenog oploćenja |  | m² | 105 |  | 0
1.3.5.6. | Izvedba novog stubišta u prizemlju koje se sastoji od tri kamene stube postavljene na prethodno izvedenu podlogu koja nije predmet ove troškovničke stavke.
Stubište u prizemlju: širina kraka 200cm, visina stube 13,3cm, broj stepenica 3. Iz velikog atrija prema malom atriju (ugradnja na mjestu postojećih).
Površinska obrada štokovana-anticirana plastičnim četkama do fine granulacije odnosi se na postojeće kao i na novopostavljene kamene ploče.
Stavka uključuje odvoz viška materijala na deponij ili na mjesto koje odredi investitor.
| Obračun po komadu izvedenih stuba |  | kom | 3 |  | 0
1.3.5.7. | Izvedba novih prilaznih kamenih stuba na glavnom ulazu Providurove palače.
3 kamene stube visine 16cm, širina gazišta 29-30cm, širine 258cm, ugradnja na mjestu postojećih.
Površinska obrada štokovana-anticirana plastičnim četkama do fine granulacije odnosi se na postojeće kao i na novopostavljene kamene ploče.
Stavka uključuje odvoz viška materijala na deponij ili na mjesto koje odredi investitor.
| Obračun po komadu izvedenih stuba |  | kom | 3 |  | 0
1.3.5.8. | Ponovno postavljenje postojećeg kamenog opločenja prethodno demontiranog dijela vanjskog prolaza sa stubištem radi izmjene ritma stuba i denivelacije s prostorom čitaonice.
S obzirom na demontiran i pažljivo skladištem materijal (završna obloga) uz prisutnost lokalnog konzervatorskog ureda, potrebno je isti ponovo ugraditi s drugačijim ritnom stubišta a sve prema projektu.
Prilikom nabave novog kamena za nadopunu oštećenog, moraju se slijediti sastav i vrsta originalnog kamena. Pretpostavka je da će novo kameni elementi ćiniti 30% ukupne površine radova ove troškovničke stavke.
Stavka uključuje odvoz viška materijala na deponij ili na mjesto koje odredi investitor.
| Postavljanje postojećeg kamenog oploćenja |  | m² | 7 |  | 0
| Postavljanje novog kamenog oploćenja |  | m² | 2 |  | 0
1.3.5.9. | Pažljivo krpanje manjih oštećenja na kamenim šembranama, sitne pukotine i slićna oštećenja na Providurovoj palači.
Unutar stavke uračunati uklanjanje metalnih elemenata ugrađenih upotrebom lijevanog olova u kamene šembrane te krpanje minimalnih oštećenja uzrokovanih tim istim metalni melementima.
Krpanje izvoditi umjetnim kamenom uz armiranje inox žicom.
| Obračun prema komadu kompletnog krpanja kamene šembrane |  | kom | 27 |  | 0
1.3.5.10. | Popravak većih oštećenja kamenih šembrana ugradnjom komada od istog kamena i iste površinske obrade kao postojeći kamen.
Prosjećna velićina kamenih šembrana na cijelom objektu je 16x18cm a stvarna veličina i dubina pojedinih elemenata utvrdit će se na licu mjesta.
| Obračun prema komadu |  | kom | 13 |  | 0
1.3.5.11. | Kompletna zamjena odnosno dobava i ugradnja novih kamenih šembrana na mjestu trajno oštećenih postojećih.
Prosječna veličina kamenih šembrana na cijelom objektu je 16x18cm, prosječna veličina prozora iznosi 140x180cm. Stvarna veličina i dubina pojedinih elemenata utvrdit će se na licu mjesta.
Prilikom nabave novog kamena za nadopunu oštećenog, moraju se slijediti sastav i vrsta originalnog kamena.
Unutar stavke uračunati i ugradbu kamenih dekorativnih ograda u slučaju da postojeća sadrži istu.
Obračun prema ugrađenom kamenom elementu
| Kameni element dužine do 140cm |  | kom | 2 |  | 0
| Kameni element dužine od 140 do 200cm |  | kom | 2 |  | 0
1.3.5.12. | Ugradnja novih kamenih šembrana na mjestu gdje se iz postojećeg prozora probija otvor u obliku vrata.
Ugrađuje se samo dodatak koji nedostaju u dužini do 100cm. Dimenzije kamenih prosjećna dimenzija kamenih šembrana je 16x18cm. Stvarna dimenzija i vrsta kamena biti će ustanovljena na licu mjesta.
Prilikom nabave novog kamena za nadopunu oštećenog, moraju se slijediti sastav i vrsta originalnog kamena.
Obračun prema ugrađenom kamenom elementu
| Kamene šembrane, dužina do 100cm |  | kom | 8 |  | 0
| Kamene šembrane, dužina od 100. do 160cm |  | kom | 4 |  | 0
1.3.5.13. | Površno čišćenje i krpanje kamene plastike na glavnom pročelju Providurove palače.
Čiščenje i krpanje postojećih kamenih šembrana, kamenog zidnog popločenja na uokvirenog glavnog lučnog ulaza, kamene ograde na prvom i drugom katu te kamenih lučnih nadvoja nad prozorima.
Unutar stavke uračunati uklanjanje metalnih elemenata ugrađenih upotrebom lijevanog olova u kamene šembrane te krpanje minimalnih oštećenja uzrokovanih tim istim metalni melementima.
Krpanje izvoditi umjetnim kamenom uz armiranje inox žicom.
| Čišćenje i krpanje kamenog zidnog popločenja |  | m² | 18 |  | 0
| Čišćenje i krpanje kamenih šembrana |  | kom | 6 |  | 0
| Čišćenje i krpanje kamene ograde, visine do 90cm |  | m' | 9 |  | 0
Generalna napomena: Kod izvođenja radova čišćenja mora se poštivati zatečeno stanje i ne smiju se koristiti destruktivne metode čišćenja poput brušenja i grubog pjeskarenja i slično, već nedestruktivne metode čišćenja sodom ili drugim prihvatljivim metodama uz prethodnu suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.
1.3.5. | UKUPNO KAMENOKLESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.6. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1.3.6.1. | Grubo i fino žbukanje stropova 0.6 i 0.7 prostorija nadsvođenih bačvastim i križnim bačvastim svodovima, lukova te podgleda S3 stubišta.
Obaviti sve potrebne predradnje : pranje površine od soli i nečistoća.
Unutar stavke uračunati:
- nanošenje morta za poboljšanje prionjivosti: nanošenje bescementnog morta s veziom od prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana, u debljini od minimalno 5mm. Potrebno je prekriti cijelu površinu zida do visine 0,5m iznad razine pojave kapilarnog uzdizanja vlage.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS IV (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,7 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W1 (ili jednakovrijednoj normi)
- nanošenje isušujuće žbuke: Nanošenje bescementne isušujuće žbuke na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco poculana, na prethodno pripremljnu površinu sa mortom za poboljšanje prionjivosti. Isušujuća žbuka nanosi se u debljini od 20 mm. Nakon nanošenja izvesti izravnavanje bez zaglađivanja kako nebi došlo do uništavanja makorporozne strukture.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1= R-CS II (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,4 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode nakon 24 h prema HRN EN 1015-18 > 0,3 kg/m2 (ili jednakovrijednoj normi)
- nanošenje paropropusne žbuke za sanaciju ziđa na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana: Na navlaženu površinu od visine nanošenja isušujuće žbuke na ostatak visine zidova nanosi se paropropusna žbuka na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana. Žbuka se nanosi stojno u debljini od maksimalno 30 mm u jednom sloju.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS II (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,3 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W0 (ili jednakovrijednoj normi)
- nanošenje morta za završnu obradu: Ručno nanošenje bescementne žbuke za završnu obradu na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco poculana, maksimalne granulacije zrna do 0,3 mm kako bi se postigala završna kvaliteta obrade zidova. Završna žbuka nanosi se po cijeloj površini zida.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS IV (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,6 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W2 (ili jednakovrijednoj normi)
Obračun prema m²
| 0.6 i 0.7 Čitaonica |  | m² | 120 |  | 0
| S3 Stubište |  | m² | 50 |  | 0
1.3.6.2. | Grubo i fino žbukanje vanjskih zidova.
Zidovi su uglavnom zidani mješanom građom, kombinacijom priklesanog kamena i pune opeke, zidani nepravilnim vezom.
Obaviti sve potrebne predradnje : pranje površine od soli i nečistoća.
Unutar stavke uračunati:
- nanošenje morta za poboljšanje prionjivosti: nanošenje bescementnog morta s veziom od prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana, u debljini od minimalno 5mm. Potrebno je prekriti cijelu površinu zida do visine 0,5m iznad razine pojave kapilarnog uzdizanja vlage.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1= GP-CS IV (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,7 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W1 (ili jednakovrijednoj normi)
- nanošenje isušujuće žbuke: Nanošenje bescementne isušujuće žbuke na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco poculana, na prethodno pripremljnu površinu sa mortom za poboljšanje prionjivosti. Isušujuća žbuka nanosi se u debljini od 20 mm. Nakon nanošenja izvesti izravnavanje bez zaglađivanja kako nebi došlo do uništavanja makorporozne strukture.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1= R-CS II (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,4 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode nakon 24 h prema HRN EN 1015-18 > 0,3 kg/m2 (ili jednakovrijednoj normi)
- nanošenje paropropusne žbuke za sanaciju ziđa na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana: Na navlaženu površinu od visine nanošenja isušujuće žbuke na ostatak visine zidova nanosi se paropropusna žbuka na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana. Žbuka se nanosi stojno u debljini od maksimalno 30 mm u jednom sloju.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS II (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,3 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W0 (ili jednakovrijednoj normi)
- nanošenje morta za završnu obradu: Ručno nanošenje bescementne žbuke za završnu obradu na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco poculana, maksimalne granulacije zrna do 0,3 mm kako bi se postigala završna kvaliteta obrade zidova. Završna žbuka nanosi se po cijeloj površini zida.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS IV (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,6 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W2 (ili jednakovrijednoj normi)
| Obračun prema m² |  | m² | 2300 |  | 0
1.3.6.3. | Grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova.
Zidovi su uglavnom zidani mješanom građom, kombinacijom priklesanog kamena i pune opeke, zidani nepravilnim vezom.
Obaviti sve potrebne predradnje : pranje površine od soli i nečistoća.
Unutar stavke uračunati:
1.- nanošenje morta za poboljšanje prionjivosti: nanošenje bescementnog morta s veziom od prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana, u debljini od minimalno 5mm. Potrebno je prekriti cijelu površinu zida do visine 0,5m iznad razine pojave kapilarnog uzdizanja vlage.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS IV (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,7 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W1 (ili jednakovrijednoj normi)
2. - nanošenje isušujuće žbuke: Nanošenje bescementne isušujuće žbuke na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco poculana, na prethodno pripremljnu površinu sa mortom za poboljšanje prionjivosti. Isušujuća žbuka nanosi se u debljini od 20 mm. Nakon nanošenja izvesti izravnavanje bez zaglađivanja kako nebi došlo do uništavanja makorporozne strukture.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = R-CS II (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,4 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode nakon 24 h prema HRN EN 1015-18 > 0,3 kg/m2 (ili jednakovrijednoj normi)
3. - nanošenje paropropusne žbuke za sanaciju ziđa na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana: Na navlaženu površinu od visine nanošenja isušujuće žbuke na ostatak visine zidova nanosi se paropropusna žbuka na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana. Žbuka se nanosi stojno u debljini od maksimalno 30 mm u jednom sloju.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS II (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,3 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W0 (ili jednakovrijednoj normi)
4. - nanošenje morta za završnu obradu: Ručno nanošenje bescementne žbuke za završnu obradu na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i eco poculana, maksimalne granulacije zrna do 0,3 mm kako bi se postigala završna kvaliteta obrade zidova. Završna žbuka nanosi se po cijeloj površini zida.
Kriterij jednakovrijednosti: tip morta prema HRN EN 998-1 = GP-CS IV (ili jednakovrijednoj normi) čvrstoća prionjivosti prema HRN EN 1015-12 > 0,6 MPa (ili jednakovrijednoj normi) kapilarno upijanje vode prema HRN EN 1015-18 = razred W2 (ili jednakovrijednoj normi)
Obračun prema m²
| Unutarnje žbukanje (uključene radnje: 1, 2 i 3) - završna gruba žbuka |  | m² | 700 |  | 0
| Unutarnje žbukanje (uključene radnje: 1, 2, 3 i 4) - završna fina žbuka |  | m² | 3550 |  | 0
1.3.6.4. | Izrada lažnih ugaonih klesanaca (kantunala) na uglovima pročelja Providurove palače izvedeni od žbuke.
Prije izvedbe potrebno je zatražiti prethodno napravljenu analizu i fotodokumentaciju kako bi se napravili isti klesanci (kantunali) kao što su potojali i prije.
| Obračun prema m' izvedenih lažnih ugaonih klesanaca |  | m' | 16 |  | 0
1.3.6.5. | Krpanje i čišćenje postojećih vijenaca na Providurovoj palači.
| Obračun prema m' krpanja i čišćenja postojećih vijenaca |  | m' | 60 |  | 0
1.3.6.6. | Završna izrada i fina restauracija novo izvedenih vijenaca na Kneževoj i Providurovoj palači.
Prethodno su vijenci ojačani armiranobetonskih serklažem koji je izveden iz limene oplate u obliku kalupa postojećih vijenaca.
Potrebna je završna obrada vijenaca fino žbukom.
| Obračun prema m' završne obrade vijenaca |  | m' | 70 |  | 0
1.3.6.7. | Bušenje otvora u kamenom zidu debljne 60cm radi provođenja ventilacijskih kanala.
Zidovi su uglavnom zidani mješanom građom, kombinacijom priklesanog kamena i pune opeke, zidani nepravilnom vezom.
Stavka uključuje odvoz materijala na gradski deponij ili na mjesto koje odredi investitor
Bušenje vršiti dijamantnom krunom.
Obračun prema m'
| Ø150 mm |  | m' | 10 |  | 0
| Ø200 mm |  | m' | 10 |  | 0
| Ø250 mm |  | m' | 10 |  | 0
1.3.6.8. | Šlicanje otvora za ugradnju hidranta.
Šlicevi su dimenzija cca 50x50x15 cm, šlicaju se uz vanjsku površinu zida, na visini do 100 cm iznad završne kote poda. Šlica se zid od kamene građe.
Hidranti se spajaju na hidrantsku mrežu (prema projektu vode i kanalizacije).
Stavka uključuje pomoć kod ugradnje hidranta u zidove od porobetona i gipskartonske zidove.
| Obračun prema ugrađenom komadu |  | kom | 4 |  | 0
1.3.6. | UKUPNO ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.7. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1.3.7.1. | Dobava i izvedba samoizravnavajućeg paropropusnog podnog epoksidnog sistema u prostoru evakuacijskog S4 stubišta i dizala s predprostorom na svim etažama.
Izvedba završnog sloja na prethodno izveden i položen samonivelirajući sloj.
Podloga mora biti suha , površinski strojno zaglađena, ravna - EU norme 18 202 tabela 3 (ili jednakovrijedna norma), red 3, čvrsta - min C 25/30, prionjivosti > 1,5 N/mm2, bez cementne skrame, nečistoća, pukotina i sl. Površina mora biti dilatirana u polja veličine 6x6 m.
Podni sustav postavlja se na gore navedenu pripremljenu podlogu. Podni sustav dugotrajno je otporan na mehanička i kemijska opterećenja sa svojstvima paropropusnosti.
Sve izvoditi prema proizvođačkoj specifikaciji. U cijeni i potrebna izrada sokla na pripremljeni holker uz zidove i kitanje spoja uz zid.
Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom poliuretanskom brtvećom masom, prema uputama proizvođača.
Za pravilno dimenzioniranje i pravilno djelovanje dilatacijskih reški umetnuti traku od polietilenske ekstrudirane pjene odgovarajućeg promjera.
Obračun prema m²
| S4 Stubište + Predprostor dizala, 0.18 Kafeterija |  | m² | 200 |  | 0
1.3.7.2. | Dobava materijala i izvedba epoksidnog naliča zidova evakuacijskog S4 stubišta i dizala s predprostorom na svim etažama.
Stavka uključuje čišćenje i pripremu podloge prema tehničkom listu i uputama prozvođača. Nanijeti završni, epoksidni dvokomponentni premaz u dva sloja.
| Obračun prema m² |  | m² | 480 |  | 0
1.3.7.3. | Dobava i izvedba samoizravnavajućeg paropropusnog podnog epoksidnog sistema u prostoru S5 stubišta na svim etažama.
Izvedba završnog sloja na prethodno izveden i položen samonivelirajući sloj.
Podloga mora biti suha , površinski strojno zaglađena, ravna - EU norme 18 202 tabela 3 (ili jednakovrijedna norma), red 3, čvrsta - min C 25/30, prionjivosti > 1,5 N/mm2, bez cementne skrame, nečistoća, pukotina i sl. Površina mora biti dilatirana u polja veličine 6x6 m.
Podni sustav postavlja se na gore navedenu pripremljenu podlogu. Podni sustav dugotrajno je otporan na mehanička i kemijska opterećenja sa svojstvima paropropusnosti.
Sve izvoditi prema proizvođačkoj specifikaciji. U cijeni i potrebna izrada sokla na pripremljeni holker uz zidove i kitanje spoja uz zid.
Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom poliuretanskom brtvećom masom, prema uputama proizvođača.
Za pravilno dimenzioniranje i pravilno djelovanje dilatacijskih reški umetnuti traku od polietilenske ekstrudirane pjene odgovarajućeg promjera.
Obračun prema m²
| S5 Stubište |  | m² | 42 |  | 0
1.3.7.4. | Dobava materijala i izvedba epoksidnog naliča zidova evakuacijskog S5 stubišta i dizala s predprostorom na svim etažama.
Stavka uključuje čišćenje i pripremu podloge prema tehničkom listu i uputama prozvođača. Nanijeti završni, epoksidni dvokomponentni premaz u dva sloja.
| Obračun prema m² |  | m² | 168 |  | 0
1.3.7.5. | Izvedba samonivelirajuće podne gletmase na prethodno postavljenom podnom sustavu (suhi estrih) međukatnih konstrukcija kompletnog preparatorskog odjela.
Stavka uključuje i pripremu podloge koja mora biti suha, čvrsta, bez pukotina i očišćena od prašine.
Samonivelirajuću masu izvesti prema uputama odabranog proizvođača.
Stavka uključuje kompletno čišćenje svih podova i pripremu istih za izvedbu samoniveliriajućeg sloja te sav rad i materijal potreban da bi se izveli radovi.
Obračun prema m²
| 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 i 2.21 Preparatorski odjel |  | m² | 160 |  | 0
1.3.7.6. | Dobava i izvedba samoizravnavajućeg paropropusnog podnog epoksidnog sistema u prostorijama preparatorskog odjela.
Izvedba završnog sloja na prethodno izveden i položen samonivelirajući sloj.
Podloga mora biti suha , površinski strojno zaglađena, ravna - EU norme 18 202 tabela 3 (ili jednakovrijedna norma), red 3, čvrsta - min C 25/30, prionjivosti > 1,5 N/mm2, bez cementne skrame, nečistoća, pukotina i sl. Površina mora biti dilatirana u polja veličine 6x6 m.
Podni sustav postavlja se na gore navedenu pripremljenu podlogu. Podni sustav dugotrajno je otporan na mehanička i kemijska opterećenja sa svojstvima paropropusnosti.
Sve izvoditi prema proizvođačkoj specifikaciji. U cijeni i potrebna izrada sokla na pripremljeni holker uz zidove i kitanje spoja uz zid.
Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom poliuretanskom brtvećom masom, prema uputama proizvođača.
Za pravilno dimenzioniranje i pravilno djelovanje dilatacijskih reški umetnuti traku od polietilenske ekstrudirane pjene odgovarajućeg promjera.
Obračun prema m²
| 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 i 2.21 Preparatorski odjel |  | m² | 160 |  | 0
1.3.7.7. | Dobava materijala i izvedba epoksidnog naliča zidova u prostorijama preparatorskog odjela.
Stavka uključuje čišćenje i pripremu podloge prema tehničkom listu i uputama prozvođača. Nanijeti završni, epoksidni dvokomponentni premaz u dva sloja.
| Obračun prema m² |  | m² | 380 |  | 0
1.3.7.8. | Dobava i postava izravnavajućeg sloja na očišćeni i prepremazom obrađeni cementni estrih u prizemlju.
Stavka uključuje i pripremu podloge koja mora biti suha, čvrsta, bez pukotina i očišćena od prašine.
Izravnavajući sloj izvesti prema uputama odabranog proizvođača.
Stavka uključuje kompletno čišćenje svih podova i pripremu istih za izvedbu izravnavajućeg sloja te sav rad i materijal potreban da bi se izveli radovi.
Obračun prema m²
| 0.18 Kafeterija |  | m² | 110 |  | 0
| 0.04, 0.05, 0.06 i 0.07 Knjižnica i čitaonica |  | m² | 240 |  | 0
| 0.10 Komunikacija |  | m² | 60 |  | 0
1.3.7.9. | Dobava i izvedba elastične podne obloge od sintetičkog kaučuka u prizemlju.
Podna obloga prilikom sagorijevanja ne smije ispuštati toksične plinove. Podna obloga mora ispunjavati:
- sigurnosna svojstva: vatrootpornost B1 prema HR DIN 4102 (ili jednakovrijedna norma); dinamički koeficijent trenja, EN13893: DS (ili jednakovrijedna norma); protukliznost, DIN51130:R9 (ili jednakovrijedna norma); prigušenje buke topota ISO140-8: 10 dB (ili jednakovrijedna norma).
- osnovna svojstva: debljina 3,0mm; građevinska klasa: 34 (javna), 43 (industrijska); dimenzije traka: 1.9mx10m; težina 5200g/m2; zaostalo utisnuće: EN433: 0.08mm (ili jednakovrijedna norma); električni otpor ka uzemljenju VDE100: >200 kΩ, antistatik (ili jednakovrijedna norma).
podna obloga ne smije sadržavati halogene, teške metale, formaldehid, plastifikatore, PVC; emisija hlapivih organskih spojeva: A+; certifikat: atest vatrootpornosti, Der Blaue Engel, BRE; dizajn: jednobojan.
Podna obloga se lijepi na podlogu punoplošno ljepilom prema preporuci proizvođača sa niskom emisijom štetnih tvari.
Unutar stavke uračunati sve materijale i potrebne spojeve za izvesti završnu podnu oblogu.
Obračun prema m²
| 0.04, 0.05, 0.06 i 0.07 Knjižnica i čitaonica |  | m² | 240 |  | 0
| 0.10 Komunikacija |  | m² | 60 |  | 0
1.3.7.10. | Dobava i postava izravnavajućeg sloja na suhi estrih (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0% CM (ili druga jednakovrijedna norma)).
Stavka uključuje i pripremu podloge koja mora biti suha, čvrsta, bez pukotina i očišćena od prašine.
Izravnavajućii sloj izvesti prema uputama odabranog proizvođača.
Stavka uključuje kompletno čišćenje svih podova i pripremu istih za izvedbu izravnavajućeg sloja te sav rad i materijal potreban da bi se izveli radovi.
Obračun prema m²
| 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12 i 1.13 Izložbene dvorane i Polivalentna dvorana |  | m² | 790 |  | 0
| 1.15 Komunikacija |  | m² | 40 |  | 0
| 1.18, 1.19 i 1.20 Tonski studio, Režija i Uredski prostor |  | m² | 130 |  | 0
| 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.09 i 2.11 Uredski prostori i Arhiva |  | m² | 410 |  | 0
| 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 i 3.07 Uredski prostor, Dokuteka i Arhiva |  | m² | 150 |  | 0
1.3.7.11. | Dobava i izvedba elastične podne obloge od sintetičkog kaučuka u Providurovoj palači.
Podna obloga prilikom sagorijevanja ne smije ispuštati toksične plinove. Podna obloga mora ispunjavati:
- sigurnosna svojstva: vatrootpornost B1 prema HR DIN 4102 (ili jednakovrijedna norma); dinamički koeficijent trenja, EN13893: DS (ili jednakovrijedna norma); protukliznost, DIN51130:R9 (ili jednakovrijedna norma); prigušenje buke topota ISO140-8: 10 dB (ili jednakovrijedna norma).
- osnovna svojstva: debljina 3,0mm; građevinska klasa: 34 (javna), 43 (industrijska); dimenzije traka: 1.9mx10m; težina 5200g/m2; zaostalo utisnuće: EN433: 0.08mm (ili jednakovrijedna norma); električni otpor ka uzemljenju VDE100: >200 kΩ, antistatik (ili jednakovrijedna norma).
- dodatna svojstva: otpornost na kemikalije EN 423-otporan (ili jednakovrijedna norma); otpornost na goruće opuške, udovoljava za ugradnju na sustav podnog grijanja; prikladna za W tip kotačića stolaca i kolica; površinska zaštita od prljanja;
podna obloga ne smije sadržavati halogene, teške metale, formaldehid, plastifikatore, PVC; emisija hlapivih organskih spojeva: A+; certifikat: atest vatrootpornosti, Der Blaue Engel, BRE; dizajn: jednobojan.
Podna obloga se lijepi na podlogu punoplošno ljepilom prema preporuci proizvođača sa niskom emisijom štetnih tvari.
Unutar stavke uračunati sve materijale i potrebne spojeve za izvesti završnu podnu oblogu.
Obračun prema m²
| 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 i 1.11 Izložbene dvorane |  | m² | 540 |  | 0
| 1.15 Komunikacija |  | m² | 40 |  | 0
| 1.18, 1.19 i 1.20 Tonski studio, Režija i Uredski prostor |  | m² | 130 |  | 0
| 2.22 Tehnička prostorija |  | m² | 16 |  | 0
| 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.09 i 2.11 Uredski prostori i Arhiva |  | m² | 410 |  | 0
| 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 i 3.07 Uredski prostor i Arhiva |  | m² | 150 |  | 0
1.3.7.12. | Dobava i postava elastične podne obloge od pletivog vinila.
Vinilno vlakno mora biti homogeno, bez jezgre od fiberglasa. Fiberglas ojačanje samo u backingu.
Podna obloga mora ispunjavati:
- širina role 200cm; dužina role 25m; ukupna visina: 2,5mm; ukupna masa: 2,9 kg/m2; otporno na kotačiće stolaca; pogodno za podno grijanje; koeficijent frikcije: >0,3; apsorbcija prostornog zvuka: 0,05; izolacija udarnog zvuka: 11 dB
- otpornost boje na svijetlo: 8; protukliznost: R9; građevinska klasa: 33 (heavy use); zapaljivost: Bfl-s1 prema EN 13501-1 (ili jednakovrijedna norma) odnosno B1 prema HR DIN 4102 (ili jednakovrijedna norma); certifikati: atest vatrootpornosti; BRE, Floor Score.
Podna obloga mora biti pogodna za recikliranje u potpunosti.
Role se punoplošno ljepe ljepilom prema preporuci proizvođača
Unutar stavke uračunati sve materijale i potrebne spojeve za izvesti završnu podnu oblogu.
Obračun prema m²
| 1.12 i 1.13 Polivalentna dvorana |  | m² | 250 |  | 0
1.3.7.13. | Izvedba samonivelirajuće podne gletmase na prethodno postavljenom podnom sustavu (suhi estrih) međukatnih konstrukcija ili plivajući cementni estrih u sanitarnim prostorijama.
Stavka uključuje i pripremu podloge koja mora biti suha, čvrsta, bez pukotina i očišćena od prašine.
Samonivelirajuću masu izvesti prema uputama odabranog proizvođača.
Stavka uključuje kompletno čišćenje svih podova i pripremu istih za izvedbu samoniveliriajućeg sloja te sav rad i materijal potreban da bi se izveli radovi.
Obračun prema m²
| S-0.1 Sanitarije |  | m² | 70 |  | 0
| S-2.1 Sanitarije |  | m² | 13 |  | 0
| S-2.2 Sanitarije |  | m² | 6 |  | 0
| S-3.1 Sanitarije |  | m² | 13 |  | 0
1.3.7.14. | Dobava i izvedba samoizravnavajućeg paropropusnog podnog epoksidnog sistema u sanitarnim prostorijama.
Izvedba završnog sloja na prethodno izveden i položen samonivelirajući sloj.
Podloga mora biti suha , površinski strojno zaglađena, ravna - EU norme 18 202 tabela 3 (ili jednakovrijedna norma), red 3, čvrsta - min C 25/30, prionjivosti > 1,5 N/mm2, bez cementne skrame, nečistoća, pukotina i sl. Površina mora biti dilatirana u polja veličine 6x6 m.
Podni sustav postavlja se na gore navedenu pripremljenu podlogu. Podni sustav dugotrajno je otporan na mehanička i kemijska opterećenja sa svojstvima paropropusnosti.
Sve izvoditi prema proizvođačkoj specifikaciji. U cijeni i potrebna izrada sokla na pripremljeni holker uz zidove i kitanje spoja uz zid.
Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom poliuretanskom brtvećom masom, prema uputama proizvođača.
Za pravilno dimenzioniranje i pravilno djelovanje dilatacijskih reški umetnuti traku od polietilenske ekstrudirane pjene odgovarajućeg promjera.
Obračun prema m²
| S-0.1 Sanitarije |  | m² | 70 |  | 0
| S-2.1 Sanitarije |  | m² | 13 |  | 0
| S-2.2 Sanitarije |  | m² | 6 |  | 0
| S-3.1 Sanitarije |  | m² | 13 |  | 0
1.3.7.15. | Dobava materijala i izvedba eposidnog naliča zidova sanitarnih prostorija.
Stavka uključuje čišćenje i pripremu podloge prema tehničkom listu i uputama prozvođača. Nanijeti završni, epoksidni dvokomponentni premaz u dva sloja.
Obračun prema m²
| S-0.1 Sanitarije |  | m² | 180 |  | 0
| S-2.1 Sanitarije |  | m² | 56 |  | 0
| S-2.2 Sanitarije |  | m² | 24 |  | 0
| S-3.1 Sanitarije |  | m² | 56 |  | 0
1.3.7.16. | Dobava materijala i izvedba dvoslojnog epoksidnog protuprašnog premaza uključujući izradu spoja poda i zida.
Karakteristike materijala: gustoča mješavine (kg/m3): 1,240 Taber Test nakon 7 dana EN ISO 5470-1 (ili jednakovrijednanorma)) (pri+23°C, 50% R.H, 1,000 ciklusa/1,000 g, CS17 disk) (mg): 55 Intenzitet sjaja (gloss) : oko 80
Priprema pologe brušenjem, te uklonjanje prašine postupkom usisavanja. Vlačna čvrstoća podloge treba biti min. 1,5 N/mm2, čista, bez masnoća, te vlagom do 4 %. Izvedba zaštitne glatke epoxi obloge, vodoodbojne, protuprašne i otporne na ulja.
Unutar stavke uračunata priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, ostatke ulja i nečistoća, komplet čišćenje, usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm). Kod nanošenja epoksida potrebno je poštivati kostruktivne dilatacije, najveće polje prostornih dilatacija je 25m2.
Sve radove izvoditi prema uputama proizvođača.Temperatura zraka mora biti viša od +8 ºC, a temperatura podloge najmanje +3 ºC viša od temperature rošenja.
Obračun prema m²
| 2.23 Klima komora |  | m² | 90 |  | 0
| 2.24 Tehnička prostorija |  | m² | 9 |  | 0
| 2.25 Tehnička prostorija |  | m² | 20 |  | 0
| 3.08 Klima komora |  | m² | 32 |  | 0
| 3.09 Klima komora |  | m² | 17 |  | 0
| 3.06 Servisni prostor |  | m² | 22 |  | 0
1.3.7.17. | Izvedba samonivelirajuće podne gletmase na na mostovima u prostoru natkrivenog atrija.
Stavka uključuje i pripremu podloge koja mora biti suha, čvrsta, bez pukotina i očišćena od prašine.
Samonivelirajuću masu izvesti prema uputama odabranog proizvođača.
Stavka uključuje kompletno čišćenje svih podova i pripremu istih za izvedbu samoniveliriajućeg sloja te sav rad i materijal potreban da bi se izveli radovi.
Obračun prema m²
| Most 1, Most 2, Most 3 i Most 4 |  | m² | 195 |  | 0
1.3.7.18. | Dobava i izvedba samoizravnavajućeg paropropusnog podnog epoksidnog sistema na
Izvedba završnog sloja na prethodno izveden i položen samonivelirajući sloj.
Podloga mora biti suha , površinski strojno zaglađena, ravna - EU norme 18 202 tabela 3, red 3, čvrsta - min C 25/30, prionjivosti > 1,5 N/mm2, bez cementne skrame, nečistoća, pukotina i sl. Površina mora biti dilatirana u polja veličine 6x6 m.
Podni sustav postavlja se na gore navedenu pripremljenu podlogu. Podni sustav dugotrajno je otporan na mehanička i kemijska opterećenja sa svojstvima paropropusnosti.
Sve izvoditi prema proizvođačkoj specifikaciji. U cijeni i potrebna izrada sokla na pripremljeni holker uz zidove i kitanje spoja uz zid.
Obradu dilatacijskih reški izvesti jednokomponentnom poliuretanskom brtvećom masom, prema uputama proizvođača.
Za pravilno dimenzioniranje i pravilno djelovanje dilatacijskih reški umetnuti traku od polietilenske ekstrudirane pjene odgovarajućeg promjera.
Obračun prema m²
| Most 1, Most 2, Most 3 i Most 4 |  | m² | 195 |  | 0
1.3.7. | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.8. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1.3.8.1. | Završna obrada spuštenih stropova i zidova. Stropovi i zidovi su izrađeni od gipskartonskih ploča, ovješenih na tipsku metalnu podkonstrukciju.
Ploha spuštenog stropa je ravna, kontinuirana, nestrukturirana, u prostorima potkrovlja plohe stropa prate nagib krova.
Dobava materijala te izvedba naliča unutarnjih stropova paropropusnom visokoelastičnom bojom mat efekta.
Boja treba biti na bazi elastičnih akrilata, u vodenoj otopini, bez omekšivača i zagađivača na bazi organskih i anorganskih pigmenata. Boja mora biti otporna na UV zrake.
Boja se nanaša na oblogu od GK ploča impregniranu radi ujednačenog upijanja.
Tehničke karakteristike boje trebaju odgovarati EU normama ili jednakovrijednoj normi:
Otpornost na pranje: odgovara normi DIN 53 778 ili jednakovrijednoj normi, otporno na minimalno 1.000 abrazivnih ciklusa.
Otpornost na habanje: odgovara normi DIN 53 778 ili jednakovrijednoj normi, otporno na minimalno 5.000 abrazivnih ciklusa.
Paropropusnost: 0,35 m (maksimalno dopušteno 2 m DIN 52 615 ili jednakovrijednoj normi). Granične vrijednosti (VOC) prema 2004/42/EC, klasa A/L, 12g/l max.
Predmet stavke je bojanje stropova i zidova uz sve potrebne predradnje:
čišćenje površina, gletanje površina disperzivnim kitom, temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, ponavljanje disperzivnim kitom u završnom tonu i završni premazi u dva sloja.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
Obračun prema m² obojane površine
| Strop |  | m² | 1795 |  | 0
| Zid |  | m² | 1004 |  | 0
1.3.8.2. | Završna obrada stropova prostora nadsvođenih bačvastim i križnim svodovima, fino žbukanih unutarnjih i vanjskih zidova te stubišta S3.
Svodovi su zidani punom opekom, boja, glet smjesa se nanosi na prethodno ožbukanu i zaglađenu površinu.
Predmet stavke je bojanje stropova i zidova uz sve potrebne predradnje:
- priprema podloge za bojanje: nanošenje temeljnog premaza na bazi kalij vodenog stakla, po cijeloj površini zida radi izjednačavanja upojnosti podloge. Nanošenje valjkom ili četkom.
- bojanje zidova: bojanje paropropusnom bojom na silikonskoj osnovi u dva sloja.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
Obračun prema m² obojane površine
| S3 Stubište |  | m² | 340 |  | 0
| Stropovi |  | m² | 120 |  | 0
| Unutarnji zidovi |  | m² | 3550 |  | 0
| Vanjski zidovi |  | m² | 2330 |  | 0
1.3.8.3. | Završna obrada arhitektonske plastike (lukova, šembrana, razdijelnih i završnih vijenaca) na vanjskim i unutarnjim zidovima pročelja i atrija dekorativnim premazom.
U svemu prema prethodnoj stavci i uputama konzervatora.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača.
| Obračun prema m² obojane površine |  | m² | 20 |  | 0
1.3.8.4. | Premazivanje stropova u kojima su već izvedene štukature i restauratorski radovi protupožarnim premazom. Proizvod mora zadovoljiti protupožarnost F60.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača.
| Obračun prema m² obojane površine |  | m² | 68 |  | 0
1.3.8. | UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.9. | STAKLARSKI RADOVI
1.3.9.1. | Dobava, ugradba i montaža staklene strukturale fasade u komunikacijskom hodniku (Zmija 1 i Zmija 2).
Komunikacijski hodnik u prostoru natkrivenog atrija ima staklenu fasadu te se nalazi samo s jedne strane, na granici s vanjskim prostorom i njena površina je cca 80m².
Komunikacijski hodnik u nastavku, gdje prolazi kroz krovište Polivalentne dvorane se izvodi kao zatvoren prostor s jedne i druge strane (prostor pripada sektoru natkrivenog atrija) te staklena fasada ima površinu cca 160m².
Izvodi se strukturalna fasada ciji su nosivi elementi (profili) skriveni u slojevima poda i u slojevima pokrova zmije, bez vertikalnih nosača. Na mjestu spoja staklenih ploha izvodi se strukturalni kit.
Dimenzija staklenog polja je 1400x3250mm, fiksirano na dvije strane (gore i dolje), težina 102 kg/m², debljina 57,52mm. Wks (Wind suction): -0.91 kN/m², Wkp (Wind pressure): 1,43 kN/m², Lk (Linear Load in 1200 mm): 1,0 kN/m.
Laminirano staklo 10 10.4 , oba stakla ekstra prozirna spojena strukturalnom folijom SGP Sentry, brušeni rubovi ; drugo staklo osim sto je ekstra prozirno treba imati g 21 i LT 40 - 16 mm Argon 90% crna lajsna – laminirano staklo 10 10.4 oba stakla ekstra prozirna spojena strukturalnom folijom SGP Sentry, brušeni rubovi.
Stavka uključuje uzimanje mjera u naravi, izradu radioničkih nacrta te ovjeru istih od strane glavnog projektanta.
Sve vidljivo na presjecima, tlocrtima te detaljima.
| Obračun prema m² izvedene površine |  | m² | 220 |  | 0
1.3.9.2. | Izrada dobava i montaža staklene ograde pješačkih i prilaznih mostova (Most 1, Most 2 i Most 3).
Ograda se izvodi od dvostrukog kaljenog stakla debljine 10mm (ukupna debljina 20mm) izvedeno u komadu u visini 110cm od gotovog poda.
Staklena polja međusobno su povezana fugom od silikona.
Ograda je fiksirana na tipski metalni nosač koji je fiskirana s bočne strane mostova a sve izvedeno prema detalju D06.
Sve prema detalju.
| Obračun po m' ugrađene ograde |  | m' | 60 |  | 0
1.3.9. | UKUPNO STAKLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
1.3.10. | OSTALO
1.3.10.1. | Isporuka i ugradnja protupožarne dimnonepropusne tekstilne zavijese klasifikacije E60 Sa (Ugradnja u prizemlju Providurove palače u sklopu izvedbe automatskih kliznih vrata na ulazu u natkriveni atrij), ispitane po EN1634-1 i EN 1363-1., klasificirane po EN 13501-2 i to:
Automatska protupožarna zavjesa koja u slučaju ograničava i kontrolira požar, smanjuje ne samo emisiju zračenja već i prijenos topline što stvara izolaciju od tkanine kako bi se maksimalizirala zaštita ljudi i roba. - kučište i ostali čelični dijelov - pocinčani, - vidljivi čelični dijelovi vodilice i završna letva mogu se plastificirani u odabrani RAL uz doplatu,
- Protupožarna dimnonepropusna zavjesa se sastoji od: fiberglas tkanine presvučene objema stranama i povezane s armiranom čeličnom žicom i učvršćene na čelični valjak promjera 78 mm; pocinčani čelični elementi kao glavna kutija, bočne vodilice i donja letva;
- način montaže : kućište i vodilice se montiraju na otvor zida , - kućište za namotavanje zavjese je 180x180 mm - vodilice dimenzije 80x50 mm - završna letva zavjese osigurava spuštanje zavjese na pod - tipka za nuždu za ručno aktiviranje zavjese
Sistem se pokreće pomoću cjevastog motora od 24Vdc i kontrolira elektronička ploča, s posebnim sigurnosnim sustavom sile
Elektro motor : Cjevasti motor 24Vdcc Maksimalna snaga 24 W / 18,5 Nm Maksimalna struja 3 A Prosječna linearna brzina: 0,11 m / s
- Kutija za regulaciju motora
Upravljačka ploča dobiva alarmni signal iz sustava za upravljanje požarima i kontrolira kretanje zavjesa Ulaz: 220 V i 50 Hz Izlaz: 24 V Baterija: 2 x 12Vcc 7,5 Ah punjiva. (do 6 sati autonomije)
- priključak na požarnu centralu, - zatvaranje zavjese gravitaciono od gore prema dole, otvaranje na motorni pogon
Prije narudžbe potrebno je uzeti mjere na licu mjesta ili po potvrđenom nacrtu! Kod upotrebe zavjese nesmije biti večeg propuha odn. razlika u zračnom pritisku! Požarna zavjesa se montira u pripremljen otvora zida i gotov pod!
Ugradnja u prizemlju Providurove palače u sklopu izvedbe automatskih kliznih vrata na ulazu u natkriveni atrij.
Dimenzija protupožarne dimnonepropusne zavjese: širina(B): 2250 mm, visina(H): 2720 mm
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača i ugradnja po dogovoru sa projektantom.
| Obračun prema ugrađenom komadu/ širina(B): 2250 mm, visina(H): 2720 mm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.10.2. | Isporuka i ugradnja protupožarne dimnonepropusne tekstilne zavijese klasifikacije E60 Sa (Ugradnja na prvom katu Kneževe palače. Izlaz iz Kneževe palače na komunikacijski most natkrivenog atrija.) ,ispitane po EN1634-1 i EN 1363-1., klasificirane po EN 13501-2 i to:
Automatska protupožarna zavjesa koja u slučaju ograničava i kontrolira požar, smanjuje ne samo emisiju zračenja već i prijenos topline što stvara izolaciju od tkanine kako bi se maksimalizirala zaštita ljudi i roba. - kučište i ostali čelični dijelov - pocinčani, - vidljivi čelični dijelovi vodilice i završna letva mogu se plastificirani u odabrani RAL uz doplatu,
- Protupožarna dimnonepropusna zavjesa se sastoji od: fiberglas tkanine presvučene objema stranama i povezane s armiranom čeličnom žicom i učvršćene na čelični valjak promjera 78 mm; pocinčani čelični elementi kao glavna kutija, bočne vodilice i donja letva;
- način montaže : kućište i vodilice se montiraju na otvor zida , - kućište za namotavanje zavjese je 180x180 mm - vodilice dimenzije 80x50 mm - završna letva zavjese osigurava spuštanje zavjese na pod - tipka za nuždu za ručno aktiviranje zavjese
Sistem se pokreće pomoću cjevastog motora od 24Vdc i kontrolira elektronička ploča, s posebnim sigurnosnim sustavom sile
Elektro motor : Cjevasti motor 24Vdcc Maksimalna snaga 24 W / 18,5 Nm Maksimalna struja 3 A Prosječna linearna brzina: 0,11 m / s
- Kutija za regulaciju motora
Upravljačka ploča dobiva alarmni signal iz sustava za upravljanje požarima i kontrolira kretanje zavjesa Ulaz: 220 V i 50 Hz Izlaz: 24 V Baterija: 2 x 12Vcc 7,5 Ah punjiva. (do 6 sati autonomije)
- priključak na požarnu centralu, - zatvaranje zavjese gravitaciono od gore prema dole, otvaranje na motorni pogon
Prije narudžbe potrebno je uzeti mjere na licu mjesta ili po potvrđenom nacrtu! Kod upotrebe zavjese nesmije biti večeg propuha odn. razlika u zračnom pritisku! Požarna zavjesa se montira u pripremljen otvora zida i gotov pod!
Ugradnja na prvom katu Kneževe palače. Izlaz iz Kneževe palače na komunikacijski most natkrivenog atrija.
Dimenzija protupožarne dimnonepropusne zavjese: širina (B): 1500 mm visina(H): 3380 mm
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača i ugradnja po dogovoru sa projektantom.
| Obračun prema ugrađenom komadu/ širina (B): 1500 mm visina(H): 3380 mm |  | kom | 1 |  | 0
1.3.10.3. | Dobava i ugradnja otvora za odimljavanje S4 i S5 stubišta za kose krovove.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača.
NAPOMENA: Zbog drvenih greda i rogova postoji mogućnost izvedbe mijena na mjestu ugradnje prozora za odimljavanje.
Ugradnja otvora za odimljavanje dimenzije 78x98 koje mora biti spojeno na sustav vatrodojave.
Obračun prema ugrađenom komadu
| S4 Stubište |  | kom | 2 |  | 0
| S5 Stubište |  | kom | 2 |  | 0
1.3.10.4. | Dobava i ugradnja otvora za odimljavanje komunikacijskog hodnika (Zmija 1 i Zmija 2) za ravne krovove.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača.
Ugradnja otvora za odimljavanje dimenzije 120x120 koje mora biti spojeno na sustav vatrodojave.
Otvori za odimljavanje se koriste i kao otvori za odzračivanje i ventiliranje natkrivenog atrija. Unutar sustava ugraditi senzore za vjetar i kišu uz pomoć koji se otvori automatski zatvaru po potrebi.
| Obračun prema ugrađenom komadu |  | kom | 6 |  | 0
1.3.10.5. | Dobava i ugradnja kovinskog ormara za zapaljive tekućine s prirodnom ventilacijom.
Ormar je metalne dvostjenske nepropusne izvedbe s toplinskom izolacijom.
U cijenu stavke uračunati i ugradnju cijevi za provjetravanje u gornjem i donjem dijelu ormara kao i formiranje otvora u zidu za spomenute cijevi.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača.
| Obračun prema ugrađenom komadu |  | kom | 1 |  | 0
1.3.10.6. | Dobava i ugradnja tipskih krovnih prozora za potrebe pristupa krovnim površinama i njihovim servisiranjima.
Prozor dimenzija 55x85 cm, sa zaokretnim krilom ugrađuju se na drvenom krovištu između drvenih rogova i greda.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača.
| U cijenu stavke uračunati i ugradnju cijevi za provjetravanje u gornjem i donjem dijelu ormara kao i formiranje otvora u zidu za spomenute cijevi. |  | kom | 5 |  | 0
1.3.10.7. | Dobava i ugradnja prozora za odimljavanje šahta dizala.
Ugradnja otvora za odimljavanje dimenzije 80x80 koje mora biti spojeno na sustav vatrodojave.
Stavka uključuje sav rad i potreban materijal, sve po specifikacijama proizvođača.
| Obračun prema ugrađenom komadu |  | kom | 1 |  | 0
1.3.10. | UKUPNO OSTALO |  |  |  |  | 0
1.3. | UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK: 1/6 GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI: | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI: | 0
1.3. | OBRTNIČKI RADOVI: | 0
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI: | 0

## 2_VODOVOD I KANALIZACIJA
2/6 TROŠKOVNIK: VODOVOD I ODVODNJA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDNAKOVRIJEDNO | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
2.1. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
2.1.1. | Demontaža postojeće vodovodne mreže (dužina vodovodne mreže 160 m'), kompletno sa odvozom. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.2. | Poništenje postojećih vodovodnih priključaka predmetne građevine u obuhvatu faze 2. |  | kom | 3 |  | 0
2.1.3. | Spajanje nove vodovodne cijevi na ulični cjevovod u dužini spojne cijevi 10 m, komplet sa svim fazonskim komadima. U cijenu uračunati iskop kanala do postojeće cijevi, montažu i zatrpavanje kanala. Spajanje nove na postojeću mrežu izvodi J.P. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.4. | Glavno vodomjerno okno VO 2, opremljeno sa slijedećom armaturom koje ugrađuje komunalno poduzeće;
| -kuglasti zaporni ventil R5/4“ PN10 |  | kom | 2 |  | 0
| -horizontalni vodomjer R5/4“ (navojni spoj) PN10, dimenzija priključka DN32, nazivni protok 6 m3/h, najveći protok 12m3/h, najmanji protok 0.10m3/h. |  | kom | 1 |  | 0
2.1.5. | Vodomjerni ormarić OVH-1, ŠxVxD 600x350x160 mm, s staklenim otvorom i bravom, kompletiran sa: horizontalni vodomjer s daljinski radijskim očitavanjem komada 1, tip VRO DN 20 za hladnu vodu te glavnim ventilima za zatvaranje komada 2. Upravljačka elektronika za daljinsko očitavanje predmet je projekta elektrike. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.6. | Pocinčane vodovodne cijevi, komplet s fitinzima.
| DN80 mm |  | m' | 120 |  | 0
| DN65 mm |  | m' | 106 |  | 0
| DN50 mm |  | m' | 324 |  | 0
2.1.7. | Izolacija cijevi iz prethodne stavke u podu sa "dekorodal" trakom, a prema uputstvu proizvođača.
| DN80 mm |  | m' | 120 |  | 0
| DN65 mm |  | m' | 82 |  | 0
| DN50 mm |  | m' | 104 |  | 0
2.1.8. | Izolacija visećih cijevi pod stropom, i vertikalnih cijevi u instalacijskim kanalima, sa spužvastom izolacijom iz polietilena deb. 13 mm, maksimalna temp. medija +102ºC, toplinska vodljivost pri srednjoj temperaturi +10ºC = 0.038 W/(m*K), klasa vatrootpornosti B1.
| DN65 mm |  | m' | 24 |  | 0
| DN50 mm |  | m' | 220 |  | 0
2.1.9. | Plastične vodovodne cijevi od umreženog polipropilena, PPR. Komplet s fitinzima i zaštitnom cijevi.
| DN 32 mm |  | m' | 65 |  | 0
| DN 25 mm |  | m' | 36 |  | 0
| DN 20 mm |  | m' | 108 |  | 0
| DN 15 mm |  | m' | 170 |  | 0
2.1.10. | Izolacija cijevi sa spužvastom izolacijom iz polietilena deb. 10 mm, maksimalna temp. medija +102ºC, toplinska vodljivost pri srednjoj temperaturi +10ºC = 0.038 W/(m*K), klasa vatrootpornosti B1.
| DN 32 mm |  | m' | 65 |  | 0
| DN 25 mm |  | m' | 36 |  | 0
| DN 20 mm |  | m' | 108 |  | 0
| DN 15 mm |  | m' | 170 |  | 0
2.1.11. | Propusni ventil sa ispusnom slavinom. Ugradba na vertikalama.
| DN 25 mm |  | kom | 1 |  | 0
| DN 20 mm |  | kom | 2 |  | 0
2.1.12. | Mesingani propusni ventil sa poniklovanom kapom i rozetom. Ugradba na razvodima sanitarnih čvorova.
| DN 25 mm |  | kom | 2 |  | 0
| DN 20 mm |  | kom | 7 |  | 0
| DN 15 mm |  | kom | 4 |  | 0
2.1.13. | Nepovratni ventil na navojni spoj.
| - dimenzije R1/2" |  | kom | 1 |  | 0
| - dimenzije R3/4" |  | kom | 1 |  | 0
2.1.14. | Kuglasti ventil na navojni spoj R1/2". |  | kom | 1 |  | 0
2.1.15. | Pocinčane obujmice za učvršćenje vertikalnih vodova cjevovoda, komplet sa gumenim uloškom i potrebnim vijcima.Učvršćenje cjevovoda svakih 2,00 m razmaka za cijevi promjera iznad DN50 i 0,75 m razmaka za cijevi promjera ispod DN50. Za profile cijevi:
| DN65 mm |  | kom | 11 |  | 0
| DN50 mm |  | kom | 56 |  | 0
| DN25 mm |  | kom | 15 |  | 0
| DN20 mm |  | kom | 21 |  | 0
2.1.16. | Zidni protupožarni hidrant (inox ormarić sa staklom) , dimenzija ŠxVxD 500x500x140 mm. Komplet sa kutnim ventilom f50 mm, mlaznicom sa otvorom usnaca f12 mm, te trevira crijevom dužine 15 m. |  | kom | 24 |  | 0
2.1.17. | Dobava i ugradnja poklopca za reviziono okno iz pocinčanog čelika, vodo – plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda po želji. Razred opterećenja A15 prema HRN EN 124 (ili drugoj jednakovrijednoj normi). Visina okvira 104 mm, dubina poklopca za ispunu 80 mm. Okvir i poklopac su izrađeni iz vruče cinčanog čelika. Komplet uključuje neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. Svjetli otvor 600x600 mm, građevinski 736x736 mm, težina 33,4 kg.
| dimenzije 60/60cm |  | kom | 1 |  | 0
2.1.18. | Recirkulacijska pumpa za PTV, sa timerom, dimenzije priključka DN15, PN10, max protok 0.9 m3/h, visina dobave 1.1 m, max temperatura medija 95°C. |  | kom | 1 |  | 0
2.1.19. | Štemanje kanala za instalaciju vodovoda, te sanacija zidova nakon ugradnje vodovodnih cijevi.
| DN65 mm |  | m' | 20 |  | 0
| DN50 mm |  | m' | 146 |  | 0
| DN25 mm |  | m' | 18 |  | 0
| DN20 mm |  | m' | 22 |  | 0
| DN15 mm |  | m' | 28 |  | 0
2.1.20. | Štemanje zidova za ugradnju vodomjernog okna dimenzija ŠxVxD 600x350x160 mm, te sanacija zidova nakon ugradnje istog. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.21. | Štemanje zidova za ugradnju hidrantskih ormarića dimenzija ŠxVxD 500x500x140 mm, te sanacija zidova nakon ugradnje istih. |  | kpl | 18 |  | 0
2.1.22. | Protupožarno brtvljenje prolaza sprinkler cjevovoda kroz granice požarnih sektora. Brtvljenje izvesti certificiranim brtvilima i postupcima. Brtvljenje izvodi ovlaštena tvrtka i osobe koje posjeduju ovlaštenje za brtvljenje proizvođača čijim proizvodom se isto izvodi. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.23. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak, sa izdavanjem atesta o izvršenom ispitivanju. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.24. | Vatrogasno ispitivanje unutarnje protupožarne instalacije na probni pritisak, sa izdavanjem atesta o izvršenom ispitivanju. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.25. | Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cjevovoda, sa uzimanjem uzorka i izdavanjem atesta. |  | kpl | 1 |  | 0
2.1. | UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
2.2. | ODVODNJA
2.2.1. | Demontaža postojeće kanalizacione mreže (dužina kanalizacijske mreže 120 m), kompletno sa odvozom. |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.2. | PVC kanalizacione cijevi, komplet sa original gumenim brtvama i obujmicama za učvršivanje cijevi.
| f 200 mm |  | m' | 107 |  | 0
| f 160 mm |  | m' | 202 |  | 0
| f 125 mm |  | m' | 5 |  | 0
| f 110 mm |  | m' | 140 |  | 0
| f 50 mm |  | m' | 48 |  | 0
2.2.3. | PVC fazonski komadi.Komplet sa original gumenim brtvama.
jednostruka kosa račva
| JKR45°f 160x160 mm |  | kom | 3 |  | 0
| JKR45°f 160x125 mm |  | kom | 3 |  | 0
| JKR45°f 160x110 mm |  | kom | 12 |  | 0
| JKR45°f 110x110 mm |  | kom | 3 |  | 0
| JKR45°f 110x50 mm |  | kom | 6 |  | 0
| JKR45°f 50x50 mm |  | kom | 9 |  | 0
jednostruka ravna račva
| JPR87°f 160x110 mm |  | kom | 1 |  | 0
| JPR87°f 110x110 mm |  | kom | 1 |  | 0
koljena-kosa
| K45° f 200 mm |  | kom | 2 |  | 0
| K45° f 160 mm |  | kom | 19 |  | 0
| K45° f 125 mm |  | kom | 4 |  | 0
| K45° f 110 mm |  | kom | 7 |  | 0
| K45° f 50 mm |  | kom | 10 |  | 0
koljena-ravna
| K87° f 160 mm |  | kom | 8 |  | 0
| K87° f 125 mm |  | kom | 6 |  | 0
| K87° f 110 mm |  | kom | 13 |  | 0
| K87° f 50 mm |  | kom | 21 |  | 0
redukcija
| Rd f 160x125 mm |  | kom | 2 |  | 0
| Rd f 160x110 mm |  | kom | 3 |  | 0
| Rd f 110x50 mm |  | kom | 6 |  | 0
revizija
| Rv87° f 110 mm |  | kom | 2 |  | 0
sifonski luk sa gumenom brtvom
| SLf50mm+GSB |  | kom | 12 |  | 0
dvostruki sifonski luk sa gumenim brtvama
| DSLf50mm+GSB |  | kom | 2 |  | 0
2.2.4. | PP niskošumne kanalizacione cijevi, komplet sa original gumenim brtvama i original obujmicama za učvršivanje cijevi, visoko zvučno izolirane, materijal PP-MX, brtvama od EPDM-a, koeficijent uzdužnog rastezanja 0,08 mm/(m*K), temperatura kod montaže -10 °C do 40 °C, temperatura kod primjene (trajno opterećenje) -10 °C do 90 °C.
| f 110 mm |  | m' | 18 |  | 0
| f 50 mm |  | m' | 40 |  | 0
2.2.5. | PP niskošumni fazonski komadi, kao Geberit Silent-PRO. Komplet sa original gumenim brtvama.
jednostruka kosa račva
| JKR45°f 110x110 mm |  | kom | 4 |  | 0
| JKR45°f 110x50 mm |  | kom | 2 |  | 0
| JKR45°f 50x50 mm |  | kom | 4 |  | 0
dvostruka kosa račva
| DKR87°f 110x50 mm |  | kom | 2 |  | 0
jednostruka ravna račva
| JKR87°f 110x110 mm |  | kom | 3 |  | 0
| JKR87°f 50x50 mm |  | kom | 2 |  | 0
koljena-ravna
| K87° f 110 mm |  | kom | 7 |  | 0
| K87° f 50 mm |  | kom | 9 |  | 0
koljena-kosa
| K45° f 110 mm |  | kom | 6 |  | 0
| K45° f 50 mm |  | kom | 23 |  | 0
priključno koljeno sa brtvenim naglavkom (sifonski luk)
| PK90° f 50 mm + BN |  | kom | 5 |  | 0
redukcija
| Rd f 110x50 mm |  | kom | 4 |  | 0
2.2.6. | Izolacija cijevi pod stropom, i vertikalnih cijevi u instalacionim kanalima, sa spužvastom izolacijom deb. 13 mm, maksimalna temp. medija +102ºC, toplinska vodljivost pri srednjoj temperaturi +10ºC = 0.038 W/(m*K), klasa vatrootpornosti B1.
| f 160 mm |  | m' | 26 |  | 0
| f 125 mm |  | m' | 22 |  | 0
| f 110 mm |  | m' | 49 |  | 0
| f 50 mm |  | m' | 30 |  | 0
2.2.7. | Ljevano-željezne kanalizacione cijevi, komplet sa original spojnicama i prijelaznim komadima na PVC cijevi, te obujmicama za učvršivanje cijevi.
| f 160 mm |  | m' | 33 |  | 0
| f 125 mm |  | m' | 90 |  | 0
| f 110 mm |  | m' | 76 |  | 0
2.2.8. | Ljevano-željezni fazonski komadi i original spojnice.
koljena-ravna
| K87° f 125 mm |  | kom | 1 |  | 0
| K87° f 110 mm |  | kom | 2 |  | 0
koljena-kosa
| K45° f 125 mm |  | kom | 1 |  | 0
jednostruka kosa račva
| JKR45°f 125x125 mm |  | kom | 1 |  | 0
redukcija
| Rd f 125x110 mm |  | kom | 1 |  | 0
2.2.9. | Bojanje ljevano-željeznih kanalizacione cijevi u boju fasade.Obračun po m'
| f 160 mm |  | m' | 33 |  | 0
| f 125 mm |  | m' | 90 |  | 0
| f 110 mm |  | m' | 76 |  | 0
2.2.10. | PVC podni sifon,otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 vertikalni, sa protokom 0,67 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. |  | kom | 11 |  | 0
2.2.11. | Podni sifon DN50 horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg.
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.12. | Dvorišni slivnik, DN110 horizontalni, sa protokom 4,20 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom 500 x 500 mm za spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, nastavnim plastičnim okvirom podesivim po visini 45 - 120 mm / 240 x 240 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 1.500 kg.
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.13. | Krovni slivnik DN110 vertikalni za ravne krovoe, sa toplinski izoliranom stijenkom, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom i hvatačem lišća d 180mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.
|  |  | kom | 2 |  | 0
2.2.14. | Ventilaciona kapa, na odušnoj cijevi.
| f 110 mm |  | kom | 2 |  | 0
2.2.15. | Poniklovana vratašca sa okvirom, za revizione otvore.
| vel. 30/30 cm |  | kom | 2 |  | 0
2.2.16. | Tipska montažna reviziona okna, komplet sa baznim komadom i komadom za nalijeganje poklopca, poklopcem nosivosti A15, te priključnim dovodnim i odvodnim komadima. Svi spojevi moraju biti izrađeni vodonepropusno. Obračun po kompletu ugrađenog okna.
- veličine f 60 cm
| - dubine do 1,7 m |  | kpl | 2 |  | 0
2.2.17. | Dobava i ugradnja poklopca za reviziono okno iz pocinčanog čelika, vodo – plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda po želji. Razred opterečenja A15 prema HRN EN 124 (ili drugoj jednakovrijednoj normi). Visina okvira 104 mm, dubina poklopca za ispunu 80 mm. Okvir i poklopac su izrađeni iz vruče cinčanog čelika. Komplet uključuje neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca.
| vel. 60/60cm |  | kom | 5 |  | 0
| vel. 40/40cm |  | kom | 2 |  | 0
2.2.18. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda. Plitka izvedba, građevinska visina 6 cm, s pokrovnom rešetkom koja je izrađena iz INOX-a, a za opterećenje A15, vertikalni izljev. |  | m' | 8.5 |  | 0
2.2.19. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda. Plitka izvedba, građevinska visina 10cm, sifonskim lukom za sprječavanje zadaha te pokrovnom rešetkom u šlic bočnoj izvedbi koja je izrađena iz INOX-a, a za opterećenje B125. |  | m' | 9 |  | 0
2.2.20. | Protupožarna manžeta R120,ugradba na mjestu prolaza kanalizacionih cijevi iz jedne u drugu požarnu zonu. Za profile:
| f 110 mm |  | kom | 3 |  | 0
| f 50 mm |  | kom | 3 |  | 0
2.2.21. | Štemanje kanala za odvodnu instalaciju, probijanje otvora u zidovima, te ponovno krpanje zidova i otvora.
| f 160 mm |  | m' | 24 |  | 0
| f 125 mm |  | m' | 20 |  | 0
| f 110 mm |  | m' | 36 |  | 0
| f 50 mm |  | m' | 14 |  | 0
2.2.22. | Pregled instalacije prije zatvaranja kanala i šliceva, te davanje garancije na nepropusnost. |  | kpl | 1 |  | 0
2.2. | UKUPNO ODVODNJA: |  |  |  |  | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA
2.3.1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a, koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke bez ruba
-daske s poklopcem bijele boje od Duroplasta, sa "soft close" tehnologijom.
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 ili jednakovrijednoj normi. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača:
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
| Obračun po kompletu. |  | kpl | 16 |  | 0
2.3.2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti prema NN151/2005, koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke bez ruba, dužine 70cm
-plastične daske od Duroplasta bez poklopca
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje,izrađenim prema HRN EN 14055:2011 ili jednakovrijednoj normi. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane.
-rukohvata obostrano (jedan fiksni, drugi preklopni)
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
| Obračun po kompletu. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.3. | Umivaonik dimenzija 67x60 cm za invalide suvremeno oblikovane, jasne čiste geometrijske linije, od bijele fajanse, komplet sa fleksibilnim odvodom, sifonom, konzolama, sapunjarom, držačem papirnatih ručnika, ogledalom i kompletnom invalidskom opremom.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.4. | Umivaonik suvremeno oblikovan, jasne čiste geometrijske linije od bijele fajanse vel. 60 cm. Komplet umivaonik sa poniklovanim sifonom i držačima.
|  |  | kpl | 15 |  | 0
2.3.5. | Elektronska IC (mrežno napajanje) armatura za priključak na HV i TV, podžbukna montaža, bez ručice, sa podešavanjem temperature vode preko mješača. Komplet sa pokrovnom pločom. S integriranim nepovratnim ventilom. Ugradba na umivaonicima u sanitarnim čvorovima za posjetitelje. |  | kpl | 10 |  | 0
2.3.6. | Stojeća poniklovana jednoručna mješalica tople i hladne vode. Komplet sa kutnim ventilima. Ugradba na umivaonicima u sanitarnim čvorovima za osoblje. |  | kpl | 5 |  | 0
2.3.7. | Keramički pisoar suvremeno oblikovan, jasne čiste geometrijske linije, sa skrivenim priključkom vode i sifonom te integriranim senzorskim uređajem za aktiviranje ispiranja (mrežno napajanje). Potrošnja vode 0,5 litara po ispiranju prema EN 13407 ili jednakovrijednoj normi. U kompletu uz pisoar isporučiti: uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s napajanjem i magnetnim ventilom, pričvrsni materijal, sifon pisoara s funkcijom isisavanja, poklopac odvoda, odvodnu garnitura, garnituru za priključak vode. Ugradba u sanitarnim čvorovima za posjetitelje. |  | kpl | 4 |  | 0
2.3.8. | Keramički pisoar suvremeno oblikovan, jasne čiste geometrijske linije sa skrivenim priključkom vode i sifonom, za priključenje na ugradbeni uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara. Potrošnja vode 0,5 litara po ispiranju prema EN 13407 ili jednakovrijednoj normi. U kompletu uz pisoar isporučiti: pričvrsni materijal, sifon pisoara s funkcijom isisavanja, poklopac odvoda, odvodna garnitura, garnitura za priključak vode. Uz pisoar isporučiti ugradni set za pisoar, uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara i uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara s pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje. Ugradba u sanitarnim čvorovima za osoblje. |  | kpl | 2 |  | 0
2.3.9. | Pregrada pisoara, koja se sastoji od:
-plastične pregrade pisoara dim 42x76cm, bijele boje
| -montažnog instalacijskog elementa širine 42cm. Instalacijski element samonosiv za montažu na masivne ili suhomontažne zidove, s vijcima za učvršćenje i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom |  | kom | 4 |  | 0
2.3.10. | Dvodjelni sudoper, kompletan sa sifonom.
| dim. 160x60cm. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.11. | Stojeća jednoručna mješalica sudopera, za ugradbu na sudoperima. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.12. | Električni bojler EB-80 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, vertikalne izvedbe, ugradnja na zid. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.13. | Električni bojler EB-15 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, montiran ispod radne plohe sudopera. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.14. | Električni bojler EB-15 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, montiran na zid. |  | kpl | 3 |  | 0
2.3.15. | Ogledalo od kristalnog stakla. Komplet sa kukama za ugradbu.
| vel. 60x60 cm |  | kpl | 15 |  | 0
2.3.16. | Poniklovana galanterija.
| -Nosač sapuna (umivaonik) |  | kom | 15 |  | 0
| -Nosač papirnatih ručnika (umivaonici) |  | kom | 12 |  | 0
| -Nosač papirnatih ručnika (sudoperi) |  | kom | 1 |  | 0
2.3.17. | Sitni potrošni materijal za montažu sanitarije. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3. | UKUPNO SANITARNA OPREMA: |  |  |  |  | 0
2.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.4.1. | Iskop kanala za polaganje cijevi dovoda i odvoda, šahtova kanalizacije fekalne i oborinske odvodnje. Sve komplet sa izbacivanjem materijala. Obračun po m3. |  | m3 | 189 |  | 0
2.4.2. | Zatrpavanje kanala poslije polaganja dovodnih i odvodnih cijevi, sa slojevitim ručnim nabijanjem svakih 30,0 cm sloja. |  | m3 | 77 |  | 0
2.4.3. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa na deponiju udaljenosti do 5,00 km. |  | m3 | 101 |  | 0
2.4.4. | Fino planiranje dna kanala za polaganje kanalizacionih cijevi, s nabijenom pješčanom posteljicom debljine 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, pijeskom 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. |  | m3 | 92 |  | 0
2.4.5. | Izrada šahta za vodomjere. Betoniranje zidova i dna šahtova sa betonom MB-20. U cijenu uračunati: betoniranje i oplatu. Debljine zidova i dna 15,0 cm. Pri vrhu šahta izvesti ležište za okvir poklopca. Dno i zidove šahtova žbukati sa cementnom žbukom i zagladiti do crnog sjaja.
Šahtovi dubine do 0,6 m
| -Vel. svjetlog otvara 60x60cm |  | kom | 1 |  | 0
2.4.6. | Izrada šahtova odvodnje. Betoniranje zidova i dna šahtova sa betonom MB-20. U cijenu uračunati: betoniranje i oplatu. Debljine zidova i dna 15,0 cm. Pri vrhu šahta izvesti ležište za okvir poklopca. Dno i zidove šahtova žbukati sa cementnom žbukom i zagladiti do crnog sjaja.
Šahtovi dubine do 1,7 m
| -Vel. svjetlog otvara 80x90cm |  | kom | 1 |  | 0
Šahtovi dubine do 1,4 m
| -Vel. svjetlog otvara 60x60cm |  | kom | 2 |  | 0
| -Vel. svjetlog otvara 80x80cm |  | kom | 1 |  | 0
Šahtovi dubine do 1,0 m
| -Vel. svjetlog otvara 60x60cm |  | kom | 3 |  | 0
2.4. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK: 2/6 VODOVOD I ODVODNJA
2.1. | VODOINSTALTERSKI RADOVI: | 0
2.2. | ODVODNJA: | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA: | 0
2.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI: | 0
2. | UKUPNO VODOVOD I ODVODNJA: | 0

## 3_ELEKTROTEHNICKI RADOVI
3/6 TROŠKOVNIK: ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDNAKOVRIJEDNO | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
3.1. | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
3.1.1 | Ispitivanje: postojećih EKI kabela
- dovodni - priključni kabel do građevine, broj i kapacitet. Po potrebi uključiti i javnopravna tijela - 5 kompleta
Sve ucrtati, verificirati u postojećoj dokumentaciji.
| Pregled i dogovor izvesti direktno s projektantom ili nadzornim inženjerom za elektrotehničke instalacije. |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.2. | Ispitivanje: GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
Ispitivanje postojećih energetskih kabela:
- dovodni - priključni kabel do građevine, broj i kapacitet. Po potrebi uključiti i javnopravna tijela - 5 kompleta
- do ostalih etažnih i inih ormara - 10 kompleta
Sve ucrtati, verificirati u postojećoj dokumentaciji.
Pregled i dogovor izvesti direktno sa projektantom ili nadzornim inženjerom za elektrotehničke instalacije.
Ispitivanjem utvrditi za svaki pojedini kabelski izvod:
| - nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip napojnog kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - 1 komplet |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.3. | Demontiranje elektrotehničke opreme i materijala.
Demontiranje provoditi na način da se ista što manje devastira.
Demontiranu opremu po demontiranju popisati i nakon svakog radnog dana predati je zapisnički investitoru.
Izvoditelj u slučaju da investitor ne želi preuzeti demontiranu opremu istu prema popisu odvozi na deponij koji je udaljen do 15 km. Po deponiranju mora dostaviti potvrdu o deponiranju.
Elektrotehnički kabeli se u slučaju polaganja na kabelskim policama, u PVC i inim cijevima i sl., tijekom njihovog demontiranja izvlači iz njih, a kod uzidnog polaganja, kabeli se demontiraju samo ako je to tehnološki moguće uz ostale planirane radove.
Nedemontirani kabeli i kabelski vodiči se obvezatno galvanski izoliraju na način da se rastavna mjesta međusobno električno povežu i onda provede kompletno izoliranje takvog spoja. Radnja se provodi tijekom demontiranja opreme.
Oprema i materijali koji se demontiraju:
| - elektro ormari sa OMM |  | kpl | 5 |  | 0
| - elektro ormari, razni razvodni |  | kpl | 10 |  | 0
| - nadgradne rasvjetne armature |  | kpl | 400 |  | 0
| - ugradne rasvjetne armature |  | kpl | 50 |  | 0
| - ovješene rasvjetne armature |  | kpl | 110 |  | 0
| - priključna mjesta neovisno o broju i tipu pojedinačnih priključnica |  | kpl | 500 |  | 0
| - uzidno položenu elektrotehničku instalaciju / po trošilu |  | kpl | 100 |  | 0
| - nazidno položenu elektrotehnički unstalaciju / po trošilu |  | kpl | 50 |  | 0
| - nazidno položene kabelske trase; Mogu biti PVC, pocinčane i ine kabelske police i sl.. |  | m' | 200 |  | 0
| - EKI priključno/razvodni ormari |  | kpl | 5 |  | 0
3.1. | UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
3.2. | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA
ZAVRŠNI RADOVI
3.2.1. | Provedba novo položenih elektroinstalacija u Katastru infrastrukture sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture NN 29/2017.
| Obračun po kompletu po provedbi u Katastru. |  | kpl | 1 |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
3.2.2. | Demontiranje postojećih kamenih popločnjaka sastavljenih od kamenih ploča raznih dimenzija, cca. od 20x20 cm, 25x40 cm ÷ 25x120cm složenih po redovima. Sve radnje provoditi pažljivo, a kamen uz prisutnost
konzervatorskog odjela skladištiti na adekvatan način radi naknadne ponovne ugradbe. Ovo se provodi duž novih trasa LPSa u ulicama: A.Medulića, trg Petra Zoranića, Poljana Šime Budinića.
Prije radova provesti trasiranje sa predstavnicima javnopravnih tijela. Prije demontiranja izraditi fotodokumentaciju, raster i shemu postojećeg kamenog opločenja te ga predati nadzornom inženjeru.
| Demontiranje kamenog popločnika šetnice u širini cca. 0,5m. |  | m' | 139 |  | 0
3.2.3. | Pilanje betonskog sloja debljine do 5,0 cm uporabom kružne motorne pile, te njegovo razbijanje, skidanje i odvoz na deponiju udaljeno do 15 km sa ishođenom potvrdom o deponiranju. |  | m' | 70 |  | 0
3.2.4. | Vraćanje kamenog popločnika u prvobitno stanje sa svim potrebnim materijalima i radnjama. Radovi u ulicama: A.Medulića, trg Petra Zoranića, Poljana Šime Budinića. Širina popločnjaka cca. 0,5m. |  | m' | 139 |  | 0
3.2.5. | Ručni - pažljivi iskop kanala za potrebe polaganja kabela, te trakastog / prstenastog uzemljivača u terenu IV-V ktg. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani/glineni zasip.
Višak materijala koji se neće koristiti za zatrpavanja zajedno sa prosijanim krupnim materijalom odvesti na deponij udaljen do 15 km uz ishođenje potvrde o deponiranju.
Svi iskopi se izvode ručno u slojevima od 15cm uz konzultacije s konzervatorskim odjelom te uz nadzor nadzornog inženjera. Iskopi:
| dubine 0,8 i širine 0,4 m (oko zgrade za LPS) uz nazočnost predstavnika javnopravnih tijela |  | m' | 139 |  | 0
| dubine 0,9 i širine 0,4 m (unutar zgrade) |  | m' | 190 |  | 0
| dubine 0,9 i širine 1,2 m (unutar zgrade) |  | m' | 36 |  | 0
3.2.6. | Dobava, nasipavanje i razastiranje gline u dva sloja debljine 10+10cm tijekom postave uzemljivača.
| Jedan sloj ispod, a drugi iznad uzemljivača. |  | m³ | 12 |  | 0
3.2.7. | Dobava, nasipavanje i razastiranje pijeska u zemljanom kanalu u skladu sa slojevima prikazanim u nacrtnoj dokumentaciji. Tijekom nasipavanja pijesak vlažiti i strojno nabiti. |  | m³ | 24 |  | 0
3.2.8. | Izrada betonske posteljice za potrebe polaganja PEHD/PVC cijevi na prijelazima i križanjima sa drugim instalacijama. C20/25. Dužine 6m, širine 0,6m i dubine 0,5m. |  | m³ | 2 |  | 0
3.2.9. | Zatrpavanje iskopanih kabel trasa.
Prvo sa sitnim prosijanim materijalom iz iskopa, a po konačnom polaganju elektrotehničke opreme i materijala i ostalim materijalom iz iskopa iz kojeg su predhodno odstranjeni krupniji materijali.
Tijekom nasipavanja voditi računa o točnoj dubini polaganja opreme kao što su zaštitno uže ili traka, PVC štitnici i PVC traka upozorenja.
Prije obrade završnog sloja, slojeve kontinuirano strojno nabijati i vlažiti na konačni mod stišljivosti Mmin 80MN/m2 - ishoditi certifikat.
Teren poravnati i dovesti u predhodno stanje.
Višak materijala odvesti na deponij udaljen do 15 km uz ishođenje potvrde o deponiranju.
| U cijeni su svi radovi u skladu sa tehničkim uvjetima tj. uključno i svi troškovi regulacije i osiguranje nesmetanog prometa za cijelo vrijeme trajanja radova. |  | kpl | 1 |  | 0
3.2.10. | Dubljenje zidova bezudarnim alatima uz predhodnu pripremu i označavanje trasa za potrebe polaganja instalacionih cijevi.
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Zidovi - sve zajedno pomješano žbuka, kamen i cigla
| a) za PVC cijevi : Ø25 |  | m' | 252 |  | 0
| b) za PVC cijevi : Ø25 x2 |  | m' | 128 |  | 0
| c) za PVC cijevi : Ø25 x3 |  | m' | 132 |  | 0
| d) za PVC cijevi : Ø25 x4 |  | m' | 124 |  | 0
| e) za PVC cijevi : Ø32 |  | m' | 120 |  | 0
| f) za PVC cijevi : Ø32 x2 |  | m' | 120 |  | 0
| g) 150x40 mm |  | m' | 54 |  | 0
| h) 120x50 mm za TC/kabuplast cijevi - vertikale |  | m' | 60 |  | 0
| i) 150x60 mm |  | m' | 60 |  | 0
3.2.11. | Dubljenje zidova uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije ugradbe opreme.
Nakon pripreme zidova sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala primjenom specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Konačnu dimenziju ormara uskladiti sa radioničkim nacrtima.
Zidovi - sve zajedno pomješano žbuka, kamen i cigla:
| a) za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 1,00m2 i dubine do 250mm |  | kpl | 2 |  | 0
| b) za instalacijske kutije - razne, fi 60, 100x100 |  | kpl | 400 |  | 0
3.2.12. | Izrada prodora uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije za potrebe polaganja instalacionih cijevi.
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala primjenom specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrada prodora bez protupožarnih zahtjeva:
Protupožarno brtvljenje prolaza kroz granice požarnih sektora izvesti certificiranim brtvilima i postupcima. Brtvljenje izvodi ovlaštena tvrtka i osobe koje posjeduju ovlaštenje za brtvljenje proizvođača čijim proizvodom se isto izvodi.
Poslije izrade proboja, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti bez halogena, nepodržavati gorenje.
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini zatvoriti instalacionom jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom
pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
Obrada prodora sa protupožarnim zahtjevima:
Sama obrada prodora kod primjena PP materijala previđenog za PP brtvljenje, predmet je zasebne stavke.
Kamenim zidovima debljine do 50 cm (tip zida utvrditi na licu mjesta):
| a) Ø25 |  | kpl | 5 |  | 0
| b) Ø40 |  | kpl | 10 |  | 0
| c) Ø50 |  | kpl | 5 |  | 0
| d) 200x100mm |  | kpl | 1 |  | 0
Kamenim zidovima debljine 50÷150 cm (tip zida utvrditi na licu mjesta):
| e) Ø40 |  | kpl | 61 |  | 0
| f) Ø50 |  | kpl | 81 |  | 0
| g) Ø110 |  | kpl | 1 |  | 0
| h) 300x200mm |  | kpl | 2 |  | 0
3.2.13. | Izrada foto dokumentacije svih faza izgradnje (trasiranja, dubljenja, izrada prodora, polaganje cijevi/kabela u trasama - u i izvan građevine u okolišu,...
tj. izrada kabel trasa, izrada spojnica, polaganje kabeslkih zdenaca, itd).
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične mjere (npr. dimenzije kabel trasa, EE trasa,
PVC trasa, izvedba uzemljenja i povezivanje metalnih masa i sl...)
koje se neće vidjeti ili biti naknadno dostupne u tijeku primopredaje i tehničkog pregleda.
| Dokumentaciju izraditi u tri jednakovrijedna kompleta i predati nadzornom inženjeru, investitoru u gradilišnu dokumentaciju i za svoje potrebe. |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | UKUPNO PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA |  |  |  |  | 0
3.3. | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
3.3.1. | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju u beton (AB ploče i podna instalacija), samovraćajuća, bez halogena, za 750N opterečenje na tlak, 6J otpor na udarac, od -5°C÷+90°C, ne podržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
| a) PVC cijevi : Ø25 |  | m' | 13000 |  | 0
| b) PVC cijevi : Ø32 |  | m' | 1250 |  | 0
3.3.2. | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju pod žbuku, u gips kartonskim pregradama, na kabel trase i sl., samovračajuća, bez halogena, za 750N opterečenje na tlak, 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, nepodržava gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
DOBAVA i UGRADBA:
| a) PVC cijevi : Ø25 |  | m' | 3179 |  | 0
| b) PVC cijevi : Ø32 |  | m' | 360 |  | 0
3.3.3. | Dobava i ugradba za potrebe vanjskog razvoda, elektroinstalacione PVC rebraste cijevi.
Cijev je namjenjena vanjskom polaganju tj. polaganju tijekom spajanja vanjske opreme, unutar iskopanih kabel trasa i sl., UV otporna, dvoslojna korugirana iz polietilena visoke gustoće, izvana rebrasta a iznutra glatka,
sa ugrađenom spojnicom, te poteznom PA niti za olakšano uvlačenje kabela, spojnicom na jednom kraju. Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. prolazne i krajnje kutije, istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Cijev je namjenjena uzemnom polaganju, savitljiva, tvrdoća na pritisak kuglom je 35-60N/mm2, od -40°C÷+105°C, ne podržava gorenje.
| a) kabuplast F cijevi : Ø50 |  | m' | 280 |  | 0
| b) kabuplast F cijevi : Ø75 |  | m' | 30 |  | 0
| c) kabuplast F cijevi : Ø110 |  | m' | 193 |  | 0
3.3.4. | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda elektroinstalacione nazidne ravne PVC cijevi tkz. PNT cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., bez halogena, za 750N opterečenje na tlak, 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, nepodržavati gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., nosači sa zidnim montiranjem preko tiple i vijka, a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi uporabiti 200mm tipski šinu-nosač obujmica.
Konačna izvedba mora biti u IP54 i tome prilagoditi opremu.
| - PVC cijevi : Ø20 - proizvodna dužina 2m |  | kpl | 210 |  | 0
3.3.5. | Dobava i ugradba za potrebe vanjskog razvoda elektroinstalacione nazidne ravne PVC cijevi tkz. PNT cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., UV otporna, bez halogena, za 750N opterečenje na tlak, 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, nepodržavati gorenje.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., nosači sa zidnim montiranjem preko tiple i vijka, a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi uporabiti 200mm tipski šinu-nosač obujmica.
Konačna izvedba mora biti u IP54 i tome prilagoditi opremu.
| - PVC cijevi : Ø25 - proizvodna dužina 3m |  | kpl | 105 |  | 0
3.3.6. | Dobava i ugradba za potrebe vanjskog razvoda elektroinstalacione nazidne spiralne PVC cijevi tkz. SRC cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., UV otporna, na vanjske utjecaje, ulje, mast, od -10°C÷+60°C, izolacijski otpor 100MOhma, dielektrična čvrstoća 20kV/mm.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., nosači sa montiranjem preko tiple i vijka, a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
| a) PVC cijevi : Ø25 |  | m' | 700 |  | 0
| b) PVC cijevi : Ø32 |  | m' | 50 |  | 0
3.3.7. | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda instalacione nazidne ravne PVC kanalice sa poklopcem.
Kanalica je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabelske police-bočno, uz opremu i sl., bez halogena, 1J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, nepodržavati gorenje, bezhalogena LSHF.
Komplet sa svom potrebnom orginalnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, nastavne spojnice, uvodnice, prolazne i krajnje kutije, ..., tiple i vijci, ..., a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Konačna izvedba je u IP20 i tome prilagoditi opremu.
| - PVC kanalica, jednokanalna 22x10 - proizvodna dužina 2m |  | kpl | 150 |  | 0
3.3.8. | Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda instalacione nazidnog ravnog Al kanala sa poklopcem.
Kanalica je namjenjena nazidnom polaganju za potrebe elektortehničkih instalacija.
Komplet sa svom potrebnom orginalnom spojnom i inom opremom npr. kutnici, krajnici, nastavne spojnice, pregrada unutar kanala,..., tiple i vijci, ..., a sve istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Montaža modul 45 elemenata unutar kanala bez potrebe za ukrasnim okvirom (ugrađeni element u ravnini sa kanalom). Međusobna udaljenost nosača kanala/vijak sa tiplom je maksimalno 30cm.
Izvedba kanala je u IP40.
| - Aluminijski kanal, dvokanalni 130x53mm, otvor za elemente 2x45mm proizvodna dužina 2m |  | kpl | 75 |  | 0
3.3.9. | Pocinčane police sa integriranim spojem.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Police sa integriranim spojem vruće pocinčane, debljine lima 0,75mm.
Ugradbu uskladiti sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu izmjeru i način ovjesa i u skladu s tim nominirati materijal i opremu.
Cijena je komplet sa dodatnom opremom i materijalima: nosačima, kutnicima, ..., tiplama, vijcima, sajlama, ... istog proizvođača.
DOBAVA i UGRADBA:
| a) police su proizvodne dužine od 3,00 m, 60/100/1,0 mm. |  | kpl | 72 |  | 0
| b) pokrova - za sve tipove polica (proizvodne dužine od 3,00 m) |  | kpl | 20 |  | 0
3.3.10. | Nehrđajuće police sa integriranim spojem.
Za potrebe razvoda EE instalacije na ravnim krovnim plohama. Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Police sa integriranim spojem od nehrđajučeg čelika V4A, debljine lima 0,75mm.
Ugradbu uskladiti sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu izmjeru i način ovjesa i u skladu s tim nominirati materijal i opremu.
Cijena je komplet sa dodatnom opremom i materijalima: nosačima, kutnicima, ..., tiplama, vijcima, sajlama, ..., sve istog proizvođača.
DOBAVA i UGRADBA:
| a) police su proizvodne dužine od 3,00 m, 60/100/0,75 mm. |  | kpl | 7 |  | 0
| b) police su proizvodne dužine od 3,00 m, 60/200/0,75 mm. |  | kpl | 8 |  | 0
| c) pokrova - za sve tipove polica. |  | kpl | 15 |  | 0
3.3.11. | Pocinčane E90 police sa integriranim spojem.
Za potrebe razvoda EE instalacije na putevima evakuacije. Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Police sa integriranim spojem vruće pocinčane, debljine lima 0,75mm.
Ugradbu uskladiti sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu izmjeru i način ovjesa i u skladu s tim nominirati materijal i opremu.
Cijena je komplet sa dodatnom opremom i materijalima: nosačima, kutnicima, ..., tiplama, vijcima, sajlama, ..., sve istog proizvođača za postizanje klase negorivosti E90.
DOBAVA i UGRADBA:
| a) police su proizvodne dužine od 3,00 m, 60/100/0,75 mm. |  | kpl | 190 |  | 0
| b) pokrova - za sve tipove polica (pokrivenost 20%). |  | kpl | 38 |  | 0
3.3.12. | Dobava i ugradba PVC stropnih/zidnih pričvrsnih nosača kabela - moraju biti LSHF.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima: tiplama, vijcima..
| a) nosač za 5 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) |  | kpl | 1530 |  | 0
| b) nosač za 3 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) |  | kpl | 1240 |  | 0
| c) nosač za 1 kabel / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) |  | kpl | 2450 |  | 0
3.3.13. | Instalaciona PVC kutija za prolaz kabela - moraju biti LSHF.
Nakon označavanja mikrolokacija, neophodno je iste zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima. Npr. privremenim poklopcima prije žbukanja, trajnim poklopcima nakon spajanja vodiča.
DOBAVA i UGRADBA:
| a) uzidna : Ø60 |  | kpl | 350 |  | 0
| b) uzidna : 150x150mm sa rednim stezaljkama do 4mm2 |  | kpl | 55 |  | 0
3.3.14. | Kabelski brtveni sustav.
Univerzalna vodozaptivna razdjelna brtva za neposrednu ugradbu na već položene kabele u krunskim provrtima ili ubetoniranim obložnim proturnim cijevima. Brtva na ulazu/izlazu kabela u/iz zgradu.
Širina brtvljenja 40mm, minimalno 1 bar.
U cijenu uračunati svu prateču opremu i materijale istog proizvođača neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom i uputama proizvođača.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije. Mikrolokacija u skladu sa izvedbenom projektnom dokumentacijom.
DOBAVA i UGRADBA:
kabelski brtveni sustav
| a) 4x ø150 osnova/baza brtvene uvodnice |  | kpl | 1 |  | 0
| b) ø150 na ø110 brtveni element |  | kpl | 4 |  | 0
| c) hladnoskupljajuća cijev sa 110mm na 110mm dužine 1m |  | kpl | 4 |  | 0
3.3. | UKUPNO TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
3.4. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
3.4.1. | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u zemljanom iskopu, pridržavati se projektom definiranih dubina ugradbe.
Obvezatno se kod polaganja više kabela u zemljanom kanalu moraju uporabljivati tipski odstojnici postavljeni maksimalo na udaljenosti 2,0m za magistralne trase, 1,5 m za odcjepe i 1,0 za priključke.
Obvezatno se kod polaganja kabela mora paziti na sigurnosne udaljenosti kabela različitih naponskih razina i namjena.
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, ispuni trase, njenoj nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
...
Oznake vodiča kabela uskladiti sa zakonskom regulativom i primjenjenog sustava zaštite pri čemu se kod TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodne za ugradbu, npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice, PVC odstojnike u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
a) ENERGETSKI PRIKLJUČAK i GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
| a1) NHXH FE180/E90-J 4x150mm2 |  | m' | 78 |  | 0
| a2) NHXH FE180/E90 1x150mm2 |  | m' | 26 |  | 0
| a3) NHXH FE180/E90-J 5x50mm2 |  | m' | 90 |  | 0
| a4) N2XH-J 5x95mm2 + 1x50mm2 |  | m' | 70 |  | 0
| a5) N2XH-J 5x50mm2 + 1x25mm2 |  | m' | 50 |  | 0
| a6) N2XH-J 5x25mm2 + 1x16mm2 |  | m' | 598 |  | 0
| a7) N2XH-J 5x16mm2 + 1x16mm2 |  | m' | 40 |  | 0
| a8) N2XH-J 5x6mm2 + 1x16mm2 |  | m' | 74 |  | 0
| a9) N2XH 1x16mm2 |  | m' | 130 |  | 0
| a10) Plastična vrpca upozorenja "POZOR - ENERGETSKI KABEL" |  | m' | 625 |  | 0
| a11) PVC štitnik kabela u trasi, proizvodne dužine 1,0 m |  | kom | 625 |  | 0
b) NHXMH-J, bezhalogeni : sa zaštitnim vodom ("-J")
| b1) 2x1,5mm2 |  | m' | 2850 |  | 0
| b2) 3x1,5mm2 |  | m' | 3190 |  | 0
| b3) 3x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 3300 |  | 0
| b4) 3x2,5mm2 |  | m' | 13980 |  | 0
| b5) 3x2,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 2465 |  | 0
| b6) 3x4mm2 |  | m' | 250 |  | 0
| b7) 3x4mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 385 |  | 0
| b8) 3x6mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 175 |  | 0
| b9) 4x2,5mm2 |  | m' | 120 |  | 0
| b10) 4x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 180 |  | 0
| b11) 5x1,5mm2 |  | m' | 250 |  | 0
| b12) 5x1,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 300 |  | 0
| b13) 5x2,5mm2 |  | m' | 660 |  | 0
| b14) 5x2,5mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 420 |  | 0
| b15) 5x4mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 105 |  | 0
| b16) 5x4mm2 |  | m' | 30 |  | 0
| b17) 5x6mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 340 |  | 0
| b17a) 3x6mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 240 |  | 0
| b18) 5x10mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 50 |  | 0
| b19) 5x16mm2; vezano sa strojarsku opremu; prije nabave provjeriti sa isporučiteljem strojarske opreme; (međuveze, napajanja,...) |  | m' | 195 |  | 0
c) NHXH FE180/E90, bezhalogeni energetski i signalni kabel s poboljšanim svojstvima u slučaju požara s očuvanom električnom funkcijom 90min
| c1) 2x1,5mm2 |  | m' | 605 |  | 0
| c2) 3x1,5mm2 |  | m' | 150 |  | 0
| c3) 3x2,5mm2 |  | m' | 635 |  | 0
| c4) 3x4mm2 |  | m' | 200 |  | 0
| c5) 3x6mm2 |  | m' | 195 |  | 0
| c6) 7x1,5mm2 |  | m' | 3300 |  | 0
| c7) 5x2,5mm2 |  | m' | 50 |  | 0
| c8) 5x6mm2+1x16mm2 |  | m' | 20 |  | 0
| c9) 5x10mm2 |  | m' | 115 |  | 0
3.4.2. | Izvedba EE kutije za potrebe produženja kabelskih/upravljačkih izvoda sa postojećeg pulta unutar Kneževe palače (1.faza), do novoprojektirane pozicije pulta unutar Providurove palače.
Izvesti unutar 1x PVC kutija 80x80x45mm sa montiranim rednim stezaljkama za potrebe prespajanja/produžavanja postojećih kabelskih/upravljačkih izvoda, te spajanja onih koji se zadržavaju.
Postojeće kabelske izvode završiti na redne stezaljke, sa kojih se polažu novi kabeli do novoprojektirane pozicije pulta unutar Providurove palače (sve uskladiti prema postojećim kabelima).
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa stanjem na samom terenu u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 5 |  | 0
3.4.3. | Izvedba EE kutije za potrebe spajanja EE opreme pisoara/umivaonika.
Izvesti unutar 1x p/ž PVC bijela ugrađena kutija sa poklopcem 200x200x85mm sa montiranim rednim stezaljkama (zasebno faza+N+P) za potrebe spajanja odvoda prema pisoarima i umivaonicima.
Dovodne kabelske izvode (sa umivaonika i pisoara) završiti na redne stezaljke. Napajački EE kabel same kutije se polaže do pripadnog razvodnog ormara (točan tip i način ožićenja uskladiti prema izboru i potrebama pisoara/umivaonika).
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa stanjem na samom terenu u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 6 |  | 0
3.4.4. | Izvedba priključka za potrebe strojarskih instalacija (kotlovnica, hidrostanica, strojarnica, krovne površine,...).
Kabelski priključak kabelom različitih tipova sa završnom nazidnom kutijom u IP55 zaštiti sa 1p/3p+N+PE sabirnicom i 2x uvodnica kabela (PNT cijevi).
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
| Dobava, ugradba. |  | kpl | 35 |  | 0
3.4.5. | Izvedba priključka na SOS potezno tipkalo (unutar kupaonice).
Kabelski priključak kabelom LiYCY 3x0,75mm2 do mjesta ugradbe istog sa završnom uzidnom kutijom Ø60.
U cijenu stavke uračunati i spajanje samog kontakta, sve u dogovoru sa ovlaštenom osobom ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa rasporedom sanitarnih elemenata.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.4.6. | Izvedba priključka kombi bojlera - grijalice vode.
Kabelski priključak kabelom tipa NYM-J 3x2,5mm2 sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom Ø60.
Spajanje strojarske opreme ne provodi električar već za to ovlaštena osoba-automatičar ispred isporučitelja opreme-serviser.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 5 |  | 0
3.4.7. | Izvedba raznih stalnih priključaka.
Kabelski priključak kabelom sa PVC uzidnom cijevi Ø25 i završnom uzidnom kutijom sa poklopcem.
Komplet sa 1p/3p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti sa strojarskom izvedbom.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.4.8. | Uzidna kutija za termostat podnog grijanja ø60 (mm) sa poklopcem.
Termostat, sonda i otporna mreža nije predmet ovog projekta već samo izvod (kabel) i njegovo spajanje. U cijeni i 2xPVCɸ25 cijev od kutije do poda unutar kupaonice, tj. mjesta spajanja - uskladiti sa strojarskim dijelom.
| Dobava, ugradba. |  | kpl | 10 |  | 0
3.4.9. | EKI - telekomunikacijski kabel, prijenos i obrada podataka
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Obvezatno se kod polaganja kabela mora paziti na sigurnosne udaljenosti kabela različitih naponskih razina i namjena.
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, PVC kanalice i sl., voditi računa da se polažu odvojeno od energetskih kabela.
...
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice i sl.;
spojna/nastavna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; završnu spojnu opreme za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
a) Telekomunikacijski kabeli
TK 59-50 - ugradba izvan građevina
| a1) 3x4x0,8mm2 |  | m' | 75 |  | 0
| b1) 25x4x0,8mm2 |  | m' | 25 |  | 0
b) Telekomunikacijski kabeli bez halogena
JE-H(St)H FE180 E30-E90 - bezhalogeni instalacijski kabel za industrijsku elektroniku, poboljšanih svojstva za slučaj požara s očuvanom električnom funkcijom od 30÷90min
| b1) 2x2x0,8mm2 |  | m' | 160 |  | 0
c) JEB-H(St)H FE180 E30-E90 - bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel , poboljšanih svojstva za slučaj požara s očuvanom električnom funkcijom od 30÷90min
| c1) 2x2x0,8mm2 |  | m' | 2826 |  | 0
| c2) 4x2x0,8mm2 |  | m' | 955 |  | 0
d) Kabeli za audio/video prijenos
| d1) kabel sa priključcima HDMI (M) - HDMI (M), LSZH bezhalogeni; 20m, High speed, UHD |  | kpl | 11 |  | 0
| d2) kabel S/FTP, LSHF bezhalogeni cat.6 20m HDBaseT (komplet sa spajanjem na priključnice oba kraja) |  | kpl | 11 |  | 0
e) Kabeli za videoparlafon
| e1) CAT 5e F/UTP, LSHF bezhalogeni LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije. |  | kpl | 270 |  | 0
| e2) JE-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8mm2 |  | kpl | 270 |  | 0
f) Kabeli za videonadzor
| f1) S/FTP, LSHF bezhalogeni; LAN kabel s 4 parice, kategorije 6 sa pojedinačnim zaslonom od Al folije i zajedničkim opletom. |  | kpl | 2750 |  | 0
g) Kabeli za ozvučenje
| g1) NHXH FE180/E90 2x2,5 mm2 |  | m' | 3115 |  | 0
| g2) JEB-H(St)H FE180 E30-E90 4x2x0,8mm2 |  | m' | 180 |  | 0
h) Zvučna (indukcijska) petlja
| bakrena traka 18x0,25mm + zaštitna PVC traka širine 45mm, sve ugrađeno ispod obloge poda (parket, pločice,...). |  | m' | 210 |  | 0
3.4.10. | EKI - LAN kabel i COAX
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u zemljanom iskopu, pridržavati se projektom definiranih dubina ugradbe.
Prilikom polaganja u zemljani kanal, polaganje se provodi u KABUPLAST-F cijevima.
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, ispuni trase, njenoj nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Kabele s očuvanom električnom funkcijom (protupožarni kabeli) koji se polažu na kabelske police, kabelske police moraju biti protupožarne.
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
...
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; završnu spojnu opreme za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
| a) CAT 5e F/UTP, LSHF bezhalogeni; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije. |  | m' | 9554 |  | 0
| b) CAT 6 S/FTP, LSHF bezhalogen; LAN kabel s 4 parice, kategorije 6 sa zaslonom od Al folije. |  | m' | 1855 |  | 0
| c) Optički kabel multimodni U-DQ(ZN)BH, 1,5kN 1x4 nitni, OM3, 50/125μm |  | m' | 870 |  | 0
| d) Koaksijalni kabel malodimni, bezhalogeni (LSHF) 75Ω |  | m' | 1706 |  | 0
3.4.11. | Ispitivanja otpora izolacije
Nakon polaganja kabelskih vodiča provedba ispitivanja otpora izolacije za sve tipove kabelskog razvoda.
Za sve tipove elektrotehničkih instalacija izdati zasebne protokole ispitivanja.
| Provedba prije zatvaranja kabelskih trasa. |  | kpl | 1 |  | 0
3.4. | UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI |  |  |  |  | 0
3.5. | ENERGETSKI ORMARI
3.5.1. | Elektroenergetski ormar RO-Ulaz.
Dobava i ugradba PVC ormara sa metalnim vratima, IP54, IK07, p/ž ugradba, min. 1260x1000x250 mm, LSHF certifikat. - 1 komplet
Opremljen u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 400A.
Komplet sa DIN šinama , elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p 160A osigurač sklopka, montaža na Cu sabirnicu - 3 komada
- 3p 250A osigurač sklopka, montaža na Cu sabirnicu - 3 komada
Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. - 2 komada
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima. UKUPNO: 1 komplet
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - 1 komplet
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima UKUPNO: 1 komplet
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.5.2. | Glavni elektroenergetski ormar. (GRO-Providurova)
Ormar je namjenjen glavnom razvodu i razvodu energije dijela zgrade-prizemlje. Dobava i ugradba EE ormara, ukupne širine 6,00m, visine 2,00m, dubine 0,40m.
Ormari su metalni, nosive konstrukcija od min. 2,0 mm, tipskih dimenzija npr. (šxvxd) 1000x2000x400mm, svaki ormar dvoja vrata. Ormari međusobno povezani, komplet u IP55, IK10, RAL 7035, samostojeći.
Opremljen bočnim stranicama, unutarnjim pregradama, montažnim pločama za opremu, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu
Komplet sa podnožjem 200mm DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Kriterij ocjene jednakovrijednosti:
Tehničke karakteristike u pogledu Ik1, Un, In, funkcionalnost s gledišta upravljivosti i zaštite.
Oprema:
- horizontalne sabirnice 800A te sabinrnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod : kompl. 1
- horizontalne / vertikalne sabirnice 800A te sabinrnice N i PE sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača : kompl. 1
- horizontalne sabirnice do 200A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača : kompl. 3
- 3p 250A osigurač sklopka, montiranje na Cu sabirnicu : kompl. 4
- 3p 160A osigurač sklopka, montiranje na Cu sabirnicu : kompl. 2
- 3p 100A osigurač sklopka, montiranje na Cu sabirnicu : kompl. 8
- kompaktni prekidač snage, 630A, 3p, 50kA, sa proširivačem kontakta i spajanje na Cu sabirnice, termomagnetska i elektronička zaštitna jedinica, podešavanje Ir, Im, Tr, Tm, indikacija sa LED,
konektor za test jedinicu, logička i dinamička selektivnost, prigradnja sa daljiskim okidačem, 230V, zaštita od zemljospoja (podesiva osjetljivost 0,3÷30A, te podesiva odgoda prorade 0÷310ms) : kompl. 1
- 2x kompaktni prekidač snage, 3p, tipa (MCCB), za automatsku izmjenu napajaja s pločom za mehaničku blokadu, fiksne izvedbe, za pogonski napon 690V, nazivne struje 100 A,
prekidne moći 36kA/415V, elektronička zaštitna jedinica selektivnog tipa Ir=0,4-1xIr, Im=1,5-10xIr, pomoćni kontakti signalizacije stanja prekidača (QF),
pomoćni kontakti signalizacije prorade zaštite (SDE), sa naponskim okidačem (MX) , te motornim pogonom (MCH ),
kontroler za automatsku izmjenu napajanja s kontrolom sve 3 faze, upravljačkog napajanja 380 VAC,
signalizacija stanja prekidača, s tipkalom na prednjoj strani za test, odgodom za zaustavljanje generatora, pragova prorade podnapona 0,35Un < U < 0.75 Un, termičke struje izlaznih kontakata 8A. : kompl. 1
- 3p odvodnik prenapona klasa 1.+2., 3+NPE : kompl. 1
- 3p kontrolnik napona, komplet sa pripadnom opremom 1p 6A/B, sklopnik 32A, 3p 6A/B,.. (za potrebe agregatske potrošnje/nadzora mreže) : kompl. 1
- priprema mjesta za ugradbu opreme OMM (mjerna garnitura sa strujnim transformatorima) po distibutoru. Priprema za moguće odvojenje Providurove. : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 5
- kontrolnik faze za potrebe isklopa strojarstva : kompl. 1
- "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i natpisom "glavno isključenje" te zaštitom od slučajnog isključenja : kompl. 2
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 9
- visokoučinski ulošci osigurača do 100A : kompl. 24
- visokoučinski ulošci osigurača do 250A : kompl. 18
- 1p prekidač 10kA 6A/B : kompl. 15
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 5
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 60
- 1p prekidač 10kA 20A/B : kompl. 5
- 1p prekidač 10kA 25A/B : kompl. 5
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 5
- 3p prekidač 10kA 40A/C : kompl. 2
- 1p 16A sklopnik + 230V okidač : kompl. 1
- 3p 16A sklopnik + 230V okidač : kompl. 1
- grebenasta sklopka 1p 10A, 1-0-2 ugradnja na DIN šinu ormara : kompl. 1
- standardna svjetlosna sklopka 1÷100000 lux-a sa IP65 fotoelektričnom ćelijom : kompl. 1
- vremenska sklopka-uklopni sat : kompl. 1
- 2p prekidač sa diferencijalnom zaštitom 25/30mA/AC : kompl. 5
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 2
- 4p prekidač 16kA 63A/C + RCD modul 300mA/si : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne
sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..) : kompl. 1
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 6
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.3. | Glavni elektroenergetski ormar. (RO-Strojarstvo)
Ormar je namjenjen razvodu energije strojarstva (krovne plohe - dizalice topline,...).
Dobava i ugradba EE ormara, metalni, nosiva konstrukcija od min. 2,0 mm, 2000x1000x400mm, dvoja vrata. međusobno povezani, komplet u IP65, IK10, RAL 7035, samostojeći, za vanjsku ugradbu, UV postojan.
Opremljen bočnim stranicama, unutarnjim pregradama, montažnim pločama za opremu, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu
Komplet sa podnožjem 200mm DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- horizontalne sabirnice 300A te sabinrnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod : kompl. 1
- horizontalne sabirnice 250A te sabinrnice N i PE sa odvojnim izolatorima - razvod : kompl. 1
- 3p 160A osigurač sklopka, montiranje na Cu sabirnicu : kompl. 1
- visokoučinski ulošci osigurača do 100A : kompl. 3
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 4
- kompaktni prekidač snage, 250A, 3P, 25kA, Cu proširivać za spoj na Cu sabirnice, termičko podešenje od 0,7 do 1 In, magnetsko podešenje od 5 do 10 In + zaštita od zemljospoja podesiva 0,03÷10A + 230V okidač : kompl. 1
- "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i natpisom "glavno isključenje" te zaštitom od slučajnog isključenja RMQ-Titan "eaton" : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 6A/B : kompl. 1
- 1p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 8
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 32A/C : kompl. 3
- 3p prekidač 10kA 40A/C : kompl. 5
- 3p prekidač 10kA 50A/C : kompl. 3
- rezervna mjesta za ugradbu opreme kompenzacije : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci,
redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..) : kompl. 1
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C° : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.4. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Providurova/Prizemlje)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-prizemlje (ualzni hal, atrij, spojni most, zmija,...).
Ormar je metalni IP54, IK07, visina 2060mm, dubine 320mm, širine 1000m, RAL 7035, otvaranje vrata min. 100°, samostojeći. LSHF.
Opremljen bočnim stranicama, unutarnjim pregradama, montažnim pločama za opremu, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu
Komplet sa podnožjem 200mm DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- horizontalne sabirnice 150A te sabinrnice N i PE sa odvojnim izolatorima - razvod : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 4
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i natpisom "glavno isključenje" te zaštitom od slučajnog isključenja RMQ-Titan "eaton" : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- signalna svjetiljka (crvena) ugradnja na vrata ormara : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 6A/B : kompl. 4
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 30
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 50
- 1p prekidač 10kA 25A/B : kompl. 20
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 10
- 3p prekidač 10kA 16A/C : kompl. 5
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 25A/C : kompl. 15
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 35
- 3p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 16A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 2
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.5. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-EKI)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela za potrebe dijela prizemlja (prostorije EKI-a).
Ormar je metalni, IP54, IK07, RAL 7035, dimenzije vanjske, širinaxvisina: 400x460mm, dubina ormara: 270mm, n/ž ugradba na zid, LSHF.
Opremljen bočnim stranicama, unutarnjim pregradama, montažnim pločama za opremu, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač i15kA 40A/C : kompl. 3
- 3p prekidač i15kA 25A/C : kompl. 3
- 4p 10kA kombinirani prekidač sa RCD sklopkom 16/C/30mA DX3 : kompl. 2
- 4p i15kA 40A +4p RCD zaštitni modul 40A/300mA : kompl. 11
- 4p prekidač 15kA 63A/C +4pRCD zaštitni modul 300mA/si : kompl. 1
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 5
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C° : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.6. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Sanitarije)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-prizemlje (sanitarni čvorovi).
Ormar je metalni, IP40, RAL 9003, dimenzije širinaxvisina: 667x662, ugradna dubina ormara: 116mm, p/ž ugradba, 24 modula po redu, 3 redni, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 100A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p prekidač 25kA 20A/C : kompl. 1
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 40A/C : kompl. 1
- LED indikator (crvena) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 10
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 35
- 1p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 2
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 10
- 4p prekidač 16kA 16A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl.
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 2
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C° : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.7. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Kafeterija)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-prizemlje (kafeterija).
Ormar je metalni, IP40, RAL 9003, dimenzije širinaxvisina: 667x662, ugradna dubina ormara: 116mm, p/ž ugradba, 24 modula po redu, 3 redni, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 100A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V : kompl. 3
- 4p prekidač 15kA 63A/C +4pRCD zaštitni modul 300mA/si : kompl. 1
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 20
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 2
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 25A/C : kompl. 3
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 3
- 4p prekidač 16kA 16A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 1
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.8. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Providurova/1.kat1)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-1.kat (izložbene dvorane, komunikacija,...).
Ormar je metalni IP54, IK07, visina 2060mm, dubine 320mm, širine 800m, RAL 7035, otvaranje vrata min. 100°, samostojeći, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 250A.
Komplet sa podnožjem 100mm DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zelena) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 2
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 40
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 8
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 5
- 3p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 8
- 4p prekidač 16kA 16A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 2
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.9. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Koncertna)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-1.kat (koncertna dvorana, tehnički prostor,...).
Ormar je metalni IP54, IK07, visina 2060mm, dubine 320mm, širine 800m, RAL 7035, otvaranje vrata min. 100°, samostojeći, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 250A.
Komplet sa podnožjem 100mm DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C + RCD 300mA/si : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 80A/C + RCD 300mA/si : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 160A/C : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 1
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 2
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 35
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 16A/C : kompl. 10
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 3
- 3p prekidač 10kA 32A/C : kompl. 2
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 6
- 3p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 10
- 3p 100 A sklopnik, okidač 230_V : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 2
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 3
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.10. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Providurova/1.kat2)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-1.kat (izložbene dvorane, komunikacija,...).
Ormar je metalni, IP54, IK07, dimenzija vrata 635x1260mm, dubina ormara 187mm, RAL 9016, p/ž ugradba, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 160A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 1
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 4
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 46
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 5
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 1p 16A sklopnik : kompl. 10
- 3p 16A sklopnik iCT : kompl. 6
- 4p prekidač 16kA 16A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 2
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.11. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Studio)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-1.kat (tonski studio, režija, ured,...).
Ormar je metalni, IP40, RAL 9003, dimenzije širinaxvisina: 667x662, ugradna dubina ormara: 116mm, p/ž ugradba, 24 modula po redu, 3 redni, LSHF. : kompl. 1
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 100A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Kriterij ocjene jednakovrijednosti:
Tehničke karakteristike u pogledu Ik1, Un, In, funkcionalnost s gledišta upravljivosti i zaštite.
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 27
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 32A/C : kompl. 1
- 1p 16A sklopnik : kompl. 5
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 3
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.12. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-2.kat/Preparator)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-2.kat (laboratoriji, ured, spremišta,...).
Ormar je metalni, IP40, RAL 9003, dimenzije širinaxvisina: 667x117, ugradna dubina ormara: 116mm, p/ž ugradba, 24 modula po redu, 6 redni, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 100A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 45
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 10
- 3p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 16A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.13. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-2.kat/Ured)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-2.kat (uredi).
Ormar je metalni, IP40, RAL 9003, dimenzije širinaxvisina: 595x1040, ugradna dubina ormara: 135mm, n/ž ugradba, 24 modula po redu, 6 redni, LSHF.
Opremljn u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 100A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 2
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 65
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 10
- 3p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 16A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.14. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-3.kat/Ured)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade-3.kat (uredi).
Ormar je metalni, IP40, RAL 9003, dimenzije širinaxvisina: 595x890, ugradna dubina ormara: 135mm, n/ž ugradba, 24 modula po redu, 5 redni, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 100A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 10A/B : kompl. 2
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 50
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 20A/C : kompl. 1
- 1p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 5
- 3p 16A sklopnik, 230V okidač : kompl. 1
- 4p prekidač 16kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 2
- 4p prekidač 16kA 40A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- rezervna mjesta za ugradbu opreme DALIja : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.15. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Dizalo)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela za potrebe dizala.
Ormar je metalni, IP54, IK07, RAL 7035, dimenzije vanjske, širinaxvisina: 400x760mm, dubina ormara: 270mm, n/ž ugradba na zid, LSHF
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 125A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 63A/C : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- grebenasta sklopka 3p 63A, 1-0-2 ugradnja na DIN šinu ormara : kompl. 1
- 3p 100A osigurač sklopka, sa 3x kratkospojnik 40A : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.16. | Razvodni elektroenergetski ormar. (RO-Ugostiteljstvo1, RO-Ugostiteljstvo2, RO-Ugostiteljstvo3)
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela za potrebe poslovnih prostora.
Ormar je metalni, IP54, IK07, RAL 7035, dimenzije vanjske, širinaxvisina: 600x760mm, dubina ormara: 270mm, n/ž ugradba na zid, LSHF
Opremljn u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 125A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 250A sabirnički blok : kompl. 1
- mjesto ugradbe limitatora : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 3 |  | 0
3.5.17. | Razvodni elektroenergetski ormar agregatnice ÷ RO-Agregat
Ormar je namjenjen razvodu energije dijela zgrade agregatnica.
Ormar je metalni, IP54, IK07, RAL 7035, dimenzije vanjske, širinaxvisina: 400x460mm, dubina ormara: 270mm, n/ž ugradba na zid, LSHF
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 100A.
Komplet sa DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p prekidač 25kA 25A/C + RCBO modul 30mA/F(si) : kompl. 1
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 3
- 1p prekidač 10kA 16A/B : kompl. 8
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 1
Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.18. | Razvodni elektroenergetski ormar (RO-PP)
Ormar je namjenjen glavnom razvodu energije unutar TS Providurova palača za potrebe mogućeg razdvajanja potrošnje za poslovne prostore i kafeteriju.
Ormar je metalni IP54, IK07, visina 2060mm, dubine 320mm, širine 800m, RAL 7035, otvaranje vrata min. 100°, samostojeći, LSHF.
Opremljne u cijelosti te sa montažnim pločama za opremu, držačima kabela na uvodu, sabirničkim razvodom 160A.
Komplet sa podnožjem 100mm DIN šinama, elzet bravicom, potrebnim poklopcima opreme, uvodnicama,...te ostalom potrebnom opremom za dovođenje do pune funkcionalnosti ..
Priprema mjesta za ugradbu opreme OMM po distibutoru x4 kompl.. Priprema za moguća odvojenja.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (iz izvedbene dokumentacije usaglašeno, ali sa stvarno izvedenim radovima kabliranja + 30% rezerve)
- oprema mora biti nominirana po nadzornom inženjeru - provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti sastavljena od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice. Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu kao što su redne stezaljke i sl. .
Oprema:
- 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 2., 3+NPE, 60kA (8/20µs) : kompl. 1
- 3p 160A osigurač sklopka, sa 3x NH00 160A : kompl. 1
- 3p 100A osigurač sklopka, sa 3x NH00 63A : kompl. 1
- 3p 100A osigurač sklopka bez uložaka : kompl. 4
- mjesto za ugradbu brojila : kompl. 4
- LED indikator (zeleni) ugradba na vrata ormara 230V/IP66 : kompl. 1
- 3p prekidač 10kA 2A/B : kompl. 1
- Trofazni mjerni uređaj za prikupljanje-mjerenje (naponski i strujni moduli-transformatori) sa obradom i prikazom podataka (mjerenje napona, struja, snaga, frekvencije), komunikacija Modbus RS485, Ethernet komunikacija : kompl. 4
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
-- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. : kompl. 2
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi na vratima (ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje ormara prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.5.19. | Podizna kutija - elektrotehnički ormar
Dobava, ugradba i montaža podizne kutije (ugradba u unutarnji atrij - točnu poziciju uskladiti prema mogučnostima na samom terenu u ogovoru investitor/nadzor/voditelj radova), komplet sa svom potrebnom opremom.
Podizna kutija-ormar na zakretanje: konstrukcija i sam cilindar izvedeni od inox materijala AISI 304, dodatno elektrostatski plastificiran, gornji poklopac pripremljen za montiranje ploča sukladno okolnoj oblozi poda.
Podizanje/spuštanje sa plinskim oprugama, te kokorištenjem posebnog ključa za blokiranje u krajnjim položajima.
Dimenzije VxŠxD: 500x850x650(mm), IP66
Oprema:
- 4p 10kA 32A/C+RCD 0,03A/AC : kompl. 1
- 2p 10kA 25A/C+RCD 0,03A/AC : kompl. 1
- 3p 16kA 40A/C : kompl. 1
- 1p 16A 230V priključnica IP55 : kompl. 1
- 3p 32A 230/400V priključnica IP55 : kompl. 1
- F/UTP cat 5e priključnica IP55 : kompl. 1
- komplet sa ostalom potrebnom opremom: DIN šine i ine napojne sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, tuljci, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, kompletirane oznake, zaštitni pokrovi sa oznakama,..)
Ormar mora uz to imati: - opomenske tablice - natpisi (unutar, ime ormara, oznake opasnosti, primjenjen sustav zaštite) - natpisi na svim sklopnim i inim elementima u ormaru Napomena: natpisi izrađeni od PVC pločica sa trajno ugraviranim napisima.
- trajne natpise na pločicama vezanim na svim dovodnim i odvodnimi kabelima (tip kabela te ime druge priključne točke) - PVC džep za jednopolnu shemu ormara i shemu razvoda koje moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
- ispitni list koji se sastoji od minimalno: protokola pregleda sa ispitivanjem; popis opreme; ovjerena jednopolna shema, fotografija nakon opremanja sa i bez poklopca i sa zatvorenim vratima
| Dobava, ugradba i spajanje podizne kutije prema gore navedenom. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
DOBAVA i UGRADBA:
3.5.20. | Dobava i ugradba
| a) Predhodno ispitivanje parametara mreže na mjestu OMM i kod strojarske opreme na krovu radi utvrđivanja parametara u svezi odabira parametara kompenzacije i prigušnice u kompenzaciji. |  | kpl | 1 |  | 0
| b) dinamički kompenzacijski uređaj 3P, 100 kVar, 400 V, 50Hz, p=14%, sa tiristorskom sklopkom, unutarnje izvedbe, 260kg, 600x2100x600 mm. |  | kpl | 1 |  | 0
SUSTAV KONTROLE POTROŠNJE:
3.5.21. | Sustav kontrole potrošnje
Ostala oprema namjenjena međupovezivanju kontrolnih jedinica po energetskim ormarima te proslijeđivanje podataka na LAN mrežu korisnika tj. internet.
U skladu sa odabranim tipiziranim rješenjem po proizvođaču to su routeri mjernih uređaja, naponske jedinice i dataloggeri za spoj na Lan/Wan, Modbus/Profinet komunikacijski gateway.
Opremu isporučiti sa 30% rezerve u pogledu mogućih daljnjih proširenja sustava mjerenja sa senzorima protoka, kalorimetrima i sl..
U cijeni je i programska podrška, sa provedbom prikupljanja podataka, njihovo memoriranje, obradu i vizualizaciju. Instaliranje na postojeće PC računalo sa Windows 10 te na min. 2 kompatabilna tableta 10,2" koji moraju biti u cijeni kompleta.
| U slučaju da se ponudi rješenje sa licenciraniom programskom podrškom, u cijeni mora biti uključeno minimalno petogodišnje licencno pravo bez dodatnih naknada. |  | kpl | 1 |  | 0
3.5. | UKUPNO ENERGETSKI ORMARI |  |  |  |  | 0
3.6. | RASVJETA
Modularna oprema instalacionih rasvjetnih sklopki 10/16/20A, 250 V, 50 Hz, u bijeloj boji, sa PP okvirom u bijeloj boji.
U cijenu uračunati svu opremu (kutiju, nosač, okvir i instalacione sklopke) i materijale istog proizvođača neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Ugradba na visinu 1,1 (m) od poda osim ako u dokumentaciji nije drugačije navedeno.
DOBAVA i UGRADBA:
3.6.1. | a) uzidna ugradba
| a1) modul "dva" sa 1x obični sa LED tinjalicom (modul-2) |  | kpl | 4 |  | 0
| a2) modul "dva" sa 1x izmjenični sa LED tinjalicom (modul-2) |  | kpl | 2 |  | 0
| a3) modul "dva" sa 2x obični sa LED tinjalicom (modul-1) |  | kpl | 7 |  | 0
| a4) modul "dva" sa 2x izmjenični sa LED tinjalicom (modul-1) |  | kpl | 2 |  | 0
| a5) modul "tri" sa 3x izmjenični sa LED tinjalicom (modul-1) |  | kpl | 4 |  | 0
| a6) modul "četiri" sa 4x obični sa LED tinjalicom (modul-1) |  | kpl | 2 |  | 0
| a7) modul "četiri" sa 4x izmjenični sa LED tinjalicom (modul-1) |  | kpl | 2 |  | 0
| a8) modul "šest" sa 6x obični sa LED tinjalicom (modul-1) |  | kpl | 1 |  | 0
b) uzidna ugradba - sa IP55 pokrivom
| b1) modul "dva" sa 1x obična sa LED tinjalicom (modul-2) |  | kpl | 15 |  | 0
c) nazidna ugradba - nazidna kutija i ina oprema sve u IP55
| c1) modul "dva" sa 1x obična sa LED tinjalicom (modul-2) |  | kpl | 5 |  | 0
| c2) modul "dva" sa 1x izmjenični sa LED tinjalicom (modul-2) |  | kpl | 4 |  | 0
| c3) modul "dva" sa 1x križni sa LED tinjalicom (modul-2) |  | kpl | 2 |  | 0
3.6. | UKUPNO RASVJETA |  |  |  |  | 0
3.7. | RASVJETNE ARMATURE
U cijenu uračunati svu opremu (npr. Izvori svjetla, predspojne naprave - elektronske (dimabilne ako je to posebno navedeno), ovjesnu tj. ugradbenu opremu, ...) i materijale neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
DOBAVA i UGRADBA:
3.7.1. | Dobava i montaža akcentnog reflektora za strujnu šinu s aluminijskim kućištem crne boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 36W, svjetlosni tok svjetiljke 3100lm, širine svjetlosnog snopa 36˚,
klapne " barn doors" protiv blještanja, 3000K, CRI>90, IP20, MacAdam3, s DALI regulabilnom napravom, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 18 |  | 0
3.7.2. | Dobava i montiranje dekorativne ugradne/nadgradne LED svjetiljke s aluminijskim kućištem i dvostrukim fleksibilnim opalnim optičkim vlaknom ukupne duljine 24m (12m+12m) (±10%), snage 4x3W, svjetlosni tok izvora 720lm, 12V, 6300K, CRI=75,
u kompletu sa predspojnom napravom i priborom za ovjes.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.7.3. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, dimenzije 400x58x80mm, aluminijsko kućište, boja odsijača bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 24W, svjetlosni tok izvora 2880lm, 4000K, široka optika, CRI>90, MacAdam 3,
DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 11 |  | 0
3.7.4. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, dimenzije 210x58x80mm, aluminijsko kućište, boja odsijača bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 12W, svjetlosni tok izvora 1440lm, 4000K, ovalna optika 12x50°, CRI>90, MacAdam 3,
DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.7.5. | Dobava i montaža ovjesne stropne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, duljine 2407mm (±10%), mikroprizmatični difuzor, snage 88W, svjetlosni tok svjetiljke 9190lm,
UGR<19, direktne indirektne distribucije svjetla, temperatura boje svjetla 3000K, CRI≥80, MacAdam 3, zaštite IP20, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 90% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 45 |  | 0
3.7.6. | Dobava i montaža ovjesne stropne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, duljine 2407mm (±10%), mikroprizmatični difuzor, snage 88W, svjetlosni tok svjetiljke 9190lm,
UGR<19, direktne/indirektne distribucije svjetla, temperatura boje svjetla 3000K, CRI≥80, zaštite IP20, MacAdam 3, DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 90% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.7.7. | Dobava i montaža reflektora za strujnu šinu s aluminijskim kućištem crne boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 24W, svjetlosni tok svjetiljke 2100lm, širine svjetlosnog snopa 12˚, 3000K, u kompletu sa klapnama "barn doors" protiv blještanja, CRI=90, IP20, MacAdam 3.
Životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka, s DALI regulabilnom napravom.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 6 |  | 0
3.7.8. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, dimenzije 860x58x80mm, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, svjetlosni tok izvora 7000lm/m, 4000K, široka optika, CRI>90, MacAdam3.
DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 7 |  | 0
3.7.9. | Dobava i montaža ovjesnog linijskog sistema s LED izvorom svjetla, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, duljina sistema 12,754m (±10%), opalni difuzor, snage 281W, direktne distribucije svjetla, temperatura boje svjetla 3000K,
CRI≥80, zaštite IP40, MacAdam 3, DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 90% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.7.10. | Dobava i montaža LED reflektora, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 58.5W, svjetlosni tok izvora 4800lm, 4000K, široka optika, kut distribucije svjetlosnog snopa 36°,
CRI>90, MacAdam 3, DALI regulabilna predspojna naprava, podesiv nagib 0-90°, rotacija 360°, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 9 |  | 0
3.7.11. | Dobava i montaža akcentnog reflektora za strujnu šinu s aluminijskim kućištem crne boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 24W, svjetlosni tok svjetiljke 2100lm, širine svjetlosnog snopa 40˚,
3000K, u kompletu sa klapnama protiv blještanja, CRI=90, IP20, MacAdam 3, DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 35 |  | 0
3.7.12. | Dobava i montaža LED reflektora, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 24W, svjetlosni tok izvora 2400lm, 4000K, kut distribucije svjetlosnog snopa 40˚,
CRI>90, MacAdam 3, DALI regulabilna predspojna naprava, podesiv nagib 0-90°, rotacija 360°, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 7 |  | 0
3.7.13. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 30W, svjetlosni tok svjetiljke 280lm,
3000K, uska distribucija svjetlosnog snopa 8°, mogućnost izmjene optike (široki, ovalni, asimetrični, uski snop), CRI>90, DALI regulabilna predspojna naprava, podesiv nagib 0-90°, rotacija 365°,
životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Napomena: nuditi isti tip ili drugi jednakovrijedan tip koji je kompatibilan sa I fazom opremanja u Kneževoj palači (ugrađen: tip ARC2 XP 30W SSP-S LDO)
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, mogućnost prigradnji klapne protiv blještanja, podesivost nagiba i rotacije, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, DALI regulabirnost, životni vijek.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 15 |  | 0
3.7.14. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 30W, svjetlosni tok svjetiljke 850lm,
3000K, ovalna distribucija svjetlosnog snopa 55x70°, mogućnost izmjene optike (široki, ovalni, asimetrični, uski snop), CRI>90,
DALI regulabilna predspojna naprava, podesiv nagib 0-90°, rotacija 360°, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Napomena: nuditi isti tip ili drugi jednakovrijedan tip koji je kompatibilan sa I fazom opremanja u Kneževoj palači (ugrađen: tip ARC2 XP 30W 55x70° LDO).
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, mogućnost prigradnji klapne protiv blještanja, podesivost nagiba i rotacije, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, DALI regulabirnost, životni vijek.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 15 |  | 0
3.7.15. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 30W, svjetlosni tok svjetiljke 850lm, 3000K,
srednje široka distribucija svjetlosnog snopa 30°, mogućnost izmjene optike (široki, ovalni, asimetrični, uski snop), CRI>90, DALI regulabilna predspojna naprava, podesiv nagib 0-90°, rotacija 360°, , životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Napomena: nuditi isti tip ili drugi jednakovrijedan tip koji je kompatibilan sa I fazom opremanja u Kneževoj palači (ugrađen: tip ARC2 XP 30W FL LDO).
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, mogućnost prigradnji klapne protiv blještanja, podesivost nagiba i rotacije, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, DALI regulabirnost, životni vijek.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 30 |  | 0
3.7.16. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 30W, svjetlosni tok svjetiljke 850lm, 3000K
vrlo široka distribucija svjetlosnog snopa 40°, mogućnost izmjene optike (široki, ovalni, asimetrični, uski snop), CRI>90, DALI regulabilna predspojna naprava, podesiv nagib 0-90°, rotacija 360°, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Napomena: nuditi isti tip ili drugi jednakovrijedan tip koji je kompatibilan sa I fazom opremanja u Kneževoj palači (ugrađen: tip ARC2 XP 30W WFL LDO).
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, mogućnost prigradnji klapne protiv blještanja, podesivost nagiba i rotacije, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, DALI regulabirnost, životni vijek.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.7.17. | Dobava i montaža šinskog LED reflektora, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 30W, svjetlosni tok svjetiljke 850lm, 3000K,
vrlo široka asimetrična distribucija svjetlosnog snopa sa dodatnim parcijalnim odsijačem, mogućnost izmjene optike (široki, ovalni, asimetrični, uski snop), CRI>90,
DALI regulabilna predspojna naprava, podesiv nagib 0-90°, rotacija 360°, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 0% svjetlosnog toka
Napomena: nuditi isti tip ili drugi jednakovrijedan tip koji je kompatibilan sa I fazom opremanja u Kneževoj palači (ugrađen: tip kao ARC2 XP 30W WW LDO).
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal izrade, boja, svjetlosni tok, mogućnost prigradnji klapne protiv blještanja, podesivost nagiba i rotacije, širina svjetlosnog snopa, boja svjetla, DALI regulabirnost, životni vijek.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.7.18. | Dobava i montaža ugradne aluminijske DALI strujne šine, bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, sa svim potrebnim priborom za ugradnu montažu, spojnim elementima i završnim kapama.
DALI priključkom, spojnim kabelom, prespojnim elementima, završnim kapama, i sl. do pune projekirane uporabljivosti.
Sva spojna i priljučna oprema i materijali te spajanja do pune uporabljivosti.
- napajač strujne šine : kompl. 22
- strujna šina duljina 3 m : kompl. 46
- spojni element : kompl. 26
- nosači : kompl. 123
- završna kapa : kompl. 22
Trofazna, kompatabilna sa tipovima rasvjetnih armatura koji se montiraju na nju.
| Komplet dobave i montiranja ugradne aluminijske šine po m' prema gore navedenoj specifikaciji sa svim potrebnim priborom. |  | m' | 138 |  | 0
3.7.19. | Dobava i montaža nadgradne vodotijesne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište, snage 22W, duljine 1100mm (±10%), svjetlosni tok svjetiljke 3080lm,
temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP66, IK08, široki snop svjetlosti, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 63 |  | 0
3.7.20. | Dobava i montaža nadgradne vodotijesne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, snage 20W, duljine 631mm (±10%), svjetlosni tok svjetiljke 2600lm,
temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP65, IK08, široki snop svjetlosti, DALI regulabilna predspojna naprava,
životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 76 |  | 0
3.7.21. | Dobava i montiranje nadgradne vodotijesne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište, snage 51W, duljine 1600mm (±10%), svjetlosni tok svjetiljke 6710 lm,
temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP66, IK08, CLI,
široki snop svjetlosti, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 7 |  | 0
3.7.22. | Dobava i montiranje DALI trofazne strujne šine, crne boje sa svim potrebnim priborom za nadgradno montiranje, spojnim elementima, završnim kapama, ... do pune projekirane uporabljivosti.
Sva spojna i priljučna oprema i materijali te spajanja do pune uporabljivosti.
- napajač strujne šine : kompl. 15
- strujna šina duljina 2m : kompl. 2
- strujna šina duljina 3m : kompl. 10
- strujna šina duljina 4m : kompl. 14
- spojni element : kompl. 15
- nosači : kompl. 50
- završna kapa : kompl. 15
Trofazna, kompatabilna sa tipovima rasvjetnih armatura koji se montiraju na nju.
| Komplet dobave i montiranja trofazne strujne šine po m' prema gore navedenoj specifikaciji sa svim potrebnim priborom. |  | m' | 90 |  | 0
3.7.23. | Dobava i montaža nadgradne, ovjesne strujne šine ukupne duljine 2x8400mm sa indirektnom LED rasvjetom duljine 1200mm (±10%), bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 19W, svjetlosni tok izvora 1050lm, CRI>80, 3000K,
DALI regulabilna predspojna naprava, Životni vijek 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
sa pripadajućim opremom za montiranje, napojnim elementima, spojnim elementima, ovjesnim priborom i prihvatima.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.7.24. | Dobava i montaža zidne nadgradne LED svjetiljke, aluminijsko kučište sive boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, snage 16W, svjetlosni tok izvora 1405lm,
CRI=80, 3000K, IP66, IK05, Životni vijek 50 000 sati pri 70% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 9 |  | 0
3.7.25. | Dobava i montaža nadgradne vodotijesne LED svjetiljke, kućište od nehrđajućeg čelika ia luminija, difuzor od UV stabilnog metakrilata, snage 14W, duljine 1080mm (±10%), svjetlosni tok svjetiljke 1700lm,
temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP67, CLIII, široki snop svjetlosti, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 42 |  | 0
3.7.26. | Dobava i montaža nadgradnog linijskog sistema, LED izvor svjetla, aluminijsko kućište s optikom od polikarbonata, duljina 17 254mm (±10%), asimetrična distribucija svjetla, snage 379W, svjetlosni tok svjetiljke 23877lm, CRI>80,
DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.7.27. | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, Ø 450mm, snage 30W,
svjetlosni tok izvora svijetla 4280lm, temperatura boje svjetla 3000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP40, široki snop svjetlosti, DALI regulabilna predspojna naprava.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 7 |  | 0
3.7.28. | Dobava i montaža nadgradne ovjesne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, Ø 1100mm, snage maksimalno 79W,
temperatura boje svjetla 3000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP20, široki snop svjetlosti, DALI regulabilna predspojna naprava.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 5 |  | 0
3.7.29. | Dobava i montaža nadgradne ovjesne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, Ø 620mm, snage 60W,
svjetlosni tok izvora svijetla 9300lm, temperatura boje svjetla 3000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP40, široki snop svjetlosti, DALI regulabilna predspojna naprava.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 3 |  | 0
3.7.30. | Dobava i montaža ugradnog LED downlighter s kućištem od aluminija, snage 17W, svjetlosni tok svjetiljke 1880lm, 3000K, CRI>=80, IP54, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 32 |  | 0
3.7.31. | Dobava i montaža ovjesne stropne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača , duljine 1209mm (±10%), mikroprizmatični difuzor, snage 44W, svjetlosni tok svjetiljke 4590lm,
UGR<19, direktne/indirektne distribucije svjetla, temperatura boje svjetla 3000K, CRI≥80, zaštite IP40, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 90% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.7.32. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, snage 15W, svjetlosni tok izvora 1864lm,
3000K, široka optika, CRI>90, DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 95% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 67 |  | 0
3.7.33. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, Ø 150 mm, snage maksimalno 30W,
svjetlosni tok izvora svijetla 2900lm, temperatura boje svjetla 3000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP54, široki snop svjetlosti, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 90% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 50 |  | 0
3.7.34. | Dobava i montaža ugradne linijske LED svjetiljke, aluminijsko kućište, snage modula od 19W do 63W do, efikasnost modula najmanje 85lm/W, 3000K, široka distribucija svjetla, CRI>80, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
Stavka se sastoji od neprekinutih svjetlosnih linija slijedećih duljina (±5%):
| - 850cm |  | kpl | 1 |  | 0
| - 650cm |  | kpl | 3 |  | 0
| - 200cm |  | kpl | 5 |  | 0
| - 525cm |  | kpl | 3 |  | 0
| - 275cm |  | kpl | 6 |  | 0
| - 100cm |  | kpl | 7 |  | 0
| - 625cm |  | kpl | 1 |  | 0
| - 225cm |  | kpl | 2 |  | 0
| - 525cm |  | kpl | 3 |  | 0
| - 400cm |  | kpl | 1 |  | 0
| - 375cm |  | kpl | 1 |  | 0
3.7.35. | Dobava i montaža LED trake u aluminijskom profilu, 28,8W/m, 2300lm/m, 3000K, 24V, komplet sa predspojnim napravama, priborom za montažu i opalnim difuzorom. Montiranje iznad umivaonika.
Stavka uključuje 11 predspojnih naprava (po jedna za svaku predviđenu poziciju LED trake).
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | m' | 30 |  | 0
3.7.36. | Dobava i montaža ugradne linijske LED svjetiljke, metalno kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, duljina 9,254m (±10%), efikasnost svjetiljke najmanje 67lm/W, temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP20, široki asimetrični snop svjetlosti, DALI regulabilna predspojna naprava
životni vijek minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.7.37. | Dobava i montaža ugradne linijske LED svjetiljke , metalno kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, duljina 20,004m (±10%), efikasnost svjetiljke najmanje 67lm/W, temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP20, široki asimetrični snop svjetlosti, DALI regulabilna predspojna naprava,
životni vijek minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.7.38. | Dobava i montaža ugradne linijske LED svjetiljke , metalno kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, duljina 21,004m (±10%), efikasnost svjetiljke najmanje 67lm/W, temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP20, široki asimetrični snop svjetlosti, DALI regulabilna predspojna naprava
životni vijek minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.7.39. | Dobava i montaža LED zidne dekorativne svjetiljke s aluminijskim kućištem, staklenim difuzor
snage 17W, svjetlosni tok izvora 614lm, direktna i indirektna distribucija svjetla, 3000K, IP65 , IK06, životni vijek svjetiljke minimalno 50 000h pri 70% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 40 |  | 0
3.7.40. | Dobava i montaža nadgradne ovjesne dekorativne visilice, metalno kućište crne boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača, nadgradna ukrasna rozeta, sa grlom E27, maksimalna duljina ovjesa 1500mm, sa LED izvorom svjetla retro izgleda, 4,5W, 470lm.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 27 |  | 0
3.7.41. | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, aluminijsko kućište bijele boje ili po odabiru iz tipske palete proizvođača , duljine 1254mm (±10%), opalni difuzor, snage 29W, svjetlosni tok svjetiljke 2870lm
direktne distribucije svjetla, temperatura boje svjetla 3000K, CRI≥80, zaštite IP20, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 3 |  | 0
3.7.42. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, Ø 172 mm, snage maksimalno 30W,
svjetlosni tok izvora svijetla 2900lm, temperatura boje svjetla 3000K, široka distribucija svjetla, indeks uzvrata boje CRI> 80, zaštite IP54,
DALI regulabilna predspojna naprava, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 80% svjetlosnog toka.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.7. | UKUPNO RASVJETNE ARMATURE |  |  |  |  | 0
3.8. | NUŽNA SIGURNOSNA RASVJETA
3.8.1. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, asimetrične karakteristike, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 4,7W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i autonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 17 |  | 0
3.8.2. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, simetrične karakteristike, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 4,7W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i autonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 57 |  | 0
3.8.3. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, simetrične karakteristike, s optikom za visinu montaže preko 7.5m, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 8,2W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.8.4. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, simetrične karakteristike, sa optikom za označavanje hidranata, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 4,7W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 7 |  | 0
3.8.5. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, asimetrične karakteristike, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 4,7W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 25 |  | 0
3.8.6. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, simetrične karakteristike, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 4,7W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 25 |  | 0
3.8.7. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, simetrične karakteristike, s optikom za visinu montaže preko 7.5m, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 8,2W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 9 |  | 0
3.8.8. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, simetrične karakteristike, sa optikom za označavanje hidranata, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP40, LED 4,7W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 16 |  | 0
3.8.9. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, simetrične karakteristike, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP65, LED 4,7W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.8.10. | Dobava i montaža nadgradne zidne sigurnosne LED svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP20, sa piktogramom usmjerenja, LED 4,5W, vidljivost 30m. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 61 |  | 0
3.8.11. | Dobava i montaža ugradne/nadgradne stropne sigurnosne LED svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, u pripravnom ili trajnom spoju, CLII, IP42, sa piktogramom usmjerenja, LED 6,6W, vidljivost 22m. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 16 |  | 0
3.8.12. | Dobava i montaža zidne sigurnosne LED svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP65, sa piktogramom usmjerenja, vidljivost 32m, LED 5,8W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 7 |  | 0
3.8.13. | Dobava i montaža nadgradne stropne sigurnosne LED svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, u pripravnom ili trajnom spoju, CLII, IP54, sa piktogramom usmjerenja, vidljivost 32m, LED 7,5W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 8 |  | 0
3.8.14. | Dobava i montaža nadgradne stropne sigurnosne LED svjetiljke, svjetiljka se centralno nadzire, autonomije 3h, u pripravnom ili trajnom spoju, CLI, IP65, sa piktogramom usmjerenja, vidljivost 32m, LED 5,8W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.8.15. | Dobava i montiranje zidne sigurnosne LED svjetiljke autonomije 3h, trajni spoj, sa piktogramom usmjerenja,
IP40, 2x1W. Svjetiljka opremljena s autotestom funkcionalnosti i atonomije te LED indikacijom ispravnosti.
Sva oprema, materijali i spajanja do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje. |  | kpl | 7 |  | 0
3.8. | UKUPNO NUŽNA SIGURNOSNA RASVJETA |  |  |  |  | 0
3.9. | UPRAVLJANJE
3.9.1. | Centralni kontroler automatizacije za upravljanje općim, nužnim i evakuacijskim svjetiljakama; žaluzinama prema dobu dana, intervalu održavanja, zauzetosti prostora ili količini dnevnog svjetla. Uključuje jednu licencu za konfiguriranje i upravljanje svim podacima za vlasnika zgrade. Sadrži 4 serijska priključka D-SUB9, 1 VGA priključak, 2 USB priključka, 3 TCP / IP Ethernet RJ45, tipkovnicu, miša. Montaža u komunikacijski ormar.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 1 |  | 0
3.9.2. | Litenet flex krediti.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i konfiguriranje |  | kpl | 943 |  | 0
3.9.3. | LITENET graphics softver za izradu grafičkog korisničkog sučelje koje pruža autentičnu prezentaciju objekta.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i konfiguriranje |  | kpl | 1 |  | 0
3.9.4. | Programibilni kontroler za upravljanje DALI regulabilnim svjetiljkama - 3 DALI linije (3x64 DALI adrese), u 99 skupina i 20 scena, raspon prigušenja od 1 do 100%; svim svjetiljkama mogu se dodijeliti nove adrese i daljinski upravljati bez pristupa uređaju; povratne informacije o pogrešci sustava; posebni LUXMATE DALI senzori i kontrolne točke korisnika mogu se također spojiti na DALI upravljačke vodove. S integriranim izvorima napajanja za tri DALI linije. Sučelje LM sabirnice. Ulazna strana: Ethernet veza (CAT 5 ili više); izlazna strana: jedna 2-žilna upravljačka linija po izlazu, mrežni priključak i priključak sabirnice. Kontrolne linije su međusobno zamjenjive; kućište od eloksiranog aluminija. Dopuštene temperature okoline u rasponu od 0 do 50 °, IP20 stupanj zaštite. Montaža na DIN šinu u elektroormaru.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 5 |  | 0
3.9.5. | Višenamjenska upravljačka jedinica s kapacitivnim dodirnim funkcijama za upravljanje do 20 scene i individualnu kontrolu opreme. Središnji gumb za uključivanj/isključivanje. Pozadinsko bijelo svjetlo. Ugrađen u standardnoj Euro kutijji prema standardu DIN 0606 minimalne dubine 50 mm. Vijci su nevidljivi nakon pričvršćenja. Upravljačka jedinica je spojena na LUXMATE sabirnicu (izmjenjivi priključak) i 230VAC napajanje. Dimenzije: 130 x 92 x 50 mm, težina: 0,3 kg
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 1 |  | 0
3.9.6. | Tipkalo za pokretanje tri scene (scenariji prostorije). Zelena LED označava aktivnu scenu. Tipka Central Go / Go za uporabu pri ulasku / izlasku iz sobe. Ako je "Go" scena omogućena (nitko u sobi), gumb Come / Go ima crveno osvijetljen surround za orijentaciju. Korisnik može ručno prilagoditi aktivnu scenu pomoću dvije tipke sa zakretanim prekidačima za upravljanje dvama instalacijama u sobi. Svi gumbi se tiskaju intuitivnim piktogramima. Upravljačka jedinica je spojena na DALI upravljačku liniju pomoću priključnog vijčanog priključka (izmjenjivi polaritet). Napajanje preko DALI kontrolne linije (bez strujne veze) za trenutnu potrošnju od 6 mA (3 DALI opterećenja). Proizvedena prema HRN EN50491-3 standardima.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 6 |  | 0
3.9.7. | Adresni modul sa četiri adrese za povezivanje tipkala i DALI kontrolera. Napajanje preko DALI kontrolne linije (bez strujne veze) za trenutnu potrošnju od 4 mA (2 DALI opterećenja).
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 7 |  | 0
3.9.8. | Napajač komunikacijske linije sa zaštitom od preopterećenja, napajanje 230V AC, izlazni napon 15V DC, za montažu na DIN šinu u elektroormaru.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 4 |  | 0
3.9.9. | Programibilni relejni kontroler za upravljanje strujnim krugovima, 4 individualno programibilnih izlaza (do 10A po releju), za montažu na DIN šinu u elektroormaru. Napajanje 230V AC.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 12 |  | 0
3.9.10. | Univerzalni ulaz 4x, s četiri nezavisno adresirana ulaza za integriranje konvencionalnih prekidača svjetala, detektora pokreta, vremenskih prekidača ili drugih kontakata u sustavu upravljanja rasvjetom i sobom. Ovisno o adresiranju unosa, korisnici mogu upravljati svim pogonima u sobi ili jednoj grupi pogona u sobi. Ulazni napon 230V AC, 50/60 Hz. Izrađen od polikarbonata bez halogena, zapaljivih polikarbonata, svijetlo sive boje. Mrežni kabel i mrežni kabel mogu se pričvrstiti na ulazne uređaje. Mehanizam za kontakte mora biti projektiran za najmanje 230 V AC, s vodovima povezanim na ulazne naprave. Proizvedena prema HRN EN50491-3 standardima. Montaža na DIN šinu u elektroormaru.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 12 |  | 0
3.9.11. | Nadgradni stropni senzor za detekciju dnevnog svjetla u. Kućište od teško zapaljivog polikarbonata, bez halogena, klasa zaštite II, temperatura okoline 0 - 50 ° C, dizajniran je za ugradnju na strop, stupanj zaštite IP20.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 12 |  | 0
3.9.12. | Multisensor koji djeluje kao PIR senzor i prijemnik. Može se podesiti do 3 pojedinačno konfigurirane skupine daljinskog upravljanja ovisno o sustavu. Postavljen na površini (u Euro / standardnoj kutiji, 1x) ili na zidovima od gipsa ili ugradnja u spuštene stropove / ugradbene. DALI dvodjelni upravljački kabel, žice koje se mogu zamijeniti, mogu se ugraditi pomoću standardnih dijelova za instalaciju, napajanja preko DALI linije, crvena LED stanja ukazuje na radni status, LED zeleni status označava kvalitetu prijema, funkcija stubišta s odgodom od 1-127 min. Kućište izrađeno od plastike bez halogena, bijela (RAL 9003), Poly IR 2 objektiv, IP 40 stupanj zaštite. Proizvedena prema HRN EN50491-3 standardima.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 78 |  | 0
3.9.13. | Programibilni LCD zaslon osjetljiv na dodir, dijagonala zaslona min. 17cm, za pozivanje scena rasvjete, ugradni zajedno s kutijom za ugradnju.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 1 |  | 0
3.9.14. | Dobava i montaža ugradnog senzora pokreta, maksimalno izlazno opterećenje 600W, adaptivni tajmer 1min- 30min, IP 40. Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: Jednakovrijednost se dokazuje tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
Sva oprema, materijali, spajanja i konfiguriranje do pune uporabljivosti.
| Dobava i montiranje |  | kpl | 27 |  | 0
3.9.15. | Povezivanja sustava centralnog (DALI) upravljanja rasvjetom koncertne dvorane sa sustavom upravljanja rasvjete Kneževe palače.
Povezivanje uključuje samo spajanje sustava koje provodi ovlašteni serviser dok je kabliranje predmet predhodnih stavki kabliranja.
Spajanje sustava provodi se na upravljačkom panelu u tehničkoj prostoriji koncertne dvorane unutar Providurove palače i na panelu
| upravljanja rasvjete unutar postojećeg pulta Kneževe palače. |  | kpl | 1 |  | 0
3.9.16. | Po ovlaštenom serviseru preprogramirati postojeći sustav upravljanja rasvjetom u Kneževoj palači.
Preprogramiranje provesti uz konzultiranje korisnika te kreiranje scena prema njegovim potrebama.
Programiranje novog sustava upravljanja rasvjetom i puštanje u pogon
| Tehnička podrška na gradilištu |  | kpl | 1 |  | 0
3.9.17. | Dobava paketa za programiranje upravljačkog sustava rasvjete . Paket se sastoji od programa priloženog na digitalnom mediju koji služi za povezivanje računala sa upravljačkim sustavom (USB), te računala za implementaciju.
Pc računalo sa:
Matična ploča: za Intel i5 H110 Chipset, sa zvučnom, mrežnom karticom,....
Procesor: Intel Core I5-7400
RAM: 2x8GB DDR4 1866MHz
Grafička kartica: min. 1493Mhz, 2GB, 128bit, GDDR5, DVI, HDMI
SSD disk: 240GB
HARD disk: 2x 4TB RAID1; SATA 6 Gb/s, 64 MB
Kučište: crne boje MIDI tower
Napajanje: 700W, 230V
Optički uredaj: DVD+-RW DL SATA black
2x Monitor : 25''5ms, 21:9 IPS LED
Optički miš + USB mehanička tipkovnica sa HR znakovima
Windows 10 Professional, 64bit.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Mogućnosti (ne samo radni takt - brzina) procesora i matične ploče, količina RAMa, primjena SSD i 2x4TB-RADI 1, snaga napajanja, veličina monitora, OS.
| Dobava paketa za programiranje upravljačkog sustava rasvjete |  | kpl | 1 |  | 0
3.9. | UKUPNO UPRAVLJANJE |  |  |  |  | 0
3.10. | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA
Modularna priključna oprema u bijeloj boji, sa PVC okvirom u bijeloj boji.
Dobava i ugradba na visinu 0,4m (osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno) od gotovog poda.
U cijenu uračunati svu opremu (npr. kutiju, nosač, okvire,..., priključnu opremu) i materijale istog proizvođača neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA
3.10.1. | a) 1x modul 2 sa: - M2: 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2), - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom |  | kpl | 11 |  | 0
| b) 1x modul 2 sa: - M2 IP55: priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~ sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2, - kutija+nosač/okvir M2 u IP55 zaštiti |  | kpl | 28 |  | 0
| c) 1x modul 4 sa: - M4: 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom |  | kpl | 38 |  | 0
d) 1x modul 4 sa: - M4S1: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul)
| - 1x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e (mreža) - 1x slijepi modul (1-modul) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom |  | kpl | 23 |  | 0
| e) 1x modul 4 sa: - M4 IP55: 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~ sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2, - kutija+nosač/okvir M4 u IP55 zaštiti |  | kpl | 15 |  | 0
| f) 1x modul 4 sa: - M4S1 IP55: 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 230V~, sa zaštitom od neželjenog diranja, modul-2 2x RJ45 cat.5e F/UTP, modul-1 - kutija+nosač/okvir M4 u IP55 zaštiti |  | kpl | 3 |  | 0
g) 1x modul 6 sa: - M6S1: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul)
| sa zaštitom od neželjenog diranja (1-modul) - 2x RJ-45 priključnica (1-modul), F/UTP cat.5e (mreža) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom |  | kpl | 3 |  | 0
h) 1x modul 6 sa: - M6S2: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul)
| sa zaštitom od neželjenog diranja (1-modul) - 1x SATV-TV-FM priključnica (2-modul), krajnja - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom |  | kpl | 1 |  | 0
3.10.2. | Modularna priključna oprema, u bijeloj boji, sa nazidnom ugradbom u kutijama u IP55 zaštiti.
Proizvod priključna oprema, te n/ž kutije sa poklopcem IP55.
Dobava i ugradba na visinu 0,4m (osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno) od gotovog poda.
U cijenu uračunati svu opremu (npr. kutiju, nosač, okvire,..., priključnu opremu) i materijale istog proizvođača neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA
| a) 1x modul 2 sa: - M2 IP55: 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2), - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom |  | kpl | 15 |  | 0
3.10.3. | Modularna priključna oprema u bijeloj boji za utičnu ugradbu u Al kanal (bez potrebe za kutijom/nosačem/okvirom, priključna oprema po ugradbi u razini poklopca kanala).
Proizvodna modularna oprema za ugradbu bez dodatnih potreba nosača, kutija, okvira....(direktna ugradba u aluminijski kanal), LSHF.
Dobava i ugradba priključne opreme unutar kanala.
U cijenu uračunati svu opremu (npr. modularne priključnice, potrebnu spojnu opremu,....) i materijale istog proizvođača (sukladno kanalu) neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
DOBAVA i UGRADBA
| a) 1x modul 2 sa: - M2: 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja, |  | kpl | 2 |  | 0
| b) 1x modul 4 sa: - M4: 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja |  | kpl | 72 |  | 0
| c) 1x modul 4 sa: - M6S1: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja - 2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e |  | kpl | 40 |  | 0
| d) 1x modul 4 sa: - M6S2: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja - 2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e - 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja |  | kpl | 11 |  | 0
e) 1x modul 6 sa: - M6S3: - 1x HDMI priključnica sa kratkim konekcijskim kabelom (veza sa HDMI u spuštenom stropu/projektor)
| f) - 1x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e (veza sa RJ45 u spuštenom stropu/projektor) - 1x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e - 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja |  | kpl | 1 |  | 0
g) 2x modul 4 sa: - 2M4S1: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
| - 2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e - 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja |  | kpl | 1 |  | 0
3.10.4. | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka A). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem (za obloga sukladnoj oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 205x205mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije:
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja - 2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e
| Dobava i ugradba kompletirane kutije i opreme. |  | kpl | 27 |  | 0
3.10.5. | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka B). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem (za obloga sukladnoj oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 205x205mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije:
- 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja - 2x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e - 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja.
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
| Dobava i ugradba kompletirane kutije i opreme. |  | kpl | 7 |  | 0
3.10.6. | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka C). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem (za obloga sukladnoj oblozi okolnog poda) 15mm, tlocrtne dimenzije 205x205mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije:
- 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja - 1x SATV-TV-FM utičnica-krajnja.
- 1x HDMI priključnica sa kratkim konekcijskim kabelom (veza sa HDMI u spuštenom stropu/projektor) - 1x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e (veza sa RJ45 u spuštenom stropu/projektor) - 1x RJ-45 priključnica, F/UTP cat.5e
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
| Dobava i ugradba kompletirane kutije i opreme. |  | kpl | 10 |  | 0
3.10.7. | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka D). Podna kutija kapaciteta 60mm modula. Kod zatvorenog tubusa zaštita IP66, tlocrtne dimenzije ø140mm.
Poklopac s tubusom primjera 140mm izrađen od nehrđajućeg čelika kvalitete 304, s ručicom za izvlačenje. Kućište s perforiranim otvorima za 2x2 cijevi. Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću nivelirajućih nožica.
Minimalna dubina za ugradnju je 85 mm, područje niveliranja do 130mmm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije:
- 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja
- ostala potrebna oprema (slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
| Dobava i ugradba kompletirane kutije i opreme. |  | kpl | 38 |  | 0
3.10.8. | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka E). Podna kutija kapaciteta 60mm modula. Kod zatvorenog tubusa zaštita IP66, tlocrtne dimenzije ø140mm. Sa rezervnom cijevi do pripadnog RO-SS.
Poklopac s tubusom primjera 140mm izrađen od nehrđajućeg čelika kvalitete 304, s ručicom za izvlačenje. Kućište s perforiranim otvorima za 2x2 cijevi. Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću nivelirajućih nožica.
Minimalna dubina za ugradnju je 85 mm, područje niveliranja do 130mmm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Oprema kutije:
- 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja - 1x RJ45 priključnica (rezerva)
- ostala potrebna oprema (slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
| Dobava i ugradba kompletirane kutije i opreme. |  | kpl | 17 |  | 0
3.10.9. | Dobava i ugradba podne kutije (tlocrtna oznaka F). Kvadratna podna kutija sa upuštenim poklopcem (za obloga sukladnoj oblozi okolnog poda) 15mm.
Kućište s perforiranim otvorima za cijevi (M25). Kutija se nivelira na gornji rub podne obloge pomoću 4 nivelirajuće nožice. Minimalna dubina za ugradnju je 95 mm, područje niveliranja + 30 mm. Vidljive površine su od nehrđajućeg čelika kvalitete 304.
Kutija je prazna (za potrebe prolaza EKI instalacija prema pultu (sustav dojave od požara, videonadzor, alarmno ozvučenje,...)
- ostala potrebna oprema (pokrovne pločice, slijepi poklopci...) za dovođenje do pune funkcionalnosti
| Dobava i ugradba kompletirane kutije i opreme. |  | kpl | 1 |  | 0
3.10. | UKUPNO PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
3.11. | VIDEONADZOR
3.11.1. | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- dostaviti radioničke nacrte ugradbe na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu (usaglašeno sa odabranom opremom)
- provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
DIGITALNI VIDEO SNIMAČ 32 KANALNI
Specifikacije videosnimača:
IP video ulaz: 32- ch Do 5 megapiksela rezolucija BANDWITH SNIMANJA 80Mbps Dvosmjerni audio: 1-ch BNC (2.0Vp-p, 1kΩ)
Rezolucija snimanja: 5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Rezolucija reprodukcije: 5MP/3MP/UXGA/1080P/720P/4CIF/VGA/DCIF/2CIF/CIF/QCIF CVBS izlaz:1ch BNC, rezolucija: 704x576 PAL; 704X480 NTSC
HDMI izlaz: 1ch, rezolucija: 1920x1080P/60Hz, 1920x1080P/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA izlaz: 1ch, rezolucija: 1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz
Audio izlaz: 2ch BNC (Linearni 600 Ω) Sinkronizirani playback: 16ch Sučelje: 4x SATA za 2HDD + 1 DVD-R/W ili 4 HDD-a, 1x eSATA Kapacitet: do 4000 GB za svaki pojedini HDD
Mrežno sučelje: 1, RJ45 10M/100M/1000Mbps Ethernet Port Serijsko sučelje: 1xRS-232, 1xRS-485 , 1xRS-485 (tipkovnica) USB sučelje: 3
Alarmni ulaz: 16, Alarmni izlaz: 4 Napajanje: 100-240VAC, 6.3A, 50-60Hz Potrošnja struje: ≤40W Radna temperatura: -10°C ~ 55°C Vlažnost: 10% ~ 90%
Dimenzije: 440mm(Š)x390mm(D)x70mm(V) Masa: ≤4Kg (bez HDD ili DVD-R/W) Podržava aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone U kompletu sa snimačem i korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer
Komplet sa : - 1x hard disk 4TB, SATA 6 Gb/s, 64 MB, Namjenjen za video nadzor 24/7 AllFrame technology for better performance
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Obuka korisnika koja se provodi u minimalno dva odvojena termina koja su vremenski odvojena. Neophono ishođenje potvrde o uspješnoj provedbi obuke korisnika. Korisniku ostaviti dokumenatciju za educiranje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.11.2. | Dobava i ugradba i spajanje opreme za videonadzor.
Ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa do njene pune funkcionalne uporabljivosti.
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju npr. spojnu, vijčanu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja; spojnu i inu elektrotehničku opremu i sl.
UNUTARNJA/VANJSKA KAMERA 3MP 4mm FULL HD
Specifikacije kamere:
Unutarnja kamerea • FULL HD real-time video • PoE • IP66 i antivandal • Kompatibilna s ONVIF,CGI,PSIA standardima 3D-DNR, D-WDR
Senzor: 1/3“ progresivni scan CMOS Leća: 4mm Domet IR-a: 10-30m H.264/MJPEG , dual stream, sub stream Rezolucija: 2048x1536
Minimalno osvjetljenje: 0.05Lux AGC on, 0Lux sa IR-om Dan/noć: IR cut filter sa auto prekidačem Podržava: motion detekciju, tamper, heartbeat, snimanje, otporna na nepovoljne vremenske uvjete, podržava šifre Reset tipka
Podržani protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP,PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS,FTP, 802.1x, Qos, UpnP, ICMP,IGMP Pan: 0°-355° Tilt: 0°-65° Pohrana: NAS
Komunikacija: 1 RJ45 10M/100M Ethernet Radna temperatura: -25°C ~ 60°C Napajanje: 12VDC, PoE Potrošnja struje: 5.5W maksimalno Dimenzije: 111x82mm Masa: 500g
Komplet sa, konzolom/nosačem za zid/strop, kutijom za napajanje, vijcima, tiplama, sve sa dovođenjem kamere do pune funkcionalnosti.
Instalirane podrške aplikacije mobilnih telefona Android, Windows I iPhone. U kompletu sa snimačem i korisnički programi iVMS,NVR Server I StreamServer Uređaj koji radi na Windows I MAC OS X operativnim sustavima
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 40 |  | 0
3.11.3. | Dobava i ugradba unutar RO-SS ormara zgrade.
POE switch videonadzora, sa napajanjem i optičkim i inim kontrolerima.
- 3x switch sa: 24x 10/100/1000 + 2xSFP port managed - 2x switch sa: 8x 10/100/1000 + 2xSFP port managed
- 5x mini GBIC (SFP) modul 1,25Gbs
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (servisna knjižica, upute o rukovanju, uputa o održavanju). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.11.4. | Računalo sa monitorom za videonadzor
Dobava paketa za povezivanje, nadzor i upravljanje sa sustavom videonadzora koji se sastoji od računala sa instaliranim operativnim sustavom i programske podrške za videonadzor.
Sustav videonadzora po opremi sa spaja na LAN mrežu građevine, a računalo se preko nje spaja na snimač.
Pc računalo sa:
Matična ploča: za Intel i5 H110 Chipset, sa zvučnom, mrežnom karticom,....
Procesor: Intel Core I5-7400
RAM: 2x8GB DDR4 1866MHz
Grafička kartica: min. 1493Mhz, 2GB, 128bit, GDDR5, DVI, HDMI
SSD disk: 240GB
HARD disk: 2x 4TB RAID1; SATA 6 Gb/s, 64 MB
Kučište: crne boje MIDI tower
Napajanje: 700W, 230V
Optički uredaj: DVD+-RW DL SATA black
2x Monitor 25'' FullHD, 21:9 IPS LED
Optički miš + USB mehanička tipkovnica sa HR znakovima
Windows 10 Professional, 64bit.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Mogućnosti (ne samo radni takt - brzina) procesora i matične ploče, količina RAMa, primjena SSD i 2x4TB-RADI 1, snaga napajanja, veličina monitora, OS.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.11. | UKUPNO VIDEONADZOR |  |  |  |  | 0
3.12. | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; Sustav automatske dojave požara itd.
3.12.1. | Isklopno tipkalo.
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, IP65, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 15 |  | 0
3.12.2. | Centrala sustava odvođenja dima i topline. ODIMLJAVANJE.
Kontrolna jedinica za odimljavanje, kompletna sa svom potrebnom opremom; baterijama za 72h neovisnost o NN napajanju,... . - 1x10A upravljačka grupa - tipka za manualno aktiviranje alarma - LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar"
- ostala potrebna oprema (kabeli, ključevi, vici, spojnice,... za ostvarivanje pune funkcionalnosti kontrolne jedinice
Ostala potrebna oprema za sustav odimljavanja:
- senzor za kišu - 1 komad
- tipkalo za otvaranje u slučaju hitnosti - 2 komada
- prekidač za otvaranje/zatvaranje za potrebe provjetravanja - 1 komad
NAPOMENA: Prije narudžbe, tip opreme i materijala uskladiti sa konačnim tipom prozora i pripadnim motorom za otvaranje.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 2 |  | 0
3.12.3. | Centrala sustava odvođenja dima i topline. ODIMLJAVANJE.
Kontrolna jedinica za odimljavanje, kompletna sa svom potrebnom opremom; baterijama za 72h neovisnost o NN napajanju,... . - 2x10A upravljačka grupa - tipka za manualno aktiviranje alarma - LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar"
- ostala potrebna oprema (kabeli, ključevi, vici, spojnice,... za ostvarivanje pune funkcionalnosti kontrolne jedinice
Ostala potrebna oprema za sustav odimljavanja:
- senzorza kišu - 1 komad
- tipkalo za otvaranje u slučaju hitnosti - 2 komada
- prekidač za otvaranje/zatvaranje za potrebe provjetravanja - 1 komad
NAPOMENA: Oprema i materijali u cjelini su od istog proizvođača. Prije narudžbe, tip opreme i materijala uskladiti sa konačnim tipom prozora i pripadnim motorom za otvaranje.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 4 |  | 0
3.12.4. | Centrala sustava dojave požara sa 4 petlje.
Centrala sa 2 petlje 256 uređaja/512 zona, LAN sučelje, kompletna sa svom potrebnom opremom; baterijama za 72h neovisnost o NN napajanju,... .
U cijenu uračunati i svu potrebnu opremu za ostvarivanje pune funkcionalnosti:
- dobava i ugradba protupožarne E30 kutije u koju je potrebno ugraditi vatrodojavnu centralu sa telefonskim pozivnikom i
akumulatore. Kutija je sa vratima na kojima je staklo, prirodno ventilirana, a ventilacionim otvorom koji je PP brtvljeni i sa unutarnjim automatskim termodiferencijalnim javljačem - 1 komad
- dobava i spajanje modul proširenja - dodatne 2 petlje (2x 128 adresa) - 1 komad
- dobava i ugradba akumulatora (2x12V/26Ah) - 1 komad
- dobava i spajanje panel prikaza do 40 zona - 1 komad
- dobava i spajanje kartica dodatne 2 petlje - 1 komad
- dobava i spajanje mrežnog modula RS485 - 1 komad
- dobava i ugradba digitalnog telefonskog komunikatora - 1 komad
- provesti vizualni pregled, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja,
uzbunjivanja...). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava (relejne i ine izlace iz VDC,U/I module) i telefonski pozivnik. - 1 kpl
- puštanje u rad - 1 komad
NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
Oprema radi spajanja na postojeću VDC u Kneževoj palači mora biti sa njom kompatabilna i u cijelosti umreživa.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 1 |  | 0
3.12.5. | Ručni javljač.
Adresabilni ručni javljač, spaja se u petlju, crvene boje, nazidne izvedbe, IP67, izrađen od pojačane plastike.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 15 |  | 0
3.12.6. | Optički javljač požara.
Adresabilni optički javljač. Montiraju se na na podnožje u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 168 |  | 0
3.12.7. | Termički/optički javljač požara
Adresabilni termički/optički javljač. Montiraju se na na podnožje u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 1 |  | 0
3.12.8. | Mini paralelni indikator stanja.
Indikator stanja detektora/senzora ugrađenog unutar spuštenog stropa.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 51 |  | 0
3.12.9. | Podnožje sa javljače požara.
Podnožje za montažu optičkih i termičkih javljača požara. Spaja se u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. |  | kpl | 230 |  | 0
3.12.10. | Podnožje sa javljače požara.
Podnožje sa izolatorom petlje, za montažu optičkih i termičkih javljača požara. Spaja se u petlju, bijele boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 20 |  | 0
3.12.11. | Sirena požara.
Adresabilna sirena za vatrodojavu, napajanje iz petlje, 97dBA/1m, 32 tona, 400-2850Hz, IP65, -10°C÷+50°C. Spaja se u petlju, crvene boje.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 2 |  | 0
3.12.12. | IC barijera.
Ic barijera-transmitter, komplet sa optičkom prizmom. Montiraju se i napaja iz petlje, 5÷50m, <750m2, IP50, -30÷55°C.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 2 |  | 0
3.12.13. | I/O modul.
Ulazno/izlazni modul, 2x nadzirani ulaz + 2x relejni izlaz, napaja se iz petlje, za potrebe povezivanja sa dizalom, centralama odimljavanja, vratima, zastorom,..
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta. NAPOMENA: U cijenu uračunati i ostale potrebne radove i opremu (npr.poklopac za vrijeme radova) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 17 |  | 0
3.12.14. | Protupožarni panel
Dobava i ugradba paralelnog panela vatrodojavne centrale sa LCD panelom za potrebe daljinske kontrole i upravljanja sa VDC.
U cijenu uračunati i ostale potrebne radove spajanja, sitni materijal i opremu (aku baterije) za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
Oprema i materijali od istog proizvođača kao i vatrodojavna centrala.
Tehničke karakteristike u pogledu načina ugradbe i upravljivosti.
- Dobava i ugradba akumulatora (2x 12V/7,5Ah).
- dobava i spajanje konektora za korisnički interfejs
- provesti vizualni pregled, te konfiguriranje po ovlaštenom serviseru sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja, uzbunjivanja...). Konfiguriranje mora obuhvatiti sve elemente sustava.
- puštanje u rad VDC - paralelnog panela
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 4 |  | 0
3.12.15. | Praćenje dobavljača tijekom izvođenja radova sa funkcionalnim ispitivanjem
Tehničko pračenje tijeka izvođenja po ovlaštenom dobavljaču - serviseru koji navedeni sustav spaja, funkcionalno ispituje i u konačnici pušta u rad.
U cijenu uračunati sve potrebne radove spajanja, sitni materijal i opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje sustava sa izdavanjem dokumentacije (knjiga održavanja, uzbunjivanja..., protokol ispitivanja sa završnim mišljenjem).
Konfiguriranje i funkcionalno ispitivanje mora obuhvatiti sve elemente sustava te sustava koji su sa njim povezani.
Dokumentacija se predaje u dva jednakovrijedna kompleta. Jedan je za arhivu, a drugi je dio prvog koji se mora nalaziti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti opreme i materijala. |  | kpl | 1 |  | 0
3.12.16. | Povezivanje sa Kneževom palačom
Povezivanja sustava automarske dojave požara (centrale) Porvidurove palače sa istim sustavom unutar postojećeg dijela Kneževe palače.
Izvodi se od novoprojektirane centrale u tehničkoj prostoriji prizemlja Providurove palače do postojeće centrale sustava unutar tehničke protorije u prizemlju Kneževe palače.
Tehničko pračenje tijeka izvođenja po ovlaštenom dobavljaču - serviseru koji navedeni sustav spaja, funkcionalno ispituje i u konačnici pušta u rad.
U cijenu uračunati sve potrebne radove spajanja, sitni materijal i opremu za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava.
Provedba vizualnog pregleda, te konfiguriranje sustava sa izdavanjem dokumentacije tj. Unošenjem izmjena u postojeću sa ispitivanjem.
Konfiguriranje i funkcionalno ispitivanje mora obuhvatiti sve elemente sustava te sustava koji su sa njim povezani.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. |  | kpl | 1 |  | 0
3.12.17. | Obuka korisnika
Obuka korisnika odvija se na način da se isti upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela.
Obuka se provodi u minimalno dva termina koji ne mogu biti uzastopni, već sa razmakom od minimalno sedam dana. Time se omogučava da korisnik upozna sustav i dokumentaciju te stvori uvjete da postavlja pitanja.
Tijekom prvog termina korisnik se upoznaje sa općim stvarima od toga da sustav postoji i gdje se nalazi. Predaje se dokumentacija u svezi uporabe i održavanja.
Tijekom drugog termina korisnik se upoznaje sa svim odrednicama koje mu se mogu pojaviti tijekom uporabe i kako ih otkloniti.
Tijekom trećeg termina korisnik se upoznaje sa svim što ne smije samostalno raditi, a tijekom ovog termina predviđena su pitanja i odgovori korisnika koji se sada već upoznao sa sustavom.
| Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. |  | kpl | 1 |  | 0
3.12.18. | SOS invalidsko pozivno tipkalo
Dobava, ugradba i spajanje u funkcionalnu cjelinu SOS invalidskog pozivnog tipkala koji se sastoji od: - centralni uređaja sa zvučnom i svjetlosnom dojavom ugrađenog iznad ulaznih vrata invalidkosg WC-a
- potezno razrješnog tipkala (sa LED diodom signalizacije stanja) - signalna svjetiljka sa zujalicom u prostoru pulta (daljinska signalizacija).
| Komplet sa svom potrebnom opremom do pune funkcionalnosti. |  | kpl | 1 |  | 0
3.12. | UKUPNO SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA; Sustav automatske dojave požara itd. |  |  |  |  | 0
3.13. | ALARMNO OZVUČENJE, ZVUČNA PETLJA
3.13.1. | Dobava centrale alarmnog ozvučenja HRN EN54, komplet ožičena.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Centrala se sastoji od:
a) Rack ormar 42U (1980mm), 800x800mm, samostojeći. - kpl. 1
Samostojeći metalni ormar IP20, RAL 7035, podnožje, staklena vrata (sigurnosno staklo) sa bravicom , otvaranje vrata lijevo ili desno sa kutem otvaranja od 180°, mogučnost demontiranja (2 bravice) bočnih i zadnje stranice (1mm debljina stranica),
ventilacijski (1x4 ventilator) i slijepi paneli, rasvjeta ormara, sabirnica uzemljenja, sitni montažni materijal i pribor ožičenje ormara, uključujući sav potreban instalacijski materijal i pribor do pune funkcionalnosti.
b) Centralna procesorska jedinica - MASTER za upravljanje i nadzor sustava alarmnog ozvučenja. - kpl. 1
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače (ugrađen: proizvod tip "Ateis" IDA8C-C1-IO).
Tehničke karakteristike u pogledu broju pojačala, broju ulazno/izlaznih linija, redundancija svake linije, zaštita linija od preopterečenja i kratkog spoja, automatizirani rad, povezanost sa VDC, povezanost sa postojećim sustavom.
Centralna procesorska jedinica treba omati priključak za ukupno do 8 pojačala i 2 rezervna pojačala, A/B izlaze, te još treba imati ukupno 4 nadziranih upravljačko mikrofonskih
konzole, uključujući 8 analognih audio ulaza i 8 analognih audio izlaza, kontrolu zvučničkih linija signalom 18 ili 20kHz do točnosti 5%, 8 alarmnih programabilnih kontrolnih relejnih
ulaza dodjeljivih prioriteta, mogućnost ugradnje 2 kartice do 8 mikrofonsko/linijskih ili AES/EBU ulaza/izlaza, kompatibilnost sa TERRACOM IP-media streamers za priključak dodatnih IP-Audio IN/EX streamer jedinica, IP-media konzola i
IP-Pozivnih stanica, ukupno do 256 prioriteta konfiguriranih u 256 zona u Lokalnoj mreži, konfiguracija sustava putem PC uređaja, upravljanje osnovnim (dozvoljenim) funkcijama putem upravljačkog monitora i tipkala na prednjoj strani
uređaja, generator govorrnih poruka do ukupno 1 sat WAV format audio zapisa, ukupno 48 poruka istovremenog emitiranja, potpuna kontrola i nadzor svih priključenih jedinica od mikrofonske kapsule do izlaznih zvučničkih linija, ugrađen
real-time sat za automatsko uključenje poruka, vremensku regulaciju glasnoća ili uključenje pozadinske glazbe, fault-report security kontakt (dojava greške sustava),
ugrađena mrežna priključna kartica, ugrađena kartica audio ulaza i izlaza.
c) Mrežna priključna kartica Global Net - kpl. 2
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače (ugrađen proizvod tip: "Ateis", NET-C1).
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom za povezivanje sa ormarom ozvučenja Kneževe Palače redudantnom vezom, uključujući 2xRJ45 (port A i B), Multi-mode, 48 audio kanala, 32bit, 48kHz, prijenos signala do 100m.
d) Audio pojačalo snage 4x250W/100V - kpl. 2
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače (ugrađen proizvod tip: "Ateis", DPAfour250).
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, konfiguracije 4x250W ili 2x500W klase D, pokazivači statusa s prednje strane uređaja: napajanje, baterije, servisna i generalna greška, Signal, Clip, Fault i Ready,
stražnja strana uređaja: mrežni prekidač sa osiguračem, podešavanje ulaznog nivoa, glavni priključak greške, priključak isključenja (disabled contact), napajanje 115-230VAC +/- 15%, 50/60Hz, maksimalna potrošnja 1169 W, baterijsko napajanje 19-30 VDC,
maksimalna potrošnja 43,85 A, linijski ulazi: frekvencijski opseg 50 Hz-20 kHz/+/-3 dB, S/N više od 90 dB, THD manje od 0,1% @ 1 kHz, ulazna osjetljivost 770 mV, ulazna impedancija 20 kOhm,
priključci zvučničkih linija: nazivno opterećenje linija 40 Ohm (100V), nazivni kapacitet linije 120 nF (100V), rack montaža, 19", 2HE visine, težina 18 kg.
e) Punjač baterija - kpl. 1
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače (ugrađen proizvod tip "Ateis", SONAES 12/150A).
Kompatibilna sa centralnim upravljačkim procesorom, 24VDC, maksimalna struja punjenja12 A, maksimalni kapacitet baterija 225 AH, uključujući odvojeni ispravljač 120 W/24 VDC, napajanje 115/230VAC +/- 15%, 50/60 Hz,
maksimalne potrošnje 380W pri punom opterećenju, rack montaža, 19", 2HE visine, težina 6 kg
f) Set baterija - kpl. 2
Set baterija prema preporukama proizvođača opreme za ugradnju u sustave alarmnog ozvučenja dovoljnog kapaciteta prema proračunu proizvođača, za održavanje sustava 30 min u alarmnom modu i 24 sata u stanju pripravnosti.
g) Audio pretpojačalo 6/2 - kpl. 1
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače (ugrađen proizvod tip: "Audac", PRE126).
6 kanalno stereo pretpojačalo, 2 mikrofonska ulaza sa prioritetom i fantomskim napajanjem, 1 stereo balansirani ulaza, 3 nebalansiranih stereo ulaza, stereo balansirani izlaz,
napajanje 100-240V / 50-60Hz, potrošnja 12W, dimenzija 482x44x335mm, rack montaža 1HE, težina 4,1kg
h) CD/MP3/USB/SD reproduktor + tuner - kpl. 1
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače (ugrađen proizvod tip: "Audac", CMP30).
CD/MP3/USB/SD reproduktor i FM prijamnik; konektori: izlazni FM: RCA x 1; CD/USB/SD: RCA x 1; RS232 Control port; frekvencijski raspon 20 Hz - 20 kHz; napajanje: 110-230V/50-60Hz; potrošnja: 10VA; dimenzije: 482x44x3300mm; masa: 3,82 kg
i) Internet Radio prijemnik. - kpl. 1
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače (ugrađen proizvod tip "Audac", ISP40).
Tehničke karakteristike u pogledu audio formata, automatiziranost, memoriranje i vizualno sučelje.
Internet radio prijemnik; Linum tehnologija; 30.000 kanala (Custom audio stream selection); MP3, WMA & AAC radio station support; memorija 100 stanica; 2,8 TFT display;
balansirani stereo izlazi; napajanje: 110-230V/50-60Hz; potrošnja: 1,6VA; dimenzije: 482x44x330mm; masa: 3,2 kg
j) Unutarnje ožičenje ormara ozvučenja - kpl. 1 energetski razvod, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom, spojnim kabelima i slično, sve za dovođenje u punu funkcionalnost sustava.
k) Provjera linija, montaža razglasnog ormara, programiranje, umjeravanje sustava ozvučenja, puštanje u pogon, podešavanja, izrada uputa za uporabu, obuka korisnika. - kpl. 1
l) Spajanje, konfiguriranje - kpl. 1 Dostava certifikata, izrada uputa, postavljanje sustava, svi radovi i materijal do pune funkcionalnosti uključujući i potreban broj dolazaka na lice.
m) Obuka korisnika. Obuka korisnika odvija se na način da se isti upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela koji se provodi na licu mjesta. Minimalno dva dolaska koja nisu u uzastopnim danima.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | UKUPNO CENTRALA | 1 |  | 0
3.13.2. | Programabilni upravljački mikrofon.
Kriterij ocjene jednakovrijednosti: Kompatibilnost sa postojećim sustavom unutar Kneževe palače i sustavom razglasa (ugrađen proizvod tip "Ateis", PSS-AS).
Programabilana upravljačka mikrofonska konzola sa kondenzatorskim mikrofonom kardioidne karakteristike, Touchscreen upravljačkim panelom 5" u boji,
3 upravljačka tipkala, 3 LED indikatora stanja: Napajanje/Greška/Evakuacija, 168 dodirnih polja; 14 stranica sa 12 programabilnih tipki, dimenzija 250x140x80mm, težina 1089g, boja RAL 7016, materijal: metal-plastika.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.13.3. | Ugradni zvučnik, širokopojasni, 6W/100V
ugradni zvučnik, snage 6W/100V (6/3/1/0,75/0,25W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja 180/120 stupnjeva pri 1kHz/2kHz, frekvencijski opseg 150Hz-18kHz, osjetljivosti 95dB/1m/1W, max. SPL 102dB/1m/FP,
dimenzija 190x120mm, kružni isječak 165mm, težine 1,3 kg, bijele boje (RAL9016).
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 104 |  | 0
3.13.4. | Ugradni zvučnik, dvopojasni, 20W/100V
ugradni zvučnik, snage 20W/100V (20/10/5/2,5W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja 180/80 stupnjeva pri 1kHz/2kHz, frekvencijski opseg 100Hz-20kHz, osjetljivosti 94dB/1m/1W, max. SPL 107dB/1m/FP,
dimenzija 280x126mm, kružni isječak 246mm, težine 2,95 kg, bijele boje (RAL9016); materijal: metal, metalna zaštitna kapa, čelična zaštitna mrežica
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 12 |  | 0
3.13.5. | Nadgradni zvučnik, stropni, okrugli, 6W/100V
nadgradni zvučnik, montaža na strop, snage 6W/100V (6/3/1,5/1/0,75/0,25W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja 160/100 stupnjeva pri 1kHz/2kHz,
frekvencijski opseg 85Hz-18kHz, osjetljivosti 94dB/1m/1W, max. SPL 101dB/1m/FP, dimenzija: promjer 170mm; visina 75mm, težine 1,02 kg, bijele boje (RAL9016); materijal: metal, čelična zaštitna mrežica.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 12 |  | 0
3.13.6. | Nadgradni zvučnik, zidni, 6W/100V
nadgradni zvučnik, montaža na zid, snage 6W/100V (6/3/1,5/1/0,75/0,25W), impedancija zvučnika 8 Ohma, kut pokrivanja 115/104 stupnjeva pri 1kHz/2kHz,
frekvencijski opseg 220Hz-18kHz, osjetljivosti 92dB/1m/1W, max. SPL 100dB/1m/FP, dimenzija: 233x168x75mm, težine 1,05 kg, bijele boje (RAL9016); materijal: nezapaljiva plastika, čelična zaštitna mrežica.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 24 |  | 0
3.13.7. | Zvučnički stup, vanjska montaža, 20W/100V
zvučnički stup, vanjska montaža, snage 20W/100V (20/10/5/2,5W), impedancija zvučnika 2 Ohma, kut pokrivanja: H:180/150; V:110/60 stupnjeva pri 1kHz /2kHz, frekvencijski opseg 170Hz-17kHz, osjetljivosti 92dB/1m/1W, max. SPL 105dB/1m/FP,
zaštita: IP33; max. dozvoljena temp. okoline: +70/ -25 stupnjeva; dimenzija: 370x100x90mm, težine 2,5 kg, materijal: aluminij, aluminijska zaštitna mrežica, čelični zidni nosač; bijele boje (RAL9016).
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.13.8. | Dobava i ugradba sustava induktivne/zvučne petlje polivalentne dvorane.
Sustav se sastoji od: - pojačala 2x9,2Arms sa dva izlaza fazno pomaknuta 90° - 2x bakrene trake 18x0,25mm, komplet sa zaštitnom PVC trakom širine 45mm, sve ugrađeno ispod obloge poda (parket, pločice,...) - svaka se spaja na izlaz od pojačala.
- oznakama prisutnosti petlje za ljude sa oštećenjem sluha - upute - EE napajanje - Rack ormar 9U (600x450mm.)
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.13.9. | Dobava i ugradba sustava induktivne/zvučne petlje pulta.
Sustav se sastoji od: - kompaktnog drivera - stolnog mikrofona - pripremljene petlje (za ugradbu ispod stola) - oznakom prisutnosti petlje za ljude sa oštećenjem sluha - uputama - prikladnim EE napajanjem.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.13.10. | Povezivanja sustava alarmnog ozvučenja (centrale) Porvidurove palače sa istim sustavom unutar postojećeg dijela Kneževe palače.
Izvodi se redudantnom linijom od novoprojektirane centrale u tehničkoj prostoriji prizemlja Providurove palače do postojeće centrale sustava unutar tehničke protorije u prizemlju Kneževe palače.
| Komplet sa svim potrebnim radnjama za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava. |  | kpl | 1 |  | 0
3.13. | ALARMNO OZVUČENJE, ZVUČNA PETLJA |  |  |  |  | 0
3.14. | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA
3.14.1. | Uvjeti priključenja - PRIKLJUČNA TOČKA.
Ormar tipski opremljen sa montiranom elzet bravicom na vratima. Min. V x Š x D = 319x205x135mm IP54, IK10, RAL 7035. Komplet sa regletom sa prenaponskom zaštitom.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Ugradba unutar PSS samostojećeg ormara.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.14.2. | Uvjeti priključenja - PRIKLJUČNA TOČKA KORISNIK - ugostiteljstvo
Ormar tipski nazidni opremljen sa montiranom elzet bravicom na vratima. Min. V x Š x D = 185x103x93mm IP54, IK10, RAL 7035.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, blok shemom i uputama proizvođača.
Ugradba unutar PSS samostojećeg ormara.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 3 |  | 0
3.14.3. | RO-SS1 - komunikacijski ormar
Sastoji se od 2 komada ormara, svaki: rack 19", 42U, V x Š x D = 1980 x 800 x 800mm.
Ormare opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 4 ventilatora upravljan preko termostata - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima - nosači i ostala oprema (postolje) za podnu ugradbu
Ukupna oprema ormara:
- prespojni panel F/UTP 48x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 1
- prespojni panel F/UTP 24x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 2
- prespojna optička ladica opremljena za 12xLC optika, 1U - kpl. 1
- potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (spojnice, optički završetak,...) - kpl. 1
- Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN,
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme. - kpl. 3
- Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor
1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm. - kpl. 3
- 1x NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19"
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W - kpl. 2
- 1x prenaponska zaštita dolazne linije tip 1.+2. - kpl. 1
- Digitalna /(hibridni IP PBX sustav) centrala do 52 lokala
Lokali: 52, SLT (obični telefon): 24, sistemski telefoni: 48, vanjska linija-priključak:12, analogne linije:2, uvjeti: 0-40°C, 10÷90% vlažnost. - kpl. 1
- UPS 1500VA, 1U 230V kom1
1300W/1kVA, 230V, 47-53Hz, line interactive, sine wave 2ms transfer vrijeme, RJ45, smartslot, USB
Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e (ili drugim sukladno sustavu) sa razdjelnih panela na switch.
Pri izvedbi predvidjeti: - 70x patch kabel F/UTP cat.5e (dužine cca. 1,50m) - mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera - mjesto za ugradbu ostale opreme (opreme videonadzora, SATV-TV-FM opreme,...)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. - kpl. 2
Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.14.4. | RO-SS2 - komunikacijski ormar
Ormar rack 19", 42U, V x Š x D = 1980 x 800 x 800mm.
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 4 ventilatora upravljan preko termostata - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima - nosači i ostala oprema (postolje) za podnu ugradbu
Oprema ormara:
- prespojni panel F/UTP 48x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 1
- prespojni panel F/UTP 24x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 1
- prespojna optička ladica opremljena za 12xLC optika, 1U - kpl. 1
- potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (spojnice, optički završetak,...) - kpl. 1
- Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN,
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme. - kpl. 2
- Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor
1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm. - kpl. 2
- 1x NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19"
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W - kpl. 1
- UPS 1000VA, 1U 230V - kpl. 1
700W/1kVA, 230V, 47-53Hz, line interactive, sine wave 2ms transfer vrijeme, RJ45, smartslot, USB
Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e (ili drugim sukladno sustavu) sa razdjelnih panela na switch.
Pri izvedbi predvidjeti: - 40x patch kabel F/UTP cat.5e (dužine cca. 1,50m) - mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera - mjesto za ugradbu ostale opreme (opreme videonadzora, SATV-TV-FM opreme,...)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. - kpl. 1
Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.14.5. | RO-SS3 - komunikacijski ormar
Ormar rack 19", 42U, V x Š x D = 1980 x 800 x 800mm.
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 4 ventilatora upravljan preko termostata - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima - nosači i ostala oprema (postolje) za podnu ugradbu
Oprema ormara:
- prespojni panel F/UTP 48x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 2
- prespojni panel F/UTP 24x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 1
- prespojna optička ladica opremljena za 12xLC optika, 1U - kpl. 1
- potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (spojnice, optički završetak,...) - kpl. 1
- Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN,
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme. - kpl. 4
- Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor
1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm. - kpl. 4
- 1x NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19"
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W - kpl. 2
- UPS 1000VA, 1U 230V - kpl. 1
700W/1kVA, 230V, 47-53Hz, line interactive, sine wave 2ms transfer vrijeme, RJ45, smartslot, USB
Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e (ili drugim sukladno sustavu) sa razdjelnih panela na switch.
Pri izvedbi predvidjeti: - 100 patch kabel F/UTP cat.5e (dužine cca. 1,50m) - mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera - mjesto za ugradbu ostale opreme (opreme videonadzora, SATV-TV-FM opreme,...)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. - kpl. 1
Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.14.6. | RO-SS4 - komunikacijski ormar
Ormar rack 19", 32U, V x Š x D = 1980 x 800 x 800mm.
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 4 ventilatora upravljan preko termostata - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima - nosači i ostala oprema (postolje) za podnu ugradbu
Oprema ormara:
- prespojni panel F/UTP 48x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 1
- prespojni panel F/UTP 24x RJ45 cat 5e, 1U - kpl. 1
- prespojna optička ladica opremljena za 12xLC optika, 1U - kpl. 1
- potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (spojnice, optički završetak,...) - kpl. 1
- Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed Kompatibilan sa IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z i 802.3ad. Auto MDI/DI-X funkcija. 8K MAC adresa, VLAN,
4 QoS klase, 802.1x Port autentifikacija. Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme. - kpl. 1
- Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor
1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm. - kpl. 1
- 1x NN letva sa 6x šuko 16A/250V, 1U, 19"
On/off prekidač, LED indikacija stanja, prenaponska zaštita max 4000W - kpl. 1
- UPS 1000VA, 1U 230V - kpl. 1
700W/1kVA, 230V, 47-53Hz, line interactive, sine wave 2ms transfer vrijeme, RJ45, smartslot, USB
Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP kabelom cat 5e (ili drugim sukladno sustavu) sa razdjelnih panela na switch.
Pri izvedbi predvidjeti: - 100 patch kabel F/UTP cat.5e (dužine cca. 1,50m) - mjesto za moguću ugradbu ADSL adaptera - mjesto za ugradbu ostale opreme (opreme videonadzora, SATV-TV-FM opreme,...)
- Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. - kpl. 1
Sve komplet sa mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.14. | UKUPNO EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA |  |  |  |  | 0
3.15. | EKMI - SATV/TV/FM - OPREMA
3.15.1. | RO-SATV
Ormar rack 19", 32U, V x Š x D = 1980 x 600 x 600mm.
Ormar opremiti komplet sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama, pregradama, nosačima kabela... i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti.
Uz opremu u svaki ormar ugraditi: - komplet za prinudni protok zraka sa 4 ventilatora upravljan preko termostata - rasvjetna armatura upravljana preko tipkala
- panel za uzemljenje - horizontalne vodilice kabela, komplet sa prstenovima - nosači i ostala oprema (postolje) za podnu ugradbu
Oprema ormara: Ormar je trenutno nema opreme, predviđen za buduće potrebe bazne stanice, do njega se polažu dolazni glavni kabeli SATV-TV-FM razvoda.
Ožičenje i šemirane se izvodi coax kabelom (ili drugim sukladno sustavu).
Pri izvedbi predvidjeti: - mjesto za mogućiu ugradbu panela napjanja - mjesto za ugradbu ostale opreme (SATV-TV-FM opreme)
Sve komplet sa kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom.
Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | UKUPNO ORMAR | 1 |  | 0
3.15. | UKUPNO EKMI - SATV/TV/FM - OPREMA |  |  |  |  | 0
3.16. | SUSTAV VIDEOPARLAFONA
3.16.1. | Video govorni uređaj uredi
Video govorni uređaj u boji (color) komplet za 2 korisnika, portafonski sustav.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, konačnim mogučnostima i stanju na terenu.
Dodatna oprema:
- Vanjska jedinica (metalna) sa kamerom, zvučnikom, šifrarnikom, mikrofonom i 2x tipkalom zvona sa oznakama : kompl. 1
- komplet napojne jedinice : kompl. 1
- relej za otvaranja ulaznih vrata : kompl. 1
- električna bravica (uskladiti sa ulaznim vratima) : kompl. 1
- komplet konfiguratora : kompl. 1
- unutarnja video (u boji) jedinica : kompl. 2
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.16.2. | Video govorni uređaj invalid i pult
Video govorni uređaj u boji (color) komplet za 1 korisnika, portafonski sustav.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, konačnim mogučnostima i stanju na terenu.
Dodatna oprema:
- Vanjska jedinica (metalna) sa kamerom, zvučnikom, mikrofonom i tipkalom zvona sa oznakama : kompl. 1
- komplet napojne jedinice : kompl. 1
- relej za otvaranja ulaznih vrata : kompl. 1
- električna bravica (uskladiti sa ulaznim vratima) : kompl. 1
- komplet konfiguratora : kompl. 1
- unutarnja video (u boji) jedinica : kompl. 1
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.16. | UKUPNO SUSTAV VIDEOPARLAFONA |  |  |  |  | 0
3.17. | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...)
3.17.1. | TRAKASTI UZEMLJIVAČ
FeZn 30x4 (mm) za izradu trakastog uzemljivača.
U cijenu uračunati povezivanje sa odvodima, te sav ostali potrebni materijal za dovođenje do pune uporabljivosti.
Dodatna oprema:
- križne spojnice
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | m' | 220 |  | 0
3.17.2. | TRAKASTI UZEMLJIVAČ
Cu 50 (mm2) za izradu trakastog uzemljivača.
U cijenu uračunati povezivanje sa odvodima, te sav ostali potrebni materijal za dovođenje do pune uporabljivosti.
Dodatna oprema:
- križne spojnice
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | m' | 40 |  | 0
3.17.3. | Pocinčani FeZn vod RD Ø8(mm)
Povezivanje trakastog uzemljivača građevine izvedenog sa pocinčanom trakom FeZn 30x4 (mm) sa vertikalama odvoda vode, uzemljenje metalne ograde u okolišu i sl...
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | m' | 80 |  | 0
3.17.4. | Pocinčani FeZn vod RD Ø8(mm)
Povezivanje trakastog uzemljivača građevine izvedenog sa pocinčanom trakom FeZn 30x4 (mm) uzemljenje metalnih masa i sl...
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | m' | 150 |  | 0
3.17.5. | Mjerni spoj
Križna spojnica čini mjerni spoj u kojoj se spajaju dozemni vod FeZn ɸ8 mm i izvod FeZn ɸ10 mm sa trakastog uzemljivača.
Komplet sa pločicom sa ugraviranom oznakom mjernog mjesta te komplet sa metalnom zaštitom sa opremom za montiranje, te obojana u antikorozivnu boju sukladoj boji fasade (dužina 1,50m).
U cijenu uračunati povezivanja tj. kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.17.6. | Izvodi sa trakastog uzemljivača do mjernog spoja
FeZn vod RD ɸ10mm za izvedbu spoja odvoda sa krovnih ploha izvedenih sa FeZn vod RD ɸ8mm, sve preko mjernog spoja sa pripadnom spojnicom.
Fiksiranje po fasadi. Maksimalni međusobni razmak fiksiranja je 0,50(m).
U cijenu uračunati kompletan materijal (premazivanje bitumenom 0,50m iznad i ispod zemlje, potrebni nosači, križne spojnice,...) i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | m' | 60 |  | 0
3.17.7. | Hvataljke+odvodi
FeZn vod RD ɸ8mm za izvedbu hvataljki.
Hvataljke se izvode po sljemenu i zabatu krova duž krovnih nosača trake. Maksimalni međusobni razmak nosača je 0,80(m).
U cijenu uračunati kompletan materijal (nosači, križne spojnice,...) i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | m' | 625 |  | 0
3.17.8. | Hvataljke - premošćenja i spajanja metalnih masa
FeZn vod RD ɸ8mm za izvedbu premošćenja - spojeva.
FeZn vodom sa tipskom spojnom opremom povezati na glavnu hvataljku i odvodne vodove: limene opšave, limene vertikale odvoda vode, razne metalne nosače,... .
U cijenu uračunati kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.17.9. | Izolirana hvataljka, iSCON sustav - zaštita metalne konstrukcije - strojarske opreme
Sustav izolirane hvataljke za instalaciju na metalnu krovnu konstrukcije za zaštitu elektrčnih instalacija. Osnova sustava izolirane hvataljke je nosač koji se učvršćuje u tri točke na metalnu konstrukciju.
Izolirani vodič nakon prve stezaljke za izjednačenje potencijala zamjenjuje ekvivalentan sigurnosni razmak do 0,75 metara u zraku.
Izjednačenje potencijala može se uspostaviti preko metalnih i uzemljenih krovnih konstrukcija, uzemljenih dijelova strukture građevine općenito, kao i preko zaštitnog vodiča niskonaponskog sustava.
U slučaju kada je sigurnosni razmak 0,75 metara, stezaljku za izjednačenje potencijala pričvrstiti 1,5 metara iza priključnog elementa. Sustav instalirati prema uputama proizvođača.
Kriterij ocjene jednakovrijednosti:
Tehničke karakteristike u pogledu zaštite od udara munje, ostvarenih sigurnosnih udaljenosti, materijala izrade.
Sustav se sastoji od:
- izolirana hvataljka, za unutarnji izolirani vodič, 6000mm, ojačano staklenim vlaknima plastika : kom. 1
- izolirani vodič, ø 23mm, crna : m1. 10
- držač voda, za montažu na konstrukciju, nehrđajući čelik : kom. 3
- priključni nastavak za vod, ø 23mm, nehrđajući čelik : kom. 1
- odstojnik, za sustav,ojačano staklenim vlaknima plastika, svijetlosiva : kom. 2
- nosač krovnih instalacija, za ravne krovove, 8mm, poliamid/polietilen, PA/PE, siva : kom. 2
- sabirnica uzemljenja V2A sa pokrivom (polistiren, crna) 7x ø16÷25mm2, 1x Rd ø8÷10, 1x FL30 : kom. 1
- ostala oprema i materijal do pune uporabljivosti.
U cijenu uračunati kompletan materijal i opremu do pune uporabljivosti.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 3 |  | 0
3.17.10. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Ugradbu materijala i opreme provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Svi spojni komadi, a poglavito svi izrađeni od upletenih bakrenih vodiča. moraju biti dobavljeni kao tipski po proizvođaču gotovi proizvodi sa potrebnim dokazima kvalitete.
Svi vijčani spojevi moraju imati primjenjeno rješenje protiv odvijanja npr. Dodatnu maticu, podložnu rascijepljenu pločicu i sl..
Svi spojevi u konačnici moraju biti antikorozivno zaštičeni, a vijčane glave premazane crvenom bojom.
U cijeni uračuna i izrada spojnog mjesta na elementima koji se povezuju npr. Dovarivanjem matica, bušenjem i izradom navoja, dovarivanjem spojnog Fe komada i sl. .
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - opremi i materijale nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i spajanje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu za potrebe učvrščenja npr. vijčanu opremu, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
DOBAVA I UGRADBA:
| Sabirnica - masivna izvedba, montiranje u ormar ili na zid |  | kpl | 2 |  | 0
Mogućnosti priključka: - 6x vodiča 6÷16mm² - 1x okrugli vodič Rd 8-10 - 1x plosnati vodič do FL40 - 2x kabelska stopica M8
- Podnožje i poklopac od čelika, pocinčan - Kontaktna letvica od čelika, galvanski pocinčana - Vijci i premosnik od čelika, vruče pocinčani tj. galvanski pocinčani - 348 x 120 x 83 mm
| FeZn 30x4mm (2,0m) traka montirana na čelične nosače preko izolatorskih podloški. Sabirnice za izjednačenje potencijala. Komplet. |  | kpl | 3 |  | 0
| Cu 50 mm2 - za povezivanje KIP-ova glavnih EE ormara |  |  |  |  | 0
| Uzidno/nazidno polaganje sa potrebnom spojnom opremom. |  | m' | 35
Fleksibilna plosnata Cu pletenica 16mm2 sa kompresionim ravnim završetcima za vijčani M8 spoj.
Povezivanje metalnih elemenata koji se u normalnom pogonu pomiču kao što su to npr. vrata, podni poklopci i sl. ili su nepokretni, ali su izolirani nekom spojnom strojarskom opremom.
Dužina bakrene pletenice ne smije ograničavati manipuliranje sa pomičnim elementima.
| Dužine do 30 cm. |  | kpl | 20 |  | 0
Fleksibilna plosnata Cu pletenica 16mm2 sa kompresionim ravnim završetcima za vijčani M8 spoj.
Povezivanje metalnih elemenata koji se u normalnom pogonu pomiču kao što su to npr. vrata, podni poklopci i sl. ili su nepokretni, ali su izolirani nekom spojnom strojarskom opremom.
Dužina bakrene pletenice ne smije ograničavati manipuliranje sa pomičnim elementima.
| Dužine do 50 cm. |  | kpl | 10 |  | 0
Fleksibilna plosnata Cu pletenica 16mm2 sa kompresionim ravnim završetcima za vijčani M8 spoj.
Povezivanje metalnih elemenata koji se u normalnom pogonu pomiču kao što su to npr. vrata, podni poklopci i sl. ili su nepokretni ali izolirani nekom spojnom opremom. Dužina bakrene pletenice ne smije ograničavati manipuliranje sa pomičnim elementima.
| Dužine do 80 cm. |  | kpl | 5 |  | 0
Cu pletenica 16mm2 sa kompresionim završetcima za vijčani M8 spoj.
| Povezivanje metalnih elemenata koji se u normalnom pogonu ne pomiču kao što su to npr. kotlovi, metalna kučišta,.... |  | m' | 50 |  | 0
| H07V-K 6 mm2 (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom. |  | m' | 450 |  | 0
| H07V-K 10 mm2 (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom. |  | m' | 350 |  | 0
| H07V-K 16 mm2 (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom. |  | m' | 550 |  | 0
| Za uzemljenje vodilica dizala FeZn 30x4mm traka montirana na čelične nosače preko izolatorskih podloški za izjednačenje potencijala vodilica (prsten-sabirnica je u prizemlju i na najgornjoj etaži okna). |  | m' | 22 |  | 0
| Za uzemljenje vodilica dizala Čelična pocinčana šipka promjera Ø20mm za izvođenje uzemljenja. Šipka se izvodi od dva djela 1000mm + 1500mm. Za svaki komplet predvidjeti šiljak, te spoj na donju uzemljivačku sabirnicu vodilica. |  | kpl | 2 |  | 0
3.17. | UKUPNO ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA (LPS, radno uzemljenje,...) |  |  |  |  | 0
3.18. | DODATNA OPREMA
3.18.1. | UPS
UPS 20kVA za potrebe evakuacionog dizala (premoštenje vremena rada do startanja agregata).
Autonomija rada na baterije: 10 minuta @ 18kW Interne baterije UPS-a 64 x 9Ah.
Ulaz: Trofazno 380 / 400 / 415 VAC Frekvencija: 50/60 Hz Faktor snage: ≥ 0.99 THDi: <3%
Izlaz: Trofazno 380 / 400 / 415 VAC Frekvencija: 50/60 Hz± 0,005% Faktor snage: 1,0 Izlazni napon (oblik): čisti sinusni valni oblik napona
ON-LINE dvostruka konverzija sa IGBT ispravljačem/pretvaračem, RS232 , RS485 sučelje tower verzija
kontakti za daljinsko isključivanje UPS uređaja elektronski i ručni bypass LCD zaslon kontakti za daljinsku signalizaciju Radna temperatura: 0°C do 40°C (za dugi vijek baterija optimalna od 20 do 25 °C) Dozvoljena vlažnost:5% - 95% bez kondenzacije
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
U cijenu uključiti i potrebna spajanja i ostalu potrebnu opremu za ostvarivanje pune funkcionalnosti
Hrvatski certifikati za sigurnost i radiofrekventnu kompatibilnost.
U cijenu uključiti i probni rad, ispitivanja i sve ostale radnje te obuku korisnika do potpune funkcionalnosti i uporabljivosti.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 1 |  | 0
3.18.2. | Ormarić prve pomoći.
Ormarić prve pomoći sa oznakom i ovješenjem.
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača u prostorima EKI ormara u prizemlju, te prostoru GRO ormara u prizemlju.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.18.3. | Demontiranje postojećeg agregata montiranog predviđenog za potrebe Kneževe palače. Komplet sa svim potrebnim radovima za osiguranje normalnog nastavka rada Kneževe palače tijekom radova na izmještanju agregata. |  | kpl | 1 |  | 0
3.18.4. | Odlaganje i zbrinjavanje demontiranog agregata na sigurnu lokaciju unutar kompleksa. |  | kpl | 1 |  | 0
3.18.5. | Montaža agregata, povezivanje, te puštanje u rad. U cijenu uključiti i probni rad, ispitivanja i sve ostale radnje te obuku korisnika do potpune funkcionalnosti i uporabljivosti. |  | kpl | 1 |  | 0
3.18. | UKUPNO DODATNA OPREMA |  |  |  |  | 0
3.19. | MULTIMEDIJALNA OPREMA
POLIVALENTNA DVORANA
3.19.1. | Višežilni mikrofonski kabel
16 kanala Tip: 16x 2x 0.15mm2 Ukupni promjer: max 16mm Svaki kanal je individualno opleten, ima vlastiti vodič za uzemljenje, te oznake rednog broja kanala
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 80 |  | 0
3.19.2. | Audio kabel - simetrični
Tip: 2x0.135mm2 Ukupni presjek: ø6mm
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 80 |  | 0
3.19.3. | DMX kabel
Tip: 2x0,178+1x0,178mm2 Karakteristika: 110ohm Ukupno promjer: cca 5mm Digitalni kabel
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 160 |  | 0
3.19.4. | S/FTP instalacijski kabel
Upleteni oklopljeni parični kabel Maksimalni promjer kabela: 7mm Kategorija: Cat6 Plave boje
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 280 |  | 0
3.19.5 | Zidni Priključni panel
Boja: crna Dimenzije: 450 x 350 x 100mm Priključnice: 12 x XLR-3pM; 4x XLR-3pF; 1 x XLR-5pM; 1 x XLR-5pF; 2 x Ethercon Cat.6 2 x Schuko Oprema: alfanumeričke oznake, gumeni poklopci priključnica
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.19.6. | Šuko priključnica sa OG kutijom u industrijskoj izvedbi
OG kutija za šuko priključnicu 16 3P ugradna šuko priključnica sa poklopcem 16A 230V Boja : crna
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 60 |  | 0
3.19.7. | DMX priključna kutija, nadžbukna
s XLR 5pin-M i XLR-5p-F priključnicom
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 10 |  | 0
3.19.8. | NHXMH-J kabel
NHXMH-J 3x2,5mm2
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 1380 |  | 0
TONSKI STUDIO
3.19.9. | Višežilni mikrofonski kabel
16 kanala Tip: 16x 2x 0.15mm2 Ukupni promjer: max 16mm Svaki kanal je individualno opleten, ima vlastiti vodič za uzemljenje, te oznake rednog broja kanala
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 36 |  | 0
3.19.10. | S/FTP instalacijski kabel
Upleteni oklopljeni parični kabel Maksimalni promjer kabela: 7mm Kategorija: Cat6 Plave boje
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 180 |  | 0
3.19.11. | Zvučnički kabel
Tip: 2x2,5mm2 Vodič 140 x 0,15 mm Cu Imp. 8 Ω / km Ukupni presjek: max 7.8 ± 0.2 mm
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 36 |  | 0
3.19.12. | Zvučnički kabel
Tip: 4x2,5mm2 Vodič 322 x 0,10 mm Cu Imp. 8 Ω / km Ukupni presjek: max 10,6 ± 0.3 mm
Kabeli se polažu podžbukno u instalacijskim cijevima.
| Dobava, ugradba. |  | m' | 20 |  | 0
3.19.13. | Studijska priključna kutija
Boja: crna Dimenzije: 450 x 350 x 100mm Priključnice: 12 x XLR-3pM/Combo TRS; 4x XLR-3pF; 4xTRS ugradna 1x Speakon 2-polni ugradni 1 x Ethercon Cat.6 2 x Schuko Oprema: alfanumeričke oznake, gumeni poklopci priključnica
| Dobava, ugradba i spajanje. |  | kpl | 2 |  | 0
3.19. | UKUPNO MULTIMEDIJALNA OPREMA |  |  |  |  | 0
3.20. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
3.20.1. | Protupožarna zaštita prodora kroz zidove / stropove.
Obrada mjesta prodora kroz požarne zone tipskim rješenjima u skladu sa uputama proizvođača za sprečavanje prodora požara vatrotpornosti E90.
Komplet sa navedenim materijalima uključno i potrebnu opremu i materijale.
Izvedba prema pozicijama iz projektne dokumentacije (požarni elaborat, elektrotehnički projekt i sl.) i uputama proizvođača, a sve od istog proizvođača do pune funkcionalnosti.
Prije narudžbe radova po ovlaštenoj osobi i za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba, a potom i njihova certificirana tipska rješenja primjerena projektantskom rješenju.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste (tvrke, osobe, opreme i materijala) po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Tijekom izvedbe mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
DOBAVA i UGRADBA:
| - protupožarne pjene E90 S kartuša 380ml |  | kpl | 45 |  | 0
| - protupožarnog punila za male rupe (0,31l) E90 |  | kpl | 30 |  | 0
| - protupožarna žbuka E90 vreća 20kg |  | kpl | 10 |  | 0
| - potisni pištolj za PP kartušuu |  | kpl | 1 |  | 0
| - protupožarna indetifikacijska pločica i ostala dokumentacija za sve izrađene zaštite prodora kroz zidove/stropove, oblaganja i sl.. |  | kpl | 55 |  | 0
Ugradbu izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
3.20.2. | Elektrotehnička ispitivanja.
Prije narudžbe ispitivanja po ovlaštenom inženjeru i za to registriranoj pravnoj osobi potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru moguće je navedene poslove naručiti i i provesti.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Ispitivanja obuhvaća stavke:
- elektroenergetske instalacije - u svezi radova
- svjetlotehnika - u svezi radova
- isklopna tipkala
- EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
- SATV/FM instalacije
- videoparlafon
- videonadzor
- sustav automatske dojave požara
- odimljavanje
- instalacija alarmnog ozvučenja
- izjednačenje potencijala
- LPS instalacija - cijele građevine
Uz izdavanje protokola ispitivanja moraju se dostaviti završna mišljenja ispitivača (ovlašteni inženjer, a za pojedine instalacije osoba za dodatnim ovlašćenjima).
| Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta. |  | kpl | 1 |  | 0
3.20.3. | Funkcionalna ispitivanja, probni rad i puštanje u trajni rad
Funkcionalna ispitivanja sa probnim radom okončano sa puštanjem u trajni rad, odnosi se na sve tipove elektrotehničkih instalacija.
Tijek pregleda, mjerenja i ispitivanja provodi se u skladu sa planom tabelarno opisanog tijeka provedbe - protokol.
Protokoli moraju sadržavati popis provedenih radnih koraka tijekom ispitivanja sa danim pojedinim rezultatima mjerenja i ispitivanja, opisom zapažanja i sl. sa generalnim opaskama i zaključcima.
Prije narudžbe ispitivanja po ovlaštenom inženjeru i za to registriranoj pravnoj osobi (npr. ovlašteni serviser) potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru nominaciju tih pravnih i fizičkih osoba.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača i pravnih osoba po nadzornom inženjeru, moguće je navedene poslove naručiti i provesti.
Ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom ispitivanja mora biti prisutan nadzorni inženjer koji to potvrđuje svojim potpisom u građevinskom dnevniku.
Objedinjeni dokumenta ispitivanja sa završnim mišljenjem daje ispitivač (ovlašteni inženjer).
| Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta. |  | kpl | 1 |  | 0
3.20.4. | Izrada - ažuriranje elektrotehničkog projekta sa elektrotehničim sustavima:
- elektroenergetske instalacije - u svezi radova
- svjetlotehnika - u svezi radova
- isklopna tipkala
- EKI instalacije; tel. i računalne instalacije
- SATV/FM instalacije
- videoparlafon
- videonadzor
- sustav automatske dojave požara
- odimljavanje
- instalacija alarmnog ozvučenja
- izjednačenje potencijala - u svezi radova
- LPS instalacija - cijele građevine
| Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta. Dokumentaciju izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer. |  | kpl | 1 |  | 0
3.20.5. | Obuka korisnika koju je potrebno provesti na način da se korisnici upoznaju sa sustavom, sa dokumentacijom, načinom vođenja dokumentacije i praktičnog dijela koji se provodi na licu mjesta.
Obuku provesti u minimalno tri različita termina koja moraju biti sa vremenskim odmakom od minimalno 3 dana.
Prvi dan je dostava dokumentacije i opće upoznavanje sa sustavima. Drugi dan je detaljniji opis i demonstriranje rada sustava sa terminom za pitanja i odgovore.
Treći dan je demonstriranje rada sustava kao cjeline sa opisima u svezi garancija i održavanja.
| Obuka korisnika. |  | kpl | 1 |  | 0
3.20. | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK: 3/6 ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
3.1. | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI: | 0
3.2. | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA: | 0
3.3. | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA: | 0
3.4. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI: | 0
3.5. | ENERGETSKI ORMARI: | 0
3.6. | RASVJETA: | 0
3.7. | RASVJETNE ARMATURE: | 0
3.8. | NUŽNA SIGURNOSNA RASVJETA: | 0
3.9. | UPRAVLJANJE: | 0
3.10. | PRIKLJUČNICE I INA ENERGETSKA OPREMA: | 0
3.11. | VIDEONADZOR: | 0
3.12. | SIGURNOSNA INSTALACIJA I OPREMA: | 0
3.13. | ALARMNO OZVUČENJE, ZVUČNA PETLJA: | 0
3.14. | EKMI - TELEFONSKA I RAČUNALNA OPREMA: | 0
3.15. | EKMI - SATV/TV/FM - OPREMA: | 0
3.16. | SUSTAV VIDEOPARLAFONA: | 0
3.17. | ZAŠTITNA INSTALACIJA I OPREMA: | 0
3.18. | DODATNA OPREMA: | 0
3.19. | MULTIMEDIJALNA OPREMA: | 0
3.20. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA: | 0
3. | UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI: | 0

## 4_STROJARSKI RADOVI
4/6 TROŠKOVNIK: INSTALACIJA VRF SUSTAVA GRIJANJA/HLAĐENJA I VENTILACIJE
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDNAKOVRIJEDNO | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
4.1. | INSTALACIJA SUSTAVA GRIJANJA/HLAĐENJA
4.1.1. | Dobava i montaža vanjskih inverterskih jedinica VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe, namjenjenih za vanjsku montažu, zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Na izmjenjivačima topline primjenjuje se zaštita u vidu premaza koja omogućuje dugotrajan rad i u korozivnim sredinama. Premaz pruža snažnu zaštitu od raznih agresivnih vanjskih uvjeta, kao što su morska sredina s visokim koncentracijama soli i industrijski gradovi s teškim onečišćenjem zraka.
| Izmjenjivač topline povećane površine koji se nalazi sa sve četiri strane uređaja smanjuje tlocrtnu površinu uređaja, a pri tome ne gubi na učinkovitosti. Zbog manje tlocrtne površine povoljan za ugradnju na skučenim mjestima. |  |  | ,
Konstrukcijski podijeljeni izmjenjivač na dva dijela s varijabilnim putanjama freona omogućava kontinuirano grijanje i hlađenje.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1.000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 110 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije unutarnjih jedinica), najudaljenija dionica cjevovoda je 225 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 40 m.
Povećanu energetsku učinkovitost uređaja, te maksimalnu razinu udobnosti u prostorijama omogućuju dvostruki senzori. Senzori za vlagu i za temperaturu mogu odgoditi odleđivanje u režimu grijanja.
Uređaji su opremljeni sa dodatnim izmjenjivačem topline i mogu raditi u režimima toplinske pumpe "heat pump" i povrata topline "heat recovery", zavisno od izvedbe cjevovoda.
Jedinica je opremljena sa senzorima za nivo ulja u kompresorima, HiPOR technologijom povrata ulja, VI technologijom za ubrizgavanje vrućeg plina u kompresor, full inverter kompresorima s radnim područjem 10-165 Hz, funkcija automatskog otklanjanja prašine sa izmjenjivača.
Uređaji su visokoučinkovite izvedbe i EUROVENT certificirani.
proizvodi slijedećih karakteristika:
4.1.1.1. | 120
Jedinica sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 30 unutarnjih jedinica.
Qh ukupno = 33,6 - 36,96 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 8,00 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: minimalno 4,43 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: minimalno 7,47
Qg ukupno = 37,8 - 41,58 kW
N ukupno = maksimalno 8,50 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: minimalno 4,58 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 33,6kW
COP-7C °ST: 3,34 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 29,4 kW
COP-13,7C °ST: 2,54 (100% opterećenja)
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 60 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno 930x760 mm; h = 1690 mm
| težina ukupno: maksimalno 215 kg |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.1.2. | 140
Jedinica sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 35 unutarnjih jedinica.
Qh ukupno = 39,2 - 43,12 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 9,00 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: minimalno 4,52 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: minimalno 7,33
Qg ukupno = 44,1 - 48,51 kW
N ukupno = maksimalno 10 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: minimalno 4,54 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 39,2kW
COP-7C °ST: 3,6 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 34,9 kW
COP-13,7C °ST: 2,85 (100% opterećenja)
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 61 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno 1240x760 mm; h = 1690 mm
| težina ukupno: maksimalno 237 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.1.3. | 180
Jedinica sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 45 unutarnjih jedinica.
Qh ukupno = 50,4 - 55,44 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 11 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: minimalno 4,62 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: minimalno 7,40
Qg ukupno = 56,7 - 62,37 kW
N ukupno = maksimalno 12 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: minimalno 4,75 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 49kW
COP-7C °ST: 3,36 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 44,8 kW
COP-13,7C °ST: 2,8 (100% opterećenja)
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 62 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno 1240x760 mm; h = 1690 mm
| težina ukupno: maksimalno 300 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.1.4. | 240
Jedinica sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 48 unutarnjih jedinica.
Qh ukupno = 67,2 - 73,92 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 17,50 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: minimalno 3,86 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: minimalno 6,57
Qg ukupno = 74,3 - 81,73 kW
N ukupno = maksimalno 19,00 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: minimalno 3,95 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 67.2kW
COP-7C °ST: 3,16 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 59,7 kW
COP-13,7C °ST: 2,5 (100% opterećenja)
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 67 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno 1240x760 mm; h = 1690 mm
| težina ukupno: maksimalno 310 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.1.5. | 300
Jedinica sastavljena iz dva modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 60 unutarnjih jedinica.
Qh ukupno = 84 - 92,4 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 19,00 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: minimalno 4,54 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: minimalno 7,43
Qg ukupno = 94,5 - 103,95 kW
N ukupno = maksimalno 20,50 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: minimalno 4,68 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Qg ukupno na -7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 84kW
COP-7C °ST: 3,5 (100% opterećenja)
Qg ukupno na -13,7°C vanjskoj temperaturi, 100% opterećenja = 74,2 kW
COP-13,7C °ST: 2,7 (100% opterećenja)
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -10° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 64 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno 2170x760 mm; h = 1690 mm
| težina ukupno: maksimalno 515 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.2. | Dobava i montaža vanjskih inverterskih jedinica VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe, namjenjenih za vanjsku montažu, zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Uređaj je opremljen centrifugalnim separatorom ulja, te spremnikom za radnu tvar, što omogućava optimalnu količinu radne tvari u sustavu kako u režimu hlađenja tako i u režimu grijanja.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m; visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 15 m.
Pametnim upravljanjem "SLC" uređaj se prilagođava vanjskim uvjetima, štedeći energiju. Moguća je aktivacija noćnog tihog rada kojom se ograničava buka noću na samo 50dB.
Uređaji su visokoučinkovite izvedbe i EUROVENT certificirani.
Proizvodi slijedećih karakteristika:
4.1.2.1. | 40
Jedinica sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 8 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja.
Qh ukupno = 12,1 - 13,31 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 3,75 kW / 220 V - 50 Hz
EER: minimalno 3.39 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 12,5 - 13,75 kW
N ukupno = maksimalno 3,00 kW / 220 V - 50 Hz
COP: minimalno 4,30 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -20° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno š x d = 950 x 330 mm ; h = 834 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 15,88 mm
| težina ukupno: maksimalno 69 kg |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.2.2. | 50
Jedinica sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 10 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja.
Qh ukupno = 14,0 - 15,40 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 3,75 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
EER: minimalno 3.93 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 16,0 - 17,6 kW
N ukupno = maksimalno 3,75 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
COP: minimalno 4,44 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -20° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 51 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno š x d = 950 x 330 mm ; h = 1.380 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 15,88 mm
| težina ukupno: maksimalno 96 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.2.3. | 80
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 13 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja
Qh ukupno = 22,4 - 24,64 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 6,50 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
EER: minimalno 3,57 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 24,5 - 26,95 kW
N ukupno = maksimalno 6,50 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
COP: minimalno 3,90 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -20° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 59 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno š x d = 950 x 330 mm ; h = 1.380 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 19,05 mm
| težina ukupno: maksimalno 115 kg |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.2.4. | 100
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 16 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 28,0 - 30,8 kW
Priključna snaga:
N ukupno = maksimalno 9,00 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
EER: minimalno 3,22 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 30,6 - 33,66 kW
N ukupno = maksimalno 7,75 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
COP: minimalno 4,05 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -20° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 60 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno: maksimalno š x d = 1.090 x 380 mm ; h = 1.625 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 22,2 mm
| težina ukupno: maksimalno 144 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.3. | Dobava i montaža vanjske jedinice monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu unutarnju jedinicu - DX izmjenjivač komore. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Proizvodi slijedećih karakteristika:
Qh =2,2 / 5 / 5,6 kW
Qg = 2,2 / 4,8 /5,8 kW
SEER: minimalno 6,2
SCOP: minimalno 3,81
Napajanje: 1 faza / 220 - 240 V / 50 Hz
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
radno područje: hlađenje: od -15° do 48°C
radno područje: grijanje: od -18° do 18°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 47/52 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Ukupna duljina cjevovoda: 5-30 m
Maks. visinska razlika VJ - UJ: 30 m
dimenzije ukupno: maksimalno d x š = 870 x 320 mm ; h = 655 mm
| masa: maksimalno 44,6 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.4. | Dobava i montaža vanjske jedinice monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjena za spoj na jednu unutarnju jedinicu - parapetnu jedinicu ugostiteljskog prostora uz Kneževu palaču. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Proizvodi slijedećih karakteristika:
Qh =2,2 / 5 / 5,6 kW
Qg = 2,2 / 4,8 /5,8 kW
SEER: minimalno 6,2
SCOP: minimalnp 3,81
Napajanje: 1 faza / 220 - 240 V / 50 Hz
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
radno područje: hlađenje: od -15° do 48°C
radno područje: grijanje: od -18° do 18°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 47/52 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Ukupna duljina cjevovoda: 5-30 m
Maks. visinska razlika VJ - UJ: 30 m
dimenzije ukupno: maksimalno d x š = 870 x 320 mm ; h = 655 mm
| masa: maksimalno44,6 kg |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.5. | Dobava i montaža unutarnjih jedinica VRF sustava, bez kućišta predviđenih za skrivenu (parapetnu) podnu montažu, opremljena inverterskim ventilatorom s BDLC motorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona,elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, interface modulom s jednim kontaktom, i perivim filterom, te mogućnošću spajanja priključnog cjevovoda iz tri smjera.
4.1.5.1. | 7
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 2,2 - 2,42 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 - 2,75 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 510 / 450 / 390 m3/h
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno lxbxh 1067 x 203 x 635
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina:maksimalno 27 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 35 / 33 / 31 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.5.2. | 12
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 3,6 - 3,96 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 - 4,4 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 630 / 570 / 510 m3/h
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno lxbxh 1067 x 203 x 635
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 27 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 37 / 35 / 33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 3 |  | 0
4.1.6. | Dobava i montaža unutarnjih jedinica VRF sustava, predviđenih za montažu na pod sa kućištem, opremljena inverterskim ventilatorom s BDLC motorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona,elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, interface modulom s jednim kontaktom, i perivim filterom, te mogućnošću spajanja priključnog cjevovoda iz tri smjera.
4.1.6.1. | 7
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 2,2 - 2,42 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 - 2,75 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 510 / 450 / 390 m3/h
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno lxbxh 1067 x 203 x 635
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 27 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 35 / 33 / 31 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 7 |  | 0
4.1.6.2. | 9
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 2,8 - 3,08 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,2 - 3,52 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 570 / 510 / 450 m3/h
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno lxbxh 1067 x 203 x 635
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 27 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 36 / 34 / 32 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 10 |  | 0
4.1.6.3. | 12
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 3,6 - 3,96 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 - 4,4 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 630 / 570 / 510 m3/h
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno lxbxh 1067 x 203 x 635
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 27 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 37 / 35 / 33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 22 |  | 0
4.1.7. | Dobava i montaža unutarnjih jedinica VRF sustava kanalne visokotlačne izvedbe, predviđenih za montažu u spušteni strop,sa mogućnošću podešavanja statičkog tlaka, opremljena inverterskim ventilatorom s direktnim pogonom sa BDLC motorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sa ugrađenom pumpom za kondenzat, interface modulom s jednim kontaktom i perivim filterom.
4.1.7.1. | 7
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 2,2 - 2,42 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 - 2,75 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 540 / 450 / 360 m3/h
ESP = minimalno 78 / 59 Pa
N = 150 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 900 x 700 x 270
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 26 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 34 / 33 / 32 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.7.2. | 9
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 2,8 - 3,08 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,2 - 3,52kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 570 / 450 / 360 m3/h
ESP = minimalno 78 / 59 Pa
N = 150 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 900 x 700 x 270
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 26 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 35 / 34 / 33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.7.3. | 12
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 3,6 - 3,96 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 - 4,4 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 660 / 540 / 430 m3/h
ESP = minimalno 78 / 59 Pa
N = 150 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 900 x 700 x 270
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 26 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 37 / 35 / 34 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 4 |  | 0
4.1.7.4. | 15
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 4,5 - 4,95 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,0 - 5,5 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 960 / 720 / 540 m3/h
ESP = minimalno 78 / 59 Pa
N = 150 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 900 x 700 x 270
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 26 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 39 / 37 / 34 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 8 |  | 0
4.1.7.5. | 18
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 5,6 - 6,16 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 6,3 - 6,93 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 1020 / 960 / 840 m3/h
ESP = minimalno 78 / 59 Pa
N = 150 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 900 x 700 x 270
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
težina: maksimalno 26,5 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 40 / 38 / 37 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 3 |  | 0
4.1.7.6. | 24
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 7,1 - 7,81 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 8,0 - 8,8 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 1140 / 960 / 840 m3/h
ESP = minimalno 78 / 59 Pa
N = 150 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 900 x 700 x 270
priključak tekuće faze Ø9.52 mm
priključak plinske faze Ø15.88 mm
težina: maksimalno 26,5 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 42 / 41 / 40 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 5 |  | 0
4.1.7.7. | 42
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 12,3 - 13,53 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 13,8 - 15,18 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 2280 / 1980 / 1680 m3/h
ESP = minimalno 98 / 78 Pa
N = 450 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 1250 x 700 x 270
priključak tekuće faze Ø9.52 mm
priključak plinske faze Ø15.88 mm
težina: maksimalno 38 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 45 / 44 / 44 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 5 |  | 0
4.1.7.8. | 54
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 15,8 - 17,38 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 18,0 - 19,8 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 3000 / 2700 / 2400 m3/h
ESP = minimalno 137 / 98 Pa
N = 450 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: maksimalno 1250 x 700 x 360
priključak tekuće faze Ø9.52 mm
priključak plinske faze Ø19.05 mm
težina: maksimalno 53 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 39 / 37 / 35 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 5 |  | 0
4.1.8. | Dobava i montaža ventilacijsko-rekuperatorska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, izmjenjivačem sa direktnom ekspanzijom, tlačnim i odsisnim ventilatorima, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
4.1.8.1. | 80
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh DX izmjenjivača = 7,46 - 8,20 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST
Qg = 9,80 - 10,78 kW
Tv= 7°C
Tp = 20°C ST,
VZ = minimalno 800 / 800 / 640 m3/h
ESP = minimalno 140 / 90 / 70 Pa
Stupanj učink. (temp.): minimalno 80% /80% / 81%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): minimalno 69% / 67% / 67%
Dimenzije: maksimalno 1667 x 1140 mm ; h = 365 mm
Težina: maksimalno 105 kg
N = 240/220/90 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 39/37/34 dB(A)
| Priključak zraka: Ø250 |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.8.2. | 100
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh DX izmjenjivača = 9,12 - 10 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST
Qg = 11,72 - 12,90 kW
Tv= 7°C
Tp = 20°C ST,
VZ = minimalno 1000 / 1000 / 820 m3/h
ESP = minimalno 110 / 70 / 60 Pa
Stupanj učink. (temp.): minimalno 78% /76% / 76%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): minimalno 66% / 64% / 64%
Dimenzije: maksimalno 1667 x 1140 mm ; h = 365 mm
Težina: maksimalno 105 kg
N = 240/220/90 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 40/38/35 dB(A)
| Priključak zraka: Ø250 |  | kpl | 3 |  | 0
4.1.9. | Dobava i montaža žičanih elektronskih prostornih regulatora sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRF jedinica.
Kontrola pristupa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
| Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature, pozicija lamela pojedinačno za kazetne uređaje, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, kontrola robota za čišćenje, Plasma ionizator, za kanalne jedinice IR prijemnik,signalizacija greške, prikaz potrošnje energije, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada. |  | kpl | 58 |  | 0
4.1.10. | Dobava i montaža žica za grupiranje više unutarnjih uređaja na jedan daljinski žičani upravljač, maksimalno do 16 unutarnjih jedinica, dužina kabela do 10 metara. |  | kpl | 20 |  | 0
4.1.11. | Dobava i montaža centralnog touch kontrolera s LCD ekranom dijagonale minimalno 10" (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 128 grupa unutarnjih jedinica VRF sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske VRF jedinice.
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama, ograničavanje temperaturnog raspona.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa. Vizualna navigacija i self dijagnostika. Mogućnost prikaza potrošnje energije kada je priključen PDI uređaj. Prikaz alarma na displaju kod hitnih situacija.
| Uređaj omogućuje zoniranje više temperaturnih zona za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10 različitih tjednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu. |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.12. | Dobava i montaža periferne automatske regulacije za upravljanje sa elektronskim ekspanzijskim ventilom. Automatska regulacija daje izlaze za pokretanje i zaustavljanje ventilatora klima komore, pokretanje i zaustavljanje vanjske jedinice VRF sustava te izlaze za elektronski expanzioni ventil. Ulazi za automatiku su termistor povratnog zraka klima komore te dodirni termistori za cijev radne tvari, osijetnik protoka zraka te kontakti za žičani daljinski upravljač.
| Napomena: Frekventni regulatori, motori žaluzina te ostali elementi u polju se spajaju na automatsku regulaciju klima komore koja nije obuhvaćena ovom stavkom. |  | kpl | 3 |  | 0
4.1.13. | Dobava i montaža elektronskog ekspanzijskog ventila za isparivač radne tvari smješten u klima komori.
| za vanjsku jedinicu kapaciteta 4 - 10 HP |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.14. | Dobava i montaža dry contact veze između DDC regulacije i VRF sustava. |  | kpl | 3 |  | 0
4.1.15. | Dobava i montaža izoliranih bakrenih spojnih elemenata za "Heat Pump" razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), slijedećih maksimalnih kapaciteta
| do 15 kW |  | kom | 37 |  | 0
| do 28 kW |  | kom | 24 |  | 0
| do 56 kW |  | kom | 7 |  | 0
4.1.16. | Dobava i montaža izolirani bakrenih T-komada za spoj dva modula vanjskih VRF jedinica na zajednički cjevovod, za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), slijedećih maksimalnih kapaciteta:
| do 100 kW |  | kom | 1 |  | 0
4.1.17. | Dobava i montaža višestrukih razdjelnika odnosno redukcijskih nastavaka potrebnih za montažu cijevi VRF sustava, dimenzionirani su uz pomoć računalne simulacije tako da budu povoljni za strujanje. Zahvaljujući tome, gubitak tlaka sveden je na minimum. Specijalnim oblikovanjem zajamčen je povrat ulja. Opseg isporuke obuhvaća jedan razdjelnik za cijev za kapljevinu i jedan razdjelnik za usisnu cijev te redukcijske nastavke za prilagodbu cijevnih priključaka razdjelnika dimenzijama cijevi za radni medij. Za slijedeći broj priključaka:
| a) 4 priključka |  | kom | 1 |  | 0
| b) 7 priključaka |  | kom | 1 |  | 0
4.1.18. | Dobava i montaža izoliranih frigo bakrenih cijevi za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze,cijevi moraju biti sa unutarnje strane odmašćene,prije ugradnje propuhane, u stavku cijevi uključen je sav pribor za spajanje, cijev-cijev te uređaj-cijev, inertni plin za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lotanja, te srebro kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik.
| a) 6,35 mm |  | m | 550 |  | 0
| b) 9,52 mm |  | m | 530 |  | 0
| c) 12,7 mm |  | m | 770 |  | 0
| d) 15,88 mm |  | m | 425 |  | 0
| f) 19,05 mm |  | m | 230 |  | 0
| g) 22,2 mm |  | m | 50 |  | 0
| h) 25,4 mm |  | m | 105 |  | 0
| i) 28,58 mm |  | m | 160 |  | 0
| j) 31,8 mm |  | m | 20 |  | 0
| k) 34,9 mm |  | m | 45 |  | 0
4.1.19. | Dobava i montaža bakrenih cijevi za odvod kondenzata sa unutrašnjih jedinica, u kompletu sa ovjesnim priborom i svim prijelazima, koljenima i ostalim potrošnim materijalom, dimenzija:
| 18x1mm |  | m | 320 |  | 0
| 22x1mm |  | m | 135 |  | 0
| 28x1,5mm |  | m | 135 |  | 0
| 35x1,5mm |  | m | 35 |  | 0
4.1.20. | Dobava i montaža paronepropusne izolacije za izoliranje bakrenog razvoda odvoda kondenzata prilikom vođenja u spuštenom stropu, debljine 9mm, za bakrene cijevi slijedećih dimenzija:
| a) 18x1mm |  | m | 260 |  | 0
| b) 22x1mm |  | m | 100 |  | 0
| c) 28x1,5mm |  | m | 120 |  | 0
| d) 35x1,5mm |  | m | 35 |  | 0
4.1.21. | Dobava i montaža tipskih sifonskih sklopova za sifoniranje odvoda kondenzata sustava grijanja/hlađenja, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom. |  | kpl | 35 |  | 0
4.1.22. | Dobava i nadopuna sredstva za hlađenje R410A, za dopunjavanja u cijevi rashlada. |  | kg | 110 |  | 0
4.1.23. | Dobava i montaža stropnih linijskih difuzora, za ubacivanje kondicioniranog zraka u prostorije objekta, s mogućnošću regulacije količine ubacivanog zraka, u kompletu sa priključnom kutijom, ovjesnim materijalom i demontažnim istrujnim plenumom, slijedećeg broja redova i dužina difuzora:
| a) 3-redni - 1050 mm |  | kom | 33 |  | 0
| b) 3-redni - 1200 mm |  | kom | 12 |  | 0
| c) 4-redni - 1350 mm |  | kom | 6 |  | 0
4.1.24. | Dobava i montaža stropnih linijskih difuzora, za odsis zraka iz prostorija objekta, s mogućnošću regulacije količine ubacivanog zraka, u kompletu sa priključnom kutijom, ovjesnim materijalom i demontažnim istrujnim plenumom, slijedećeg broja redova i dužina difuzora:
| a) 3-redni - 900 mm |  | kom | 3 |  | 0
| b) 3-redni - 1050 mm |  | kom | 8 |  | 0
| c) 3-redni - 1200 mm |  | kom | 30 |  | 0
| d) 3-redni - 1350 mm |  | kom | 3 |  | 0
| e) 4-redni - 1350 mm |  | kom | 6 |  | 0
4.1.25. | Dobava i montaža slijepih linijskih difuzora bez priključne kutije, slijedećih broja redova i dužina:
| 3-redni - 900 mm |  | kom | 3 |  | 0
4.1.26. | Dobava i montaža istrujnih mlaznica za ubacivanje zraka u prostorije objekta (bez motornih pogona) sa ručnim podešavanjem smjera strujanja zraka, slijedećih veličina:
| a) 315 |  | kom | 7 |  | 0
| b) 400 |  | kom | 6 |  | 0
4.1.27. | Dobava i montaža istrujnih mlaznica za ubacivanje zraka u prostorije objekta, u kompletu sa elektromotornim pogonom 24/230V za mogućnost promjene smjera puhanja ovisno o režimu grijanja/hlađenja, slijedećih veličina:
| 400 |  | kom | 12 |  | 0
4.1.28. | Dobava i montaža dozračnih i odzračnih rešetki sa prigrađenom ručnom regulacijskom zaklopkom. Rešetke su izrađene od aluminijskog lima sa fiksnim redom prednjih lamela usmjerenih pod kutem od 0° ili 15°, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom, slijedećih kuteva prednjih lamela i dimenzija:
| 825x125 mm - 0° |  | kom | 10 |  | 0
4.1.29. | Dobava i montaža dozračnih i odzračnih rešetki za ugradnju u zid ili strop, bez prigrađene regulacijske zaklopke. Rešetke su izrađene od aluminijskog lima sa fiksnim redom prednjih lamela usmjerenih pod kutem od 0° ili 15°, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom, slijedećih kuteva prednjih lamela i dimenzija:
| a) 1025x125 mm - 0° |  | kom | 1 |  | 0
| b) 1025x225 mm - 0° |  | kom | 18 |  | 0
| c) 1025x425 mm - 0° |  | kom | 2 |  | 0
| d) 1225x325 mm - 0° |  | kom | 2 |  | 0
| e) 1225x425 mm - 0° |  | kom | 6 |  | 0
| f) 1225x225 mm - 15° |  | kom | 8 |  | 0
4.1.30. | Dobava i montaža nagaznih dozračnih i odzračnih rešetki bez prigrađene regulacijske zaklopke za montažu u pod prostorije. Rešetke su izrađene od aluminijskog lima sa fiksnim redom prednjih lamela usmjerenih pod kutem od 0° ili 15°, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom, slijedećih kuteva prednjih lamela i dimenzija:
| a) 625x225 mm - 15° |  | kom | 12 |  | 0
| b) 1225x225 mm - 15° |  | kom | 9 |  | 0
4.1.31. | Dobava i montaža fleksibilnih zvučno apsorbirajućih cijevi za montažu na spiro kanale od unutarnjih VRF jedinica do istrujnih i odsisnih difuzora, za prigušenje buke i spriječavanje prenošenja vibracija. U kompletu sa priborom za montažu i spajanje. slijedećih promjera i dužina:
| a) Ć 160 x 500 mm |  | kom | 34 |  | 0
| b) Ć 160 x 1000 mm |  | kom | 28 |  | 0
| c) Ć 200 x 500 mm |  | kom | 10 |  | 0
| d) Ć 200 x 1000 mm |  | kom | 10 |  | 0
| e) Ć 250 x 1000 mm |  | kom | 10 |  | 0
| f) Ć 315 x 500 mm |  | kom | 13 |  | 0
| g) Ć 315 x 1000 mm |  | kom | 8 |  | 0
| h) Ć 457 x 500 mm |  | kom | 2 |  | 0
4.1.32. | Dobava i montaža trake za spoj i brtvljenje fleksibilnih cijevi sa istrujnim elementima i spiro cijevima. |  | kpl | 5 |  | 0
4.1.33. | Dobava i montaža spiro kanala od pocinčanog lima za ubacivanje, odnosno odsis zraka, komplet sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ø160mm |  | m | 145 |  | 0
| b) Ø200mm |  | m | 80 |  | 0
| c) Ø250mm |  | m | 80 |  | 0
| d) Ø315 mm |  | m | 55 |  | 0
| e) Ø400 mm |  | m | 15 |  | 0
4.1.34. | Dobava i montaža spiro koljena 90°, izrađenog od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ø160mm |  | kom | 36 |  | 0
| b) Ø200mm |  | kom | 10 |  | 0
| c) Ø250 mm |  | kom | 12 |  | 0
| d) Ø315 mm |  | kom | 12 |  | 0
4.1.34. | Dobava i montaža spiro koljena 45°, izrađenog od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ø160mm |  | kom | 69 |  | 0
| b) Ø200mm |  | kom | 37 |  | 0
| c) Ø250 mm |  | kom | 13 |  | 0
| d) Ø315 mm |  | kom | 1 |  | 0
4.1.35. | Dobava i montaža prijelaznih komada, izrađenih od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih izvedbi:
| a) Ø160/Ø200 |  | kom | 4 |  | 0
| b) Ø200/Ø250 |  | kom | 4 |  | 0
| c) Ø250/Ø315 |  | kom | 8 |  | 0
| d) Ø200/300x150 |  | kom | 8 |  | 0
| e) Ø250/300x250 |  | kom | 2 |  | 0
| f) Ø250/400x150 |  | kom | 2 |  | 0
| g) Ø315/500x150 |  | kom | 1 |  | 0
4.1.36. | Dobava i montaža protupožarnih zaklopki klase vatrootpornosti EI90, za montažu na ventilacijske kanale prilikom prolaska kroz granice požarnih sektora. Napajanje zaklopki 220 V, s okidajućom oprugom, elektromotornim pogonom i krajnjim kontaktima za indikaciju stanja (otvoreno/zatvoreno). Zaklopke slijedećih dimenzija:
| 400 x 200 |  | kpl | 4 |  | 0
4.1.37. | Dobava i montaža kanala pravokutnog presjeka izrađenih iz pocinčanog lima debljine prema normi DIN 24157 ili jednakovrijednoj normi, komplet s elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, koljenima i sl. te svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti. Količina uključuje tlačne kanale od kanalskih jedinica do istrujnih rešetki, te izradu plenuma (tlačni + usisni) kanalskih i parapetnih jedinica (32 komada kanalskih + 9 parapetnih jedinica). |  | kg | 1500 |  | 0
4.1.38. | Dobava i montaža izolacije za limene i spiro kanale te tlačne linijske difuzore. Izolacija sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000) debljine 19mm, u pločama u roli, u samoljepljivoj izvedbi. |  | m | 350 |  | 0
4.1.39. | Dobava i montaža zvučno-apsorbirajuće izolacije za montažu s unutarnje strane u istrujne plenume parapetnih jedinica VRF sustava te u usisne plenume kanalskih VRF jedinica (gdje nije bilo moguće staviti zvučno apsorbirajuću fleksibilnu cijev. Debljina izolacije 25mm. |  | m² | 25 |  | 0
4.1.40. | Dobava i montaža ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. |  | kom | 175 |  | 0
4.1.41. | Nepropusno brtvljenje svih prodora (zidovi, podovi, stropovi) za prolaz plinovitog medija, instalacije VRF-a negorivim kitom ili vatrootpornim mortom. |  | kg | 50 |  | 0
4.1.42. | Prodori kroz kamene zidove debljine 60 cm i drvene podove debljine 20 cm za vođenje instalacije VRF sustava i odvoda kondenzata. Dimenzije prodora Ć100 mm. |  | kpl | 55 |  | 0
4.1.43. | Obrada građevinskih prodora i štemanih dijelova finim cementnim mortom uz zaglađivanje površine i dovođenje u prvobitno stanje nakon montaže strojarskih elemenata. Obračun po metru stavke štemanje zidova (1.30). |  | m² | 4 |  | 0
4.1.44. | Izrada i montaža postolja čelične konstrukcije za smještaj vanjskih VRF jedinica na krovu objekta (faza 2). Postolja se izvode od toplo valjanih toplo cinčanih profila (IPE100 i CP 60/60/3), komplet sa svim potrebnim montažnim priborom, uključivo ličenje završnim lakom u dva premaza. Dimenzije vanjskih jedinica i mase uređaja su slijedeće:
| a) sustav Kneževa 1 - 1240x760 - masa 280 kg |  | kom | 1 |  | 0
| b) sustav Kneževa 2 - 1240x760 - masa 245 kg |  | kom | 1 |  | 0
| c) sustav Kneževa 3 - 2160x760 - masa 453 kg |  | kom | 1 |  | 0
| d) sustav Providur 1 - 2480x760 - masa 515 kg |  | kom | 1 |  | 0
| e) sustav Providur 2 - 920x760 - masa 215 kg |  | kom | 1 |  | 0
| f) sustav Providur 3 - 1240x760 - masa 240 kg |  | kom | 1 |  | 0
| g) sustav Providur 4 - 950x330 - masa 115 kg |  | kom | 1 |  | 0
| h) sustav Providur 5 - 1090x380 - masa 150 kg |  | kom | 1 |  | 0
| i) sustav Providur 6 - 1240x760 - masa 300 kg |  | kom | 1 |  | 0
| j) sustav Providur 7 - 1840x760 - masa 310 kg |  | kom | 1 |  | 0
| k) sustav Providur 8 - 950x330 - masa 115 kg |  | kom | 1 |  | 0
| l) sustav Providur 9 - 950x330 - masa 70 kg |  | kom | 1 |  | 0
| m) sustav Providur 10 - 950x330 - masa 70 kg |  | kom | 1 |  | 0
| n) sustav Providur 11 - 920x760 - masa 215 kg |  | kom | 1 |  | 0
| o) sustav Providur 12 - 950x330 - masa 70 kg |  | kom | 1 |  | 0
| p) sustav Providur 13 - 950x330 - masa 70 kg |  | kom | 1 |  | 0
| r) sustav Providur 14 - 950x330 - masa 70 kg |  | kom | 1 |  | 0
4.1.45. | Najam i korištenje dizalice za dizanje i postavljanje vanjskih jedinica VRF sustava na krov objekta faza 2a izgradnje. U stavku je uključeno osiguravanje manipulacijske zone dizalice uz regulaciju prometa. Visina dizanja uređaja 18 metara, minimalna horizontalna udaljenost od najbliže pristupne pozicije dizalice cca 35 metara, krak dizalice minimalno 50 metara. |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.46. | Izrada revizijskih otvora u spuštenim stropovima objekta, za pristup i potrebe servisa kanalskih jedinica i rekuperatora zraka, u kompletu sa svim potrebnim priborom, slijedećih dimanzija:
| a) 60x60 cm |  | kom | 27 |  | 0
| b) 140x60 cm |  | kom | 10 |  | 0
4.1.47. | Izrada i montaža zaštitne kanalice frigo cijevi VRF sustava grijanja/hlađenja od vertikale do vanjskih jedinica, izrađene od pocinčanog lima debljine 1 mm (dimenzija cca 1000x200mm). |  | m' | 150 |  | 0
4.1.48. | Tlačna proba instalacije VRF sustava s N2 na 40 bara i puštanje u pogon uključivo probni pogon, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija, te mjerenje buke ugrađenih uređaja uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.49. | Pražnjenje plina iz 3 VRF sustava grijanja/hlađenja Kneževe palače uz ekološko zbrinjavanje radi preseljenja vanjskih jedinica iz prostora atrija na konstrukciju šetnice. Nakon spoja na izvedene ogranke instalacija Kneževe palače u tavanskom prostoru izvršiti vakumiranje cijevnog razvoda, punjenje radnog medija, tlačnu probu, te sva potrebna ispitivanja i podešavanja sustava od strane ovlaštenog servisera. U stavci obuhvatiti sav potreban materijal, pribor i alat. |  | kpl | 1 |  | 0
4.1. | UKUPNO INSTALACIJA SUSTAVA GRIJANJA/HLAĐENJA |  |  |  |  | 0
4.2. | INSTALACIJA ELEKTRIČNOG PODNOG GRIJANJA SANITARIJA
4.2.1. | Dobava i montaža električnog podnog grijanja sastavljenog od samoljepive mrežice i upletenog grijaćeg kabla debljine 2,3 mm za polaganje na glazuru ispod keramičkih pločica. Širina grijaće podloge je 0,5 m, dužina prema potrebi. Samoljepivu mrežicu, kao nosivu potkonstrukciju grijaćeg kabla je moguće rezati i rotirati, te na taj način formirati podlogu, pri čemu grijaći kabel mora ostati neprekinut. Ustavci obuhvatiti sav potreban pribor ua montažu i spajanje. Grijaća podloga je učina 150 W/m2, slijedećih površina i učina grijanja:
| a) 12,0 m2 1875 W |  | kpl | 1 |  | 0
| b) 11,0 m2 1650 W |  | kpl | 1 |  | 0
| c) 10,0 m2 1500 W |  | kpl | 1 |  | 0
| d) 5,0 m2 750 W |  | kpl | 1 |  | 0
| e) 3,0 m2 450 W |  | kpl | 9 |  | 0
4.2.2. | Dobava i montaža regulatora podnih grijanja sa sobnim i podnim osjetnikom temperature, u kompletu sa priborom za montažu i spajanje. |  | kom | 13 |  | 0
4.2.3. | Štemanje zidova za podžbukno vođenje kablova prilikom postavljanja osjetnika temeprature podnog grijanja u pod, cca 1,5 metar po regulatoru. |  | m | 20 |  | 0
4.2.4. | Elektro spajanje električnog podnog grijanja i električnog radijatora, sa puštanjem u pogon od ovlaštenog servisera.
| NAPOMENA: Instalacija podnog grijanja u sanitarnim prostorijama mora biti osigurana FID sklopkom koja će se specificirati u elektro projektu. |  | kpl | 1 |  | 0
4.2. | UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  |  | 0
4.3. | VENTILACIJA
4.3.1. | Dobava i montaža ventilokomore oznake VK-PD, kompaktne samostojeće izvedbe, za vanjsku ugradnju sa rotacijskim rekuperatorom. Komora je izvedbe s dvostrukim plaštem, jednostavna za montažu i održavanje. Toplinski i zvučno izolirana tvrdom mineralnom vunom (56 mm), unutarnji i vanjski plašt izrađeni iz pocinčanog lima. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. Komora se montira na antivibracijske gumene podloške na predhodno pripremljeni čelični podest visine 10 cm. Smještaj komore je predviđen na 2. katu objekta, u prostoriji 2.20. Unutar komore se nalaze tlačni i odsisni ventilator (frekventno upravljani) sa filterom na usisnoj strani ventilatora, rotacijski rekuperator sa postotkom povrata topline od 81,5%, te DX grijač/hladnjak. Upravljački ormar sa regulacijom rada komore nalazi se u sklopu same komore. Komora je tipa "plug & play". Strana posluživanja - DESNA ( gledano u smjeru strujanja zraka).
Ventilokomora za rad sa 100% količinom svježeg zraka paketne izvedbe predviđena za unutarnju ili vanjsku ugradnju. Jedinica je kompaktna s ugrađenim ventilatorima, frekventnim regulatorima, filterima klase F7 na odsisnoj I filterima M5 na strani svježeg zraka, rotacijskim rekuperatorom sa povratom latentne energije, integriranim elektro ormarom sa svom radnom i sigurnosnom automatikom, mikroprocesorskom regulacijom, modulom za spajanje na centralni nadzorni sustav te posebnom sekcijom grijača I hladnjaka koji se spaja na sustav varijabilnog protoka radne tvari R410a.
Grijač i hladnjak trebaju biti opremljeni elektronskim ekspanzijskim ventilom, modulom za komunikaciju sa vanjskom jedinicom (VRF) te regulacijom konstantne temperature ubacivanja zraka u prostor.
Ventilokomora treba biti tvornički ožičena i spojena sa svim osjetnicima, pogonima žaluzina te sa svim internim ožičenjem. Na komoru potrebno je dovesti samo napojni kabel na elektro ormar, dodatni kabel za spajanje na centralni nadzor te komunikaciju prema vanjskoj VRF jedinici.
Karakteristike same ventilokomore trebaju biti potvrđene Eurovent certifikatom te komora mora imati minimalnu energetsku klasu “A”, te zadovoljavati direktivu ErP 2018 .
Upravljački dio ventilokomore treba imati slijedeće mogućnosti :
- svi bitni parametri klima komore trebaju biti vidljivi na zaslonu samog upravljača : protok zraka pojedinog ventilatora, tlak, snaga pojedinog ventilatora iskoristivost u realnom vremenu, SFPv vrijednost za oba ventilatora, temperature zraka na povratnoj strani, temperatura na strani svježeg zraka, temperatura ubacivanja, iskoristivost rotacijskog rekuperatora u realnom vremenu, pad tlaka preko filtera, vrijednost pada tlaka kada korisnik želi da se pojavi alarm zaprljanosti filtera, alrmna stanja klima komore
- putem regulatora korisnik treba imati mogućnost promjene količine zraka I temperature ubacivanja u svakom trenutku kada to treba bez posebne intervencije dobavljača-proizvođača ili putem centralnog nadzora
- kod pokretanja komore prvo se treba pokrenuti odsisni ventilator, pa rekuperator u maksimalnoj brzini pa tek tlačni ventilator s vremenskom zadrškom kako bi se maksimalno iskoristila energija preko rekuperatora.
- mogućnost podešenja minimalne i maksimalne količine zraka te automatski izbor rada (vremenski)
- bez obzira na vanjske uvjete te uvjete unutar prostora koji se obrađuje klima komora mora osigurati konstantnu količinu zraka I konstantnu temperaturu ubacivanja zraka u prostor
- mogućnost samopodešenja ventilatora (konstanti protok) za vrijeme rada bez obzira na zaprljanost filtera te samopodešenja količine zraka kod izmjene filtera (automatsko podešenje kao kod prvog puštanja u pogon)
- rotacijski rekuperator treba imati mogućnost automatskog čišćenja samog rotora u slučaju zaprljanja
- rotacijski rekuperator treba imati sustav izbjegavanja stvaranja leda na rotoru
- komunikacijski modul za spajanje na centralni nadzorni sustav putem Modbus ili LonWorks protokola
Ventilacijska komora isporučuje se u kompletu sa:
- upravljačkim sustavom
- filterima klase F7 i M5
Dimenzije komore - maksimalno:
- dužina: 3136 mm
- širina: 1605 mm
- visina: 1811 mm + 100 mm
- težina 1161 kg
Karakteristike:
TLAČNA STRANA:
-regulacijska žaluzina
- filter F7 (2 kom 592x592x520-10), (2 kom 592x287x520-10), (1 kom 287x592x520-5)
- rotacijski izmjenjivač - zima tul=-5°C (RH=70 %) -tiz= 15,4°C (RH=24%) - kapacitet: 62,69 kW - ljeto tul= 35°C (RH=40 %) -tiz= 28,5°C (RH=49%)
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 8240 m3/h - ekst. tlak: minimalno 300 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 4,00 kW
Sekcija grijača/hladnjaka sa direktnom ekspanzijom: - zima tul= 15,4°C (RH=24 %) tiz= 22°C (RH=15,9%) - ljeto tul= 29,5°C (RH=46 %) tiz= 22°C (RH=69%) - kapacitet grijanja : 18,33 kW - kapacitet hlađenja : 29,07 kW - medij: R410A
ODSISNA STRANA:
- filter F5 (2 kom 592x592x520-10), (2 kom 592x297x520-10), (1 kom 297x592x520-5)
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 8240 m3/h - ekst. tlak: minimalno 300 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 4,00 kW
Uz uređaj isporučiti:
| - osjetnik tlaka "pressure transducer" za funkciju "Defrosting" |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.2. | Dobava i montaža ventilokomore oznake VK-P1, kompaktne samostojeće izvedbe, za vanjsku ugradnju sa rotacijskim rekuperatorom. Komora je izvedbe s dvostrukim plaštem, jednostavna za montažu i održavanje. Toplinski i zvučno izolirana tvrdom mineralnom vunom (56 mm), unutarnji i vanjski plašt izrađeni iz pocinčanog lima. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. Komora se montira na antivibracijske gumene podloške na predhodno pripremljeni čelični podest visine 10 cm. Smještaj komore je predviđen na 2. katu objekta, u prostoriji 2.20. Unutar komore se nalaze tlačni i odsisni ventilator (frekventno upravljani) sa filterom na usisnoj strani ventilatora, rotacijski rekuperator sa postotkom povrata topline od 77,7%, te DX grijač/hladnjak. Upravljački ormar sa regulacijom rada komore nalazi se u sklopu same komore. Komora je tipa "plug & play". Strana posluživanja - lijeva ( gledano u smjeru strujanja zraka).
Ventilokomora za rad sa 100% količinom svježeg zraka paketne izvedbe predviđena za unutarnju ili vanjsku ugradnju. Jedinica je kompaktna s ugrađenim ventilatorima, frekventnim regulatorima, filterima klase F7 na odsisnoj I filterima M5 na strani svježeg zraka, rotacijskim rekuperatorom sa povratom latentne energije, integriranim elektro ormarom sa svom radnom i sigurnosnom automatikom, mikroprocesorskom regulacijom, modulom za spajanje na centralni nadzorni sustav te posebnom sekcijom grijača I hladnjaka koji se spaja na sustav varijabilnog protoka radne tvari R410a.
Grijač i hladnjak trebaju biti opremljeni elektronskim ekspanzijskim ventilom, modulom za komunikaciju sa vanjskom jedinicom (VRF) te regulacijom konstantne temperature ubacivanja zraka u prostor.
Ventilokomora treba biti tvornički ožičena i spojena sa svim osjetnicima, pogonima žaluzina te sa svim internim ožičenjem. Na komoru potrebno je dovesti samo napojni kabel na elektro ormar, dodatni kabel za spajanje na centralni nadzor te komunikaciju prema vanjskoj VRF jedinici.
Karakteristike same ventilokomore trebaju biti potvrđene Eurovent certifikatom te komora mora imati minimalnu energetsku klasu “A”, te zadovoljavati direktivu ErP 2018 .
Upravljački dio ventilokomore treba imati slijedeće mogućnosti :
- svi bitni parametri klima komore trebaju biti vidljivi na zaslonu samog upravljača : protok zraka pojedinog ventilatora, tlak, snaga pojedinog ventilatora iskoristivost u realnom vremenu, SFPv vrijednost za oba ventilatora, temperature zraka na povratnoj strani, temperatura na strani svježeg zraka, temperatura ubacivanja, iskoristivost rotacijskog rekuperatora u realnom vremenu, pad tlaka preko filtera, vrijednost pada tlaka kada korisnik želi da se pojavi alarm zaprljanosti filtera, alrmna stanja klima komore
- putem regulatora korisnik treba imati mogućnost promjene količine zraka I temperature ubacivanja u svakom trenutku kada to treba bez posebne intervencije dobavljača-proizvođača ili putem centralnog nadzora
- kod pokretanja klima komore prvo se treba pokrenuti odsisni ventilator, pa rekuperator u maksimalnoj brzini pa tek tlačni ventilator s vremenskom zadrškom kako bi se maksimalno iskoristila energija preko rekuperatora.
- mogućnost podešenja minimalne i maksimalne količine zraka te automatski izbor rada (vremenski)
- bez obzira na vanjske uvjete te uvjete unutar prostora koji se obrađuje klima komora mora osigurati konstantnu količinu zraka I konstantnu temperaturu ubacivanja zraka u prostor
- mogućnost samopodešenja ventilatora (konstanti protok) za vrijeme rada bez obzira na zaprljanost filtera te samopodešenja količine zraka kod izmjene filtera (automatsko podešenje kao kod prvog puštanja u pogon)
- rotacijski rekuperator treba imati mogućnost automatskog čišćenja samog rotora u slučaju zaprljanja
- rotacijski rekuperator treba imati sustav izbjegavanja stvaranja leda na rotoru
- komunikacijski modul za spajanje na centralni nadzorni sustav putem Modbus ili LonWorks protokola
Ventilacijska komora isporučuje se u kompletu sa:
- upravljačkim sustavom
- filterima klase F7 i M5
Dimenzije komore - maksimalno:
- dužina: 2955 mm
- širina: 1405 mm
- visina: 1627 mm + 100 mm
- težina: 905 kg
Karakteristike:
TLAČNA STRANA:
-regulacijska žaluzina
- filter F7 (2 kom592x592x520-10)
- rotacijski izmjenjivač - zima tul=-5°C (RH=70 %) tiz= 14,4°C (RH=26%) - kapacitet:46,48 kW - ljeto tul= 35°C (RH=40 %) tiz= 28,8°C (RH=48,%)
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 6410 m3/h - ekst. tlak: minimalno 400 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 2,4 kW
Sekcija grijača/hladnjaka sa direktnom ekspanzijom: - zima tul= 14,4°C (RH=26 %) tiz= 20°C (RH=18,7%) - ljeto tul= 30°C (RH=45 %) tiz= 26°C (RH=56%) - kapacitet grijanja : 11,22 kW - kapacitet hlađenja : 11,95 kW - medij: R410A
ODSISNA STRANA:
- filter M5 (2 kom 592x592x520-10)
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 5860 m3/h - ekst. tlak: minimalno 400 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 2,40 kW
Uz uređaj isporučiti:
| - osjetnik tlaka "pressure transducer" za funkciju "Defrosting" |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.3. | Dobava i montaža ventilokomore oznake VK-UP, kompaktne samostojeće izvedbe, za vanjsku ugradnju sa rotacijskim rekuperatorom. Komora je izvedbe s dvostrukim plaštem, jednostavna za montažu i održavanje. Toplinski i zvučno izolirana tvrdom mineralnom vunom (56 mm), unutarnji i vanjski plašt izrađeni iz pocinčanog lima. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. Komora se montira na antivibracijske gumene podloške na predhodno pripremljeni čelični podest visine 10 cm. Smještaj komore je predviđen u prostor 3.07 na 3. katu objekta. Unutar komore se nalaze tlačni i odsisni ventilator (frekventno upravljani) sa filterom na usisnoj strani ventilatora, rotacijski rekuperator sa postotkom povrata topline od 77,5%, te DX grijač/hladnjak. Upravljački ormar sa regulacijom rada komore nalazi se u sklopu same komore. Komora je tipa "plug & play". Strana posluživanja - desna ( gledano u smjeru strujanja zraka).
Klima komora za rad sa 100% količinom svježeg zraka paketne izvedbe predviđena za unutarnju ili vanjsku ugradnju. Jedinica je kompaktna s ugrađenim ventilatorima, frekventnim regulatorima, filterima klase F7 na odsisnoj I filterima M5 na strani svježeg zraka, rotacijskim rekuperatorom sa povratom latentne energije, integriranim elektro ormarom sa svom radnom i sigurnosnom automatikom, mikroprocesorskom regulacijom, modulom za spajanje na centralni nadzorni sustav te posebnom sekcijom grijača I hladnjaka koji se spaja na sustav varijabilnog protoka radne tvari R410a.
Grijač i hladnjak trebaju biti opremljeni elektronskim ekspanzijskim ventilom, modulom za komunikaciju sa vanjskom jedinicom (VRF) te regulacijom konstantne temperature ubacivanja zraka u prostor.
Ventilokomora treba biti tvornički ožičena i spojena sa svim osjetnicima, pogonima žaluzina te sa svim internim ožičenjem. Na komoru potrebno je dovesti samo napojni kabel na elektro ormar, dodatni kabel za spajanje na centralni nadzor te komunikaciju prema vanjskoj VRF jedinici.
Karakteristike same ventilokomore trebaju biti potvrđene Eurovent certifikatom te komora mora imati minimalnu energetsku klasu “A”, te zadovoljavati direktivu ErP 2018 .
Upravljački dio ventilokomore treba imati slijedeće mogućnosti :
´- svi bitni parametri klima komore trebaju biti vidljivi na zaslonu samog upravljača : protok zraka pojedinog ventilatora, tlak, snaga pojedinog ventilatora iskoristivost u realnom vremenu, SFPv vrijednost za oba ventilatora, temperature zraka na povratnoj strani, temperatura na strani svježeg zraka, temperatura ubacivanja, iskoristivost rotacijskog rekuperatora u realnom vremenu, pad tlaka preko filtera, vrijednost pada tlaka kada korisnik želi da se pojavi alarm zaprljanosti filtera, alarm stanja klima komore
- putem regulatora korisnik treba imati mogućnost promjene količine zraka I temperature ubacivanja u svakom trenutku kada to treba bez posebne intervencije dobavljača-proizvođača ili putem centralnog nadzora
- kod pokretanja klima komore prvo se treba pokrenuti odsisni ventilator, pa rekuperator u maksimalnoj brzini pa tek tlačni ventilator s vremenskom zadrškom kako bi se maksimalno iskoristila energija preko rekuperatora.
- mogućnost podešenja minimalne i maksimalne količine zraka te automatski izbor rada (vremenski)
- bez obzira na vanjske uvjete te uvjete unutar prostora koji se obrađuje klima komora mora osigurati konstantnu količinu zraka I konstantnu temperaturu ubacivanja zraka u prostor
- mogućnost samopodešenja ventilatora (konstanti protok) za vrijeme rada bez obzira na zaprljanost filtera te samopodešenja količine zraka kod izmjene filtera (automatsko podešenje kao kod prvog puštanja u pogon)
- rotacijski rekuperator treba imati mogućnost automatskog čišćenja samog rotora u slučaju zaprljanja
- rotacijski rekuperator treba imati sustav izbjegavanja stvaranja leda na rotoru
- komunikacijski modul za spajanje na centralni nadzorni sustav putem Modbus ili LonWorks protokola
Ventilacijska komora isporučuje se u kompletu sa:
- upravljačkim sustavom
- filterima klase F7 i M5
Dimenzije komore - maksimalno:
- dužina: 2375 mm
- širina: 827 mm
- visina: 996 mm + 100 mm
- težina 402 kg
Karakteristike:
TLAČNA STRANA:
-regulacijska žaluzina
- filter F7 (2 kom 353x425x370-6)
- rotacijski izmjenjivač - zima tul=-5°C (RH=70 %) tiz= 14,4°C (RH=26%) - kapacitet: 11,49 kW - ljeto tul= 35°C (RH=40 %) tiz= 28,8°C (RH=48%)
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 1590 m3/h - ekst. tlak: minimalno 300 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 0,80 kW
Sekcija grijača/hladnjaka sa direktnom ekspanzijom: - zima tul= 14,4°C (RH=26 %) tiz= 20,7°C (RH=17,5%) - ljeto tul= 29,8°C (RH=46 %) tiz= 26°C (RH=56%) - kapacitet grijanja : 3,39 kW - kapacitet hlađenja : 2,99 kW - medij: R410A
ODSISNA STRANA:
- filter M5 (2 kom 353x425x370-6)
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 1400 m3/h - ekst. tlak: minimalno 300 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 0,80kW
Uz uređaj isporučiti:
| - osjetnik tlaka "pressure transducer" za funkciju "Defrosting" |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.4. | Dobava i montaža ventilokomore oznake VK-P2, kompaktne samostojeće izvedbe, za vanjsku ugradnju sa rotacijskim rekuperatorom i integriranom dizalicom topline. Komora je izvedbe s dvostrukim plaštem, jednostavna za montažu i održavanje. Toplinski i zvučno izolirana tvrdom mineralnom vunom (56 mm), unutarnji i vanjski plašt izrađeni iz pocinčanog lima. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. Komora se montira na antivibracijske gumene podloške na predhodno pripremljeni čelični podest visine 10 cm. Smještaj komore je predviđen u prostoru 3.06. na 3. katu objekta. Unutar komore se nalaze tlačni i odsisni ventilator (frekventno upravljani) sa filterom na usisnoj strani ventilatora, rotacijski rekuperator sa postotkom povrata topline od 82,7%, te dizalica topline sa DX grijačem/hladnjakom. Upravljački ormar sa regulacijom rada komore nalazi se u sklopu same komore. Komora je tipa "plug & play". Strana posluživanja - lijeva (gledano u smjeru strujanja zraka).
Ventilokomora za rad sa 100% količinom svježeg zraka paketne izvedbe predviđena za unutarnju ili vanjsku ugradnju. Jedinica je kompaktna s ugrađenim ventilatorima, frekventnim regulatorima, filterima klase F7 na odsisnoj I filterima M5 na strani svježeg zraka, rotacijskim rekuperatorom sa povratom latentne energije, integriranim elektro ormarom sa svom radnom i sigurnosnom automatikom, mikroprocesorskom regulacijom, modulom za spajanje na centralni nadzorni sustav te posebnom sekcijom grijača I hladnjaka koji se spaja na sustav varijabilnog protoka radne tvari R410a.
Grijač i hladnjak trebaju biti opremljeni elektronskim ekspanzijskim ventilom, modulom za komunikaciju sa vanjskom jedinicom (VRF) te regulacijom konstantne temperature ubacivanja zraka u prostor.
Ventilokomora treba biti tvornički ožičena i spojena sa svim osjetnicima, pogonima žaluzina te sa svim internim ožičenjem. Na klima komoru potrebno je dovesti samo napojni kabel na elektro ormar, dodatni kabel za spajanje na centralni nadzor te komunikaciju prema vanjskoj VRF jedinici.
Karakteristike same ventilokomore trebaju biti potvrđene Eurovent certifikatom te komora mora imati minimalnu energetsku klasu “A”, te zadovoljavati direktivu ErP 2018 .
Upravljački dio klima komore treba imati slijedeće mogućnosti :
´- svi bitni parametri klima komore trebaju biti vidljivi na zaslonu samog upravljača : protok zraka pojedinog ventilatora, tlak, snaga pojedinog ventilatora iskoristivost u realnom vremenu, SFPv vrijednost za oba ventilatora, temperature zraka na povratnoj strani, temperatura na strani svježeg zraka, temperatura ubacivanja, iskoristivost rotacijskog rekuperatora u realnom vremenu, pad tlaka preko filtera, vrijednost pada tlaka kada korisnik želi da se pojavi alarm zaprljanosti filtera, alarm stanja klima komore
- putem regulatora korisnik treba imati mogućnost promjene količine zraka I temperature ubacivanja u svakom trenutku kada to treba bez posebne intervencije dobavljača-proizvođača ili putem centralnog nadzora
- kod pokretanja klima komore prvo se treba pokrenuti odsisni ventilator, pa rekuperator u maksimalnoj brzini pa tek tlačni ventilator s vremenskom zadrškom kako bi se maksimalno iskoristila energija preko rekuperatora.
- mogućnost podešenja minimalne i maksimalne količine zraka te automatski izbor rada (vremenski)
- bez obzira na vanjske uvjete te uvjete unutar prostora koji se obrađuje klima komora mora osigurati konstantnu količinu zraka I konstantnu temperaturu ubacivanja zraka u prostor
- mogućnost samopodešenja ventilatora (konstanti protok) za vrijeme rada bez obzira na zaprljanost filtera te samopodešenja količine zraka kod izmjene filtera (automatsko podešenje kao kod prvog puštanja u pogon)
- rotacijski rekuperator treba imati mogućnost automatskog čišćenja samog rotora u slučaju zaprljanja
- rotacijski rekuperator treba imati sustav izbjegavanja stvaranja leda na rotoru
- komunikacijski modul za spajanje na centralni nadzorni sustav putem Modbus ili LonWorks protokola
Ventilacijska komora isporučuje se u kompletu sa:
- upravljačkim sustavom
- filterima klase F7 i M5
Dimenzije komore - maksimalno:
- dužina: 3610 mm
- širina: 1405 mm
- visina: 1627 mm + 100 mm
- težina 1180 kg
Karakteristike:
TLAČNA STRANA:
-regulacijska žaluzina
- filter F7 (2 kom 592x592x520-10)
- reverzibilna sekcija dizalice topline sa rotacijskim rekuperatorom
- rotacijski izmjenjivač - zima tul=-4°C (RH=70 %) tiz= 15,8°C (RH=34%) - kapacitet: 46,18 kW - ljeto tul= 35°C (RH=40 %) tiz= 28,4°C (RH=49%) - kapacitet: 23,22 kW
- reverzibilna dizalica topline - frekventno regulirana
Sekcija grijača/hladnjaka sa direktnom ekspanzijom: TCKC-3-40: - zima tul= 15,8°C (RH=34 %) tiz= 20°C (RH=27,0%) - ljeto tul= 28,4°C (RH=49 %) tiz= 23°C (RH=67%) - kapacitet grijanja : 7,82 kW - kapacitet hlađenja : 11,21 kW - medij: R410A
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 5610 m3/h - ekst. tlak: minimalno 350 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 2,40 kW
ODSISNA STRANA:
- filter M5 (2 kom 592x592x520-10)
- reverzibilna sekcija dizalice topline sa rotacijskim rekuperatorom
- rotacijski izmjenjivač
- reverzibilna dizalica topline - frekventno regulirana
- ventilatorska sekcija: - protok zraka: 5610 m3/h - ekst. tlak: minimalno 350 Pa - napon: U=400 V - snaga ventilatora: maksimalno P= 2,4 kW
Uz uređaj isporučiti:
| - osjetnik tlaka "pressure transducer" za funkciju "Defrosting" |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.5. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 500 mm
- visina : 500 mm
- širina : 1100 mm
- težina - maksimalno : 42 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 10 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 35 Pa |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.6. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1250 mm
- visina : 700 mm
- širina : 700 mm
- težina - maksimalno : 80 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 25 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 35 Pa |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.7. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1250 mm
- visina : 500 mm
- širina : 1100 mm
- težina - maksimalno : 75 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 22 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 45 Pa |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.8. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1000 mm
- visina : 600 mm
- širina : 1000 mm
- težina - maksimalno : 65 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 17 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 30 Pa |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.9. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1250 mm
- visina : 500 mm
- širina : 600 mm
- težina - maksimalno : 50 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 27 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 30 Pa |  | kpl | 3 |  | 0
4.3.10. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1250 mm
- visina : 400 mm
- širina : 600 mm
- težina - maksimalno : 45 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 27 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 30 Pa |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.11. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1250 mm
- visina : 200 mm
- širina : 400 mm
- težina - maksimalno : 25 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 19 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 30 Pa |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.12. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1000 mm
- visina : 300 mm
- širina : 600 mm
- težina - maksimalno : 35 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 22 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 25 Pa |  | kpl | 3 |  | 0
4.3.13. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1500 mm
- visina : 500 mm
- širina : 1200 mm
- težina - maksimalno : 100 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 32 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 25 Pa |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.14. | Dobava i montaža kulisnog prigušivača zvuka, za montažu na ventilacijski kanal u svrhu prigušenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1000 mm
- visina : 500 mm
- širina : 1200 mm
- težina - maksimalno : 70 kg
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 22 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 25 Pa |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.15. | Dobava krovnih kapa za montažu na završetke ventilacijskih kanala iznad krova objekta. Kape izrađene od pocinčanog lima, plastificiranog u boju prema zahtjevu Investitora. Usis i ispuh zraka omogućeni sa sve četiri strane ili po cijelom obodu u slučaju okrugle izvedbe. u kompletu sa svim potrebnim montažnim i brtvenim priborom, za montažu na kanale i spiro cijevi slijedećih veličina:
4.3.15.1. | a) 900x900 mm - Hmax=630 mm |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.15.2. | b) 800x800 mm - Hmax=570 mm |  | kpl | 4 |  | 0
4.3.15.3. | c) 300x300 mm - Hmax=330 mm |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.15.4. | d) Ć315 mm - Hmax=360 mm |  | kpl | 8 |  | 0
4.3.15.5. | e) Ć100 mm - Hmax=110 mm |  | kpl | 3 |  | 0
4.3.16. | Dobava i montaža cijevnog distributera zraka, izrađenog od okrugle cijevi sa sapnicama za istrujavanje zraka na bočnim stranama. Sapnice se mogu okretati oko svoje osi i na taj način se može podešavati količina zraka kroz svaku sapnicu. Cijevni difuzor slijedećih karakteristika:
- dužina : 7000 mm
- promjer : 500 mm
- količina zraka : 1750 m3/h +/-10%
- buka pri 250 Hz - maksimalno : 33 dBa
- broj redova sapnica s desne strane: 4
| - broj redova sapnica s lijeve strane: 8 |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.17. | Dobava i montaža cijevnog distributera zraka, izrađenog od okrugle cijevi sa sapnicama za istrujavanje zraka na bočnim stranama. Sapnice se mogu okretati oko svoje osi i na taj način se može podešavati količina zraka kroz svaku sapnicu. Cijevni difuzor slijedećih karakteristika:
- dužina : 7000 mm
- promjer : 500 mm
- količina zraka : 1750 m3/h +/-10%
- buka pri 250 Hz - maksimalno : 33 dBa
- broj redova sapnica s desne strane: 8
| - broj redova sapnica s lijeve strane: 4 |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.18. | Dobava i montaža displacement difuzora zraka, izvedbe u obliku četvrtine kruga, za ugradnju u kuteve prostorija, slijedećih karakteristika:
- dužina : 340 mm
- dubina : 340 mm
- visina : 1000 mm
- količina zraka : 360 m3/h +/-10%
- buka pri 250 Hz - maksimalno : 29 dBa
- priključak na kanalski razvod: Ć250 mm
| - pad tlaka - maksimalno: 10 Pa |  | kpl | 3 |  | 0
4.3.19. | Dobava i montaža istrujnih mlaznica za ubacivanje zraka u prostorije objekta (bez motornih pogona) sa ručnim podešavanjem smjera strujanja zraka, slijedećih veličina:
| 250 |  | kpl | 2 |  | 0
| 400 |  | kpl | 9 |  | 0
4.3.20. | Dobava i montaža stropnih linijskih difuzora, za ubacivanje kondicioniranog zraka u prostorije objekta, s mogućnošću regulacije količine ubacivanog zraka, u kompletu sa priključnom kutijom, ovjesnim materijalom i demontažnim istrujnim plenumom, slijedećeg broja redova i dužina difuzora:
| 1-redni - 750 mm |  | kom | 1 |  | 0
| 2-redni - 1200 mm |  | kom | 5 |  | 0
| 3-redni - 900 mm |  | kom | 4 |  | 0
| 3-redni - 1050 mm |  | kom | 4 |  | 0
| 3-redni - 1200 mm |  | kom | 1 |  | 0
| 4-redni - 1200 mm |  | kom | 8 |  | 0
4.3.21. | Dobava i montaža stropnih linijskih difuzora, za odsis zraka iz prostorija objekta, s mogućnošću regulacije količine ubacivanog zraka, u kompletu sa priključnom kutijom, ovjesnim materijalom i demontažnim istrujnim plenumom, slijedećeg broja redova i dužina difuzora:
| 1-redni - 750 mm |  | kom | 1 |  | 0
| 2-redni - 1200 mm |  | kom | 5 |  | 0
| 3-redni - 900 mm |  | kom | 19 |  | 0
| 3-redni - 1050 mm |  | kom | 6 |  | 0
| 3-redni - 1200 mm |  | kom | 1 |  | 0
| 4-redni - 1350 mm |  | kom | 5 |  | 0
4.3.22. | Dobava i montaža vrtložnih difuzora, za ubacivanje zraka u prostorije objekta, u kompletu sa priključnom kutijom i ovjesnim materijalom, slijedećih dimenzija i broja istrujnih proreza:
| a) 300x300 mm - 8 istrujnih proreza |  | kom | 1 |  | 0
| b) 400x400 mm - 16 istrujnih proreza |  | kom | 3 |  | 0
4.3.23. | Dobava i montaža dozračnih i odzračnih rešetki za ugradnju u zid ili strop, sa prigrađenom ručnom regulacijskom zaklopkom. Rešetke su izrađene od aluminijskog lima sa fiksnim redom prednjih lamela usmjerenih pod kutem od 0° ili 15°, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom, slijedećih kuteva prednjih lamela i dimenzija:
| a) 325x125 mm - 0° |  | kom | 4 |  | 0
| b) 425x125 mm - 0° |  | kom | 8 |  | 0
| c) 1025x125 mm - 0° |  | kom | 4 |  | 0
| d) 1025x425 mm - 0° |  | kom | 5 |  | 0
| e) 1225x425 mm - 0° |  | kom | 1 |  | 0
| f) 825x125 mm - 15° |  | kom | 7 |  | 0
| g) 1225x125 mm - 15° |  | kom | 2 |  | 0
4.3.24. | Dobava i montaža nagaznih dozračnih i odzračnih rešetki sa prigrađenom regulacijskom zaklopkom za montažu u pod prostorije. Rešetke su izrađene od aluminijskog lima sa fiksnim redom prednjih lamela usmjerenih pod kutem od 0° ili 15°, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom, slijedećih kuteva prednjih lamela i dimenzija:
| 625x225 mm - 15° |  | kom | 2 |  | 0
4.3.25. | Dobava i montaža zračnih ventila za ubacivanje zraka, s mogućnošču regulacije količine ubacivanog zraka preko centralnog diska, za montažu u spušteni strop objekta. Ventili su izrađeni od čeličnog lima u boji po izboru investitora. Slijedećih veličina i maksimalnih količina zraka:
| a) 125 - 80 m3/h |  | kom | 4 |  | 0
| b) 160 - 120 m3/h |  | kom | 1 |  | 0
4.3.26. | Dobava i montaža zračnih ventila za odsis zraka, s mogućnošču regulacije količine odsisanog zraka preko centralnog diska, za montažu u spušteni strop objekta. Ventili su izrađeni od čeličnog lima u boji po izboru investitora. Slijedećih veličina i maksimalnih količina zraka:
| 100 - 50 m3/h |  | kom | 1 |  | 0
4.3.27. | Dobava i montaža vanjskih protukišnih rešetki, izrađenih od pocinčanog lima, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom, slijedećih dimenzija:
| 600 x 300 mm |  | kom | 2 |  | 0
4.3.28. | Dobava i montaža pretlačne rešetke za ugradnju pri dnu zida prostorije sušione, u kompletu sa montažnim priborom, slijedećih dimenzija:
| 300x125 mm |  | kom | 1 |  | 0
4.3.29. | Dobava i montaža fleksibilnih zvučno apsorbirajućih cijevi za montažu na spiro kanale od unutarnjih VRF jedinica do istrujnih i odsisnih difuzora, za prigušenje buke i spriječavanje prenošenja vibracija. U kompletu sa priborom za montažu i spajanje. slijedećih promjera i dužina:
| a) Ć 160 x 500 mm |  | kom | 68 |  | 0
| b) Ć 250 x 1000 mm |  | kom | 2 |  | 0
| c) Ć 315 x 1000 mm |  | kom | 6 |  | 0
| d) Ć 457 x 500 mm |  | kom | 2 |  | 0
4.3.30. | Dobava i montaža regulatora protoka zraka na ograncima ventilacijskih kanala, sa ručnim pogonom, kvadratnog i okruglog presjeka, slijedećih veličina:
| a) Ć 125 |  | kom | 1 |  | 0
| b) Ć 160 |  | kom | 1 |  | 0
| c) Ć 200 |  | kom | 4 |  | 0
| d) Ć 250 |  | kom | 2 |  | 0
| e) Ć 315 |  | kom | 6 |  | 0
| f) Ć 400 |  | kom | 2 |  | 0
| g) 400x200 |  | kom | 1 |  | 0
| h) 400x250 |  | kom | 1 |  | 0
| i) 400x300 |  | kom | 1 |  | 0
| j) 500x250 |  | kom | 1 |  | 0
| k) 600x300 |  | kom | 1 |  | 0
4.3.31. | Dobava i montaža protupožarnih zaklopki klase vatrootpornosti EI90, za montažu na ventilacijske kanale prilikom prolaska kroz granice požarnih sektora. Napajanje zaklopki 220 V, s okidajućom oprugom, elektromotornim pogonom i krajnjim kontaktima za indikaciju stanja (otvoreno/zatvoreno). Zaklopke slijedećih dimenzija:
| a) Ć125 |  | kpl | 2 |  | 0
| b) Ć200 |  | kpl | 2 |  | 0
| c) Ć250 |  | kpl | 9 |  | 0
| d) Ć315 |  | kpl | 2 |  | 0
| e) Ć355 |  | kpl | 3 |  | 0
| f) Ć400 |  | kpl | 2 |  | 0
| g) 400 x 200 |  | kpl | 2 |  | 0
| h) 400 x 250 |  | kpl | 1 |  | 0
| i) 400 x 400 |  | kpl | 1 |  | 0
| j) 500 x 300 |  | kpl | 5 |  | 0
| k) 500 x 400 |  | kpl | 3 |  | 0
| l) 600 x 300 |  | kpl | 4 |  | 0
| m) 700 x 400 |  | kpl | 3 |  | 0
| n) 700 x 600 |  | kpl | 2 |  | 0
| o) 1000 x 400 |  | kpl | 3 |  | 0
| p) 1000 x 500 |  | kpl | 1 |  | 0
| r) 1200 x 350 |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.32. | Dobava i montaža kanala od pocinčanog lima za ubacivanje, odnosno odsis zraka, komplet sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ć100 mm |  | m | 45 |  | 0
| b) Ć125 mm |  | m | 58 |  | 0
| c) Ć160 mm |  | m | 146 |  | 0
| d) Ć200 mm |  | m | 230 |  | 0
| e) Ć250 mm |  | m | 220 |  | 0
| f) Ć315 mm |  | m | 104 |  | 0
| g) Ć355 mm |  | m | 80 |  | 0
| h) Ć400 mm |  | m | 48 |  | 0
| i) Ć500 mm |  | m | 2 |  | 0
4.3.33. | Dobava i montaža koljena spiro 90°, izrađeno od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ć100 mm |  | kom | 14 |  | 0
| b) Ć125 mm |  | kom | 6 |  | 0
| c) Ć160 mm |  | kom | 35 |  | 0
| d) Ć200 mm |  | kom | 28 |  | 0
| e) Ć250 mm |  | kom | 25 |  | 0
| f) Ć315 mm |  | kom | 15 |  | 0
| g) Ć355 mm |  | kom | 12 |  | 0
| h) Ć400 mm |  | kom | 18 |  | 0
4.3.34. | Dobava i montaža koljena spiro 45°, izrađeno od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ć100 mm |  | kom | 2 |  | 0
| b) Ć200 mm |  | kom | 8 |  | 0
4.3.35. | Dobava i montaža prijelaza, redukcija izrađenih od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim priborom, slijedećih dimenzija:
| a) Ć100/Ć125 |  | kom | 12 |  | 0
| b) Ć125/Ć160 |  | kom | 14 |  | 0
| c) Ć160/Ć200 |  | kom | 26 |  | 0
| d) Ć160/Ć250 |  | kom | 22 |  | 0
| e) Ć200/Ć250 |  | kom | 16 |  | 0
| f) Ć400/Ć500 |  | kom | 2 |  | 0
| g) Ć125/300x150 |  | kom | 6 |  | 0
| h) Ć200/300x200 |  | kom | 6 |  | 0
| i) Ć200/400x200 |  | kom | 4 |  | 0
| j) Ć250/300x250 |  | kom | 6 |  | 0
| k) Ć315/400x250 |  | kom | 2 |  | 0
4.3.36. | Dobava i montaža kanala za distribuciju zraka, izrađenih od pocinčanog lima debljine prema normi DIN 24157 list 2 ili jednakovrijednoj normi, spajani pomoću prirubnica, uključujući sve prijelazne i fazonske komade, ovješenja, potrebna ukrućenja, čelične profile i slično. |  | kg | 10500 |  | 0
4.3.37. | Dobava i montaža toplinske izolacije ventilacijskih kanala. Izolacija sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000) debljine 19 mm. Stavka se odnosi na vanjski razvod limenih kanala na krovu objekta, te unutarnji razvod tlačnih kanala. Napomena: izoliranje kanala na krovu se izvodi u dva sloja. |  | m² | 1400 |  | 0
4.3.38. | Dobava i oblaganje limenih kanala u zaštitni Al ili Inox lim (prilikom vođenja u vanjskom prostoru ili podzemnom betonskom kanalu). |  | m² | 160 |  | 0
4.3.39. | Dobava i montaža kanalskog ventilatora za potrebe recirkulacije centralnog halla, za montažu na limeni kanal. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama smješten u kućištu od pocinčanog lima i slijedećih je tehničkih karakteristika:
- protok zraka 2100 m3/h
- visina dobave minimalno 150 Pa
- snaga N=0,326 kW
- dimenzija - maksimalno: 450x450 mm
Dodatna oprema:
- bezstupanjski regulator vrtnje ventilatora
| - brze fleksibilne spojnice (2 komada po ventilatoru) |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.40. | Dobava i montaža kanalskog filtera zraka za montažu na ventilacijsku cijev recirkulacije hall-a, slijedećih karakteristika:
- klasa: M5
- maksimalni pad tlaka: 50 Pa
| - dimenzije: 450x450 mm |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.41. | Dobava i montaža cilindričnog prigušivaća zvuka za montažu na limeni kanal recirkulacije hall-a u svrhu smanjenja buke, slijedećih karakteristika:
- dužina : 1500 mm
- promjer : 400 mm
- prigušenje buke pri 250Hz - minimalno: 15 dB
| - pad tlaka u prigušivaću - maksimalno : 25 Pa |  | kpl | 4 |  | 0
4.3.42. | Krovni odsisni ventilatori za odsis zraka iz prostorije sušionice i karantene u sklopu preparatorskih radionica. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama, smješten u kućištu od pocinčanog lima, slijedećih tehničkih karakteristika:
- protok zraka 150 m3/h
- visina dobave minimalno 150 Pa
- snaga N=105 W/230V/1ph
- promjer priključka: 100 mm
Dodatna oprema:
- bezstupanjski regulator vrtnje ventilatora
- postolje za montažu na kosi krov
| - nepovratna zaklopka |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.43. | Dobava i montaža kanala od aluminijskog ili inox lima za ubacivanje, odnosno odsis zraka u preparatorske radionice, komplet sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ć100 mm |  | m' | 15 |  | 0
| b) Ć160 mm |  | m' | 10 |  | 0
| c) Ć200 mm |  | m' | 12 |  | 0
| d) Ć250 mm |  | m' | 35 |  | 0
| e) Ć315 mm |  | m' | 12 |  | 0
4.3.44. | Dobava i montaža koljena spiro 90°, izrađenih od aluminijskog ili inox lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ć100 mm |  | kom | 4 |  | 0
| b) Ć160 mm |  | kom | 2 |  | 0
| c) Ć250 mm |  | kom | 8 |  | 0
| d) Ć315 mm |  | kom | 4 |  | 0
4.3.45. | Dobava i montaža protupožarnih zaklopki klase vatrootpornosti EI90, izrađenih od inoxa, za montažu na ventilacijske kanale prilikom prolaska kroz granice požarnih sektora. Napajanje zaklopki 220 V, s okidajućom oprugom, elektromotornim pogonom i krajnjim kontaktima za indikaciju stanja (otvoreno/zatvoreno). Zaklopke slijedećih dimenzija:
| a) Ć250 |  | kpl | 3 |  | 0
| b) Ć315 |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.46. | Dobava i montaža kamene vune klase negorivosti A1, s temperaturom taljenja iznad 1000°C, za oblaganje kanala oko protupožarnih zaklopki. |  | m² | 85 |  | 0
4.3.47. | Dobava i montaža kanalskog električnog grijača za montažu na usisni kanal svježeg zraka rekuperatora, u kompletu sa regulatorom temperature i kanalskim osjetnikom, te adapterom za spoj na upravljač rekuperatorske jedinice, slijedećih karakteristika i količina:' - promjer priključka: Ć250 - snaga: maksimalno 2,1 kW - napajanje: 230V |  | kpl | 4 |  | 0
4.3.48. | Nepropusno brtvljenje svih prodora (zidovi, podovi, stropovi) za prolaz plinovitog medija instalacije ventilacije negorivim kitom ili vatrootpornim mortom. |  | kg | 85 |  | 0
4.3.49. | Izrada čelične podkonstrukcije antikorozivno zaštićene, za montažu klimakomora prema dimenzijama uređaja. |  | kom | 4 |  | 0
4.3.50. | Probni pogon sustava ventilacije, regulacija količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, balansiranje sustava ventilacije, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atasta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.51. | Najam i korištenje dizalice za dizanje i postavljanje klimakomora na krov objekta. U stavku je uključeno osiguravanje manipulacijske zone dizalice uz regulaciju prometa za komore . |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.52. | Rastavljanje komora prilikom dolaska na gradilište, unošenje pojedinih sekcija na tavanski prostor, te sklapanje sekcija u cijelinu. |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.53. | Izrada revizijskih otvora u spuštenim stropovima objekta, za pristup i potrebe PP i regulacijskih zaklopki, u kompletu sa svim potrebnim priborom, slijedećih dimanzija:
| 60x60 cm |  | kom | 62 |  | 0
4.3.54. | Elektro spajanje ventilokomora, ventilatora i PP zaklopki, sa puštanjem u pogon od ovlaštenog servisera uz izdavanje garancije. |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.55. | Dobava i montaža ovjesnih šina, za pričvršćenje pravokutnih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom, slijedećih dužina:
| a) 1,25 metara |  | kom | 45 |  | 0
| b) 1,0 metar |  | kom | 15 |  | 0
| c) 0,75 metara |  | kom | 105 |  | 0
| d) 0,5 metara |  | kom | 75 |  | 0
4.3.56. | Dobava i montaža ovjesnih šina , za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. |  | kom | 345 |  | 0
4.3.57. | Programiranje parametara rada ventilokomora VK-P1, VK-P2, VK-PD i VK-UP prema zadanim uvjetima od strane ovlaštenog servisera. Stavka uključuje reguliranje protočnih količina zraka komora u skladu sa shemama ventilacije, te izdvajanje kontrolnih parametara uređaja za mogućnost spajanja na sustav centralnog upravljanja objekta (CNUS). |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.58. | Izrada prodora u stropnim pločama i zidovima zbog prolaza ventilacijskih kanala. Prodori izraditi veće cca 5 cm sa svake strane od dimenzije ventilacijskih kanala, ako se na kanal ugrađuje PP zaklopka, isti povećati na dimenzije prema preporukama proizvođača opreme. Dimenzije kanala po prodorima i njihov broj su slijedeće:
| a) Ø100 mm |  | kpl | 2 |  | 0
| b) Ø125 mm |  | kpl | 8 |  | 0
| c) Ø160 mm |  | kpl | 4 |  | 0
| d) Ø200 mm |  | kpl | 10 |  | 0
| e) Ø250 mm |  | kpl | 12 |  | 0
| f) Ø315 mm |  | kpl | 4 |  | 0
| g) Ø355 mm |  | kpl | 4 |  | 0
| h) Ø400 mm |  | kpl | 12 |  | 0
| i) 300x150 mm |  | kpl | 2 |  | 0
| j) 300x250 mm |  | kpl | 2 |  | 0
| k) 400x200 mm |  | kpl | 6 |  | 0
| l) 500x300 mm |  | kpl | 6 |  | 0
| m) 500x400 mm |  | kpl | 2 |  | 0
| n) 600x300 mm |  | kpl | 2 |  | 0
| o) 700x500 mm |  | kpl | 2 |  | 0
| p) 700x600 mm |  | kpl | 2 |  | 0
4.3. | UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  |  | 0
4.4. | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA
4.4.1. | Dobava i montaža kanalskog odsisnog ventilatora, za odsis zraka iz sanitarija. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama, smješten u kućištu od pocinčanog lima i slijedećih je tehničkih karakteristika:
- protok zraka 70 m3/h
- visina dobave minimalno 100 Pa
- snaga N=0,11 kW
- promjer priključka 100 mm
Dodatna oprema:
- bezstupanjski regulator vrtnje ventilatora
| - brze fleksibilne spojnice (2 komada po ventilatoru) |  | kpl | 1 |  | 0
4.4.2. | Dobava i montaža kanalskog odsisnog ventilatora, za odsis zraka iz sanitarija. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama, smješten u kućištu od pocinčanog lima i slijedećih je tehničkih karakteristika:
- protok zraka 130 m3/h
- visina dobave minimalno 120 Pa
- snaga N=0,11 kW
- promjer priključka 125 mm
Dodatna oprema:
- bezstupanjski regulator vrtnje ventilatora
| - brze fleksibilne spojnice (2 komada po ventilatoru) |  | kpl | 3 |  | 0
4.4.3. | Dobava i montaža kanalskog odsisnog ventilatora, za odsis zraka iz sanitarija. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama, smješten u kućištu od pocinčanog lima i slijedećih je tehničkih karakteristika:
- protok zraka 550 m3/h
- visina dobave minimalno 180 Pa
- snaga N=0,15 kW
- promjer priključka 200 mm
Dodatna oprema:
- bezstupanjski regulator vrtnje ventilatora
| - brze fleksibilne spojnice (2 komada po ventilatoru) |  | kpl | 1 |  | 0
4.4.4. | Dobava i montaža protupožarnih zaklopki klase vatrootpornosti EI90, za montažu na ventilacijske kanale prilikom prolaska kroz granice požarnih sektora. Napajanje zaklopki 220 V, s okidajućom oprugom, elektromotornim pogonom i krajnjim kontaktima za indikaciju stanja (otvoreno/zatvoreno). Zaklopke slijedećih dimenzija:
| a) Ć125 |  | kpl | 4 |  | 0
| b) Ć200 |  | kpl | 1 |  | 0
4.4.5. | Dobava i montaža zračnih odsisnih ventila za odsis zraka iz sanitarija, s mogućnošču regulacije količine odsisanog zraka preko centralnog diska, za montažu u spušteni strop objekta. Ventili su izrađeni od čeličnog lima u boji po izboru investitora. Slijedećih veličina i maksimalnih protoka:
| a) 100 - 50 m3/h |  | kom | 8 |  | 0
| b) 125 - 80 m3/h |  | kom | 11 |  | 0
| c) 160 - 120 m3/h |  | kom | 2 |  | 0
4.4.6. | Dobava i montaža krovne kape za montažu na završetak odsisnih cijevi iznad krova objekta u kompletu sa postoljem za montažu na krov, za montažu na spiro cijevi slijedećih promjera:
| a) Ć100 |  | kom | 1 |  | 0
| b) Ć125 |  | kom | 3 |  | 0
| c) Ć200 |  | kom | 1 |  | 0
4.4.7. | Dobava i montaža prestrujnih neprovidnih rešetki za ugradnju u vrata, izrađena od aluminijskog lima, u kompletu sa priborom za montažu, slijedećih maksimalnih dimenzija:
| a) 325x125 mm |  | kom | 26 |  | 0
| b) 425x125 mm |  | kom | 2 |  | 0
4.4.8. | Dobava i montaža fleksibilnih cijevi za spoj zračnih odsisnih ventila s razvodom ventilacije. Duljina fleksibilnog komada cca 0,5 m, u kompletu sa spojnim i brtvenim priborom, sljedećih dimenzija:
| Ø100 mm |  | m' | 12 |  | 0
| Ø125 mm |  | m' | 4 |  | 0
| Ø160 mm |  | m' | 1 |  | 0
4.4.9. | Dobava i montaža spiro kanala od pocinčanog lima za ubacivanje, odnosno odsis zraka, komplet sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ø100 mm |  | m' | 55 |  | 0
| b) Ø125 mm |  | m' | 78 |  | 0
| c) Ø160 mm |  | m' | 10 |  | 0
| d) Ø200 mm |  | m' | 28 |  | 0
4.4.10. | Dobava i montaža koljena spiro 90°, izrađenog od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ø100 mm |  | kom | 29 |  | 0
| b) Ø125 mm |  | kom | 12 |  | 0
| c) Ø200 mm |  | kom | 2 |  | 0
4.4.11. | Dobava i montaža koljena spiro 45°, izrađenog od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| Ø100 mm |  | kom | 1 |  | 0
4.4.12. | Dobava i montaža prijelaznih komada, izrađenih od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih izvedbi:
| a) Ø100/Ø125 |  | kom | 5 |  | 0
| b) Ø125/Ø160 |  | kom | 1 |  | 0
| c) Ø160/Ø200 |  | kom | 1 |  | 0
4.4.13. | Dobava i montaža T-komada, izrađenih od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih izvedbi:
| Ø100/Ø100/Ø100 |  | kom | 4 |  | 0
4.4.14. | Dobava i montaža ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. |  | kom | 45 |  | 0
4.4.15. | Dobava i montaža kamene vune klase negorivosti A1, s temperaturom taljenja iznad 1000°C, za oblaganje kanala oko protupožarnih zaklopki. |  | m² | 5 |  | 0
4.4.16. | Izrada revizijskih otvora u spuštenom stropu, dimenzije 60x60 cm, za potrebe servisa kanalskih odsisnih ventilatora i osiguranje pristupa PP zaklopkama. U stavci obuhvatiti sav potreban montažni pribor. |  | kom | 10 |  | 0
4.4.17. | Nepropusno brtvljenje svih prodora (zidovi, podovi, stropovi) za prolaz plinovitog medija, instalacije odsisne ventilacije negorivim kitom ili vatrootpornim mortom. |  | kg | 5 |  | 0
4.4.18. | Probni pogon sustava odsisne ventilacije, regulacija količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, balansiranje sustava ventilacije, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atasta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. |  | kpl | 1 |  | 0
4.4.19. | Elektro spajanje ventilatora i PP zaklopki od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje atesata i garancija. |  | kpl | 1 |  | 0
4.4. | UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  |  | 0
4.5. | ODSISNA VENTILACIJA ELEKTRO SOBA
4.5.1. | Dobava i montaža kanalskog odsisnog ventilatora, za odsis zraka iz elektro sobe. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama, smješten u kućištu od pocinčanog lima i slijedećih je tehničkih karakteristika:
- protok zraka 100 m3/h
- visina dobave minimalno 100 Pa
- snaga N=0,11 kW
- promjer priključka 100 mm
Dodatna oprema:
- bezstupanjski regulator vrtnje ventilatora
| - brze fleksibilne spojnice (2 komada po ventilatoru) |  | kpl | 2 |  | 0
4.5.2. | Dobava i montaža kanalskog odsisnog ventilatora, za odsis zraka iz elektro sobe. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama, smješten u kućištu od pocinčanog lima i slijedećih je tehničkih karakteristika:
- protok zraka 300 m3/h
- visina dobave minimalno 150 Pa
- snaga N=0,11 kW
- promjer priključka 160 mm
Dodatna oprema:
- bezstupanjski regulator vrtnje ventilatora
| - brze fleksibilne spojnice (2 komada po ventilatoru) |  | kpl | 1 |  | 0
4.5.3. | Dobava i montaža zidnog odsisnog ventilatora, za odsis zraka iz elektro sobe. Ventilator je slijedećih tehničkih karakteristika:
- protok zraka 60 m3/h
- visina dobave minimalno 20 Pa
- snaga N=0,015 kW
| - promjer priključka 120 mm |  | kpl | 1 |  | 0
4.5.4. | Dobava i montaža protupožarnih zaklopki klase vatrootpornosti EI90, za montažu na ventilacijske kanale prilikom prolaska kroz granice požarnih sektora. Napajanje zaklopki 220 V, s okidajućom oprugom, elektromotornim pogonom i krajnjim kontaktima za indikaciju stanja (otvoreno/zatvoreno). Zaklopke slijedećih dimenzija:
| a) Ć100 |  | kpl | 4 |  | 0
| b) Ć125 |  | kpl | 1 |  | 0
| c) Ć160 |  | kpl | 2 |  | 0
4.5.5. | Dobava i montaža fiksne protukišne žaluzine za ugradnju u vanjska vrata elektro soba u prizemlju objekta, u kompletu sa priborom za montažu, slijedećih maksimalnih dimenzija:
| 400x330mm |  | kom | 2 |  | 0
4.5.6. | Dobava i montaža krovne kape za montažu na završetak odsisnih cijevi iznad krova objekta u kompletu sa postoljem za montažu na krov, za montažu na spiro cijevi slijedećih promjera:
| a= Ć100 |  | kpl | 5 |  | 0
| b) Ć125 |  | kpl | 1 |  | 0
| c) Ć160 |  | kpl | 1 |  | 0
4.5.7. | Dobava i montaža spiro kanala od pocinčanog lima za ubacivanje, odnosno odsis zraka, komplet sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ø100 mm |  | m' | 35 |  | 0
| b) Ø125 mm |  | m' | 24 |  | 0
| c) Ø160 mm |  | m' | 45 |  | 0
4.5.8. | Dobava i montaža koljena spiro 90°, izrađeno od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| a) Ø100 mm |  | kom | 6 |  | 0
| c) Ø125 mm |  | kom | 1 |  | 0
| c) Ø160 mm |  | kom | 4 |  | 0
4.5.9. | Dobava i montaža zaštitnih mrežica izrađenih od pocinčane žice, veličine oka 10x10 mm, za montažu na završetke ventilacijskih cijevi elektro soba, u kompletu sa priborom za montažu, za cijevi slijedećih promjera:
| a) Ø100 mm |  | kom | 5 |  | 0
| b) Ø125 mm |  | kom | 1 |  | 0
| c) Ø160 mm |  | kom | 1 |  | 0
4.5.10. | Dobava i montaža kamene vune klase negorivosti A1, s temperaturom taljenja iznad 1000°C, za oblaganje kanala oko protupožarnih zaklopki. |  | m² | 6 |  | 0
4.5.11. | Dobava i montaža ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. |  | kpl | 25 |  | 0
4.5.12. | Probni pogon sustava odsisne ventilacije, regulacija količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, balansiranje sustava ventilacije, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atasta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. |  | kpl | 1 |  | 0
4.5.13. | Elektro spajanje ventilatora i PP zaklopki od strane ovlaštenog servisera. |  | kpl | 1 |  | 0
4.5. | UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA ELEKTRO SOBA |  |  |  |  | 0
4.6. | INSTALACIJA HLAĐENJA - ELEKTRO SOBA - Providurova palača
4.6.1. | Dobava i montaža vanjske jedinice monosplit sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak namijenjene za spoj na jednu unutarnju jedinicu. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
4.6.2. | 18
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh =2,2 / 5 / 5,6 kW
Qg = 2,2 / 4,8 /5,8 kW
SEER: 6,2
SCOP: 3,81
Napajanje: 1 faza / 220 - 240 V / 50 Hz
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
radno područje: hlađenje: od -15° do 48°C
radno područje: grijanje: od -18° do 18°C
Nivo zvučnog tlaka: 47/52 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Ukupna duljina cjevovoda: 5-30 m
Maks. visinska razlika VJ - UJ: 30 m
dimenzije ukupno: d x š = 870 x 320 mm ; h = 655 mm
| masa: 44,6 kg |  | kpl | 3 |  | 0
4.6.3. | 24
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh =2,8 / 6,8 / 7,48 kW
Qg = 3,08 / 7,5 /8,25 kW
SEER: 5,8
SCOP: 3,9
Napajanje: 1 faza / 220 - 240 V / 50 Hz
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 15,88 mm
radno područje: hlađenje: od -15° do 48°C
radno područje: grijanje: od -18° do 18°C
Nivo zvučnog tlaka: 48/52 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Ukupna duljina cjevovoda: 5-50 m
Maks. visinska razlika VJ - UJ: 30 m
dimenzije ukupno: d x š = 950 x 330 mm ; h = 834 mm
| masa: 56,1 kg |  | kpl | 2 |  | 0
4.6.4. | Dobava i montaža unutarnje jedinice mono split sustava horizontalne izvedbe, predviđene za montažu na strop, uključuje u potpunosti kontrolu smjera ispuhivanja sa kontrolom istrujne rešetke u 5 stupnjeva, opremljena inverterskim ventilatorom s BDLC motorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, interface modulom s jednim kontaktom i plazma filterom.
4.6.5. | 18
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 1,92/5/5,8 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
EER:3,4
Qg = 2/5,2/6 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
COP:3,42
dimenzije: 950 x 650 x 220
priključak tekuće faze Ø6,35 mm
priključak plinske faze Ø12,7 mm
težina: 22 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 42 / 40 / 39 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 3 |  | 0
4.6.6. | 24
Jedinica slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 2,8/6,8/7,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
EER:3,21
Qg = 3,08/7,5/8,3 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
COP:3,21
dimenzije: 950 x 650 x 220
priključak tekuće faze Ø9,52 mm
priključak plinske faze Ø15,8 mm
težina: 23 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 44 / 43 / 41 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: |  | kpl | 2 |  | 0
4.6.7. | Dobava i montaža izoliranih frigo bakrenih cijevi za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze,cijevi moraju biti sa unutarnje strane odmašćene,prije ugradnje propuhane, u stavku cijevi uključen je sav pribor za spajanje, cijev-cijev te uređaj-cijev, inertni plin za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lotanja, te srebro kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik.
| a) Ø 6,35 |  | m' | 85 |  | 0
| b) Ø 9,52 |  | m' | 80 |  | 0
| c) Ø 12,7 |  | m' | 85 |  | 0
| d) Ø 15,88 |  | m' | 80 |  | 0
4.6.8. | Izrada i montaža zaštitne kanalice frigo cijevi hlađenja elektrosoba od vertikale do vanjskih jedinica, izrađene od pocinčanog lima debljine 1 mm (dimenzija cca 300x100mm). |  | m' | 15 |  | 0
4.6.9. | Probijanje i šlicanje zidova zbog montaže klima. U stavku uključena i građevinska obrada prodora uz izradu nepropusnog spoja. |  | m' | 18 |  | 0
4.6.10. | Dobava i montaža profilnog željeza za postavu i učvršćenje vanjskog uređaja na krov sa antivibracionom podlogom, komplet sa vijcima i materijalom za učvršćenje, sve antikorozivno zaštitćeno. |  | kpl | 5 |  | 0
4.6.11. | Tlačna proba instalacije split sustava s N2 na 25 bara i puštanje u pogon uključivo probni pogon, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija, te mjerenje buke ugrađenih uređaja uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. |  | kpl | 1 |  | 0
4.6.12. | Potrebni elektro radovi na spajanju vanjske i unutrašnje jedinice, spoj sa elektro ormarom, uključujući potrebno ožičenje. Puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje garancija.
| NAPOMENA: Cijevni razvod odvoda kondenzata popisan je u troškovničkoj kartici VRF sustava |  | kpl | 1 |  | 0
4.6. | UKUPNO INSTALACIJA HLAĐENJA - ELEKTRO SOBA - Providurova palača |  |  |  |  | 0
4.7. | AUTOMATSKA REGULACIJA
AUTOMATSKA REGULACIJA I CNUS:
4.7.1. | Elementi u polju
Sustav recirkulacije zraka u prostoru halla
-Vanjski osjetnik temperature NTC 20 kΩ - komada 1
-Kanalski osjetnik temperature NTC 20k, 400 mm - komada 4
-Kanalski osjetnik temperature NTC 20k, 400 mm - komada 4
-Pribor za montažu na kanal - komada 4
-Prostorni osjetnik temperature - komada 4
| -Diferencijalni presostat filtera 100-1000 Pa; - komada 4 |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.2. | Regulacijska DDC oprema
Regulacijska DDC oprema za regulaciju rada klima sustava ventilacije hall-a i sustav odsisne ventilacije, smještena u ormaru RO-V.
Kompaktni upravljački DDC kontroler s mogućnošću komunikacije po Bacnet IP, Bacnet Ethernet, Bacnet MSTP, Modbus Serial (RS485) ili Modbus TCP/IP protokolu s ugrađenim Web serverom za grafički prikaz, konfiguraciju i diagnostiku. 20 ulaza/izlaza (12UI, 4AO, 4DO) - komada 1
U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 DI i modbus komunikacijom - komada 2
U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 DO i modbus komunikacijom - komada 1
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC - komada 1
| 5 portni switch za montažu na din šinu - komada 1 |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.3. | Regulacijska DDC oprema za nadzor PP zaklopki smještena u ormaru RO-PPZ.
Kompaktni upravljački DDC kontroler s mogućnošću komunikacije po Bacnet IP, Bacnet Ethernet, Bacnet MSTP, Modbus Serial (RS485) ili Modbus TCP/IP protokolu s ugrađenim Web serverom za grafički prikaz, konfiguraciju i diagnostiku. 20 ulaza/izlaza (12UI, 4AO, 4DO) - komada 1
U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 DI i modbus komunikacijom - komada 4
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC - komada 1
| 5 portni switch za montažu na din šinu - komada 1 |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.4. | Upravljački DDCi ormari
Upravljački + DDC ormar za upravljanje radom ventilacije hall-a RO-V
| Ormar je za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP54, zidne izvedbe. Opremljen je sa svim potrebnim elementima DDC regulacije, kao i svim potrebnim elementima energetike. Isporučuje se kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom - komada 1. Ormar je dimenzija 800x2000x400 |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.5. | Upravljački ormar za nadzor PP zaklopki RO-PPZ
| Ormar je za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP54, zidne izvedbe. Opremljen je sa svim potrebnim elementima DDC regulacije, kao i svim potrebnim elementima energetike. Isporučuje se kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Signalizacija stanja PP zaklopki predviđena je LED signalizacijom na vratima ormara - komada 1 Ormar je dimenzija 1000x2000x350 |  | kpl | 1 |  | 0
WEB ORIJENTIRAN CNUS
CNUS daje sljedeće mogućnosti: -vizuallizacija i upravljanje sustavom sa bilo kojeg računala na mreži putem internet preglednika -alarmiranje -trendiranje -slanje e-mailova u slučaju alarma
4.7.6. | -Integracijski kontroler s mogućnošću komunikacije po bilo kojem od otvorenih protokola (Modbus, Lonworks, BACnet,M-bus, KNX, DALI,OPC,SNMP). Integriran WEB server , s/w alat za programiranje, grafički alat za kreiranje korisničkih prikaza. Daljinski nadzora i programiranja putem Internet browsera. Mogućnost integracije do 10 uređaja ili 500 točaka - komada 1 U stavci obuhvatiti 18-mjesečnu besplatnu nadogradnju software-a
| -Touch LCD panel 15" - komada 1 |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.7. | Montažerski radovi opreme u polju '-Radovi montaže elektro ormara i elemenata automatike, te spajanje svih kabela na strani elemenata u polju i el. razdjelnika na prethodno položene i ispitane kabele. Napomena: dobava i polaganje kabela, završno s uvlačenjem u elemente i el. razdjelnik nije uključeno u stavci. Stavka uključuje samo spajanje gore specificirane opreme. Polaganje kabela i spajanje ostale opreme je u troškovniku elektroradova. |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.8. | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou opreme u polju
-nadzor nad ugradnjom opreme u polju
-ugađanje opreme u polju
-puštanje u rad
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.9. | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou DDC podstanica
Specijalistički radovi podešavanja,programiranja i puštanja u rad koji uključuju:
-ugađanje opreme u polju
-programiranje DDC regulatora
-puštanje u rad
-izrada I programiranje grafičkih prikaza na touch panelu
-programiranje grafičkih prikaza
-programiranje alarmnih prikaza
-programiranje history prikaza
-programiranje e-mail alarmiranja
-izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ test)
-spajanje DDC podstanice na korisničku ethernet mrežu
-izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
| -izrada uputstava za rad obuka i osoblja krajnjeg korisnika |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.10. | Specijalistički radovi integracije
-integracija klima komore VK-PD po BACnet/IP protokolu - komada 1
-integracija klima komore VK-P1 po BACnet/IP protokolu - komada 1
-integracija klima komore VK-UP po BACnet/IP protokolu - komada 1
| -integracija klima komore VK-P2 po BACnet/IP protokolu - komada 1 |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.11. | Specijalistički radovi programiranja na nivou CNUS-a
-spajanje na korisničku kompjutersku mrežu
-izrada i programiranje grafičkih prikaza
-programiranje prikaza putem Internet explorera
-programiranje alarmnih prikaza
-programiranje history prikaza
-programiranje e-mail i SMS alarmiranja
-izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika |  | kpl | 1 |  | 0
4.7.12. | Dobava i polaganje upravljačkih i signalnih kabela bez halogena za potrebe automatske regulacije i CNUS-a.
Kabeli se polažu dijelom na kabelske i podne kanale. Komplet sa svim spojnim materijalom i priborom. Kabelske police su specificirane u elektro projektu
| a) N2XH 5x1,5mm2 |  | m' | 3100 |  | 0
| b) LiHCH 2x0.75 mm2 |  | m' | 2800 |  | 0
| c) LiHCH 4x0.75 mm2 |  | m' | 500 |  | 0
| d) J-H(St)H 2x2x0.8 mm |  | m' | 3100 |  | 0
| e) HSLH 7x0.75 mm2 |  | m' | 750 |  | 0
| f) FTP Cat. 6e 4x2x0,55 LSOH (BUS za CNUS) |  | m' | 1250 |  | 0
4.7. | UKUPNO AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | 0
4.8. | OSTALO
4.8.1. | Protupožarno brtvljenje prolaza svih strojarskih cjevovoda kroz granice požarnih sektora. Brtvljenje izvesti certificiranim brtvilima i postupcima. Brtvljenje izvodi ovlaštena tvrtka i osobe koje posjeduju ovlaštenje za brtvljenje proizvođača čijim proizvodom se isto izvodi. |  | kpl | 1 |  | 0
4.8. | UKUPNO OSTALO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK: 4/6 TROŠKOVNIK: INSTALACIJA VRF SUSTAVA GRIJANJA/HLAĐENJA I VENTILACIJE
4.1. | INSTALACIJA SUSTAVA GRIJANJA/HLAĐENJA | 0
4.2. | INSTALACIJA ELEKTRIČNOG PODNOG GRIJANJA SANITARIJA | 0
4.3. | VENTILACIJA | 0
4.4. | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA | 0
4.5. | ODSISNA VENTILACIJA ELEKTRO SOBA | 0
4.6. | INSTALACIJA HLAĐENJA - ELEKTRO SOBA | 0
4.7. | AUTOMATSKA REGULACIJA | 0
4.8. | UKUPNO | 0
4. | UKUPNO INSTALACIJA VRF SUSTAVA GRIJANJA/HLAĐENJA I VENTILACIJE: | 0

## 5_DIZALO
5/6 TROŠKOVNIK: DIZALO
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDNAKOVRIJEDNO | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
5.1. | OSOBNO DIZALO
5.1.1. | Izrada izvedbenog projekta dizala prema stvarnim izmjerama na građevini, prema ponuđenoj i ugovorenoj opremi i zatraženoj suglasnosti od glavnog projektanta i projektanta dizala: |  | kom | 1 |  | 0
5.1.2. | Izrada i dobava dijelova dizala prema glavnom i izvedbenom projektu, ponudi, ugovoru i izmjerama na građevini i slijedećem opisu:
Vrsta i namjena dizala: Osobno dizalo, 1 komad Tip dizala: električno bezreduktorsko dizalo sa sinhronim elelkromotorom sa permanentnim magnetom, ovješenje sa čeličnom užadi bez strojarnice Broj dizala: 1 komad Korisna nosivost: 1600 kg ili 21 osoba Brzina vožnje: 1,0 m/s , frekvencijski regulirana Broj stanica: 3 stanica Naziv stanica: prizemlje, 1.- 2. Kat Oznaka stanica: 0, 1, 2 Broj ulaza: 6 ulaza sa bočnih strana Broj ulaza u kabinu: 2 Visina dizanja: 10450 mm Vozno okno: Armirani beton Dimenzije voznog okna: 2400 x 3000 mm Unutarnje minimalne dimenzije betonske jame voznog okna: 2400 x 3000 mm Rasvjeta voznog okna: fluorescentna Dubina donjeg dijela voznog okna, betonska jama: 1000 mm Visina gornjeg dijela voznog okna: od 4850 do 6310 mm.
Električni priključak : 3 x 400/230 V, 50 Hz Električna snaga : 10,7 kW Električna instalacija dizala : za suhi prostor i za normalne klimatske uvjete Pogonsko postrojenje : bezreduktorski elektromotor sa permanentnim magnetima sa frekventnom regulacijom broja okretaja i užnica sve zajedno na čeličnim profilima u vrhu voznog okna Ovjes: 2 : 1 Vrsta upravljanja : sabirno simpleks u mikroprocesorskoj tehnici Dizalo opremljeno sa automatskom evakuacijom u najbližu stanicu i otvaranje vrata kabine u slučaju nestanka električne energije. Tipkala : Tipkala sa mikrokontaktom, poklopac iz nerđajučeg lima
Signalizacija u kabini : Upravljačka kutija u kabini sa poklopcem iz inoxa sa optičkom potvrdom primitka kabinskog naloga, LCD pokazivač položaja kabine, strelica smjera daljnje vožnje, tipkalo za otvaranje vrata, tipkalo alarm , signal preopterečenja, nužna rasvjeta Signalizacija na svim stanicama : Pozivna kutija sa poklopcem iz inox lima , ugrađena u dovratnik vrata voznog okna. Sadržaj pozivne kutije : tipkalo za poziv dizala s optičkom potvrdom primitka poziva, LCD pokazivač položaja kabine i strelica smjera iznad vrata na svim stanicama
Vrata voznog okna : Dimenzije: 1300 x 2400 mm , 3 komada Dimenzije: 1100 x 2400 mm , 3 komada Vrsta: automatska teleskopska , 2-krilna Izrada krila vrata i dovratnika : bijeli plastificirani lim Vrata voznog okna moraju biti otporna na požar EI 90 minuta prema HRN EN 81-58 ili jednakovrijedna. Dovratnik vrata se ugrađuju unutar betonskog okna.
Kabina: Dimenzije : širina 1600 mm dužina 2200 mm visina 2600 mm Površina poda kabine : 3,52 m2 Izvedba : specijalna izvedba za poslovne zgrade, prolazna na bočnoj strani pod 90 stupnjeva Izrada stranica : limene lamele iz satiniranog nehrđajučeg lima Obloga poda : rebrasti nehrđajući lim (bez parapeta uz pod) Rasvjeta kabine : LED direktna stropna, jakost rasvjete 100 Lx, rasvjeta svijetli samo za vrijeme vožnje Strop : nehrđajući satinirani lim
Vrata kabine: 2 komada Dimenzije : 1300 x 2400 mm, 1 komad Dimenzije : 1100 x 2400 mm, 1 komad Vrsta : automatska teleskopska, 2-krilna Izrada krila vrata kabine : satinirani nehrđajući lim Pogon : vrata sa elektromotorom sa frekvencijskom regulacijom broja okretaja Zaštita od zatvaranja i naleta na osobu pomoću svjetlosne zavjese
Dodatna oprema kabine : - ogledalo na cijeloj većoj stranici kabine (2200x2600 mm) - rukohvat iz nehrđajuće cijevi na dvije stranice kabine na kojima nema vrata - bešumni programabilni ventilator na krovu kabine, uključen samo za vrijeme vožnje - kabina je opremljena sa govornom najavom stanica - ključ za upravljanje i rezervaciju vožnje - tipkala sa Brailleovim pismom - kabina je opremljena sa dvosmjernim uređajem za komunikaciju koja omogućava stalni kontakt sa spasilačkom i servisnom službom
| Protuuteg Izrada : elementi iz ljevanog željeza uloženi u čelični okvir obješeni na čeličnu užad |  | kom | 1 |  | 0
5.1.3. | Montaža i ugradnja dijelova dizala u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini |  | kom | 1 |  | 0
5.1.4. | Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i predaja dizala s kompletnom zakonima definiranom dokumentacijom korisniku. |  | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK: 5/6 DIZALO
5.1. | DIZALO | 0
5. | UKUPNO DIZALO: | 0

## 6_SPRINKLER INSTALACIJA
6/6 TROŠKOVNIK: SPRINKLER INSTALACIJA
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
RED.BR. | OPIS RADOVA | JEDNAKOVRIJEDNO | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
6.1. | SPRINKLER INSTALACIJA
6.1.1. | Sprinkler mlaznica tip "spray" stojeća, 1/2", K80, 68°C, standard response + rezerva (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) |  | kom | 19 |  | 0
6.1.2. | Sprinkler mlaznica tip "spray" stojeća, 1/2", K80, 93°C, standard response + rezerva (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) |  | kom | 65 |  | 0
6.1.3. | Sprinkler mlaznica tip sakrivena s poklopcem, viseća, 1/2", K80, 68°C, boja poklopca bijela, standard response + rezerva (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) |  | kom | 373 |  | 0
6.1.4. | Sprinkler mlaznica tip "flat spray" stojeća, 1/2", K80, 68°C, standard response + rezerva (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) |  | kom | 329 |  | 0
6.1.5. | Sprinkler mlaznica tip "vertikalna zidna", 1/2", K80, 68°C, standard response + rezerva (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) |  | kom | 59 |  | 0
6.1.6. | Savitljiva cijev (ili pocinčani fitinzi) za ugradnju sprinkler mlaznice na nivo spuštenog stropa: - duljine 1200 mm, - promjer savitljive cijevi NO25, - priključak na ogranak 1" - priključak na mlaznicu 1/2" - u kompletu sa certificiranim ovjesom za savitljivu cijev (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) |  | kpl | 373 |  | 0
6.1.7. | Priključak za ispiranje cjevovoda NO50, koji se sastoji od: - ventil kuglasti N/N s ručicom 2" - čep pocinčani 2" |  | kpl | 21 |  | 0
6.1.8. | Priključak za ispitivanje sprinkler instalacije sukladan VdS propisu za montažu na kraj cijevne mreže, koji se sastoji od: - pocinčani holender s blendom Ø11 mm - pocinčana cijev 1'' duljine 200 mm - dvodjelne obujmica 1'' s pričvrsnim vijkom - kuglasti ventil 1'' N/V - limena spojnica za lokot - lokot s ključem - vatrogasna stabilna spojnica tip D |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.9. | Kontrolor protoka NO80 u kompletu sa test ventilom 1", koji se sastoji od: - kontrolor protoka NO80 - kuglasti ventil 1'' - pocinčani holender s blendom Ø11 mm - pocinčana cijev 1'' duljine 200 mm |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.10. | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama (2 kom), vijcima (8 kom) i brtvama (2 kom) (sa VdS certifikatom) slijedeće dimenzije: NO65 |  | kpl | 2 |  | 0
6.1.11. | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama (2 kom), vijcima (8 kom) i brtvama (2 kom) (sa VdS certifikatom) slijedeće dimenzije: NO80 |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.12. | Nepovratni ventil, NP10, u kompletu sa prirubnicama (2 kom), vijcima (8 kom) i brtvama (2 kom) (sa VdS certifikatom), slijedeće dimenzije: NO65 |  | kpl | 2 |  | 0
6.1.13. | Nepovratni ventil, NP10, u kompletu sa prirubnicama (2 kom), vijcima (8 kom) i brtvama (2 kom) (sa VdS certifikatom), slijedeće dimenzije: NO80 |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.14. | Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440 ili prema jednakovrijednoj normi, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO25 |  | m' | 186 |  | 0
6.1.15. | Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440 ili prema jednakovrijednoj normi, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO32 |  | m' | 888 |  | 0
6.1.16. | Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440 ili prema jednakovrijednoj normi, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO40 |  | m' | 30 |  | 0
6.1.17. | Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440 ili prema jednakovrijednoj normi, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima, i spojnicama na utor. Cijev slijedeće dimenzije: NO50 |  | m' | 60 |  | 0
6.1.18. | Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440 ili prema jednakovrijednoj normi, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima, i spojnicama na utor. Cijev slijedeće dimenzije: NO65 |  | m' | 426 |  | 0
6.1.19. | Cijev čelična, pocinčana, DIN 2440 ili prema jednakovrijednoj normi, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima i spojnicama na utor. Cijev slijedeće dimenzije: NO80 |  | m' | 408 |  | 0
6.1.20. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda, koji se sastoji od obujmice i pričvrsnog vijka (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO25 |  | kpl | 80 |  | 0
6.1.21. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda, koji se sastoji od obujmice i pričvrsnog vijka (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO32 |  | kpl | 360 |  | 0
6.1.22. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda, koji se sastoji od obujmice i pričvrsnog vijka (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO40 |  | kpl | 15 |  | 0
6.1.23. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda, koji se sastoji od konzole, sidro vijka (2 kom), obujmice i pričvrsnog vijka (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO50 |  | kpl | 25 |  | 0
6.1.24. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda, koji se sastoji od konzole, sidro vijka (2 kom), obujmice i pričvrsnog vijka (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO65 |  | kpl | 180 |  | 0
6.1.25. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda, koji se sastoji od konzole, sidro vijka (2 kom), obujmice i pričvrsnog vijka (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO80 |  | kpl | 170 |  | 0
6.1.26. | Set za punjenje i odzračivanje sustava sa propilen glikolom, koji se sastoji od: - kuglasti ventil 3/4'' (2 kom) |  | kpl | 2 |  | 0
6.1.27. | Ekspanzijska posuda 12 l za mješavinu voda - propilen glikol, koja se sastoji od: - ekspanzijska posuda 12 l - kuglasti ventil 3/4'' |  | kpl | 2 |  | 0
6.1.28. | Mješavina vode i propilen-glikola pripremljena za temperaturu do -10°C |  | litra | 300 |  | 0
6.1.29. | Protupožarno brtvljenje prolaza sprinkler cjevovoda kroz granice požarnih sektora. Brtvljenje izvesti certificiranim brtvilima i postupcima. Brtvljenje izvodi ovlaštena tvrtka i osobe koje posjeduju ovlaštenje za brtvljenje proizvođača čijim proizvodom se isto izvodi. |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.30. | Materijal za brtvljenje navojnih spojeva |  | kom | 1 |  | 0
6.1.31. | Zaštita pocinčanog cjevovoda koji se ugrađuje u glazuru |  | kom | 1 |  | 0
6.1.32. | Bojanje vidljivog pocinčanog cjevovoda, u kompletu sa temeljnom i završnom bojom |  | kom | 1 |  | 0
6.1.33. | Tlačna proba i ispiranje cjevovoda |  | kom | 1 |  | 0
6.1.34. | Montaža opreme i materijala specificiranih preambuli troškovnika za sprinkler sustav (uključuje transport materijala na gradilište) Napomena: Otežani uvjeti montaže sprinkler cjevovoda u zoni lukova i štukatatura. |  | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIK: 6/6 SPRINKLER INSTALACIJA
6.1. | SPRINKLER INSTALACIJA | 0
6. | UKUPNO SPRINKLER INSTALACIJA: | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
1. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | VODOVOD I ODVODNJA | 0
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
4. | STROJARSKI RADOVI | 0
5. | DIZALO | 0
6. | SPRINKLER INSTALACIJA | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a) | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om) | 0