## A_Rušenja (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
A) RUŠENJA I DEMONTAŽE
Radovi rušenja obuhvaćaju:
- skidanje pokrova, poletvanja za pokrov i nosive drvene konstrukcije kosog krova
- rušenje svih dimnjaka
- skidanje slojeva poda na svim međukatnim konstrukcija do AB ploče ili AB tlačne ploče polumontažne međukatne konstrukcije
- skidanje svih slojeva poda na tlu do betonske podloge ispod hidroizolacije
- rušenje pregradnih zidova od opeke, obostrano ožbukanih, zidovi ukupne debljine 10 ili 15 cm
- izrada otvora u nosivim betonskim zidovima debljine 25 ili 40 cm
- kompletnu demontažu unutarnje i vanjske stolarije
- skidanje žbuke debljine 3-4 cm sa zidova pročelja (vanjska žbuka)
- skidanje žbuke sa unutarnjih zidova i to nosivih betonskih zidova, te pregradnih zidova koji se ne ruše
- skidanje keramičkih zidnih pločica sa nosivih ili pregradnih zidova koji se ne ruše
- komplet demontažu sanitarne opreme i sanitarne galanterije
- demontaža vanjskih i unutarnjih prozorskih klupčica
- demontaža kompletne limarije na objektu, horizontalni i vertikalni odvodi, opšavi parapeta, opšavi dilatacije, vanjske prozorske klupčice i dr.
- demontaže raznih bravarskih elemenata kao rešetke na prozorima, penjalice, antenski stupovi, vrata i sl.
Rušenje dijelova postojećih objekata izvesti na način da se sačuvaju osnovni građevinski materijali kao:
- vanjska i unutarnja stolarija
- crijep
- nosiva drvena krovna konstrukcija
- parket
- sanitarni uređaji i sanitarna galanterija
- razvodna električna ploča
Navedene materijale po rušenju ili demontaži složiti na gradilišno odlagalište po vrstama i dalje postupati prema dogovoru s investitorom ili korisnikom objekta.
Neupotrebljiv materijal i građevinski šut odvesti na gradsko odlagalište udaljeno do 7 km.
Pri rušenju dijelova nosive konstrukcije, izradi proboja u nosivim zidovima i sl. obvezno izvršiti odgovarajuća podupiranja.
Sve radove izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu.
Pri rušenju i demontaži poduzeti sve mjere za sigurnost i zaštitu prolaznika, te susjednih objekata.
Jediničnom cijenom za svaku pojedinačnu stavku obuhvatiti:
- rušenje ili demontažu građevinskog elementa ili konstrukciju
- sva potrebna podupiranja
- iznošenje demontiranog materijala iz objekta i odlaganje na gradilišno odlagalište (u granicama parcele)
Odvoz neupotrebljivog materijala od rušenja i demontaži, te građevinskog šuta na gradsko odlagalište obračunava se posebnom stavkom.
1. | Skidanje pokrova od crijepa u cjelosti s krovnih ploha.(br.1)
Crijep za poletvanje pričvršćen čavlima i vezan čeličnom žicom.
| Stavka uključuje i skidanje sljemenjaka sa sljemena ili grebena krovnih ploha koji su položeni u mortu. |  |  |  |  | 1
Nagib krovnih ploha je 20 stupnjeva, krovište je četverostrešno.
| Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 |  | 35 | 0 | 35
0
2. | Skidanje poletvanja za pokrov.(br.1) |  |  | 0
| Letve presjeka 3/5 cm postavljene paralelno sa strehom na osnom razmaku od 33 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 |  | 7 | 0 | 7
0
3. | Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka.(br.1) |  |  | 0
| Oluci od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm. |  |  | 0
| Demontirati komplet s kukama ili obujmicama za pričvršćenje. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 10 | 0 | 10
0
4. | Demontaža drvene krovne konstrukcije i pokrova upravne zgrade ( br.1) |  |  | 0
| Konstrukcija se sastoji od:drvenih greda i pokrova od ravnog crijepa. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
5. | Rušenje i demontaža dijela upravne zgrade (br.1) |  |  | 0
| Dio koji se ruši ima prizemlje. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska međukatna konstrukcija. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| Tlocrtna brutto površina polovice zgrade koja se ruši iznosi 239 m2. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
6. | Rušenje i demontaža zgrade kotlovnice (br.2) |  |  | 0
| Građevina ima tri etaže. |  |  | 0
| Prije rušenja demontirati i odnijeti opremu kotlovnice sa svim instalacijama i cijevima. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska međukatna konstrukcija. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| Tlocrtna brutto površina iznosi 208 m2. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 280 | 0 | 280
0
7. | Rušenje i demontaža skladišta ( br.4) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Nosivi vanjski zidovi debljine 55 cm su od pune opeke. |  |  | 0
| Krov je dvostrešni, a nosiva krovna konstrukcija sastoji se od drvenih greda. Sistem dvostruke visulje. |  |  | 0
| Pokrov je dvostruko utoreni crijep. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 250 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 150 | 0 | 150
0
8. | Rušenje i demontaža skladišta ( br.3) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Nosiva konstrukcija, zidovi i krovna konstrukcija su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Vanjska obloga je od profiliranog lima pričvršćen za vertikalne čelične profile. |  |  | 0
| Pokrov je od profiliranog čeličnog lima. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 325 m2. |  |  | 0
| obračun po m3 demontirane konstrukcije | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
9. | Rušenje i demontaža vratarnice ( br.5) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 24 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
10. | Rušenje i demontaža ulaza u bunker( br.6) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 6 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
11. | Rušenje i demontaža bunkera ( br.7, 8) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija bunkera su AB zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 2x 9 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
12. | Rušenje i demontaža bunkera ( br.9, 10, 11) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 3x36 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 srušene i demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
13. | Rušenje i demontaža oduška( br.12, 13, 14) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija objekta su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 3x 4 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
14. | Rušenje i demontaža skladišta( br.15) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija objekta su betonski zidovi. |  |  | 0
| Krov je dvostrešni, a krovna konstrukcija drvena. |  |  | 0
| Pokrov je dvostruko utoreni crijep. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 40 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
15. | Rušenje i demontaža rezervoara vode(br.16) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Zidovi su pune opeke. |  |  | 0
| Pokrovna ploča je armiranobetonska. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 50,30 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
16. | Rušenje i demontaža betonskog šahta(br.17) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija šahta su betonski zidovi. |  |  | 0
| Uključiti i cijevi unutar šahte. |  |  | 0
| BGP šahte iznosi 14 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
0
17. | Demontaža betonskih ploča sa ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Pažljiva demontaža betonskih ploča vel. 50/50/4 cm sa ravnog krova. |  |  | 0
| Betonske ploče postavljene na sloj pijeska debljine 3 cm, a reške između ploča zalivene bitumenom. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 25 | 0 | 25
0
18. | Skidanje holkela sa ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Skidanje holkela od cementnog morta - zaštite hidroizolacije sa ravnog krova, debljine prosječno 6 cm, visine 25 cm. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 20 | 0 | 20
0
19. | Skidanje opšava parapeta i opšava dilatacije na ravnom krovu.(br.1) |  |  | 0
| Opšav parapeta od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm. |  |  | 0
| Demontirati komplet opšav s nosačima od plocnog željeza, te podložnom ljepenkom. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 10 | 0 | 10
0
20. | Skidanje izolacijskih slojeva ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Izolacijski slojevi se sastoje od: |  |  | 0
| - parne brane-bitumenska traka debljine 4 mm |  |  | 0
| - toplinske izolacije debljine 6 cm |  |  | 0
| - hidroizolacije od 2 varene bitumenske trake debljine po 4 mm |  |  | 0
| - hidroizolacije holkela od dvije varene bitumenske trake debljine po 4 mm, visine 33 cm |  |  | 0
| Obračun po m2 | m2 |  | 5 | 0 | 5
0
21. | Demontaža vanjskih prozorskih klupčica.(br.1) |  |  | 0
| Vanjske prozorske klupčice od kamena, presjeka 25 x 4 cm, postavljene u cementnom mortu. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 15 | 0 | 15
0
22. | Demontaža kamenih pragova.(br.1) |  |  | 0
| Vanjski kameni pragovi na ulaznim vratima ili balkonskim vratima, presjeka 25 x 4 cm, postavljeni u cementnom mortu. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 40 | 0 | 40
0
23. | Pažljiva demontaža podnih obloga.(br.1) |  |  | 0
0
| parket ljepljen za podlogu, komplet s kutnim letvama | m2 |  | 25 | 0 | 25
0
24. | Skidanje zidnih keramičkih pločica.(br.1) |  |  | 0
| Skidanje zidnih keramičkih pločica ljepljenih za zid građevinskim ljepilom. |  |  | 0
| Stavkom se obračunava skidanje pločica sa zidova koji se ne ruše. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 35 | 0 | 35
0
25. | Skidanje slojeva poda sa međukatnih konstrukcija.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Stavkom se predviđa skidanje svih slojeva do vrha AB ploče. |  |  | 0
0
| Obračun po m2 prema sastavu slojeva. |  |  | 0
0
| sastav slojeva : |  |  | 0
| - keramičke pločice ili teraco ploče postavljene u cementnom mortu, debljine 5 cm |  |  | 0
| - betonska podloga debljine 4 cm |  |  | 0
| - toplinska izolacija debljine sloja 2 cm i zaštitna folija |  |  | 0
| - cementna glazura debljine 2 cm | m2 |  | 40 | 0 | 40
0
0
26. | Skidanje žbuke sa podgleda stropova.(br.1) |  |  | 0
| Pažljivo ručno skidanjekidanje žbuke sa podgleda armirano-betonskih stropova |  |  | 0
| Žbuka se sastoji od podkonstrukcije - "štuketa" preko kojih je nanesen sloj žbuke. |  |  | 0
| Sveukupna debljina sloja je cca 5 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 30 | 0 | 30
0
27. | Skidanje slojeva poda na tlu.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Stavkom se predviđa skidanje svih slojeva do vrha betonske podloge (betonska podloga ispod hidroizolacije). |  |  | 0
| Obračun po m2 prema sastavu slojeva: |  |  | 0
0
| a) sastav slojeva : |  |  | 0
| - parket (skidanje obračunato posebnom stavkom) |  |  | 0
| - cementni estrih debljine 5 cm |  |  | 0
| - PE folija + toplinska izolacija debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 30 | 0 | 30
0
| b) sastav slojeva: |  |  | 0
| - vinaz ploče (skidanje obračunato posebnom stavkom) |  |  | 0
| - cementni estrih debljine 6 cm |  |  | 0
| - PE folija + toplinska izolacija debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 30 | 0 | 30
| sastav slojeva: |  |  | 0
| - keramičke pločice ili teraco ploče postavljene u cem. mortu, ili cementna glazura, debljine sloja 5 cm. |  |  | 0
| - sloj betona za zaštitu hidroizolacije debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 40 | 0 | 40
0
28. | Demontaža sanitarne opreme.(br.1) |  |  | 0
| Stavkom se predviđa komplet pažljiva demontaža sanitarne opreme i sanitarne galanterije. |  |  | 0
0
| a) umivaonik, armatura, sifonski luk, te sanitarna galanterija uz umivaonik kao: ogledalo, etažer, držači ručnika i sapuna | kompleta |  | 50 | 0 | 50
0
| b) WC školjka komplet s vodokotličem, ispirnom cijevi, rolo držačem toalet papira | kompleta |  | 60 | 0 | 60
0
| c) jednodjelni sudoper komplet s sifonskim lukom, te armaturom | kompleta |  | 150 | 0 | 150
0
| d) tuš kada komplet s armaturom, držačem sapuna, držačem ručnika | kompleta |  | 200 | 0 | 200
0
| e) zidni keramički pisoar, komplet s dovodnom i odvodnom armaturom | kompleta |  | 80 | 0 | 80
0
29. | Demontaža stolarije.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća pažljivu demontažu unutarnjih i vanjskih vrata komplet s dovratnicima. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. |  |  | 0
0
| a) jednokrilna unutarnja vrata, zidarski otvor veličine 105/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| b) dvokrilna vanjska vrata, zidarski otvor veličine 160/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| c) jednokrilna vanjska vrata, zidarski otvor veličine 75/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| d) drvena dijelom ostakljena stijena s jednokrilnim mimokretnim vratima, zidarski otvor veličine 220/260 cm | kom |  | 90 | 0 | 90
21. | Demontaža rešetki. |  |  | 0
| Demontaža zaštitnih - protuprovalnih rešetki na prozorima od čelični šipki zavarenih u okviru od čeličnih profila. |  |  | 0
| Rešetka je usidrena u betonski zid pročelja. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema veličini rešetke. |  |  | 0
0
| a) veličine 170/80 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
0
| b) veličine 210/140 cm | kom |  | 140 | 0 | 140
0
| c) veličine 220/70 cm | kom |  | 110 | 0 | 110
0
| d) veličine 75/150 cm | kom |  | 90 | 0 | 90
0
30. | Demontaža vanjske stolarije (br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje demontažu vanjskih vrata i prozora, komplet s dovratnicima ili doprozornicima, unutarnjom prozorskom klupčicom, okovom. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i demontažu PVC rolete i rolo kutije za stavke u kojima je to naznačeno. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. |  |  | 0
0
| Prozori tipa "krilo na krilo", ostakljenje staklom debljine 4 mm, drvena unutarnja prozorska klupčica |  |  | 0
| - 80/50 cm | kom |  | 60 | 0 | 60
| - 300/50 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
| - 220/50 cm | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 220/165 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 140/50 cm | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 150/165 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 300/70 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
| - 355/140 cm | kom |  | 160 | 0 | 160
| - 220/140 cm | kom |  | 130 | 0 | 130
| - 220/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 80/110 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
| - 80/80 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
| - 220/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 140/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 280/80 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
0
31. | Skidanje žbuke sa zidova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje pažljivo ručno skidanje (kako se ne bi ugrozila nosivost zidova od mršavog betona) sloja žbuke sa vanjskih ili unutarnjih zidova. |  |  | 0
| Obračun po m2 prema debljini sloja žbuke. |  |  | 0
0
| a) skidanje vanjske završne ukrasne i podložne žbuke sa zidova pročelja na oba objekta. |  |  | 0
| Debljina žbuke cca 5 cm. | m2 |  | 30 | 0 | 30
| b) skidanje unutarnje žbuke sa nosivih ili pregradnih zidova koji se ne ruše |  |  | 0
| Debljina žbuke 2 - 3 cm. | m2 |  | 30 | 0 | 30
26. | Rušenje postolja od opeke. |  |  | 0
| Stavka uključuje rušenje postolja - oslonaca za grede krovne konstrukcije u prostoru potkrovlja istočnog objekta. |  |  | 0
| Postolje od opeke je neožbukano. |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 380 | 0 | 380
0
32. | Rušenje pregradnih zidova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje rušenje pregradnih zidova od opeke, obostrano ožbukanih. |  |  | 0
| U obračunu rušenja je komplet pregrada sa dvostranom žbukom. |  |  | 0
| Debljina zidova s žbukom je 15 cm. |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 380 | 0 | 380
0
0
33. | Skidanje asfaltnog zastora. |  |  | 0
| Stavkom se obuhvaća skidanje sloja asfaltbetona na okolišu objekta, a u sklopu parcele. |  |  | 0
| Debljina asaltnog sloja 5-6 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 20 | 0 | 20
0
0
34. | Skidanje žičane ograde parcele |  |  | 0
| visina ograde 200 cm |  |  | 0
| obračun po m2 | m2 |  | 56 | 0 | 56
0
0
35. | Odvoz materijala od demontaže i rušenja. |  |  | 0
| Stavka uključuje utovar materijala od demontaže i građevinskog šuta od rušenja u kamione kipere, te odvoz i istovar na gradsko odlagalište udaljeno do 15 km. |  |  | 0
| Obračun prema vrsti materijala koji se odvozi. |  |  | 0
0
| a) građevinski šut od rušenja zidova, skidanja žbuke, podnih obloga i sl. |  |  | 0
| Obračun po m3 u rastresitom stanju(k1,5) | m3 |  | 70 | 0 | 70
| b) limarski elementi | m1 |  | 10 | 0
| c) sanitarni uređaji | kompl. |  | 30 | 0
| d) unutarnja stolarija | kom |  | 30 | 0
| e) vanjska stolarija, bravarija i alubravarija | kom |  | 50 | 0
| f) ostali sitniji komadni otpad (penjalice, sanitarna galanterija i sl.) | kom |  | 20 | 0
| UKUPNO - A): |  |  | 0

## B_Zemljani (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
B) ZEMLJANI RADOVI
Iskopima su obuhvaćeni široki iskop za građevinsku jamu, iskop jaraka za trakaste temelje i instalacije, iskop jama za temelje samce i instalacijska okna.
Tlo je II - V kategorije.
Iskop vršiti strojno, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal će se dijelom odlagati na privremenu deponiju u krugu gradilišta ili u neposrednoj blizini, na mjestu koje ne ometa odvijanje ostalih radova.
Ovaj materijal upotrebljava se za zasipanje građevinskih jama i opće niveliranje terena.
Ostatak materijala odvest će se na gradsku deponiju udaljenu od gradilišta do 7 km.
Nasipom se obuhvaća zatrpavanje građevinskih jama, nasipanje terena do kota određenih projektom uređenja terena, te izradu kamenih podloga u sastavu podova.
Nasipanje vršiti mješovitim materijalom sa privremene deponije u slojevima visine 30 cm, uz strojno nabijanje svakog sloja da se spriječi slijeganje nasipa.
Instalacijske cijevi i vodovi polažu se na posteljicu od sloja kamenog granulata tip"0" u debljini 10 cm, te se položene instalacije zaštićuju slojem kamenog granulata tip "0" u visini sloja od 20 cm, a nakon toga zasipanje se vrši materijalom sa privremene deponije, u slojevima po 30 cm sa pažljivim zbijanjem svakog sloja da se ne oštete cijevi ili vodovi, prvi sloj nasipa mora biti zemlja I ili II kategorije.
Nasipanje vanjskog terena do kote predviđene projektom vršiti materijalom IV kategorije sa privremene deponije sa nabijanjem slojeva.
Zemlju treba fino isplanirati 5 cm iznad projektirane kote zbog očekivanog slijeganja nasipa.
Isplanirane površine moraju biti ravne sa dopuštenim mjestimičnim odstupanjem od ravnine + - 3 cm.
Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamena šakavca, i to strojnim razastiranjem i planiranjem na projektiranu kotu.
Isplaniranu površinu treba dobro strojno uvaljati.
1. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu.
Iskop za dilataciju A,B,C,D,E,F.
Dimenzije iskopa dane su projektom.
Uključen iskop za uređenje okoliša.
Obračun po m3 prema kategoriji terena.
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  |  |  | 1
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu. |  |  | 0 | 0
| Iskop za dilataciju G,H,I,J. |  |  | 0 | 0
| Dimenzije iskopa dane su projektom. |  |  | 0 | 0
| Uključen iskop za uređenje okoliša. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema kategoriji terena. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu. |  |  | 0 | 0
| Dimenzije iskopa dane su projektom. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema kategoriji terena. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  | 0 | 0
| - iskop za separatore i mastolov - ( 120,00 m3 ) |  |  | 0 | 0
| - iskop za spremnik goriva - ( 81,00 m3 ) |  |  | 0 | 0
| iskop za kanalizacione šahte ( 175,00 m3) |  |  | 0 | 0
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Strojni iskop jarkova za temeljne trake. |  |  | 0 | 0
| Iskop se vrši 30 cm obostrano šire u odnosu na presjek temeljne trake zbog oplate. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku jarka i kategoriji tla. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV - V ktg |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 120/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| b) presjek 140/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| c) presjek 160/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| d) presjek 220/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| e) presjek 90/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5. | Strojni iskop jarkova za instalacije. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku jarka i kategoriji tla. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV - V ktg |  |  | 0 | 0
| jarkovi za temeljnu fekalnu kanalizaciju |  |  | 0 | 0
| dim. 80/150 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljnu oborinsku kanalizaciju |  |  | 0 | 0
| dim. 80/150 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljni razvod hladne i tople vode |  |  | 0 | 0
| dim. 80/80 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljni razvod instalacija hidrantske |  |  | 0 | 0
| mreže dim. 80/80 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Dobava kamene frakcije tip "0" i izrada posteljice prije polaganja cijevi u instalacijski jarak, te zasipanje položenih cijevi istim materijalom. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje izradu posteljice prije polaganja cijevi u visini 10 cm, te zasipanje postavljenih cijevi u visini 20 cm iznad tjemena cijevi. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 130 | 0 | 130
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Strojno zasipanje jarkova nakon postave instalacija. |  |  | 0 | 0
| Nasipanje vršiti pogodnim materijalom iz iskopa, u slojevima visine do 30 cm uz strojno zbijanje vibronabijačima. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 nasutog prostora. | m3 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Strojno nasipanje uz temelje objekta, separatora i sl. |  |  | 0 | 0
| Nasipanje vršiti pogodnim materijalom iz iskopa, u slojevima visine do 30 cm uz strojno zbijanje vibronabijačima. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 nasutog prostora. | m3 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9. | Zaštita stijenki postavljenog podzemnog spremnika za lož ulje kamenim granulatom tip "0". |  |  | 0 | 0
| Debljina zaštitnog sloja 10 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 120 | 0 | 120
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10. | Dobava i ugradba riječnog opranog sloja sitnog šljunka na ravnom krovu. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 20 cm. |  |  | 0 | 0
| a) šljunak kao podloga humusne zemlje debljine sloja 20 cm.Između sloja pijeska i humusa postaviti sloj geotekstila. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 120 | 0 | 120
| b) Šljunak kao završni sloj na ravnom krovu deb. 5 cm. | m3 |  | 400 | 0 | 400 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. | Dobava, transport, razastiranje i nabijanje kamenog materijala kao kaldrme u prizemlju objekta. |  |  | 0 | 0
| Na gotovu zbijenu zemljanu posteljicu nanjeti tucanik krupne frakcije u debljini 15 cm, zbiti ga, a potom površinu nasuti - izravnati sitnijom kamenom frakcijom. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 gotove kamene kaldrme u zbijenom stanju. | m2 |  | 21 | 0 | 21
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Dobava materijala i nasipanje unutrašnjeg vrta stacionara humusnom zemljom. |  |  | 0 | 0
| Stavka obuhvaća dobavu i izradu nasipa od humusne zemlje za sadnju unutrašnjeg vrta stacionara. |  |  | 0 | 0
| Nasip se izvodi iza postavljenog kamenog zida. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 50 | 0 | 50
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Dobava materijala i nasipanje ravnog krova humusnom zemljom. |  |  | 0 | 0
| Stavka obuhvaća dobavu i izradu sloja od humusne zemlje za sadnju biljaka zelenog krova. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 50 | 0 | 50
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14. | Formiranje travnjaka ravnog krova |  |  | 0 | 0
| Dobava sjemena i sjetva trave " Mediteran" u količini od min 40 gr/m2, pokrivanje sjemena valjkom te obilno zalijevanje do prvog košenja. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 | m2 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa. |  |  | 0 | 0
| Strojni utovar ostatka zemljanog materijala od iskopa u kamione nosivosti 15-20 tona te odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 20 km sa kipanjem materijala i povratkom prijevoznog sredstva. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prevezenog zemljanog materijala u rastresitom stanju (k1,35). | m3 |  | 20 | 0 | 30
| UKUPNO - B): |  |  | 0 |  |  | 0

## C_BETONSKI (hidden)
| Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
C) BETONSKI I AB RADOVI
Betonski radovi izvode se u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton ( Sl. list 15/90), u skladu sa projektima arhitekture i konstrukcije, te u skladu sa projektom betona.
Izvoditelj betonskih radova obvezan je da izradi projekt betona.
Beton se priprema na gradilištu ili se na gradilište doprema iz tvornice betona.
Betoni B II kategorije moraju biti proizvedeni u pogonu čije karakteristike udovoljavaju HRN U.M1.050.
Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradbe mora se odvijati na način koji isključuje mogućnost segregacije betona i promjenu sastava ili svojstva betona.
Na mjestu ugradbe betona, u skladu sa programom kontrole betona uzimaju se uzorci betona za kontrolu kojom se provjerava da li ugrađeni betoni zadovoljavaju uvjete određene projektnom dokumentacijom.
Uzorci se pripremaju i čuvaju prema HRN U.M1.005.
Oplata mora biti izvedena na način da pri demontaži ne dolazi do oštećenja betona, a demontaža oplate se ne smije vršiti prije nego što beton postigne odgovarajuću čvrstoću.
Ugrađena armatura mora biti u skladu sa važećim propisima i normativima, te prema specifikaciji iz armaturnih planova
Betoniranje može otpočeti po odobrenju nadzornog inženjera, a po pregledu ugrađene armature, podloga, skela i oplata.
Pri ugradbi betona ne smije doći do segregacije betona ni do promjene drugih svojstva betona.
Ugrađeni beton se njeguje prema pravilima struke, a posebnom pažnjom pravovremenom i dostatnom polijevanju vodom betonskih ploča.
Oplata u koju se ugrađuje beton mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta., mora biti dovoljno čvrsta tako da bez pomjeranja i izobličenja izdrži pritisak betonske mase i vibracija pri strojnoj ugradbi betona.
Izrada oplate podrazumjeva i izradu oplate za otvore, prodore i šliceve u betonskim i AB elementima.
Oplata za otvore, prodore i šliceve postavlja se na mjesta definirana arhitektonsko-građevinskim nacrtima i nacrtima instalacija.
Drvena oplata mora prije ugradbe betona biti premazana sredstvom za obradu oplata.
Čelična oplata prije ugradbe betona mora biti premazana sredstvom za obradu oplate.
Oplate moraju biti konstruirane tako da pri demontaži oplata ne dolazi do oštećenja betona.
Sama demontaža ne smije se vršiti prije nego što beton postigne odgovarajuću čvrstoću.
Oplate u svemu moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Projektom nije definiran tip oplate, a izbor sistema oplate uz poštivanje svih općih uvjeta prepušten je izvoditelju.
Ukoliko to opisom stavke nije precizirano, lice oplate može biti klasično (dašćano) ili glatko (vodootporna šperploča ili čelični lim).
Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova, i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Jedinična cijena za AB radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature, nabavu sastojaka i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradbu i njegu betona.
1. | Strojno betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja.
Beton MB-15.
Obračun po m3 prema debljini sloja.
| debljine 10 cm | m3 |  | 600 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Strojno betoniranje temeljnih traka. |  |  | 0 | 0
| Beton MB - 30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Kroz temelje ostaviti sve potrebne otvore za prolaz cijevi prema projektu instalacija |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku temelja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 60/60 cm | m3 |  | 770 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) presjek 80/60 cm | m3 |  | 700 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) presjek 100/60 | m3 |  | 680 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d) presjek 160/60 | m3 |  | 650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| e) presjek 30/60 | m3 |  | 950 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojno betoniranje temeljnih greda. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku tem. grede. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 20/20 cm | m3 |  | 1450 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojno betoniranje temelja dimnjaka. |  |  | 0 | 0
| Temelj se izvodi na ojačanje AB ploče |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini temelja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| temelj tlocrtne veličine 80/160 cm | m3 |  | 800 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Strojno betoniranje AB zidova u glatkoj dvostranoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| U zidovima ostaviti otvore, šliceve i proboje prema projektu |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Prvih 60 cm zida od temelja izraditi u vodonepropusnom betonu. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini zida. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| debljina zida 20 cm | m3 |  | 1050 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Strojno betoniranje AB ploče u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini AB ploče i visini podupiranja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 20 cm, visina podupiranja 320 cm | m3 |  | 1000 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Strojno betoniranje AB ploče na postojećoj stropnoj konstrukciji (bez oplate). |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| U cijenu uključiti podupiranje postojeće stropne konstrukcije za obe etaže, te sprezanje nove i stare konstrukcije. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini ploče. |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 12 cm | m3 |  | 650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Strojno betoniranje AB nosača i nadvoja pravokutnog presjeka u trostranoj glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 | m3 |  | 1450 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9. | Strojno betoniranje AB nosača - krovni vijenac |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 | m3 |  | 1650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10. | Strojno betoniranje AB stupova pravokutnog presjeka u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku stupova. |  |  | 0 | 0
| a) beton presjeka 0,12 m3/m1, oplata 1,60 m2/m1 | m3 |  | 2020 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| presjeka 40/40 cm | m3 |  | 1700 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Izvedba kose AB polumontažne krovne ploče - sustav "BIJELI STROP". |  |  | 0 | 0
| "Bijeli strop" je roštiljna lakobetonska ploča debljine 15 cm i težine 130 kg/m2. |  |  | 0 | 0
| Konstrukcija se sastoji od AB gredica postavljenih na osnom razmaku 65 cm, sa ispunom između gredica blokovima od plinobetona ("YTONG"). |  |  | 0 | 0
| Između 4-6 redova plinoblokova izvodi se poprečno AB rebro (okomito na gredice). |  |  | 0 | 0
| Nakon postavljanja gredica, plinoblokova, poprečnih rebara i vijenaca pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom. |  |  | 0 | 0
| Sitnozrni beton čini tucanik promjera 0-4 mm, cement i voda. |  |  | 0 | 0
| Nakon 4 ili više sati gornja površina konstrukcije prelije se tankoslojnim mortom sastavljenim od 50 % Ytong morta i 50 % cementa. |  |  | 0 | 0
| Zaravnanje tankoslojnog morta vrši se metlom. |  |  | 0 | 0
| 24 sata nakon postavljanja morta mogu se ukloniti potpore (podupirači) |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje sve navedene faze radova, uključivo i armiranje svih elemenata, podupiranje, izvedbu AB vijenaca na osloncima, monolitiziranje spojeva , izvedbu tankoslojnog morta, sve komplet do potpune funkcionalnosti izvedene konstrukcije |  |  | 0 | 0
| Prema projektu u krovnoj konstrukciji ostaviti otvore za krovne prozore, uključivo ojačanje rubova oko otvora odgovarajućim AB gredicama. |  |  | 0 | 0
| U svemu poštivati upute proizvođača. |  |  | 0 | 0
| Ukupna debljina ploče 15 cm. |  |  | 0 | 0
| Nagib krova 25 stupnjeva. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 mjereno po kosini. | m2 |  | 280 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. | Strojno betoniranje betonskih podloga. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-15. |  |  | 0 | 0
| Podloge treba izvesti ravno ili u padu prema projektu, dobro nabiti i izravnati “pod stazu”. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 prema debljini sloja, uključivo armiranje MA 500/560 gdje se to zahtjeva. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) beton za pad na ravnom krovu prosječne debljine 13 cm ( laki beton "Perlit" završno obrađen cementnom glazurom). | m3 |  | 1000 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) iznad uvaljanog tamponskog sloja, podloga debljine 10,0 cm, u objektu, |  |  | 0 | 0
| stavka uključuje i konstruktivno armiranje sa armaturnom mrežom Q-188 (3,52 kg/m2) sa preklopima od po 30 cm u oba pravca | m3 |  | 850 | 0
| c) iznad uvaljanog tamponskog sloja, podloga debljine 8,0 cm, na uređenju okoliša - podloga prije asfaltiranja, |  |  | 0 | 0
| stavka uključuje i konstruktivno armiranje sa armaturnom mrežom Q-335 (5,32 kg/m2) | m2 |  | 115 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Strojno betoniranje arm. betonskog plivajućeg estriha sitnozrnim betonom MB-25. |  |  | 0 | 0
| Estrih armirati “Q” mrežom velicine “oka” 10 x 10 cm, debljine 4 mm. |  |  | 0 | 0
| Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, zatim se postavlja armatura nastavlja sa razastiranjem betona do pune projektirane visine. |  |  | 0 | 0
| Na mjestima sudara estriha sa zidovima, stupovima i sl. izvesti dilatacijsku rešku sa umetkom od ekspandiranog elastificiranog polistirena debljine 1,0 cm |  |  | 0 | 0
| Armatura uključena u stavku. |  |  | 0 | 0
| Obracun po m2 prema debljini sloja gotovog izbetoniranog estriha sa izravnanjem površine “pod stazu” i nabijanjem. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d = 6,00 cm | m2 |  | 55 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) d = 5,00 cm | m2 |  | 75 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) d = 6,00 cm | m2 |  | 80 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d) d = 5,5 - 7,0 cm | m2 |  | 80 | 0
13. | Strojno betoniranje postolja - temelja za kotao u prostoru kotlovnice. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-20. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Postolje izbetonirati preko betonske podloge na projektom naznačenoj poziciji. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini postolja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| veličina postolja 110 x 165 x 25 cm. | m3 |  | 1150 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14. | Strojno betoniranje zidova i ploča vodomjernog okna. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Veličina okna 350x170x210 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema vrsti konstrukcije. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) podna ploča debljine 20 cm | m3 |  | 850 | 0
| b) vanjski zidovi okna debljine 20 cm | m3 |  | 1250 | 0
| c) pokrovna ploča debljine 20 cm | m3 |  | 1120 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15. | Strojno betoniranje temelja za spremnik lož ulja. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-20. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini temelja. |  |  | 0 | 0
| vel. temelja 220 x 50 x 60 cm. (komada 2) | m3 |  | 1150 | 0
|  |  |  | 0 | 0
16. | Strojno betoniranje revizijskih kanalizacijskih okna. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje izvesti betonom MB-20 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton, oplatu i armaturu. |  |  | 0 | 0
| Podna ploča debljine 20 cm. |  |  | 0 | 0
| Pokrovna ploča debljine 15 cm, s izvedenim ležištem za čelični poklopac promjera 60 cm. |  |  | 0 | 0
| (lijevanoželjezni poklopac se obračunava posebnom stavkom) |  |  | 0 | 0
| Zidovi debljine 20 cm. |  |  | 0 | 0
| Za silaz u okno ugrađuju se čelične stupaljke (penjalice) na međusobnom razmaku od 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Prva stupaljka se montira 70 cm ispod terena. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje i izradu kineta te obradu dna i zidova okna cementnim mortom 30 cm od najvišeg ulijeva. |  |  | 0 | 0
| Obračun po komadu prema svijetloj veličini tlocrtnog otvora. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) 60 x 60 cm | kom |  | 1850 | 0
| Količine za 1 okno : |  |  | 0 | 0
| - ( beton 1 - 1,4 m3/kom ) |  |  | 0 | 0
| - (oplata 9 - 11 m2/kom) |  |  | 0 | 0
| - (armatura 55 - 75 kg/kom) |  |  | 0 | 0
| - (stupaljke 3 kom/kom) |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
17. | Strojno betoniranje AB dva centralna stubišta u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Uključene kose ploče,podesti i stube. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini AB ploče i visini podupiranja. |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 20 cm, visina podupiranja 320 cm | m3 |  | 1800 | 0
|  |  |  | 0 | 0
18. | Dobava, izrada i ugradba armature prema statičkom računu i planu pozicija armature. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po kg ugradene armature prema vrsti armature. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) RA 400/500 | kg |  | 6 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) MA 500/560 | kg |  | 6 | 0
| UKUPNO - C): |  |  | 0
0

## NASLOVNICA
PRILOG 4 - TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA "MOCIRE"
Zadar, listopad 2018.

## GO_RADOVI
Red.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn) | jed. cijena (KN)
A. PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada projekta izvedenog stanja
Izrada projekta izvedenog stanja po strukama sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima u 6 primjeraka ovjeren od strane ovlaštene osobe i u elektroničkom zapisu (6 CD u AutoCAD nižoj verziji koja omogućava otvaranje nacrta drugim starijim verzijama AutoCAD - a i pdf. formatu). Projekt izvedenog stanja izrađuje se i ažurira cijelo vrijeme izvođenja radova
| Obračun prema predanom kompletu. |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada energetskog certifikata
Izrada energetskog certifikata prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Predaja u 3 tiskana primjerka i jedan digitalni primjerak
| Obračun prema kompletu |  | komplet | 1 |  | 0
3. | Izrada elaborata i fotodokumentacije zatečenog stanja građevine
Izrada fotodokumentacije zatečenog stanja cijelog kompleksa (interijer, eksterijer, okoliš, pristupne ceste, parkirališta), te izrada Elaborata. Elaborat mora minimalno sadržavati detaljnu fotodokumentaciju s opisom zatečenog stanja. Dio Elaborata čine izvještaji od ispitivanju svih instalacija (ispitivanja moraju vršiti za to ovlaštena tijela/tvrtke) uključivo i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Elaborat mora biti ovjeren od strane imenovanog Predstavnika Izvođača, a supotpisan od strane glavnog inženjera gradilišta kao i od svih voditelja građenja po strukama (građevinske, strojarske, elektrotehničke struke), odnosno svih nadzornih inženjera po strukama, kao i Voditelja projekta i FIDIC Inženjera. Elaborat se predaje u 6 (šest) primjerka, od kojih 3 (tri) zadržava Naručitelj, 1 (jedan) Voditelj projekta, 1 (jedan) Glavni nadzorni inženjer i 1 (jedan) Predstavnik Izvođača. Danom predaje Elaborata izvođač preuzima odgovornost za dotada izvedene radove a za koje su ispitivanja pokazala da su izvedena u skladu s pravilima struke. U cijenu su uključena sva potrebna ispitivanja i izrada elaborata.
| Obračun po predanom elaboratu. |  | komplet | 1 |  | 0
| A UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B. RUŠENJA I DEMONTAŽE
Rušenje obuhvaća radove na uklanjanju pojedinih dijelova objekta (rušenje i uklanje pojedinih dijelova konstrukcije i završne obloge) te demontaža pojedinih stavki opreme i uređenja.
Ukoliko je moguće, pojedina rušenja i demontaže izvesti na način da se sačuvaju osnovni građevinski materijali. Navedene materijale po rušenju/demontaži očistiti i privremeno deponirati na gradilištu po vrstama, te dalje postupati prema dogovoru s investitorom ili korisnikom zgrade.
Neupotrebljiv materijal i šutu odvesti na mjesni deponij, određen od strane nadležne lokalne samouprave
Pri rušenju dijelova nosive konstrukcije, izradi proboja u nosivim zidovima i sl. obvezno izvršiti odgovarajuća podupiranja.
Sve radove izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu. Pri rušenju i demontaži poduzeti sve mjere za sigurnost i zaštitu prolaznika, te susjednih objekata.
Sve stavke u okviru jedinične cijene, pored osnovnog rada na rušenju i demontaži obuhvaćaju sva eventualna podupiranja, sva sredstva i postupke zaštite na radu i zaštite okolnih površina od uništenja, sva sredstva i postupke zaštite okolnih zgrada i prolaznika; također se uračunava utovar, transport te privremeno deponiranje srušenog/demontiranog materijala na gradilištu, odnosno utovar, transport i odvoz na mjesni deponij (sa istovarom).
1. | Rušenje armirano-betonske ploče za probijanje novih instalacijskih kanala. Razbijanje konstrukcije se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata sa udarnim glavama (ručni pickhammer). Maksimalan otvor ploče do cca 40x70cm. U cijenu uračunati rušenje ploča debljine uglavnom 20cm, sa žbukom na podgledu, te svim slojevima poda; utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova.
| Obračun po m2 uklonjenog dijela ploče |  | m2 | 2 |  | 0
2. | Rušenje armirano-betonskih zidova za probijanje novih instalacijskih kanala. Razbijanje konstrukcije se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata sa udarnim glavama (ručni pickhammer). Maksimalan otvor u zidu do cca 40x80cm. U cijenu uračunati rušenje zida debljine uglavnom 20cm, sa obostranom žbukom, te eventualnim slojevima fasadne obloge; utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova.
| Obračun po m2 uklonjenog dijela zida |  | m2 | 1 |  | 0
3. | Rezanje armiranobetonske podne ploče unutar objekta
| Obostrano zapilavanje, štemanje i razbijanje postojećeg poda unutar objekta, u širini od cca 35 cm, te vraćanje u prvobitno stanja, po polaganju instalacija kanalizacije. armiranobetonske podne ploče debljine 15 cm radi postave novih kanalizacionih i vodovodnih cijevi i slivnih kanala u kuhinje i kupaonice. U cijenu uračunati rezanje ploče sa svim podnim slojevima; utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova. | [5 empty] | 7
Obračun po m1
| a) šlic širine 10cm |  | m1 | 35 |  | 0
| b) šlic širine 25 cm |  | m1 | 20 |  | 0 | 10
| c) šlic širine 35 cm |  | m1 | 15 |  | 0
4. | Rušenje zidova za novoprojektirane otvore u postojećim unutarnjim armirano-betonskim zidovima
Pažljivo strojno rezanje zidova. Zid debljine cca 20 cm. Rezanje konstrukcije izvesti strojevima za precizno pilanje armiranog betona - dijamantnom pilom. U cijenu uračunati rušenje zidova sa obostranom žbukom, te utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova. Također, u cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
| Obračun po m2 novog otvora |  | m2 | 14 |  | 0
5. | Rušenje zidova za novoprojektirane otvore u postojećim vanjskim armirano-betonskim zidovima
Pažljivo strojno rezanje zidova. Zid debljine cca 20 cm. Rezanje konstrukcije izvesti strojevima za precizno pilanje armiranog betona - dijamantnom pilom. U cijenu uračunati rušenje zidova sa vanjskom fasadnom oblogom i unutarnjom žbukom, te utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova. Također, u cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
| Obračun po m2 novog otvora |  | m2 | 6.5 |  | 0
6. | Rusenje parapetnog unutarnjeg zida
Rusenje parapetnog zida unutarnjeg vrta do nivoa poda hodnika. Armirano-betonski parapetni zid debljine 25 cm, visine 70 cm. Razbijanje konstrukcije zida se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata sa udarnim glavama (ručni pickhammer). U cijenu uračunati rušenje zidova sa obostranom žbukom, utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova. Također, u cijenu je uračunata zaštita postojećih podova. Postojeću kamenu klupčicu pažljivo ukloniti, te naknadno ugraditi na rubni element unutarnjeg vrta
| Obračun po m3 srušenog zida. |  | m3 | 5 |  | 0
7. | Rušenje parapetnog fasadnog zida
Rusenje parapetnog zida unutarnjeg vrta do nivoa poda hodnika. Armirano-betonski parapetni zid debljine 20 cm, visine 60 cm. Razbijanje konstrukcije zida se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata sa udarnim glavama (ručni pickhammer). U cijenu uračunati rušenje zidova sa unutarnjom žbukom i fasadnom oblogom, utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova. Također, u cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
| Obračun po m3 srušenog zida. |  | m3 | 0.5 |  | 0
8. | Probijanje rupa za cijevni razvod unutarnjih instalacija, do promjera 15cm
Rezanje armirano-betonskih zidova za proboj cijevnih razvoda instalacija. Maksimalni proboj kružnog oblika do 15cm (otvori većih dimenzija obračunati u stavci 1.i 2. ovog poglavlja). Otvori se izvode dijamantnom pilom sa kružnom glavom. Probijanje se odnosi na armirano-betonske zidove debljine 20cm. Pri probijanju zaštititi okolni zid te podove od oštećenja. U slučaju probijanja otvora u fasadnom zidu, izvesti zaštitu fasadne obloge tako da otvor ostane pravilnog oblika, bez proširenja oštećenja izvan ruba otvora. U cijenu uračunati probijanje zidova, utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova.
| Obračun po izvedenom otvoru |  | kom | 40 |  | 0
9. | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 10 cm
Rušenje postojećih pregradnih zidova izvesti ručno uz pripomoć ručnih alata sa udarnim glavama. Rušenje izvesti u svemu prema projektu rušenja. U cijenu uračunati rušenje komplet zidova, sa oblogom od keramičkih pločica ili slično ako postoji na zidu, nadvoja iznad otvora, utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova.
U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
| Obračun po m2. |  | m2 | 100 |  | 0
10. | Demontaža ploča spuštenog stropa
Demontiranje ploča modularnog spuštenog stropa tipa "armstrong". Ploče veličine 60/60 cm na tipskoj visećoj podkonstrukciji. Visina spuštenog stropa varira od 3 do 4.50 m. U cijenu uračunati sve potrebne unutarnje skele za demontiranje ploča.Pri demontaži pažljivo razdvajati oštećene i neoštećene ploče. Oštećene ploče utovariti i odvesti na trajni deponij, uz istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Neoštećene ploče pažljivo spremiti na za to određeno mjesto na gradilištu, te ih konzervirati za naknadnu ugradnju. Stavka uključuje i zaštitu okolnih površina i instalacija od oštećenja. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova.
Obračun po m2 demontiranih ploča.
| ...Oštećene ploče koje se odvoze na mjesni deponij |  | m2 | 400 |  | 0
| ...Neoštećene ploče koje se privremeno deponiraju na gradilištu |  | m2 | 730 |  | 0
11. | Demontaža konstrukcije spuštenog stropa
Demontiranje tipskih visilica i profila potkonstrukcije spuštenog stropa tipa "armstrong" (ploče veličine 60/60 cm). Visina spuštenog stropa varira od 3 do 4.50 m. Oštećenu i nedovršenu potkonstrukciju komplet ukloniti zajedno s pripadajućim vezivnim elementima potkonstrukcije (šrafovi, tiple). U cijenu uračunati sve potrebne unutarnje skele, utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Stavka uključuje i zaštitu okolnih površina i instalacija od oštećenja. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova.
| Obračun po m2 demontirane potkonstrukcije. |  | m2 | 200 |  | 0
12. | Demontaža podnih PVC podne obloge
Stavka se odnossi na uklanjanje postavljene pvc obloge čije se eventualno oštećenje utvrdi nakon detaljnog pregleda po čišćenju i primopredaji objekta izvođaču. Debljina pvc podne obloge iznosi 2mm, i termički je zavarena elektrodom za zavarivanje od pvc-a. Svako uklanjanje pvc podne obloge podrazumijeva uklanjanje i sloja ljepila, uz dodatno čišćenje podloge na koju je pvc obloga postavljena, tako da se može ugraditi nova pvc obloga. Ukoliko se obloga uklanja samo djelomično, pažljivo i ravno izrezati dio koji se uklanja, ne ošećujući okolnu podnu oblogu. Stavka podrazumijeva i utovar, odvoz materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom demontiranja koristiti ručne alate i posebno obratiti pozornost da se ne ošteti betonska podloga poda. Stavka razaznaje dva tipa uklanjanja pvc podloge: veće površine koje se odnose na dijelove ili cijele površine pojedinih prostorija, te točkasto uklanjanje pvc poda radi sitnih oštećenja. U slučaju točkastog uklanjanja, pažljivo se izrezuju kvadratni ili pravokutni oblici maksimalnih dimenzija jedne stranice do 40cm, i to na mjestu samog oštećenja i na nekoliko dodatnih mjesta u istoj prostoriji radi postizanja vizualnog efekta. Točkasta izmjena moguća je i u drugoj boji/dezenu pvc podne obloge, sve u dogovoru s projektantom
Obračun po m2.
| ...Uklanjanje pvc podne obloge u većim površinama |  | m2 | 95 |  | 0
| ...Točkasto uklanjanje pvc podne obloge na više mjesta u jednoj prostoriji |  | m2 | 50 |  | 0
13. | Pažljiva demontaža PVC sokla
Demontirati oštećene, dotrajale ili nedovršeno postavljene dijelove pvc sokla i pvc sokla na mjestima oštećenja zida vlagom. Prilikom demontiranja koristiti ručne alate i posebno obratiti pozornost da se ne ošteti izvedeni pvc pod ili podloga poda. Stavka podrazumijeva i utovar, odvoz materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje.
| Obračun po m1 demontiranog pvc sokla |  | m1 | 60 |  | 0
14. | Uklanjanje zidnih keramičkih pločica
| Pazljivo uklanjanje zidnih keramičkih pločica sa veznim materijalom u prostorijama gdje je predviđena promjena zidne obloge, gdje su pločice oštećene, te gdje je došlo do djelomičnog odvajanja pločica od podloge uslijed vlage ili drugih nepovoljnih utjecaja. Rušenje se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata Stavka podrazumijeva i utovar, odvoz materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Keramičke pločice na zidovima koji se u cijlosti uklanjaju nisu obračunate u ovoj stavci! Stavka razaznaje tri tipa uklanjanja zidnih keramičkih pločica: uklanjanje većih zidnih površina radi promjene zidne obloge ili većih oštećenja, uklanjanje djelomično već odvojenih pločica sa zidova uslijed vlage ili drugih oštećenja, te točkasto uklanjanje pojedinačnih pločica radi pojedinačnog oštećenja. U slučaju točkastog uklanjanaj pločica, pojedinačne pločice treba pažljivo odvojiti u odnosu na susjedne, očistiti preostale fuge i podlogu, te osigurati kasniju ugradnju pločice istih dimenzija na mjesto uklonjenih. I u slučaju uklanjanja većih površina pločica, na mjestu spoja sa pločicama koje ostaju treba napraviti pravilan rez, očistiti preostale fuge i u potpunosti očistiti podlogu. Pločice su dimenzija do 20x20cm. | [5 empty] | 120
Obračun po m2.
| ...Uklanjanje keramičkog oploćenja u većim površinama |  | m2 | 45 |  | 0
| ...Uklanjanje keramičkog oploćenja na mjestima gdje je keramika odvojena od zida |  | m2 | 35 |  | 0
| ...Uklanjanje keramičkih pločica pojedinačno |  | m2 | 20 |  | 0
15. | Uklanjanje podnih keramičkih pločica
| Pazljivo uklanjanje podnih keramičkih pločica sa veznim materijalom u prostorijama gdje je predviđena promjena podne obloge, gdje su pločice oštećene, te gdje je došlo do djelomičnog odvajanja pločica od podloge uslijed vlage ili drugih nepovoljnih utjecaja. Rušenje se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata. Stavka podrazumijeva i utovar, odvoz materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Stavka razaznaje dva tipa uklanjanja podnih keramičkih pločica: uklanjanje većih podnih površina radi promjene podne obloge ili većih oštećenja, te točkasto uklanjanje pojedinačnih pločica radi pojedinačnog oštećenja. U slučaju točkastog uklanjana pločica, pojedinačne pločice treba pažljivo odvojiti u odnosu na susjedne, očistiti preostale fuge i podlogu, te osigurati kasniju ugradnju pločice istih dimenzija na mjesto uklonjenih. I u slučaju uklanjanja većih površina pločica, na mjestu spoja sa pločicama koje ostaju treba napraviti pravilan rez, očistiti preostale fuge i u potpunosti očistiti podlogu. Pločice su dimenzija do 30x30cm. | [5 empty] | 120
Obračun po m2.
| ...Uklanjanje keramičkog opločenja u većim površinama |  | m2 | 150 |  | 0
| ...Uklanjanje keramičkih pločica pojedinačno |  | m2 | 50 |  | 0
16. | Uklanjanje oštećenog keramičkog sokla
Pazljivo skidanje oštećenog keramičkog sokla na mjestima oštećenja, nedostatka pojedinačne pločice iz sokla i na mjestima gdje se keramika već djelomično odvojila od podloge. Oštećenu keramiku ukloniti zajedno sa slojem ljepila do završne obrade zida. Stavka podrazumijeva i utovar, odvoz materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje.
| Obračun po m1 uklonjenog keramičkog sokla |  | m1 | 100 |  | 0
120
17. | Uklanjanje žbuke sa zidova i podgleda stropova.
Pažljivo ručno skidanje žbuke sa podgleda armirano-betonskih stropova, stupova i zidova na mjestima gdje je raspucana i oštećena uslijed prodora vlage ili usljed mehaničkih oštećenja. U cijenu uključeno i skidanje korodiranih metalnih kutnika, utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Debljina sloja žbuke cca 2cm
| Obračun po m2. |  | m2 | 350 |  | 0
18. | Demontaža sanitarne opreme
Stavkom se predviđa komplet pažljiva demontaža oštećene sanitarne opreme i sanitarne galanterije. U cijenu uključen i utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Obračun po komplet demontiranom sanitarnom uredjaju. U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova i zidova.
| a) umivaonik, armatura, sifonski luk, te sanitarna galanterija uz umivaonik kao: ogledalo, etažer, držači ručnika i sapuna |  | komplet | 10 |  | 0
| b) WC školjka komplet s vodokotličem, ispirnom cijevi, rolo držačem toalet papira |  | komplet | 50 |  | 0 | 120
| d) tuš kada komplet s armaturom, držačem sapuna, držačem ručnika. |  | komplet | 5 |  | 0
| e) zidni keramički pisoar, komplet s dovodnom i odvodnom armaturom. |  | komplet | 15 |  | 0
19. | Demontaža unutarnjih vrata | [5 empty] | 120
Stavka obuhvaća pažljivu demontažu vrata komplet s dovratnicim, te okovom. Veličina otvora do 4,0 m2. U cijenu uključen i utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Obračun po komadu demontiranog kompleta vrata (krilo i dovratnik)
U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova i zidova, te eventualna zidarska pripomoć pri obradi zidnih špaleta ukoliko dodje do većih oštećenja.
Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora.
| a) jednokrilna vrata, zidarski otvor veličine 115/205cm |  | kom | 11 |  | 0
| b) jednokrilna vrata, zidarski otvor veličine 105/205cm |  | kom | 5 |  | 0
| c) jednokrilna vrata, zidarski otvor veličine 95/205cm |  | kom | 2 |  | 0
| d) jednokrilna vrata, zidarski otvor veličine 85/205cm |  | kom | 4 |  | 0
| e) jednokrilna vrata, zidarski otvor veličine 75/205cm |  | kom | 3 |  | 0
| f) jednokrilna vrata, zidarski otvor veličine 120/205 cm |  | kom | 2 |  | 0 | 120
| g) dvokrilna vrata, zidarski otvor veličine 130/205 cm |  | kom | 2 |  | 0 | 120
20. | Demontaža unutarnjih vrata
Stavka obuhvaća pažljivu demontažu vrata komplet s dovratnicim, te okovom. Veličina otvora preko 4,0 m2. U cijenu uključen i utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Obračun po komadu demontiranih vrata.
U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova i zidova, te eventualna zidarska pripomoć pri obradi zidnih špaleta ukoliko dodje do većih oštećenja.
| a) drvena dijelom ostakljena stijena s dvokrilnim mimokretnim vratima, zidarski otvor veličine 260/320 cm |  | kom | 2 |  | 0
| a) drvena dijelom ostakljena stijena s dvokrilnim mimokretnim vratima, zidarski otvor veličine 250/290 cm |  | kom | 1 |  | 0
21. | Demontaža ograda balkona
| Demontaža ograda od čelični šipki zavarenih u okviru od čeličnih profila visine cca 1,10 m. U cijenu uključen i utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova, te zaštititi koliko god je moguće okolne površine od oštećenja | [5 empty] | 25
Ograde su usidrene u betonske zidove i ploče
Obračun po metru dužnom demontirane ograde.
U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
| a. Ograda balkona i lodja. |  | m1 | 25 |  | 0 | 20
22. | Djelomična demontaža ograde ograde balkona
| Demontaža panela sa okvirima koji su pričvršćeni na nosive okrugle stupove nosače, visine cca 1.10m. Dužina pojedinačne ograde iznosi oko 3,90m. Pažljivo se reže spojni čelični element kojim je okvir panela pgrade pričvršćen za nosivi stup. Mjesto reza pobrusiti, ukloniti nečistoće. U cijenu uključen i utovar i odvoz porušenog materijala na trajni deponij, istovar te plaćanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova, te zaštititi koliko god je moguće okolne površine od oštećenja. Obračun po metru dužnom ograde |  | m1 | 39 |  | 0
23. | Demontaža vanjske aluminijske stolarije
Stavka uključuje demontažu vanjskih vrata i prozora, komplet s dovratnicima ili doprozornicima, unutarnjom i vanjskom prozorskom klupčicom, okovom i zaštitom za sunce ako postoji na otvoru. U cijenu uračunati rušenje, utovar i odvoz porušenog materijala na mjesnu deponiju ili na mjesto gdje odredi investitor. Obračun po komadu demontiranih vanjskih vrata i prozora. Skupa sa nadzornim inženjerom utvrditi točno stanje prozora i vrata na licu mjesta, te njihovo stanje i potrebu za uklanjanjem
Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora.
| U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova. | [5 empty] | 5
Aluminijski prozor ostakljen IZO staklom zajedno sa aluminijskom klupčicom veličine do 2m2
| a) prozori i vrata do 2m2 |  | kom | 40 |  | 0
Aluminijska stijena ostakljena IZO staklom zajedno sa aluminijskom klupčicom veličine preko 2m2
| b) 240x320 cm |  | kom | 1 |  | 0
| c) 180x300 cm |  | kom | 2 |  | 0 | 40
| d) 370x160+115x220 cm |  | kom | 1 |  | 0 | 40
| e) 250x220 cm |  | kom | 1 |  | 0
| f) 245x220 cm |  | kom | 1 |  | 0
| g)180x320 cm (dio stijene ulaznog trijema) |  | kom | 1 |  | 0
24. | Demontaža protupožarnih vrata
Vrata u protupožarnoj izvedbi T-90.
Stavka uključuje demontažu unutarnjih protupozarnih vrata, komplet s dovratnicima i okovom. U cijenu uračunati rušenje, utovar i odvoz porušenog materijala na mjesnu deponiju ili na mjesto gdje odredi investitor. Obračun po komadu demontiranih vanjskih vrata i prozora.
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom.
| Krila vrata su od čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom oblogom. | [5 empty] | 75
Protupožarno staklo je višeslojno (F-90) debljine 21 mm, težine 40 kg/m2.
| U spoju stakla i okvira ugrađena je gumena brtva crne boje. | [5 empty] | 75
U cijenu je uračunata zaštita postojećih podova.
| Obračun po komadu | [5 empty] | 75
| zidarski otvor 250/290 cm |  | kom | 1 |  | 0
25. | Demontiranje čelične zaštitne mreze ograde rampe unutarnjeg dvorišta
Pazljivo isjecanje segmenata mreze na ogradi rampe unutarnjeg dvorišta. Zaštitnu mrezu ukloniti sa nosivog stupa ograde rampe tako da stup ostane u funkciji drzača postojeće horizontalne ograde. Uklonjenu mrezu odloziti na privremeni deponij i dalje postupiti s istom u dogovoru sa investitorom ili projektantom.
| proračun po m1 uklonjene zaštitne mreze. |  | m1 | 78 |  | 0
| B UKUPNO: |  |  |  |  | 0
C. ZEMLJANI RADOVI
| Iskopima su obuhvaćeni široki iskop za građevinsku jamu, iskop jaraka za trakaste temelje i instalacije, iskop jama za temelje samce i instalacijska okna. Tlo je A I B kategorije | [5 empty] | 120
| Iskop vršiti strojno, bez upotrebe eksploziva, odnosno ručno za manje zahvate | [5 empty] | 150
| Iskopani materijal će se dijelom odlagati na privremeni deponij u krugu gradilišta ili u neposrednoj blizini, na mjestu koje ne ometa odvijanje ostalih radova, a radi kasnijeg korištenja za zatrpavanje građevinskih jama i fino niveliranje terena | [5 empty] | 100
| Ostatak materijala odvest će se na gradski deponij udaljenu od gradilišta do 7 km. | [5 empty] | 120
| Nasipom se obuhvaća zatrpavanje građevinskih jama, nasipanje terena do kota određenih projektom uređenja terena, te izradu kamenih podloga u sastavu podova. | [5 empty] | 160
| Nasipanje vršiti mješovitim materijalom sa privremenog deponija u slojevima visine 30 cm, uz strojno nabijanje svakog sloja da se spriječi slijeganje nasipa. U slučaju nedostatka kvalitetnog materijala za nasipavanje, izvođač je dužan nabaviti i dopremiti kameni materijal granulacije i kakvoće po naputku nadzornog inženjera. | [5 empty] | 130
| Instalacijske cijevi i vodovi polažu se na posteljicu od sloja kamenog granulata tip"0" u debljini 10 cm, te se položene instalacije zaštićuju slojem kamenog granulata tip "0" u visini sloja od 20 cm, a nakon toga zasipanje se vrši materijalom sa privremene deponije, u slojevima po 30 cm sa pažljivim zbijanjem svakog sloja da se ne oštete cijevi ili vodovi, prvi sloj nasipa mora biti zemlja I ili II kategorije. | [5 empty] | 150
| Nasipanje vanjskog terena do kote predviđene projektom vršiti materijalom IV kategorije sa privremenog deponija sa nabijanjem slojeva. | [5 empty] | 80
| Zemlju treba fino isplanirati 5 cm iznad projektirane kote zbog očekivanog slijeganja nasipa. | [5 empty] | 80
| Isplanirane površine moraju biti ravne sa dopuštenim mjestimičnim odstupanjem od ravnine + - 3 cm. | [5 empty] | 150
| Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamenog materijala, i to strojnim razastiranjem i planiranjem na projektiranu kotu. | [5 empty] | 100
| Isplaniranu površinu treba dobro strojno uvaljati. Planirana kota do koje se vrši nivelacija uskladjuje se sa načinom uređenja okoliša, te zahtjevanim dubinama podloge i njenom zbijenošću. | [5 empty] | 120
1. | Iskop za temelje samce i temeljne grede u materijalu A kategorije.
Strojni iskop terena na mjestu temelja predvidjenih projektom. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Iskop izvršiti u okviru dimenzija predviđenih projektom. U cijenu je uključen utovar u prevozno sredstvo, odvoz i trajno zbrinjavanje na mjesni deponij. Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala u sraslom stanju.
| a.) temelji samci |  | m3 | 80 |  | 0
| b.) nasadne uzdužne grede |  | m3 | 20 |  | 0
| c.) poprečne temeljne grede |  | m3 | 160 |  | 0 | 30
| d.) temelji samci i temeljne grede na proširenju vrtića |  | m3 | 6 |  | 0
2. | Nasipanje zemljom od dijela iskopa nakon izvedenih temeljnih stopa i traka. |  | m3 | 60 |  | 0 | 30
| Nasuti iskop zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm smočiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponiranu prilikom iskopa. Obračun po m3 nasute zemlje, u sraslom stanju. Po potrebi, dobaviti i dopremiti zamjenski kameni materijal po odluci nadzornog inženjera |  | m3 | 60 |  | 0 | 30
3. | Dobava kamene frakcije i izrada tampona za podlogu temeljnoj ploči debljine d=20 cm, od uvaljanog drobljenca frakcije 4-32 mm. |  | m3 | 80 |  | 0
| Dobava, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje drobljenca. Drobljenac nasuti u predviđenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog drobljenca. |  | m3 | 80 |  | 0
4. | Iskop kanala za novoprojektirane instalacije unutar obuhvata.
Strojni i ručni iskop terena u uskom otkopu maksimalne dubine do 1,50 m, za potrebe izvođenja temeljne kanalizacije. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Obračun količina iskopa izvršiti s pretviđenim nagibom pokosa 1:5. Stavka obuhvaća iskop zemljanog rova, sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana. Materijal iz iskopa odbacivati na udaljenost 1,0 m od ruba rova. U stavci uključeno eventualno potrebno razupiranje za spriječavanje odronjavanja bočnih strana kanala, te eventualno potrebno crpljenje vode. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Predviđen iskop u tlu C kategorije
| a.) kanali za temeljnu fekalnu kanalizaciju |  | m3 | 10 |  | 0
| b.) kanali za temeljnu oborinsku kanalizaciju |  | m3 | 10 |  | 0
20
5. | Izrada posteljice ispod cijevi i zatrpavanje nakon polaganja cijevi
Stavka uključuje izradu posteljice prije polaganja cijevi u visini 10-15 cm, te zasipanje postavljenih cijevi u visini 20 cm iznad tjemena cijevi. Stavka uključuje planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (npr. tucanikom).
| Izrada posteljice (ispod cijevi) od kamenog drobljenog materijala neagresivnog kemijskog sastava, granulacije 0-4mm. Obračun po m3 izvedene posteljice. |  | m3 | 5 |  | 0 | 56
6. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa.
Strojni utovar ostatka zemljanog materijala od iskopa u kamione nosivosti 15-20 tona te odvoz na gradski deponij udaljen do 20 km sa kipanjem materijala i povratkom prijevoznog sredstva. Uključivo nakanada za deponiranje.
| Obračun po m3 prevezenog zemljanog materijala u rastresitom stanju (k1,35). |  | m3 | 55 |  | 0
| C UKUPNO: |  |  |  |  | 0
D. BETONSKI I AB RADOVI
Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema statičkom računu i nacrtima.
Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve kanale i proboje za vođenje raznih instalacija, prema građevinskim nacrtima i nacrtima instalatera kao i na zahtjev nadzornog inženjera, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih naknadnih štemanja (usijecanja) u armiranobetonskoj konstrukciji.
Za sve estrih betone i podove tanje od 5cm predvidjeti i ponuditi mrežastu armaturu te izradu potrebnih dilatacija.
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Isti moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti.
Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 101/05), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055.
Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Zabranjuje se upotreba morskog pijeska za sve betone.
Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti.
Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.
Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 101/05), prilog C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa.
Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.
Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija.
Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona.
Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona.
Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje izvoditi prema utvrđenom planu.
Svježi beton - konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona. Količina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti.
Sadržaj zraka u betonu utvrđuje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana vrijednost od –0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1.
Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene (uvjetovane) vrijednosti.
Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće.
Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana.
Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci).
Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri starosti od 28 dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti).
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvođač betona.
Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u TPBK, Prilog A. točka A.1.
Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK.
Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. Ugrađivanje će se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim.
Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda“ u betonu.
Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.
Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona
Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću, i to: otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona
Oplata rasponske konstrukcije gornje AB ploče ne smije se skidati prije postizanja 75% čvrstoće predviđene klase betona, te ne prije proteka 7 dana od betoniranja.
Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti.
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja.
Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.
Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.
Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton.
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om (prilozi B i H). Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.
Armatura će se na gradilište dovesti u savijenom stanju, a bit će rezana i savijena u armiračkom pogonu
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.
Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju.
Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.
Jedinična cijena za betonske i a. b. radove obuhvaća:
- izradu projekta betona,
- nabavu, pripremu i izradu armature, troškove ispitivanja armature
- nabavu komponenti i izradu betona, troškove ispitivanja betona,
- transport, ugradbu i njegu betona,
- popravke loše izvedenih dIjelova
- izradu, postavu i skidanje oplate i radne skele
- izbijanje PVC cijevi te zatvaranje rupa od pašajica (spona)
- skupljanje otpadaka i čišćenje radnog prostora.
- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve.
- troškove zaštite pri radu.
- podupiranje konstrukcije iznad 4 m
NAPOMENE:
Prije armiranobetonskih radova sve podloge treba očistiti od svih nečistoća i neravnina.
Eventualne "baze" za zidove izvesti min. visine 10cm sa betonom C25/30 uz obavezno vibriranje pervibratorom u što kraćem roku nakon betoniranja ploče.
Sve podmetače gornje zone armature ploča izvesti od f 12, a sve spojnice "S" mreža zidova treba izvesti od f 6. Podmetači i spone nisu posebno prikazani u iskazima armature nego ulaze u cijenu ugradbe armature.
Količina armature iskazana u ovom troškovniku je orijentacijska. Točna količina će se utvrditi nakon izrade armaturnog plana.
U cijenu izvedbe radova je uključena i postava potrebnog broja distancera na armaturu, za dobivanje minimalnog zaštitnog sloja betona do armature i to: za temelje 3-5cm; ploče i zidove 2cm, te stupove i grede 2,5cm.
Primopredaja armature vrši se upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
1. | Betoniranje podložnog betona za temelje samce, trakaste temelje. Podbeton debljine 10 cm, betoniranje betonom C12/15. Podložni beton treba izvesti šire cca 15 cm sa svake strane temelja. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna. Obračun po m2 izvedene betonske podloge. |  | m² | 100 |  | 0
2. | Betoniranje AB temelja samaca dimenzija 150x150 cm, visine 60 cm, betonom klase C 25/30 . Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate kao i aditiv za vodonepropusnost. Obračun po m3 temelja samaca. Armatura se obračunava posebno. |  | m3 | 15.5 |  | 0
3. | Betoniranje AB temeljnih uzdužnih greda dimenzija 30x145 cm betonom klase C 25/30 . Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate kao i aditiv za vodonepropusnost. Obračun po m3 temeljnih greda. Armatura se obračunava posebno. |  | m3 | 100 |  | 0
4. | Betoniranje AB trakastih temelja. betonom klase C 25/30 . Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate kao i aditiv za vodonepropusnost. Obračun po m3 temeljnih traka. |  | m3 | 25 |  | 0
5. | Betoniranje AB temeljnih poprečnih greda dimenzija 50x175X145 cm I 50x175x1425 betonom klase C 30/37. Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate kao i aditiv za vodonepropusnost. Obračun po m3 temeljnih greda. Armatura se obračunava posebno. |  | m3 | 85 |  | 0
6. | Betoniranje AB ploče premosne konstrukcije iznad tamponskog sloja u podovima na tlu betonom klase C 30/37 . Debljina ploča je 30 cm. U cijenu stavke uračunati montažu i demontažu potrebne oplate kao i aditiv za vodonepropusnost. Ploča mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna. Obračun po m3 izvedene betonske ploče. Armatura se obračunava posebno. |  | m3 | 167 |  | 0
7. | Betoniranje AB nadtemeljnih zidova dimenzija 20x160 cm. Betoniranje betonom C 25/30 u potrebnoj oplati. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3 betoniranog zida. Armatura se obračunava posebno. |  | m3 | 33.7 |  | 0
8. | Strojno betoniranje AB stubišta u daščanoj oplati, u svemu prema projektu konstrukcije. Ugradnja betona C25/30 strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3 gotovog izbetoniranog stubišta. Armatura se obračunava posebno.
| a) betoniranje vanjskog stubišta i rampe zajedno sa temeljnim zidovima |  | m3 | 1.5 |  | 0
| b) betoniranje unutrašnjeg stubišta trim sobe |  | m3 | 3 |  | 0
9. | Strojno betoniranje AB zidova u glatkoj dvostranoj oplati
Beton C25/30. Debljina zida 20 cm
| Prvih 60 cm visine zida od temelja izraditi u vodonepropusnom betonu. Betoniranje betonom C 25/30 u potrebnoj dvostranoj glatkoj oplati. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3 gotovog izbetoniranog zida. U zidovima ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Obračun po m3 betoniranog zida. Armatura obračunata posebnom stavkom. |  | m3 | 162 |  | 0
10. | Strojno betoniranje AB ploče u glatkoj oplati betonom C25/30. Debljina ploče 20cm, visina podupiranja 332cm, sa glatkim podgledom. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate te njeno podupiranje, kao i upinjanje ploče u postojeće zidove. Obračun po m3 gotove izbetonirane ploče. Armatura se obračunava posebno. |  | m3 | 35 |  | 0
11. | Strojno betoniranje AB nadozida na ravnom krovu
| Strojno betonirati nadozid, betonom C25/30. Visina nadozida iznosi 95cm, a debljina 20cm. Ostaviti sve otvore i šliceve prema nacrtima instalacija i prema projektu. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Obračun po m3. Armatura se obračunava posebno. |  | m3 | 13.3 |  | 0
12. | Strojno betoniranje AB stupova pravokutnog presjeka u trostranoj glatkoj oplati.
Beton C 25/30. Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. Obračun po m3 prema presjeku stupova.
| ...presjek stupa 20/20cm ( u trostramoj oplati) |  | m3 | 4 |  | 0
| ...presjek stupa 20/40cm (n u četverostranoj oplati) |  | m3 | 1.5 |  | 0
13. | Strojno betoniranje AB greda pravokutnog presjeka u trostranoj glatkoj oplati.
Strojno betoniranje AB greda pravokutnog presjeka u trostranoj glatkoj oplati.
Beton C 25/30
Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno.
Obračun po m3 prema presjeku greda
| ...presjek 240/40 cm |  | m3 | 10.5 |  | 0
14. | Izvedba betona u padu na ravnom krovu
| Betoniranje podloge za postizanje pada na ravnom krovu. Čista i otprašena podloga premaže se odgovarajućim vezivnim sredstvom. Beton za pad na ravnom krovu prosječne debljine 13 cm (lakoagregatni beton završno obrađen cementnom glazurom). Površinu dobro nabiti i fino zagladiti kao podlogu za hidroizolaciju. U cijenu stavke uračunati izradu dilatacija . Obračun po m3 izvedene zaglađene betonske podloge u nagibu. Padove izvesti prema projektu. |  | m3 | 9 |  | 0
15. | Izvedba armirano-betonskih slivnih kanala na podu kuhinje, dimenzije poprečnog presjeka 30×35 cm ( svijetlog otvora) duljine 3,20 m, debljina stijenki i dna 10cm, armirati mrežom Q188. Dno izvesti u padu min1% i zagladiti do crnog sjaja. Izvesti betonom C30/37. U cijenu uključena oplata i armatura. Obračun po komadu. |  | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava, izrada i ugradba armature prema statičkom računu i planu pozicija armature.
Dobava, izrada i ugradba armature srednje složenosti. Armaturu izraditi prema statičkom računu i planu pozicija armature. Obračun po kg ugradene armature prema vrsti armature.
| a) Rebrasti čelik za armiranje B500A |  | kg | 32000 |  | 0
| b) Zavarene mreže za armiranje B500A |  | kg | 18000 |  | 0
| D UKUPNO |  |  |  |  | 0
E. ZIDARSKI RADOVI
Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u ovom troškovniku, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u troškovniku i projektu, te Tehničkog propisa za zidane konstrukcije TPZK (NN0172007)
Zidarski radovi podrazumjevaju zidanja, žbukanja, izradu cementnih glazura i namaza, te zidarske pripomoći pri izvođenju ostalih radova.
Osnovni materijal kojim se izvode zidanja (opeka i dr.) mora u pogledu kemijskog sastava, mehaničkih svojstva i dimenzija biti u skladu sa važećim propisima i normativima.
Materijali iz kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i aditivi ) moraju biti u skladu sa važećim propisima i normativima.
Granulacijska krivulja pijeska mora bitu u skladu sa propisima, odnosno na smije biti zrna većih od 4 mm, ni više od 10 % zrna promjera manjeg od 1 mm.
Ovisno o vrsti morta kao vezivo upotrebljava se hidratizirano vapno i (ili) portland cement.
Sastav morta, omjeri pojedinih sastojaka, konzinstencija svježeg morta i mehanička svojstva stvrdnutog morta moraju odgovarati propisima i normativima.
Zidanja se moraju izvesti stručno i kvalitetno, uz poštivanje općih i posebnih pravila i uputa proizvodača za pojedine materijale.
Dimenzije iz projekta se moraju striktno poštivati.
Žbukanja se moraju izvoditi stručno i naročito precizno, dok rubovi žbukanih elemenata moraju bez odstupanja pratiti zadanu formu (horizontala, vertikala, kosina, krivulja).
Cementni namazi i glazure moraju biti u skladu sa zadanom geometrijom ploha.
Mjestimična odstupanja od zadane plohe moraju biti od granicama propisanih toleranci.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, pripremu morta, izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova.
U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, te troškovi zaštite pri radu.
1. | Zidanje zida od šuplje opeke.
Zidanje zida debljine 20 cm šupljim opečnim blokom. Zidanje cementnim mortom M-10. Ozidane površine moraju biti ravne i vertikalne sa max. odstupanjem po dijagonali na 4.0m dužine za 0.5cm. Zidanje se vrši u cementnom mortu omjera 1:3, marka morta M10. Stavka podrazumijeva i izvedbu horizontalnih i vertikalnih armirano-betonskih serklaža, te nadvoja, sve u širini zida. Zidanje se vrši u cementnom mortu omjera 1:3, marka morta M10
| Obračun po m2 prema debljini izvedenog zida. |  | m2 | 125 |  | 0
2. | Zidanje zida od šuplje opeke.
Zidanje se izvodi šupljom opekom dimenzija 6,5/12/24 cm. Zidanje se vrši u cementnom mortu omjera 1:3, marka morta M10. Stavka podrazumijeva i izvedbu horizontalnih i vertikalnih armirano-betonskih serklaža, te nadvoja, sve u širini zida.
| Obračun po m2 prema debljini izvedenog zida. |  | m2 | 30 |  | 0
3. | Sanacija kompaktnog fasadnog termoizolacijskog sustava.
Napomena: Prije pristupanja izvodjenu radova trebalo bi napraviti test prionjivosti ljepila na podlogu na nacin da se na par nasumicno (najkritičniji dio) odabranih mjesta navuce ljepilo i utopi fasadna 160 g mrezica. Nakon sušenja (od min 5 dana uz napomenu da su vremenski uvjeti optimalni-vlaga u zraku ispod 60%) mrezica se povlaci te ukoliko ljepilo ostane na podlozi, a mrezica se iscupa podloga je nosiva.
Svaka ploha na kojoj je oštecen završni sloj do te mjere da je došlo do pucanja istoga ili sto je vidljivo na nekim mjestima i fali završni sloj te se vidi armaturni sloj je potrebno kompletno prešpahtlavanje ljepilom uz koristenje R 12 gletera sa kojim se postiže optimalna debljina (min 3mm) armaturnoga sloja u koji se utapa fasadna alkalna 160 g mrezica. Fasadna mrezica se mora nalaziti gornjoj trecini armaturnoga sloja i mora se min preklapati 10 cm. Sušenje potrebno uz normalne vremenske uvjete je cca 1mm=1dan
Nakon sušenja impregnacije (min 24 h) nanosi se zavrsni sloj silikatne žbuke u odgovarajucem svijetlijem tonu od 1,5 mm ili 2,00 m - u skladu s projektom i po odabiru projektanta.
Plohe koje su oštecene na nacin da je ostecenje vece odnosno dublje od 1 cm je potrebno odstranit- izrezati EPS ploču u pravilnom pravokutnom obliku, te da izrezani dio bude površinom bar duplo vecom od ostecene te se ista zamjeni sa novom eps plocom veličinom izrezane ploče uz ljepljene i prešpahtlavanje sa ljepilom . Nakon susenja zaljepljenog dijela eps ploče ponovno se pristupa postupku po redoslijedu iz prethodnih stavki .
Obračun po m2
| a) površina koja se samo uređuje u završnom sloju žbuke |  | m2 | 120 |  | 0
| b) površina koja se u potpunosti mijenja oštećeni komad fasadnog sustava |  | m2 | 5 |  | 0
4. | Sanacija kompaktnog fasadnog termoizalacijskog sustava, sokl
Na mjestu oštećenih dijelova završne obrade sokla sa vododbojnom silikatnom žbukom tipa teraplast ukloniti oštećeni završni sloj do čvrstog dijela, očistiti podlogu i pripremiti za novo nanošenje zavšne obrade. Završnu fasadnu obradu obvezno ukloniti sa ravnocrtnim rubom, najbolje na fizičkom prekidu dvije plohe fasade, kako bi se mogao nanositi novi sloj. Stavka uključuje i dijelove sokla koje je u potpunosti potrebno zamijeniti, na mjestima gdje je oštećenje veće odnosno dublje od 1cm. Na tom mjestu potrebno je izrezati XPS ploču debljine 2cm, u pravilnom pravokutnom obliku te da izrezani dio bude površinom bar duplo vecom od ostecene te se ista zamjeni sa novom eps plocom veličinom izrezane ploče uz ljepljene i prešpahtlavanje sa ljepilom. Preko postavljene xps površine nanijeti armaturni sloj u koji se utapa fasadna alkalna mrežica. Fasadna mrezica se mora nalaziti gornjoj trecini armaturnoga sloja i mora se min preklapati 10 cm. Sušenje potrebno uz normalne vremenske uvjete je cca 1mm=1dan. Nakon sušenja impregnacije (min 24 h) nanosi se zavrsni sloj vodoodbojne silikatne žbuke u odgovarajucem tonu od 1,5 mm - u skladu s projektom i po odabiru projektanta.
| a) površina koja se samo uređuje u završnom sloju žbuke |  | m2 | 50 |  | 0
| b) površina koja se u potpunosti mijenja oštećeni komad fasadnog sustava |  | m2 | 2 |  | 0
5. | Dobava materijala i izrada završne fasadne žbuke.
Stavka obuhvaća površine na dimnjaku.
Završna obrada pročelja je vodoodbojnim ukrasnom silikatnom žbukom strukture 3mm, a svijetlog tona, u svemu prema odabiru projektanta.
Cijevna oslonjena na krovnu plohu uračunata u stavku
| Obračun po m2 izvednog završnog sloja. |  | m2 | 20 |  | 0
6. | Dobava materijala i izrada završne fasadne žbuke.
Stavka obuhvaća površine na pročeljima objekta, te stupove, nosače i podglede koji nisu obračunati stavkom 4.
Završna obrada pročelja je vodoodbojnim ukrasnom silikatnom žbukom strukture 0,3 mm, a svijetlog tona prema odabiru projektanta
Cijevna fasadna skela obračunata posebnom stavkom.
| Obračun po m2 izvednog završnog sloja. |  | m2 | 80 |  | 0
7. | Žbukanje unutrašnjih zidova
Strojno žbukanje unutarnjih zidnih površina vapneno – cementnom žbukom debljine 1,5 cm, a u svemu prema uputama proizvođača. Kod žbukanja zidnih površina kao što su ''glatki'' betoni, u vodu za spravljanje šprica dodati 3-4 kg odgovarajućeg vezivnog dodatka. Ožbukane površine moraju biti ravne, oštrih bridova i sudara ploha sa max. tolerancijom od 0,2 cm po dijagonali obrađene površine na dužini od 4,0 m. U cijenu stavke uračunati kutne profile za žbukanje.
| Obračun po m2 ožbukane površine. |  | m2 | 650 |  | 0
8. | Izrada kompaktnog termoizolacijskog fasadnog sustava sa ekspandiranim polistirenom
Stavka obuhvaća izradu fasadnog sustava na mjestima gdje se na postojećim zidovima mijenja oštećeni dio fasade. Izvodi se pločama od ekspandiranog polistirena debljine 6cm. Na ploče od ekspandiranog polistirena nanosi se odgovarajuće ljepilo uz rubove i točkasto po sredini (ljepilo ne bi trebalo ispuniti fuge između ploča). Ploče se slažu jedna uz drugu, te se zatim pobruse brusnim papirom radi uklanjanaj sitnih dijelova polistirena. Dodatne pričvrsnice moraju biti tako postavljene da njihova glava bude u ravnini s pločom (pričvrsnice se postavljaju na uglovima i oko otvora). Oko otvora, potrebno je postaviti ojačanje od dijagonalno nalijepljene mrežice, odnosno od kutnih profila sa mrežicom na kutevima.Slijedi postavljanje alkalno otporne staklene mrežice, sa preklopom od 10cm, u ljepilo, sa zaglađivanjem. Drugi sloj ljepila postavlja se u što tanjem sloju, i odmah zaglađuje. Na ovako pripiremljenu površinu izrađuje se dekorativna fasadna žbuka. Izvodi se silikatna žbuka u svijetlijem tonu, granulacije kao i postojeća žbuka, a u debljini malo većoj od debljine najvećeg zrna u mješavini. Nanos završiti kružnim potezima plastičnom ili nehrđajućom alatkom tako da se postigne što ravnomjernija gruba zrnata površina. Površina nakon izvedenih radova mora biti ravna, bez udubina i izbočenja, bez pukotina i vidljivih tragova nastalih pri prekidu u radu. Rubovi (unutarnji i vanjski) moraju biti ravni (okomiti ili horizontalni), i oštrih bridova. Kompletan postupak izrade, primjenjeni alati, pomoćni materijal i sredstva moraju odgovarati propisima i uputama proizvođača. Boja u svijetlim tonovima prema ton karti proizvođača po izboru projektanta. Cijevna fasadna skela obračunata posebnom stavkom
| Obračun po m2 ukupno izvedenih radova |  | m2 | 70 |  | 0
9. | Izrada kompaktnog termoizolacijskog fasadnog sustava sa kamenom vunom
Stavka obuhvaća:
- postava ploča kamene vune debljine 10 cm.
Ploče se lijepe točkasto odgovarajućim ljepilom, te se naknadno mehanički pričvršćuju PVC vijkom s proširenom glavom i tiplom.
Podloga prije postave izolacijskih ploča mora biti ravna.
- na postavljene ploče nanosi se sloj polimer-cementne glet mase u debljini do 3 mm koji se armira alkalno otpornom staklenom mrežicom veličine očica 5x5 mm.
Staklena mrežica se utisne u sloj glet mase.
Nakon utiskivanja staklene mrežice nanosi se još jedan sloj polimer-cementne glet mase u debljini do 3 mm, te se površina zagladi.
- po stvrdnjavanju sloja (cca 7 dana) nanosi se temeljni premaz tzv. "grund"
- završna obrada pročelja je vodoodbojnim ukrasnom silikatnom žbukom strukture 3 mm, a svijetlog tona prema odabiru projektanta.
Cijevna fasadna skela obračunata posebnom stavkom
Stavka uključuje izvedbu komplet fasadnog sustava sa svim specificiranim materijalima.
| Obračun po m2 izvedene obloge pročelja dvorane |  | m2 | 502 |  | 0
10. | Izrada cementnih namaza i glazura
Cementni namazi i glazure izvode se kao međuslojevi u podovima ili kao finalni slojevi poda.
Podloga na koju se nanose namazi i glazure mora biti čista i suha.
Mort za izradu glazura i namaza je cementni mort omjera 1:3
Površina namaza i glazura mora pratiti projektiranu plohu sa maksimalnim mjestimičnim odstupanjem od + (-) 3 mm.
Površinska obrada ovisi o namjeni namaza ili glazure.
Obračun po m2 prema debljini namaza ili glazure.
a) cementni namaz kao podloga horizontalnoj hidroizolaciji
Površina namaza je zaglađena fratunom.
| Debljina namaza d = 1,0 cm. |  | m2 | 425 |  | 0
| b) cementni namaz - popravak podloga nakon skidanja oštećenih podnih keramičkih pločica d=1cm |  | m2 | 350 |  | 0
11. | Izrada holkela na ravnom krovu.
Izrada holkela sa betonom C16/20 i cementnom glazurom omjera 1:2.
Nakon postave termoizolacije na ravnom krovu izbetonira se traka uz sudar nadzidnice i termoizolacije u širini 10-15 cm sa zaobljenjem radijusa 5 cm.
Iznad zaobljenja se izvodi sloj cementne glazure kao podloga za hidroizolaciju.
Nakon postave hidroizolacijskih traka izvodi se cementna glazura u koju se ugrađuje rabitz pletivo.
Ukupna debljina sloja 5-6 cm.
Spoj sa betonskim pločama izvesti gušom debljine 6 cm.
Obračun po m1 izvedenog holkela, ovisno o visini holkela.
| Izrada holkela visine 25 cm |  | m1 | 70 |  | 0
12. | Pripomoć radnika poslije izvedbe instalacijskih i montažerskih radova, razna bušenja, štemanja, dozidavanja, popravak žbuke i sl. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun prema:
| Obračun po broju radnih sati - NKV radnik |  | sati | 500 |  | 0
| Obračun po broju radnih sati - KV radnik |  | sati | 450 |  | 0
13. | Cijevna fasadna skela.
Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz sa gradilišta cijevne fasadne skele za radove na pročeljima objekta, u svemu prema opisu iz uvjeta za izvođenje radova. Pod - radni prostor skele izvesti od mosnica, a iznad poda izvesti punu daščanu ogradu vis. 20 cm kako bi se spriječilo pad materijala na prolaznike. Sa vanjske strane skela mora biti prekrivena zaštitnim platnom da se spriječi pad prašine i sitnih krhotina na prolaznike i stanare. Po kompletnoj visini skele omogućiti vertikalnu komunikaciju ljestvama. Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od prevrtanja.
Potrebno je izvesti ukrućenje skele te je uzemljiti-osigurati od udara groma, odnosno strujnog udara. Skela služi za izvođenje svih građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova tijekom građenja objekta tj. glavnom izvoditelju i svim ostalim izvoditeljima na objektu, bez obzira jesu li pojedini izvoditelji kooperanti glavnog izvoditelja građevinskih radova ili ne. Montirana skela mora zadovoljiti HTZ propise.
Zaštitna ograda visine 100 cm u odnosu na pod skele.
Skela se montira do visine 100 cm iznad krovnog vijenca.
| Obračun po m2. |  | m2 | 3000 |  | 0
14. | Zatvaranje fasadnih otvora cementnim pločama
Oblaganje fasadnih otvora sa vanjske strane cementnim pločama na pozicijama koje se zatvaraju postojeći prozori. Cementne ploče postaviti s vanjske strane, uz postojeću stolariju. Rubove ploče fiksirati s PU kitom i ivičnim lajsnama. Pripremiti podlogu u polimer-cementnoj glet masi sa mrezom i obraditi završno u vodoodbojnu ukrasnu silikatnu zbuku po odabiru projektanta. Stavka uključuje postavljanje 10cm kamene vune ispod ploča
| Obračun po m2 izvedene obloge |  | m2 | 18 |  | 0
| E UKUPNO: |  |  |  |  | 0
F. IZOLATERSKI RADOVI
Jedinična cijena obuhvaća:
- nabavu materijala uključivši transport do gradilišta,
- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,
- radne skele,
- izvođenje radova,
- popravak loše izvedenih radova,
- čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova,
- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve,
- svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenim nepažnjom
- troškove zaštite pri radu.
Materijali za izvedbu izolaterskih radova moraju biti u skladu s važećim propisima i normativima.
Radovi se moraju izvoditi stručno i kvalitetno u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, izvođenje radova, popravak loše i nekvalitetno izvedenih radova, te čišćenje prostora nakon završetka pojedinih radova.
Napomena:
Toplinsko-zvučna izolacija u podgledu stropnih konstrukcija obračunata je u stavkama za spuštene stropove.
Toplinska izolacija na pročeljima objekta obračunata je u zidarskim radovima zajedno sa završnom obradom pročelja (kompaktni fasadni toplinski sustav).
1. | Izrada hidroizolacije poda na tlu.
Izrada hidroizolacije (dva sloja) podova na tlu. Prije polaganja hidroizolacije, podlogu treba očistiti od prašine i premazati hladnim bitumenskim premazom (min 0,40 kg/m2 podloge). Izolacija se izvodi od 2 sloja butumenske hidroizolacijske membrane za zavarivanje, debljine 4mm, armirane ojačanim staklenim voalom, slijedećih tehničkih karakteristika: izduženje kod loma 2,5 %, postojanost na temp. od -5°C do 115°C, prekidne sile 400/250, ostali parametri u skladu sa HRN 3.300
Hidroizolacija holkela se izvodi preko izvedenog zaobljenja od cem. morta (obračunato posebno u zidarskim radovima).
Primijeniti dvije trake koje se vare cijelom površinom za podlogu, a posebnu pažnju posvetiti spojevima. Kod polaganja traka slijedeći sloj u odnosu na prethodni se pomiče za 1/2 širine prethodnog sloja. Preklopi traka su min. 10 cm i lijepe se vrućim bitumenom. Trake se podižu uz vertikalne zidove cca 10 cm.
| Obračun po m2 razvijene širine izvedene hidroizolacije, komplet s hidroizolacijom holkera visine 10 cm. |  | m2 | 425 |  | 0
2. | Izrada vertikalne hidroizolacije i zaštitnog sloja zidova u tlu.
Hidroizolacija se izvodi na zaglađenoj podlozi od cementnog namaza.
Prije polaganja hidroizolacije, podlogu treba očistiti od prašine i premazati hladnim bitumenskim premazom (min 0,40 kg/m2 podloge). Izolacija se izvodi od 2 sloja butumenske hidroizolacijske membrane za zavarivanje, debljine 4mm, armirane ojačanim staklenim voalom, slijedećih tehničkih karakteristika: izduženje kod loma 2,5 %, postojanost na temp. od -5°C do 115°C, prekidne sile 400/250, ostali parametri u skladu sa HRN 3.300
Primijeniti dvije trake koje se vare cijelom površinom za podlogu, a posebnu pažnju posvetiti spojevima. Kod polaganja traka slijedeći sloj u odnosu na prethodni se pomiče za 1/2 širine prethodnog sloja. Preklopi traka su min. 10 cm i lijepe se vručim bitumenom. Trake se podižu uz vertikalne zidove cca 10 cm. Minimalni preklopi hidroizolacijskih traka u oba smjera iznose 10 cm.
Preko izvedene hidroizolacije izvodi se zaštita pločama ekstrudiranog polistirena kao d = 5 cm
Završni sloj je sloj netkanog tekstila, tzv. geotekstil
Stavka uključuje i polaganje (prevrtanje) hidroizolacijskih traka na gornju plohu temelja u širini min. 20 cm (hidroizolacija holkela).
Hidroizolacija holkela se izvodi preko izvedenog zaobljenja od cem. morta (obračunato posebno u zidarskim radovima).
| Obračun po m2 komplet izvedenih izolacijskih slojeva prema opisu stavke. |  | m2 | 40 |  | 0
3. | Izrada izolacijskih slojeva ravnog krova.
Hidroizolacija se izvodi na zaglađenoj podlozi od cementnog namaza.
Podloga prije izrade hidroizolacije mora biti čista i suha.
Stavka obuhvaća izradu komplet izolacijskog "sendviča" na ravnom krovu, a sastoji se od:
- hladnog premaza na bazi bitumena
- bitumenska traka s uloškom alu-folije 0,1 mm za parnu branu, sveukupna debljina trake 4 mm
Traka se vari točkasto za podlogu.
- toplinska izolacija od ploča ekstrudiranog polistirena ukupne debljine sloja 8 cm, s jedne strane kaširanih bitumenskom ljepenkom ( ili prije postave HI položiti krovnu ljepenku sa preklopima min. 10 cm )
- višeslojna hidroizolacija od dvije punoplošno varene bitumenske ljepenke s uloškom poliestera ( 2 x V-4 ) + 1 sloj geotekstila
Hidroizolacija holkela obračunava se posebno.
| Obračun po m2 komplet izvedenih izolacijskih slojeva prema opisu stavke. |  | m2 | 72 |  | 0
4. | Izrada hidroizolacije holkela na ravnom krovu.
Hidroizolacija se izvodi na zaglađenoj podlozi od cementnog namaza.
Podloga prije izrade hidroizolacije mora biti čista i suha.
Hidroizolacijske trake sastava kao u stavci 3. (2xV-4) vare se punoplošno preko zaobljenja od cem. morta ("guša") na parapetni zid.
Završna traka se prevrće na parapetni zid i podlaže ispod limenog opšava koji se montira naknadno i obračunava posebno.
Širina hidroizolacijskih traka (2xV-4) 33 cm.
| Obračun po m1 izvedene hidroizolacije holkela. |  | m1 | 70 |  | 0
5. | Izrada toplinsko-zvučne izolacije na međukatnim konstrukcijama.
Podloga prije postave izolacijskih traka mora biti očišćena i bez neravnina ili ispupčenja.
Dobava i postava dva sloja ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena težine 16 kg/m3, debljine 2x1cm kao zvučne izolacije podova. Drugi sloj ploča se postavlja za 1/2 ploče izmaknuto. Uz zidove potrebno postaviti rubne trake polistirena debljine 1 cm, visine cca 10cm
Elastični sloj - elastificirani polistiren mora zadovoljavati sljedeća svojstva:
- gustoća < 20 kg/m3
- dinamički modul elastičnosti Edin = 0,03 N/mm3
- materijal prije ugradbe mora biti dimenzionalno stabilan, odnosno mora odležati min. 90 dana
- sadržaj vlage u materijalu ne smije biti veći od 7 % u omjerima mase
Izolacija se izvodi u više slojeva traka koje se polažu u međusobno okomitim smjerovima.
Uz zidove se polaže traka od elstificiranog polistirena debljine 1 cm, a visine do gornje kote finalnog poda.
Stavka uključuje i postavu PE folije u jednom sloju, debljine 0,1 mm preko postavljenih izolacijskih ploča.
Minimalni preklopi PE folije na mjestu spojeva iznose 50 cm.
| Obračun po m2 prema broju slojeva izolacijskih traka, uključivo postava PE folije. |  | m2 | 65 |  | 0
6. | Izrada toplinske izolacije u slojevima poda na tlu i poda nad negrijanim prostorom.
Podloga prije postave mora biti očišćena, otprašena i suha.
Toplinska izolacija se sastoji od:
- donji sloj od ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena d = 1,0 cm, gustoća ploča < 20 kg/m3', dinamički modul elastičnosti Edin = 0,03 N/mm3, materijal prije ugradbe mora biti dimenzionalno stabilan, odnosno mora odležati min. 90 dana, sadržaj vlage u materijalu ne smije biti veći od 7 % u omjerima mase
- gornji sloj od tvrdih ploča polistirena d = 6,0 cm, gustoća ploča 30 kg/m3
- prekrivanje postavljenih ploča PE folijom debljine 0,1 mm u jednom sloju.
Minimalni preklopi PE folije na mjestu spojeva iznose 50 cm.
| Obračun po m2 izvedenog izolacijskog sloja. |  | m2 | 340 |  | 0
7. | Izrada zvučne izolacije zidova strojarske sobe
Izolacija zidova strojarske sobe sportske hale.
Dobava i ugradnja zvučno-toplinske izolacije zidova.
Zvučnu izolaciju izvesti s unutarnje strane A.B. zida strojarnice,ka korisnom prostoru tako da se ukupnom debljinom zida i korišćenim izolacionim materijalom obezbjedi Rwmin 57dB.
Na postojeće slojeve zida montirati samonoseće panele dimenzija 120x280cm, debljine 5cm metodom ljepljenja ili fiksiranja na metalnu potkonsrukciju.
Pri montiranju pazljivo obraditi sve karakteristične spojeve materijala kako bi se smanjila mogućnost zvučno-toplinskog mosta izmedju odvojenih prostora.
Montiranje panela i tehnologija izvedbe u svemu prema uputstvima proizvodjača materijala.
| Obračun po m2 izvedene zvučne izolacije zidova. |  | m2 | 35 |  | 0
8. | Izrada zvučne izolacije poda strojarske sobe
Izolacija poda strojarske sobe sportske hale.
Dobava, dostava i ugradnja zvučne izolacije podova i zaštite od buke, gumenim pločama debljine 3 cm kako bi se spriječilo širenje udarnog zvuka i vibracija koji nastaje usljed rada klima uređaja na ostale prostorije
Pri montiranji slojeva izolacije obavezno koristiti razdjelnu foliju i rubne trake kako bi se sprječio prenos buke ka zidovima.
Montiranje trakaste zvučne izolacije i tehnologija izvedbe u svemu prema uputstvima proizvodjača materijala.
| Obračun po m2 izvedene zvučne izolacije podova. |  | m2 | 32 |  | 0
| F UKUPNO: |  |  |  |  | 0
G. LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada i ugradba horizontalnog odvodnog žljeba od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm.
Postava na kuke od plosnog čelika debljine 4 mm, antikorozivno zaštićene.
Presjek odvodnog žljeba 15/15 cm.
| Obračun po m1 izvedenog žljeba. |  | m1 | 150 |  | 0
2. | Izrada i ugradba vertikalnih odvoda od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm.
Vertikale pričvrstiti pocinčanim čeličnim sidrima s obujmicama u nosivu konstrukciju zida.
Stavka uključuje i ugradbu limenog odvodnog grla sa sifonom.
Odvodne vertikale kvadratnog presjeka 10/10 cm.
Obračun po m1.
| a) odvodne vertikale |  | m1 | 12 |  | 0
| b) dobava i ugradba limenog odvodnog grla sa sifonom |  | kom | 3 |  | 0
3. | Izrada i ugradba plašta od pocinčanog lima debljine 0,8 mm, s bočnim izvodom - "rigalicom" za prodor kroz parapetni zid na ravnom krovu.
Razvijena površina plašta 120/120 cm, rigalica kvadratnog presjeka 10/10 cm, a dužine 30 cm.
Plašt se postavlja prije izrade hidroizolacijskog sloja na ravnom krovu, te se podiže uz parapetni zid.
Stavka uključuje i izradu spoja na odvodne vertikale preko vodolovne kutije (iz stavke 2.c), te brtvljenje spoja rigalice i kutije brtvenim umetcima.
| Obračun po komadu. |  | kom | 2 |  | 0
4. | Izrada i ugradba opšava parapetnog zida na ravnom krovu od aluminijskog plastificiranog lima debljine 2mm
Ispod opšava podložiti sloj krovne ljepenke što je obuhvaćeno ovom stavkom.
Obračun po m1 prema razvijenoj širini opšava.
| razvijene širine 75 cm |  | m1 | 66 |  | 0
5. | Izrada i ugradba opšava dilatacije od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm.
Opšav se izvodi na poziciji sudara parapetnog zida i zida objekta.
Opšav izvesti kao dvodjelni, s tim da se gornji opšav upilava ukoso pod kutom 45 stupnjeva u zid objekta po čitavoj dužini, a u dubini 1 cm.
Upilani spoj opšava u zidu brtviti trajno-elastičnim kitom.
Ispod opšava podložiti sloj krovne ljepenke što je obuhvaćeno ovom stavkom.
Obračun po m1 prema razvijenoj širini opšava, komplet s zapilavanjem u zid i brtvljenjem spoja u zidu.
| razvijene širine 40+20 cm |  | m1 | 30.8 |  | 0
6. | Izrada i ugradba opšava krovne uvale od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,8 mm.
Ispod opšava podložiti sloj krovne ljepenke što je obuhvaćeno ovom stavkom.
Obračun po m1 prema razvijenoj širini opšava.
| a) razvijene širine 66 cm |  | m1 | 15 |  | 0
7. | Izrada i ugradba opšava prodora kroz pokrov za antenske stupove i sl.
Opšav od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm.
| Obračun po m2 izvedenog opšava. |  | m2 | 10 |  | 0
8. | Izrada i ugradba opšava - zaštita hidroizolacije holkela na ravnom krovu.
Opšav od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm.
Opšav izvesti sa upilavanjem gornjeg ruba ukoso pod kutom 45 stupnjeva u parapet ravnog krova po čitavoj dužini, a u dubini 1 cm.
Upilani spoj opšava u zidu brtviti trajno-elastičnim kitom.
| ...razvijena širine 25 cm |  | m1 | 22 |  | 0
| ...razvijena širina 50 cm |  | m1 | 15 |  | 0
| G UKUPNO |  |  |  |  | 0
H. KERAMIČARSKI RADOVI
Vezivni materijali (cementni mort i ljepila) moraju odgovarati HRN i imati ateste, moraju se nanijeti u propisano deklariranoj debljini, tako da osiguraju potpuno i trajno prijanjanje i ne smiju promjeniti ni oštetiti površinu podloge.
Mort mota biti pripremljen od mješavine cementa, pijeska i vode, a po potrebi sa dodatkom nekog sredstva za ubrzanje vezivanja. Cement mora odgovarati HRN B.C1.010 do .015, a pijesak mora biti čist bez primjesa, granulometrijskog sastava prema namjeni, te voda čista bez štetnih sastojaka.
Oblaganje zidova:
Sve pločice trebaju biti jednolične boje, posve ravne i ne smiju imati oštećenu glazuru i rubove.
Kod oblaganja keramičkim pločicama kao vezno sredstvo koristi se cementni mort 1:2 ili specijalno vodootporno ljepilo.
Pločice se polažu prema planu opločenja izrađenog od strane projektanta
Prije početka oblaganja treba dobro očistiti podlogu od viška morta zaostalog prilikom zidanja.
Oblaganje zida vrši se tako da se na svaku pločicu stavlja odgovarajuća količina morta, a zatim se pločica pritisne uz zid te se kontrolira njena horizontalnost i vertikalnost.
Rubove pločica treba prilikom oblaganja kontrolirati i eventualno postojeće neravnine obrusiti. Širine fuga moraju biti na cijeloj površini potpuno jednake. Zaljevanje šupljina između pločica i zida vrši se rijetkim cementnim mortom i to nakon polaganja jednog reda pločica. Nakon dovršetka svakog rada pločice se peru čistom vodom i spužvom i to odozgo prema dolje.
Nakon završetka oblaganja cijele površine prostorije i čišćenja iste, vrši se fugiranje spojnica sa bijelim cementnim mortom ili specijalnom masom za fugiranje, a iza toga vrši se konačno čišćenje obloženog zida.
Oblaganje podova:
Prije polaganja potrebno je očistiti podlogu i provjeriti njenu horizontalnost.
Ukoliko se pod polaže u određenom padu, treba na to posvetiti posebnu pozornost.
Podne pločice se polažu u polusuhi cementni mort 1:1 ili vodootporno ljepilo. Polaganje se vrši direktnim spajanjem pločica ili sa fugom. Veličina fuge je također ovisna o veličini i debljini pločice, a kreće se od 3-10mm. Prilikom polaganja pločica mora se često kontrolirati ravnina površine.
Nakon završetka polaganja vrši se fugiranje i čišćenje poda.Nakon završetka radova potrebno je pod zaštititi od eventualnog prijevremenog opterećenja, dok cementni mort ne otvrdne.
Mozaik pločice polažu se na već gotovu ravnu podlogu od cementnog morta, a zatim se mozaik utiskuje u cementni mort 1:2 ili vodootporno ljepilo.
Ukoliko su mozaik pločice ljepljene na papirnate trake, fugiranje mozaik pločica vrši se nakon skidanja tih traka kad je vezni materijal očvrsnuo.
Kiselootporne pločice koriste se u specijalnim uvjetima o čemu ovisi i način zaštite, koji može biti izveden na četiri načina:
- na betonsku podlogu polaže se kiselootporna folija, zatim se kiselootporne pločice polažu u cementni mort, a fugiranje se vrši kiselootpornim kitom.
- na betonsku podlogu polaže se hidroizolacija , te na nju kiselootporna folija, zatim se kiselootporne pločice polažu u cementni mort, a fugiranje se vrši kiselootpornim kitom.
- direktno na betonsku podlogu nanosi se kiselootporni kit u koji se polažu kiselootporne pločice, a fugiranje se vrši kiselootpornim kitom.
- na betonsku podlogu polažu se hidroizolacija, zatim kiselootporna folija i kiselootporni kit u koji se polažu kiselootporne pločice.
Pri polaganju podnih i zidnih keramičkih pločica ljepljenjem građevinskim ljepilom, ukoliko se radi o podlogama koje dobro upijaju vlagu iz ljepila, konstrukciju je potrebno navlažiti vodom a same pločice prije ugradbe natopiti u vodu minimalno u trajanju pet minuta.
Nazubljenim gleterom nanosi se građevinsko ljepilo na pločice u sloju debljine cca 2 mm i one se prislanjaju uz konstrukciju i pritiscima prstiju namještaju u pravilan položaj.Pri zidnim konstrukcijama popločavanje se vrši odozdo prema gore, a spojnice su širine 3 mm (plastični ulošci).
Spojnice se zapunjuju masom za fugiranje s dodatkom tona prema uzorku pločica ili prema odredbi projektanta.
Oblaganje keramikom se vrši pošto su završeni radovi na žbukanju prostorije, postavljeni dovratnici i nakon što je ispitana montirana instalacija. Pri postavi oko prodora posvetiti pažnju rezanju pločica.
Jedinična cijena obuhvaća:
- nabavu materijala uključivši transport do gradilišta,
- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,
- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,
- radne skele
- popravak loše izvedenih radova,
- čišćenje po završenom radu
- troškove zaštite pri radu.
1. | Dobava i oblaganje zidova keramičkim pločicama.
Dobava i oblaganje porculanskih pločica unutarnjih zidova.Dimenzija 30x30cm ili jednakovrijedne. U strukturi i tonu po odabiru projektanta arhitekture. Proizvod mora biti namjenjen za komercijalnu upotrebu. Pločice se polažu prema nacrtu projektanta, postava u odgovarajućem vodootpornom ljepilu. Podloga se prije samog oblaganja mora obavezno navlažiti vodom. Podloga mora biti bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća i prašine, zadovoljavajuće hrapavosti, izvedena ravno ili u projektiranom padu. Nakon polaganja pločica očistiti fuge koje su širine 2-4 mm. Pri postavi koristiti plastične križiće, a fuge zatvarati masom za fugiranje na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima u završnoj obradi i boji po izboru projektanta. U cijenu uračunati dostavljanje najmanje 3 uzorka pločica na odobrenje projektantu arhitekture.
Fugiranje vršiti najranije nakon 24 sata od postave pločica. Nakon fugiranja pločice temeljito očistiti od ostataka mase za fugiranje i isprati.
U stavku uključiti aluminijsku kutnu lajsnu na kutevima i završecima pločica u svemu po odabiru projektanta.
U stavku uključiti silikoniranje sanitarnim silikonom na mjestima gdje je to neophodno.
Obračun po m2 postavljene zidne pločice.
| a) na zidovima prostorija predvidjenih projektom. |  | m2 | 150 |  | 0
| b) na zidovima prostorija gdje se postojeće pločice mijenjaju u cjelini. |  | m2 | 40 |  | 0
| c) na zidovima sa točkastom zamjenom pločica. |  | m2 | 20 |  | 0
2. | Dobava i oblaganje podova keramičkim pločicama.
Dobava i oblaganje protukliznih porculanskih pločica unutarnjih podova,dimenzija 60x60 cm ili jednakovrijedne u strukturi i tonu po odabiru projektanta arhitekture. Proizvod mora biti namjenjen za komercijalnu upotrebu. Pločice se polažu prema nacrtu projektanta, postava u odgovarajućem vodootpornom ljepilu. Podloga se prije samog oblaganja mora obavezno navlažiti vodom. Podloga mora biti bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća i prašine, zadovoljavajuće hrapavosti, izvedena ravno ili u projektiranom padu. Nakon polaganja pločica očistiti fuge koje su širine 2-4 mm, te ih ispuniti odgovarajućom masom za fugiranje, a višak odstraniti mokrom spužvom. Pri postavi koristiti plastične križiće, a fuge zatvarati masom za fugiranje na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima u završnoj obradi i boji po izboru projektanta. U cijenu uračunati dostavljanje najmanje 3 uzorka pločica na odobrenje projektantu arhitekture.
Fugiranje vršiti najranije nakon 24 sata od postave pločica. Nakon fugiranja pločice temeljito očistiti od ostataka mase za fugiranje i isprati.
U stavku uključiti kutnu lajsnu na kutevima i završecima pločica u svemu po odabiru projektanta.
U stavku uključiti silikoniranje sanitarnim silikonom na mjestima gdje je to neophodno.
Obračun po m2 izvedene podne obloge.
| Novopostavljene podne pločice u školi i dvorani |  | m2 | 180 |  | 0
3. | Dobava i oblaganje podova keramičkim pločicama.
Dobava i oblaganje protukliznih porculanskih pločica unutarnjih podova, minimalnog kooeficijenta protukliznosti R9. Dimenzija 33 x 66.4cm ili jednakovrijedne, u strukturi i tonu po izboru projektanta arhitekture. Proizvod mora biti namjenjen za komercijalnu upotrebu. Pločice se polažu prema nacrtu projektanta, postava u odgovarajućem vodootpornom ljepilu. Podloga se prije samog oblaganja mora obavezno navlažiti vodom. Podloga mora biti bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća i prašine, zadovoljavajuće hrapavosti, izvedena ravno ili u projektiranom padu. Nakon polaganja pločica očistiti fuge koje su širine 2-4 mm, te ih ispuniti odgovarajućom masom za fugiranje, a višak odstraniti mokrom spužvom. Pri postavi koristiti plastične križiće, a fuge zatvarati masom za fugiranje na bazi cementa sa mineralnim punilima, aditivima i pigmentima u završnoj obradi i boji po izboru projektanta. U cijenu uračunati dostavljanje najmanje 3 uzorka pločica na odobrenje projektantu arhitekture.
Fugiranje vršiti najranije nakon 24 sata od postave pločica. Nakon fugiranja pločice temeljito očistiti od ostataka mase za fugiranje i isprati.
Obračun po m2 izvedene podne obloge.
| a) na mjestima zamjene oštećenih pločica PVN i hodnika škole |  | m2 | 320 |  | 0
| b) na podovima sa točkastom zamjenom pločica. |  | m2 | 20 |  | 0
4. | Izrada sokla od keramičkih pločica
Postava u prostorima sa završnog podnom oblogom od ker. pločica.
Podloga mora biti bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća i prešine.
Izrada, isporuka i postava sokla (kao podno opločenje), u materijalu od pločica I.klase, renomiranog proizvodjača, visine 8cm. Boja i struktura pločica u svemu prema odabiru projektanta. Sokl se ljepi u vodootpornom građevinskim ljepilom, te mora cijelom svojom dužinom biti priljubljen uz zid i pod. vertikalni spoj pločica fugirati odgovarajućom masom po odabiru projektanta.
Nakon fugiranja pločice temeljito očistiti od ostataka mase za fugiranje i isprati.
Obračun po m1 izvedenog sokla.
| a.) Novopostavljeni sokl |  | m1 | 200 |  | 0
| b.) Zamjena oštećenog sokla |  | m1 | 300 |  | 0
| H UKUPNO: |  |  |  |  | 0
I. PARKETARSKI RADOVI
Jedinična cijena obuhvaća:
- nabavu materijala uključivši transport do gradilišta,
- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,
- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,
- ugradnju,brušenje i lakiranje sa svim potrebnim predradnjama
- popravak loše izvedenih radova,
- čišćenje po završenom radu
- svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti
- troškove zaštite pri radu.
1. | Dobava i postavljanje parketa.
Dobava i postava klasičnog hrastovog parketa klase "N" " u dimenzijama 300 do 350 x 50 do 70 x 21mm. Po uzoru na postavljeni parket, u shemi postave po odabiru projektanta.
Proizvod mora biti namjenjen za komercijalnu upotrebu (contract, proffesional, public). U cijenu uračunati parket i ljepilo, dobavu i postavu original pripadajuće kutne lajsne istog proizvođača u boji parketa ili po odabiru projektanta, sav spojni i vezni materijal. Obračun po m2 gotovog poda.
Podloga mora biti kompaktna, čvrsta, čista, ravna i suha.
Ljepilo se nanosi po cijeloj površini podloge.
Parket se pritišće uz ljepilo i međusobno zbija tako da pera potpuno uđu u žlijebove.
Uz zidove se ostavlja dilatacijska razdjelnica širine 1 cm.
| Obračun po m2 izvedene obloge. |  | m2 | 75 |  | 0
2. | Strojno brušenje postavljenog parketa.
Parket se strojno brusi do potpune glatkoće.
Struganje i lakiranje postavljenog parketa. Parket brusiti strojnim putem sa tri vrste papira, od kojih je posljednji finoće najmanje 120. Stroj podesiti da obrušena površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili drugih tragova. Obrusiti sve lajsne.
Obračun po m2 obrađene površine.
| a. novopostavljena površina parketa |  | m2 | 75 |  | 0
| b. Strojno brušenje prethodno postavljenog oštećenog parketa |  | m2 | 50 |  | 0
3. | Lakiranje parketa.
Neposredno nakon brušenja parketa i otprašivanja površine vrši se lakiranje parketa.
Lakiranje parketa lakom po izboru projektanta. Parket lakirati u tri sloja. Otvorene fuge parketa kitati smjesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, oprašiti pod i lakirati prvi put. Nakon min. 24 sata parket kitati preći finom šmirglom, otprašiti pod i lakirati drugi put. Potpuno osušeni drugi sloj laka fino brusiti, otprašiti pod i lakirati treći put. Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom.
Obračun po m2 obrađene površine.
| a. Lakiranje novopostavljenog parketa |  | m2 | 75 |  | 0
| b. Lakiranje prethodno postavljenog parketa |  | m2 | 50 |  | 0
4. | Postava sokla
Dilatacijska razdjelnica uz zidove pokriva se kutnom letvom - soklom.
Sokl u boji, tonu i dimenzijama po odabiru projektanta, u skladu sa odabranim parketom.
Sokl se na zid pričvršćuje po uputama proizvodjača.
Vidljiva površina sokla je fino brušena .
Sokl se lakira na isti način kao i parket.
Obračun po m1 postavljenog sokla.
| a. Novopostavljeni sokl |  | m1 | 50 |  | 0
| b. Sokl na prethodno postavljenom parketu |  | m1 | 30 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja sportskog poda.
Postava u dvorani, prema shemi postave preko AB ploče.
Stavka obuhvaća:
- preko suhe betonske površine položiti PE foliju sa preklopima folije min 100 mm
postava potkonstrukcije od drvenih modularnih savitljivih gredica odgovarajućih dimenzija na osnom razmaku od 400 do 500 mm i ili ravnajućim slojem kao "OSB" ploče 18mm.
modularni sportski parket mjera kao: 2200/180, po odabiru projektanta - troslojni parket debljine 14 do 18,1 mm sa habajućim gornjim i ukrutnim donjim slojem od punog tvrdog drveta, način fiksiranja po uputama proizvodjača.
Parket je tvornički završno lakiran lakom otpornim na habanje.
Lakiranje na gradilištu nakon montaže nije potrebno i ne dopušta se.
Nanošenje završnog premaza impregnirajućom tekućinom protiv klizavosti
| Obračun po m2 izvedenog sportskog poda komplet sa svim navedenim materijalima. |  | m2 | 395 |  | 0
Nudi se proizvod :
6. | Izvedba ventiliranog sokla uz sportski pod.
Dobava materijala i izvedba na spojevima sportskog poda i zida, a preko dilatacijskih fuga drvenog sokla.
Sokl je obrađen tako da omogućuje prozračivanje sportskog poda.
Sokl od hrastovih letvi presjeka 80 x 30 mm.
Sokl je tvornički završno lakiran.
| Obračun po m1 izvedenog sokla. |  | m1 | 172 |  | 0
| I UKUPNO: |  |  |  |  | 0
J) SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje podgleda stropova i greda disperzivnim bojama svijetlog tona prema odabiru projektanta, na AB podlozi.
Podloga se mora prethodno očistiti od prašine i dr. nečistoća.
Imregnaciju izvesti na bazi vodene disperzije akrilatnih kopolimera koja se nanosi na suhu podlogu četkom, i to temeljito.
Stropove dvokratno gletati disperzivnim kitom, te se površina nakon sušenja brusi brusnim papirom finih zrnaca i otprašuje.
Na tako pripremljenu podlogu nanosi se dvokratno nalič disperzivnom bojom na bazi vodene disperzije akrilatnih kopolimera.
Nanošenje krznenim valjkom i četkom.
Boja završnog sloja prema odabiru projektanta
U stavku uračunata zaštita postavljenih podova.
Obračun po m2 obojane površine.
| a) bojanje podgleda ravne AB ploče i greda |  | m2 | 1600 |  | 0
| b) bojanje podgleda kose ploče stubišta |  | m2 | 120 |  | 0
2. | Bojanje podgleda stropova disperzivnim bojama svijetlog tona na podlozi od gipskartonskih ploča.
Podloga se mora prethodno očistiti od prašine i dr. Nečistoća, te odgovarajuće impregnirati.
Na tako pripremljenu podlogu vrši se bojanje disperzivnim bojama, bojanje u više tonova u svemu prema projektu. U cijenu uključene sve faze rada do potpune gotovosti.
Nanošenje krznenim valjkom i četkom.
Boja završnog sloja prema odabiru projektanta.
U stavku uračunata zaštita postavljenih podova.
| Obračun po m2 obojane površine. |  | m2 | 220 |  | 0
3. | Bojanje zidova disperzivnim bojama svijetlog tona na ožbukanoj podlozi.
Podloga se mora prethodno očistiti od prašine i dr. nečistoća.
Imregnaciju izvesti na bazi vodene disperzije akrilatnih kopolimera koja se nanosi na suhu podlogu četkom, i to temeljito.
Podlogu dvokratno gletati disperzivnim kitom, te se površina nakon sušenja brusi brusnim papirom finih zrnaca i otprašuje.
Na tako pripremljenu podlogu vrši se bojanje disperzivnim bojama, bojanje u više tonova u svemu prema projektu. U cijenu uključene sve faze rada do potpune gotovosti.
Nanošenje krznenim valjkom.
Boja svijetlog tona prema odabiru projektanta.
U stavku uračunata zaštita postavljenih podova.
| Obračun po m2 obojane površine. |  | m2 | 4720 |  | 0
4. | Bojanje podgleda stropova i greda disperzivnim bojama svijetlog tona prema odabiru projektanta, na AB podlozi.
Stavka obuhvaća krpanje već obojenih površina
Gletanje u 2 sloja po potrebi, brušenje i dvostruki premaz disperzivnim bojama. Prije nanošenja završnog sloja izvesti impregnaciju površine po uputstvima proizvodjača.
U stavku uračunata zaštita postavljenih podova.
| Obračun po m2 obojane površine. |  | m2 | 6500 |  | 0
5. | Bojanje zidova disperzivnim bojama svijetlog tona na podlozi od gipskartonskih ploča. |  | m2 | 380
Podloga se mora prethodno očistiti od prašine i dr. Nečistoća, te odgovarajuće impregnirati.
Na tako pripremljenu podlogu vrši se bojanje disperzivnim bojama, bojanje u više tonova u svemu prema projektu. U cijenu uključene sve faze rada do potpune gotovosti.
Nanošenje krznenim valjkom i četkom.
Boja završnog sloja prema odabiru projektanta.
U stavku uračunata zaštita postavljenih podova.
| Obračun po m2 obojane površine. |  | m2 | 220 |  | 0
6. | Bojanje zidova disperzivnim bojama svijetlog tona prema odabiru projektanta, na AB podlozi.
Stavka obuhvaća krpanje već obojenih zidova
Gletanje u 2 sloja po potrebi, brušenje i dvostruki premaz disperzivnim bojama. Prije nanošenja završnog sloja izvesti impregnaciju površine po uputstvima proizvodjača.
U stavku uračunata zaštita postavljenih podova.
| Obračun po m2 obojane površine. |  | m2 | 16000 |  | 0
7. | Dobava materijala i bojanje fasade
Stavka obuhvaća površine na pročeljima objekta, te stupove, nosače i druge dijelove fasade.
U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala, te izradu fasade prema uputama proizvođača. Prije izrade završnog sloja potrebno je provjeriti ravnost zidne površine i ukoliko su odstupanja veća od 1,0 cm na 4 m potrebno je gletanjem izravnati neravnine. Postojeće površine prije nanošenja prvog sloja fasadne boje potrebno je impregnirati. Završna obrada pročelja je dvostruki premaz akrilnim bojama u boji prema odabiru projektanta (tonovi svijetlije boje, sivo-smedji tonalitet). Sve radove izvesti prema uputama proizvođača te u dogovoru s projektantom. Izrada u svemu prema uputama proizvođača.
Cijevna fasadna skela obračunata posebnom stavkom.
| Obračun po m2 obojene fasade |  | m2 | 3300 |  | 0
| J) UKUPNO: |  |  |  |  | 0
K) PVC PODNE OBLOGE
1. | Obloga poda PVC
Nabavka i postavljanje poda od PVC traka, homogene podne obloge na bazi PVC. Trake su širine 200 cm i debljine 1,5 mm ili sl. Izvedena podloga mora biti čvrsta, ravna i suha. Podlogu očistiti od prašine, nanjeti masu za izravnavanje i fino je obrusiti. PVC trake prije ugradnje razviti, položiti i ostaviti 24 sata na sobnu temperaturu iznad 15°C. Trake postaviti u pravcu izvora svjetlosti, a ugradnju raditi ukrajanjem. Spojnice zavariti toplim zrakom, pomoću mekih PVC elektroda. Po ugradnji podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i njegu PVC podova. Način polaganja, boja i struktura PVC traka po izboru projektanta.
Postava bez naglašenih sljubnica, ljepljenjem za podlogu odgovarajućim ljepilom.
| Obračun po m2 |  | m2 | 735 |  | 0
2. | Obloga poda PVC pločama
Postava podne obloge od PVC ploča na mjestima oštećenja već postavljenog poda. Postaviti PVC pod umetanjem novih ploča umjesto oštećene PVC ploče. U svemu u dogovoru s projektantom i prema dimenzijama, boji, strukturi i poziciji predvidjene projektom.
| Obračun po m2 |  | m2 | 50 |  | 0
3. | Postava PVC sokla
Postava sokla ili lajsne od PVC trake (kutna traka) razvijene širine 8 cm.
Postava ljepljenjem za pod i za zid. Postavljena lajsna mora biti priljubljena za pod i za zid. U cijenu uračunati sav potrebni materijal do gotovosti lajsne.
| Obračun po m1 izvedenog PVC sokla. |  | m1 | 710 |  | 0
| UKUPNO - K): |  |  |  |  | 0
L) GIPS-KARTONSKI RADOVI
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te izrada obloge zidova i izrada spuštenih stropova uključivši izradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključenim transportom do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka ove vrsti radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem gipsarskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača.
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Isto tako potrebno je pripraviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama za ovu vrstu poslova.
Norme za ugrađene materijele: Kao norma za gips kartonske ploče vrijedi norma HRN EN 520. Kao norma za modularne i lamelne spuštene stropove vrijedi norma HRN EN13964. Za pregradne zidove vrijedi norma HRN DIN 18183-1. Gipsane ploče moraju odgovarati normi HRN EN 14195. Gips za obradu spojeva mora odgovarati normi HRN EN 13963. Izolacija mora odgovarati normi HRN EN 13162 Elementi modularnih spuštenih stropova moraju odgovarati normi HRN EN 131964. Sredstva za mehanička učvršćivanja moraju odgovarati normi HRN EN 14566.
1. | Spušteni strop od dekorativnih gipskartonskih ploča.
Dobava i izvedba modularnog spuštenog stropa od ploča veličine 60x60 cm debljine 1,25 cm na tipskoj potkonstrukciji (ovjesu) do 50 cm. Ploče sukladne prostoru u kojem se nalaze, bez posebnih zahtjeva po pitanju higijenskih i sličnih uvjeta. Strop izvesti prema projektu interijera sa svim potrebnim otvorima za revizije, rasvjetu, zvučnike, razne rešetke i dr.
Tip dekorativne ploče prema izboru projektanta.
| Obračun po m2 izvedenog stropa. |  | m2 | 1500 |  | 0
2. | Obloga stropova gipskartonskim pločama.
Dobava, izrada i montaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča na odgovarajućoj metalnoj potkonstrukciji u različitim prostorijama. Obloga stropa jednostruko knauf pločama. Obloga se postavlja nakon dovršene instalacije podkonstrukcije za gipskartonske ploče od pocinčanih čeličnih profila na visini maksimalno 0,5 m od stropa, cca 2.6 m od poda. Stavka uključuje: obradu spojeva ploča, bandažiranje spojeva sa zidom i gletanje cjelokupne površine, uključivo i glave vijaka, te finalno pripremljene površine za završno ličenje.
Strop izvesti prema projektu interijera sa svim potrebnim otvorima za revizije, rasvjetu, zvučnike, razne rešetke i dr.
| Obračun po m2 komplet izvedene obloge |  | m2 | 220 |  | 0
3. | Izrada greda (maske instalcijskih kanala) od gipskartonskih ploča
. | Grede su maksimalnih dimenzija 20/50 cm, razvijene širine 70 cm, izvedene od gipskartonskih ploča na odgovarajućoj metalnoj potkonstrukciji.
| Obračun po metru dužnom |  | m1 | 350 |  | 0
4. | Izrada pregradnog zida debljine 10cm od gips-kartonskih ploča
| Dobava i ugradnja pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča, sa metalnom potkonstrukcijom, obostrano jednostruko postavljenim pločama za suhe prostorije (debljina zida 10cm). U stavku su uključeni svi pripremni radovi, postavljanje potkonstrukcije, ugradnja ploča, gletanje spojeva i neravnina, priprema za postavljanje raznih elemenata instalacija na zidove. Stavka uključuje i ugradnju mekih traka mineralne vune debljine 7,5 cm za zvučnu zaštitu. Obračun po m2 izvedenih radova. Iz površine se izuzimaju samo otvori za vrata veći od 2m2 (razlika iznad 2m2). |  | m2 | 90 |  | 0
5. | Izrada pregradnog zida debljine 20cm od gips-kartonskih ploča
| Dobava i ugradnja pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča, sa metalnom potkonstrukcijom, obostrano jednostruko postavljenim pločama za suhe prostorije (debljina zida 10cm). Radi postizanja debljine od 20cm, izvodi se dupla potkonstrukcija. U stavku su uključeni svi pripremni radovi, postavljanje potkonstrukcije, ugradnja ploča, gletanje spojeva i neravnina, priprema za postavljanje raznih elemenata instalacija na zidove. Stavka uključuje i ugradnju mekih traka mineralne vune debljine 7,5 cm za zvučnu zaštitu. Obračun po m2 izvedenih radova. Iz površine se izuzimaju samo otvori za vrata veći od 2m2 (razlika iznad 2m2). Kako se radi o zatvaranju u najvećem slučaju postojećih otvora, pažljivo izvesti spoj gips-kartonske ploče i okolng zida, armirati mrežicom i pregletati kako ne bi dolazilo do pucanja na spoju. |  | m2 | 55 |  | 0
6. | Izrada pregradnog zida debljine 20cm od gips-kartonskih ploča sa funkcijom pregrade na granici dva požarna sektora
| Dobava i ugradnja pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča, sa metalnom potkonstrukcijom, obostrano dvostruko postavljenim pločama za suhe prostorije (debljina zida 20cm). Zahtjev iz požarnog elaborata zahtjeva minimalni stupanj zaštite od požara EI90, pa je umjesto običnih gipskartonskih ploča moguće izvesti drugačije potkonstrukciju sa primjenom fireboard ploča. Radi postizanja debljine od 20cm, izvodi se dupla potkonstrukcija. U stavku su uključeni svi pripremni radovi, postavljanje potkonstrukcije, ugradnja ploča, gletanje spojeva i neravnina, priprema za postavljanje raznih elemenata instalacija na zidove. Stavka uključuje i ugradnju mekih traka mineralne vune debljine 7,5 cm za zvučnu zaštitu. Obračun po m2 izvedenih radova. Iz površine se izuzimaju samo otvori za vrata veći od 2m2 (razlika iznad 2m2). Kod zatvaranja postojećih otvora, pažljivo izvesti spoj gips-kartonske ploče i okolng zida, armirati mrežicom i pregletati kako ne bi dolazilo do pucanja na spoju. |  | m2 | 80 |  | 0
7. | Izrada obloga od gipskartonskih ploča u visini stubišne ograde
Dobava i montaža ne nosive pregradne stjenke s obostranom dvostrukom oblogom iz gispkartonskih ploča za suhe prostore
Obloga se izvodi kako bi se zatvorio otvor izmedju kraka i zida, te joj je gornji rub u kosini tako da prati liniju na mjestu na kojem bi bio rukohvat (kosa linija paralelan sa stubišnim krakom, na visini od 1m od ruba stepenica)
| Obračun po m2 |  | m2 | 30 |  | 0
8. | Izrada obloga postojećih zidova od gipskartonskih ploča
| Dobava i ugradnja zidnih obloga od gips-kartonskih ploča, sa metalnom potkonstrukcijom, jednostruko postavljenim pločama, prostorijama bez vlage. U stavku su uključeni svi pripremni radovi, postavljanje potkonstrukcije, ugradnja ploča, gletanje spojeva i neravnina, priprema za postavljanje raznih elemenata instalacija na zidove, te oblaganje špaleti uz otvore sa pripremnim elementima za ugradnju prozora/vrata. Napomena: iz površine se izuzimaju samo otvori veći od 2m2, i to površina koja čini razliku do 2m2. Obračun po m2 |  | m2 | 10 |  | 0
9. | Izrada obloga instalacionih kanala
| Dobava i ugradnja obloga instalacijskih elemenata (dimnjaka, cijevi i slično) od klasičnih gips-kartonskih ploča, sa metalnom potkonstrukcijom, jednostrano dvostruko postavljenim pločama za suhe prostorije. U stavku su uključeni svi pripremni radovi, postavljanje potkonstrukcije, postavljnje izolacije, ugradnja ploča, gletanje spojeva i neravnina, priprema za postavljanje raznih elemenata instalacija. Obračun po m2 ukupno obrađene površine. Obloge se izvode punom visinom prostorije, ili po nacrtima unutarnjeg uređenja. Stavka uključuje i ugradnju mekih traka mineralne vune debljine 7.5cm za zvučnu zaštitu. Obračun po m2 |  | m2 | 15 |  | 0
10. | Izrada spuštenog stropa s jednostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča u kuhinji i hodničkom dijelu uz kuhinju
Strop se izvodi na visini od cca 3m od poda, u horizontali. Vješanje stropne konstrukcije izvodi se preko krovnih nosača i sekundrane konstrukcije kosog krova iznad prostora.
Dobava i ugradnja stropnih obloga od gips-kartonskih ploča, sa metalnom potkonstrukcijom na visilicama, jednostruko postavljenim pločama, skupa sa bočnim zatvaranjem. - spušteni strop. U stavku su uključeni svi pripremni radovi, postavljanje potkonstrukcije, ugradnja ploča, gletanje spojeva i neravnina, priprema za postavljanje raznih elemenata instalacija na stropove. Obračun po m2 tlocrtne površine, plus m2 bočnog zatvaranja
| ..... Horizontalna površina sa promjenjivom visinom ovjesa |  | m2 | 95 |  | 0
| ..... Okomita površina sa promjenjivog poprečnog presjeka |  | m2 | 25 |  | 0
11. | Izrada gipskartonske obloge kosog krova u blagovaonici škole i pvn-u.
| Obloga se izvodi u visini sekundarne konstrukcije krovnih nosača krovnih panela, i to tako da se obloga izvodi izmedju dva glavan krovna rešetkasta nosača, po cijeloj površini. Stavka uključuje svu potebnu potkonstrukciju za izvedbu gips-kartonske obloge, ugradnji ploča uz pažljivo izvođenje spoja sa gornjom zonom krovnog rešetkastog nosača (ugraditi rubne elemente od pvc-a, kako bi se osigurala trajna i ujednačena razdijelnica izmedju gipskartonske ploče i čeličnog nosača). Obračun po m2 stvarno izvedene površine |  | m2 | 300 |  | 0
12. | Izrada gipskartonske obloge kosog krova dvorane
| Obloga se izvodi u visini sekundarne konstrukcije krovnih nosača krovnih panela, i to tako da se obloga izvodi izmedju dva glavan krovna rešetkasta nosača, po cijeloj površini. Stavka uključuje svu potebnu potkonstrukciju za izvedbu gips-kartonske obloge, ugradnji ploča uz pažljivo izvođenje spoja sa gornjom zonom krovnog rešetkastog nosača (ugraditi rubne elemente od pvc-a, kako bi se osigurala trajna i ujednačena razdijelnica izmedju gipskartonske ploče i čeličnog nosača). Obračun po m2 stvarno izvedene površine |  | m2 | 410 |  | 0
| L UKUPNO: |  |  |  |  | 0
M) STOLARSKI RADOVI
1. | Unutarnja puna vrata
Jednokrilna vrata sa zaokretnim otvaranjem. Okvir vrata obuhvaća zid cijelom širinom. Opremljeno kvakom i bravom s ključem. Krilo od okvira sa ispunom i oblogom. Okvir od daske tvornički obrađen, sa profiliranim dijelovima koji obuhvaćaju punu debljinu zida. Krilo je sa okvirom vrata spojeno sa minimalno 3 usadne bratvele. Obvezna oprema gumena brtva po cijelom rubu dovratnika na mjestu nalijeganja krila. Vrata tvornički u potpunosti obrađena, furnirana. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju gumenog odbojnika pričvršćenog u pod radi sprječavanja udara krila vrata u zid. Tražena zvučna izolacija vrata 35dB.
Obračun po broju komada podijeljeno po veličini građevinskog otvora i debljini zid
| ...dimenzija građ.otvora 115/205cm, debljina zida 45cm |  | kom | 4 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 115/205cm, debljina zida 20cm |  | kom | 31 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 115/205cm, debljina zida 10cm |  | kom | 9 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 105/205cm, debljina zida 20cm |  | kom | 4 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 105/205cm, debljina zida 10cm |  | kom | 6 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 95/205cm, debljina zida 20cm |  | kom | 5 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 95/205cm, debljina zida 10cm |  | kom | 5 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 85/205cm, debljina zida 10cm |  | kom | 3 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 75/205cm, debljina zida 20cm |  | kom | 2 |  | 0
| ...dimenzija građ.otvora 75/205cm, debljina zida 10cm |  | kom | 15 |  | 0
2. | Unutarnja puna vrata
Dvodijelna vrata sa zaokretnim otvaranjem, jedno krilo glavno, drugo pomoćno. Okvir vrata obuhvaća zid cijelom širinom. Opremljeno kvakom i bravom s ključem. Krilo od okvira sa ispunom i oblogom. Okvir od daske tvornički obrađen, sa profiliranim dijelovima koji obuhvaćaju punu debljinu zida. Krilo je sa okvirom vrata spojeno sa minimalno 3 usadne bratvele. Obvezna oprema gumena brtva po cijelom rubu dovratnika na mjestu nalijeganja krila. Vrata tvornički u potpunosti obrađena, furnirana. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju gumenog odbojnika pričvršćenog u pod radi sprječavanja udara krila vrata u zid. Tražena zvučna izolacija vrata 35dB.
Obračun po broju komada podijeljeno po veličini građevinskog otvora i debljini zid
| ...dimenzija građ.otvora 120/205cm, debljina zida 20cm |  | kom | 15 |  | 0
3. | Unutarnja puna vrata
Klizna vrata sa nadžbuknom vodilicom pod drvenom maskom. Krilo iste obrade kao i ostala puna unutarnja vrata. Klizni mehanizam bez mogućnosti zaključavanja. Ugrađen mehanizam koji sa unutarnje strane prostorije omogućava blokiranje otvaranje vrata izvana. Ugrađen usadni aluminijski elemnt za prihvat vrata rukom. Ugrađen stoper koji onemogućava ispadanje vrata na suprotnoj strani od zatvorenog položaja. Bez trna i žlijeba u podu, samo ovješeno krilo. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja.
| ...dimenzija građ.otvora 105/205cm |  | kom | 1 |  | 0
4. | Sanacija unutrašnjih punih drvenih vrata
Stavka uključuje saniranje oštećenja vrata na dovratniku, u dijelu brave i mehanizma za zaključavanje. Oštećeni dovratnik sanirati tako da mehanizam zatvaranja vrata i zaključavanja vrata dovedu u stanje pune funkcionalnosti.
Po dužini dovratnika na mjestu brave gdje krilo prileže na dovratnik ugraditi profilirani inoksni lim debljine 1.2mm, dimenzija cca 20x90x800mm. U svemu po odobrenju projektanta.
Vrata kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, uređajem za samozatvaranje, cilindar bravom sa kompletom ključeva i gumenim odbojnikom.
Kvake i rozete su aluminijske , a tip kvake i okova odredit će projektant na osnovu uzoraka dostavljenih od strane izvoditelja.
| obračun po komadu vrata u punoj funkcionalnosti |  | komplet | 55 |  | 0
5. | Sanacija opreme unutarnjih vrata
| Promjena cilindra |  | kom | 25 |  | 0
| Promjena brave |  | kom | 25 |  | 0
| Promjena kvake |  | kom | 25 |  | 0
| M UKUPNO: |  |  |  |  | 0
N) BRAVARSKI RADOVI - ČELIK
Bravarski radovi obuhvaćaju izradu nosivih čeličnih konstrukcija, izradu zaštitnih rešetki i žaluzina, izradu ograda i rukohvata, izradu penjalica, izradu vrata i prozora, izradu ostalih bravarskih elemenata te čišćenje od hrđe i antikorozivnu zaštitu postojeće (već ugrađene) čelične bravarije i čeličnih konstrukcija
Osnovni materijal za izradu bravarskih radova su čelični limovi, čelične šipke, čelične bešavne cijevi i čelični profili.
Čelik mora odgovarati standardu HRN (EN 10020:200 )
Svaka vrsta upotrebljenog materijala mora biti u skladu sa odgovarajućim standardom:
- limovi - HRN (EN 10143:2006)
- cijevi - HRN (EN 10296-2:2005)
- profili - HRN (EN 10219-2:2006).
Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećinjama i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (varovi, vijci i zakovice) koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena.
Vrsta spoja određena je opisom stavke.
Izrađeni elementi se prije ugradbe zaštićuju temeljnim antikorozivnim premazom.
Prije bojanja potrebno je ukloniti hrđu
Površinu potom treba odmastiti odgovarajućim sredstvom.
Čim se površina osuši treba nanjeti dvokratni nalič temeljnom bojom.
Boju treba odgovarajućim sintetskim razrjeđivačem razrjediti na viskozitet pogodan za nanošenje.
Ova zaštita se obračunava u bravarskim radovima.
Eventualni drugi način antikorozivne zaštite posebno je opisan u stavci.
Finalna površinska zaštita je bojanje sa dva sloja odgovarajuće boje u tonu prema izboru projektanta, te je uključena u stavke bravarskih radova
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Izrada bravarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, finalnu montažu okova nakon bojenja stavki (rozete, štitnici, kvake i sl.),
1. | Čišćenje od korozije i antikorozivna zaštita metalnih vrata na ulazu u strojarnicu
Krilo vrata izrađeno od čeličnog lima. U krilu su ugrađeneodzračne rešetke 400x500 mm.Dimenzije vrata 160x210cm.
Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm.
Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila.
Koroziju treba odstraniti brušenjem
Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m2 obrađene površine
|  |  | m2 | 2.9 |  | 0
2. | Čišćenje od korozije stupova ograda na lođama apartmana
| Nakon uklanjanja ogradnih panela (polikarbonatne ploče u čeličnim okvirima), ukloniti eventualnu koroziju na nosivim stupovima brušenjem. Nekadašnje mjesto vara izbrusiti i zaštititi. Obračun po kompletu stupova unutar jedne loggie - ukupno 4 nosiva stupa unuta svake |  | kom | 10 |  | 0
3. | Čišćenje od korozije i antikorozivna zaštita čelične konstrukcije zimskog vrta
Konstrukcija se oslanja na 6 stupova promjera Ø 200/8 sidrenih u postojeću betonsku ploču. Na drugom kraju oslanja se na AB gredu novog dijela stacionara.
Na stupove oslanja se primarna čelična greda HOP 160/100/5.
Poprečno na primarni nosač oslanja se sekundarni nosač, čelična greda od HOP 160/100/5 na razmaku od 215 cm.
Tercijarni profili HOP 60/40/3 poprečno se oslanjaju na sekundarni nosač, u smjeru pada dvostrešne konstrukcije. Postavljaju se na razmaku od 90 cm.
Obodne grede se naslanjaju na vertikalno postavljene čelične profile HOP 60/40/3 na razmaku od 90 cm.
Vertikalni i krovni HOP 60/40/3 profili služe kao nosači za aluminijske profile polikarbonatne fasade i krova.
Sve čelične profile pjeskariti do SIS 2,2.
Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta.
Stavka obuhvaća skidanje polikarnatnih ploča i njihove konstrukcije i deponiranje na gradilišni deponij
Tlocrtna dim. 13,05 x 14,80 m.
Visina konstrukcije iznosi 2,90 m.
| Obračun po m2 ukupno obrađene površine tlocrta konstrukcije |  | m2 | 360 |  | 0
4. | Čišćenje od korozije i antikorozivna zaštita čelična konstrukcije nadstrešnice pred ulazom vrtića
Konstrukcija se sastoji od vertikalnog HOP 150x150x6,5 mm čeličnog profila visine 435 cm usađen u betonski temelj.
Na vrh vertikalnog nosača navarena je horizontalna konzola od HOP 150x150x6,5 mm čeličnog profila dužine 320 cm.
Ojačanje konzole HOP 80x80x4 mm vari se dijagonalno između horizontalnog i vertikalnog nosača pod kutem od 45˚.
Osni razmak između pojedinačne konzolne konstrukcije iznosi 290 cm.
Sekundarna konstrukcija varena poprečno na horizontalni profil kao nosač krovnog AL lima izrađena je od čeličnih profila HOP [160x60x4.
Stavka podrazumijeva pjeskarenje te bojanje s dva osnovna premaza i dva završna sloja u boji po izboru projektanta.
Broj konzolnih konstrukcija: 8 kom
Tlocrtna dim. nadstrešnice 20,80x3,20m.
Stavka uključuje skidanje ,deponiranje i ponovnu montažu limenog pokrova nadstrešnice, djelomično pjeskarenje cca 40% konstrukcije , bojanje epoxid preimerom u dva sloja i završni premaz poliuretanskom bojom u dva sloja
| Obračun po kompletu izvedenih radova |  | komplet | 1 |  | 0
5. | Čišćenje od korozije i antikorozivna zaštita čelična konstrukcije blagovaonice i PVN
Okvir rešetke je izrađen od čeličnih profila HOP 140x80x6.
Polja rešetke su izrađena od čeličnih profila HOP 40x40x3.
Svi spojevi su elektrovareni.
Sekundarna konstrukcija varena poprečno na rešetku kao nosač krovnih panela izrađena je od čeličnih profila HOP [ 160x60x4.
Stavka podrazumijeva te bojanje s dva osnovna premaza
| obračun po m2 obrađene površine |  | m2 | 100 |  | 0
6. | Čišćenje i antikorozivna zaštita ograda stubišta
Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila 30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta.
Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem.
Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila.
Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja poliuretan boje u tonu po izboru projektanta.
Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za potpunu zaštitu. Prije izvođenja radova pažljivo zaštititi ploče od polikarbonata, kako se pri čišćenju i zaštiti čelične konstrukcije ne bi oštetile
Visina ograde od gotovog poda 100 cm.
| Obračun po m2 obrađene površine |  | m2 | 100 |  | 0
7. | Čišćenje i antikorozivna zaštita ograda rampe unutarnjeg dvorišta
Nakon uklanjanja mrežastog dijela ograde sa nosivih stupova ograde, mjesto nekadašnjeg vara posebno zaštititi, pobrusiti i zapuniti tako da ne dolazi do kasnijeg daljnjeg propadanja ograde.
Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja poliuretan boje u tonu po izboru projektanta.
| Obračun po m2 obrađene površine |  | m2 | 82 |  | 0
8 | Nova ograda na balkonima
Kutna ograda iz sipki od plosnog celika (50x8mm, duljine 950mm),na gornjem i donjem dijelu ukrucene plosnim celikom jednakog poprecnog presjeka. Pozicija ukupne du- ljine 2800mm+8500+1800mm. Ograda sidrena za ab konstrukciju u čeonom dijelu ploče, produzenim profilom na krajevima i u uglu ograde, prema detalju.
Ograda je bojena bojom za istovremenu zastitu od korozije, pigmentaciju i sjaj.
Svi spojevi zavareni i fino obradjeni.
| Obračun po komadu |  | kom | 2 |  | 0
9. | Zaštitna ograda s vratima na početku i kraju rampe unutarnjeg dvorišta.
Vrata i ogradu načiniti od okvira i ispune od plosnog čelika 50x8mm, duljine 95mm, na gornjem i donjem dijelu ukrućene plosnim čelikom jednakog poprečnog presjeka. Svaka vrata imaju na oba kraja dva stupa kvadratnog poprečnog presjeka minimalno 80x80mm, visine 110cm: jedan na koji su prihvaćene bratvele krila, a drugi na koji je ugradjen kutni element za prihvat brave. Opremljeno cilindričnom bravom i ključem. Ogradna vrata su bojana bojom za istovremenu zastitu od korozije, pigmentaciju i sjaj. Vrata izvedena sa krilom širine 100cm.
Dimenzije provjeriti na licu mjesta.
Visina ograde od gotovog poda 110 cm.
| Obračun po m1 ograde uključivo ukupno 3 komada vrata |  | m1 | 21 |  | 0
10. | Čelična konstrukcija nadstrešnice nad gospodarskim ulazom
Primarni nosači su od čeličnog profila IPE 160 dužine 890 cm oslonjen na armirano betonske zidove, postavljeni na razmaku od 225 cm.
Sekundarni nosač oslonjen poprečno na glavni, na koji se oslanja limeni krov je čelični profil HOP [ 60x40x3 na razmaku od 222,5 cm.
Spoj s zidom na pročelju objekta brtviti trajno-elastičnim kitom, te prekriti opšavom od plastificiranog AL lima debljine 0,8 mm.
Opšav od AL lima izvesti kao dvodjelni, na način da se gornji dio upilava ukoso prema gore pod kutom od 45 u zid, u dubini 1 cm, te se nakon postave lima spoj u zidu brtvi trajno-elatičnim kitom.
Gornji i donji opšav su međusobno spojeni limarskim prijevojem.
Stavka podrazumijeva i ugradnju pokrova od valovitog aluminijskog lima
Razvijena širina opšava 25 + 15 cm.
Raspon iznosi 8,90 m.
Tlocrtna dim. nadstrešnice 4,5 x 8,9 m.
| Obračun po komadu |  | kom | 1 |  | 0
11. | Čelična konstrukcija nadstrešnice nad ulazom u školu
Primarni nosači su od čeličnog profila IPE 160 dužine 390 cm oslonjen na armirano betonske zidove, postavljeni na razmaku od 475 cm.
Sekundarni nosač oslonjen poprečno na glavni, na koji se oslanjakrovni pokrov od polikarbonatnih ploča je čelični profil HOP [ 60x40x3 na razmaku od 120 cm.
Spoj s zidom na pročelju objekta brtviti trajno-elastičnim kitom, te prekriti opšavom od plastificiranog AL lima debljine 0,8 mm.
Stavka podrazumijeva i ugradnju pokrova od poluprozirnog polikarbonata u odgovarajućim okvirima
Tlocrtna dim. nadstrešnice 3.55 x 9.55 m.
| Obračun po komadu |  | kom | 1 |  | 0
12. | Izrada i montaža krovne čelične konstrukcije sportske dvorane
Krovna rešetka se oslanja na ležišta betonskih stupova dim.30x40 cm.
Okvir rešetke je izrađen od čeličnih profila HOP 140x80x6.
Polja rešetke su izrađena od čeličnih profila HOP 40x40x3.
Svi spojevi su elektrovareni.
Sekundarna konstrukcija varena poprečno na rešetku kao nosač krovnih panela izrađena je od čeličnih profila HOP [ 160x60x4.
Osnovni materijal čeličnih profila u klasi Fe 360 ili bolji. Stavka podrazumijeva sav spojni materijal, te bojanje s dva osnovna premaza i dva završna sloja poliuretana u boji po izboru projektanta.
U svemu prema nacrtnoj dokumentaciji i statičkom proračunu.
Stavka obuhvaća kompletnu izradu i montažu čelične konstrukcije do pune gotovosti i funkcionalnosti te izrađenim radioničkim nacrtima.
Spregovi
Raspon rešetke: 12,20 m
Broj rešetki: 8kom
| Tlocrtna dim. prostora:12,45 x 30,80m |  | kg | 5770 |  | 0
13. | Izvedba protupožarnog premaza čeličnih konstrukcija dvorane, blagovaonice i PVN
Premaz čelične konstrukcijejednokomponentnim je protupožarnim premazom na bazi otapala koji suši
fizikalnim putem.
Ispitan i odobren prema EN13381-8 i BS476-21 za zaštitu od požara u trajanju do 120 minuta
u cijenu uračunate i sve potrebne skele
| Obračun po m2 obrađene konstrukcije |  | m2 | 180 |  | 0
14. | Dobava i montaža vrata gospodarskog dvorišta
Zaokretna dvokrilna vrata sa okvirima od cijevnih profila i ispunom od rebrenice. Opremljena kvakom i bravom, te kotačima na dnu krila radi jednostavnijeg upravljanja vratima. Antikorozivno zaštićena i obojana u boju po izboru projektantna.
| Dimenzija zidarskog otvora 560x570 |  | kom | 1 |  | 0
| N UKUPNO: |  |  |  |  | 0
O. ALUMINJSKI RADOVI
Osnovni materijal za izradu aluminijskih prozora i fasada radova su aluminijski profili i limovi izrađeni ekstrudiranjem aluminijske legure
Profili prema vanjskom i negrijanom prostoru moraju biti izrađeni od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom jednakovrijedno najsličniji već ugrađenim profilima
Finalna obrada aluminijskih profila je elektrostatskim bojanjem u RAL boji po izboru projektanta
Presjeci aluminijskih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećinjama i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Međusobno spajanje profila je pomoću kutnika od visokokvalitetne aluminijske legure i vijaka od nerđajučeg čelika.
Spojeve između zida i aluminijskih profila brtviti dvokomponentnim trajnoelestičnim kitom.
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Detalji moraju biti u skladu s principjelnim detaljima u projektu.
Izrada aluminijske bravarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Staklo za sve otvore su: IZO staklo vanjsko deb. 6 mm reflektirajuće po izboru projektanta, unutrašnje 4 mm bezbojno s karakteristikom low E, osim na nivou parapeta gdje je unutarnje staklo siguronosno 3/3 mm. Sva stakla na dijelu fasade s betonom debljine min 8 mm kaljena i emajlirana bojom po izboru projektanta
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, finalnu montažu okova nakon bojenja stavki (rozete, štitnici, kvake i sl.), otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju aluminijskih radova radova.
O1. POPRAVAK STOLARIJE - DILATACIJE. A,B,C
Stavka obuhvaća zamjenu oštećenih vratnih i prozorskih krila, klupčica, razbijena stakla te zamjenu svega potrebnog materijala za izvedbu do potpune funkcionalnosti. Stavka obuhvaća demontiranje, utovar i odvoz materijala predvidjenog za mjenjanje na deponiju i njegovo trajno zbrinjavanje. Popis oštećenja svake pojedine stavke naveden je u opisu svake pojedinačne stavke. Prije izvedbe svake pojedine stavke načiniti fotodokumentaciju. Sve potrebne radove na popravcima odobrava nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Sve mjere kontrolirati na licu mjesta. Za svaku poziciju kod koje dolazi do izmjene njenog većeg dijela i pozicije u cjelini, izvođač je dužan izraditi nacrt koji ovjerava projektant. Također, sve stavke uključuju sav potreban osnovni materijal, okove, brave, brtve i ostale elemente za izvedbu do potpune funkcionalnosti. Stavke uključuju i propratne radove pri ugradnji (brtvljenja, prihvati i slično).
1. | Poz. 69.
Dvokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta - isto kao postojeći.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Ugraditi aluminijsku klupčicu.
Dim. građevinskog otvora 166/120 cm.
| Kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 19 |  | 0
2. | Poz 73.
Jednokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 50/210 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 10 |  | 0
3. | Poz. 75.
Dvokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Ugraditi aluminijsku klupčicu.
Dim. građevinskog otvora 166/60 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 5 |  | 0
4. | Poz. 77.
Dvokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Ugraditi aluminijsku klupčicu.
Dim. građevinskog otvora 166/100 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 8 |  | 0
5. | Poz. 78.
Dvokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Ugraditi aluminijsku klupčicu.
Dim. građevinskog otvora 166/70 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 6 |  | 0
6. | Poz 79.
Dvokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 166/70 cm.
| ručka prozorska |  | kom | 4 |  | 0
| žabica |  | kom | 2 |  | 0
7. | Poz 80.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 670/290 cm.
| vratno krilo zamjena |  | kom | 1 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 2 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 6.7 |  | 0
8. | Poz 81.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 255/290 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 3 |  | 0
9. | Poz 82.
Jednokrilni prozor s nadsvjetlom
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 100/210 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
10. | Poz. 85.
Dvokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 338/60 cm.
| ranja na šipku |  | kom | 4 |  | 0
11. | Poz. 86.
Četverokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Ugraditi aluminijsku klupčicu.
Dim. građevinskog otvora 255/120 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 1 |  | 0
12. | Poz 87.
Vanjska ostakljena stijena na loggiama
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Dim. građevinskog otvora 400/210 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 17 |  | 0
| žabica |  | kom | 9 |  | 0
| vratno krilo |  | kom | 5 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 2 |  | 0
13. | Poz 88.
Vanjska ostakljena stijena na loggiji
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 360/210 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
14. | Poz. 89.
Četverokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Ugraditi aluminijsku klupčicu.
Dim. građevinskog otvora 255/60 cm.
| zamjena kompletne stavke |  | kom | 2 |  | 0
15. | Poz 90, 91, 92
Fasadna stijena zimskog vrta
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stavka obuhvaća skidanje postojećeg ostakljenja od dvoslojnog ( dvije stijenke) polikarbonatnog stakla ("Lexan Thermoclear" 2RS) te ugradba IZO stakla 6+12+4
Ostakljenje se ugrađuje u tipski AL profil, koji se spaja na nosivu čeličnu konstrukciju.
Stavka obuhvaća sav potrebni materijal, okov,bravu i sve elemente za izvedbu do potpune funkcionalnosti.
Uključiti sve potrebne prozore prikazane u shemi koji služe za prirodnu ventilaciju i kao dio fasade.
Dim. fasade 2x1320+1540/290 cm
| zamjena polikarbonatnih ploča prozirnimstaklom |  | kom | 45 |  | 0
| zamjena oštećenog prozorskog krila |  | kom | 1 |  | 0
16. | Poz 93.
Vanjska ostakljena prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 420/200 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 10 |  | 0
| mehanizam otvaranja na šipku |  | kom | 8 |  | 0
17. | Poz 94.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima i prozorom
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 600/320 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 4 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 2 |  | 0
18 | Poz 95.
Ostakljena stijena s ulaznim vratima i prozorom na trijemu
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 570/320 cm.
| zamjena dijela stijene u dimenziji cca 180/320cm, koja uljučuje vrata i fiksni ostakljeni dio |  | kom | 1 |  | 0
O2. POPRAVAK STOLARIJE - DILATACIJE D,E,F
Stavka obuhvaća zamjenu oštećenih vratnih i prozorskih krila, klupčica, razbijena stakla te zamjenu svega potrebnog materijala za izvedbu do potpune funkcionalnosti. Stavka obuhvaća demontiranje, utovar i odvoz materijala predvidjenog za mjenjanje na deponiju i njegovo trajno zbrinjavanje. Popis oštećenja svake pojedine stavke naveden je u opisu svake pojedinačne stavke. Prije izvedbe svake pojedine stavke načiniti fotodokumentaciju. Sve potrebne radove na popravcima odobrava nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Sve mjere kontrolirati na licu mjesta. Za svaku poziciju kod koje dolazi do izmjene njenog većeg dijela i pozicije u cjelini, izvođač je dužan izraditi nacrt koji ovjerava projektant. Također, sve stavke uključuju sav potreban osnovni materijal, okove, brave, brtve i ostale elemente za izvedbu do potpune funkcionalnosti. Stavke uključuju i propratne radove pri ugradnji (brtvljenja, prihvati i slično).
1. | Poz 31.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 2x322.5/385+115/445 cm.
| krilo na ventus |  | kom | 1 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 10 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 3 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 1 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjih polja čitave stijene, u dijelu iznad cca 3m od vsisine poda; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 150cm |  | m1 | 7.6 |  | 0
2. | Poz 32.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 80/445 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
3. | Poz 35.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 760/385 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 1 |  | 0
| žabica |  | kom | 1 |  | 0
4. | Poz. 36.
Dvokrilni prozor, nadsvjetlo hodnika vrtića
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 460/90 cm.
| mehanizam otvaranja na šipku |  | kom | 4 |  | 0
5. | Poz 41.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/300+240/240 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 6 |  | 0
| žabica |  | kom | 6 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 4.5 |  | 0
6. | Poz 42.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/300+45/240 cm.
| brava |  | kom | 4 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 6 |  | 0
7. | Poz 43.
Vanjska jednokrilna zaokretna ostakljena vrata
Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom 6+12+4, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, pokrivne letve su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 115/220cm.
| cilindar |  | kom | 3 |  | 0
| brava |  | kom | 3 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 3 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 4.5 |  | 0
8. | Poz 45.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 7x277.5/235 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
9. | Poz 46.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 180/295 + 2x60/235cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
10. | Poz 47.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 300/295 cm.
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
11. | Poz 52.
Vanjska ostakljena prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 380/200 cm.
| krilo na ventus |  | kom | 1 |  | 0
12. | Poz 54.
Vanjska ostakljena prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 605/40 cm.
| žabica |  | kom | 1 |  | 0
| dio stijene uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m zatvoriti s vanjske strane vatrootpornim fasadnim sandwich panelom sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir te sve skupa prihvatiti za okvir stijene tako da panel u okviru ispunjava otvor do špalete prozora; panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90 |  | kom | 1 |  | 0
13. | Poz 54a
Vanjska ostakljena prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 605/100 cm.
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 2 |  | 0
| žabica |  | kom | 2 |  | 0
| dio stijene uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m zatvoriti s vanjske strane vatrootpornim fasadnim sandwich panelom sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir te sve skupa prihvatiti za okvir stijene tako da panel u okviru ispunjava otvor do špalete prozora; panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90 |  | kom | 1 |  | 0
14. | Poz 56.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 430/300 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 4 |  | 0
15. | Poz 57.
Dvokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Stavka obuhvaća sav potrebni materijal, okov,bravu i sve elemente za izvedbu do potpune funkcionalnosti.
Izraditi radionički nacrt prema shemi pozicije.
Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
Dim. građevinskog otvora 140/200 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 1 |  | 0
16. | Poz 58.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/300+120/240 cm.
| žabica |  | kom | 1 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 1.2 |  | 0
17. | Poz 61.
Vanjska ostakljena prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 415/240 cm.
| krilo na ventus |  | kom | 1 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 1 |  | 0
| žabica |  | kom | 1 |  | 0
18. | Poz 62.
Vanjska jednokrilna zaokretna ostakljena vrata
Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom 6+12+4, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, pokrivne letve su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 100/275 cm.
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 1.5 |  | 0
19. | Poz 63.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/285+460/240 cm.
| krilo na ventus |  | kom | 1 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 6 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 2 |  | 0
| žabica |  | kom | 1 |  | 0
20. | Poz 64.
Jednokrilni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 150/120 cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 1 |  | 0
21. | Poz 65.
Vanjska ostakljena prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 575/240 cm.
| krilo na ventus |  | kom | 1 |  | 0
| krilo otklopno zaokretno |  | kom | 0 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 2 |  | 0
| žabica |  | kom | 2 |  | 0
22. | Poz 66.
Vanjska ostakljena prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 235/241 cm.
| mehanizam otvaranja na konop |  | kom | 1 |  | 0
| žabica |  | kom | 1 |  | 0
23. | Poz 67.
Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata sa dosvjetlom
Krila vrata su od aluminija, ostakljena I staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4,završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, pokrivne letve su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 225/220 cm.
| vratno krilo |  | kom | 1 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 1 |  | 0
O3. POPRAVAK STOLARIJE - DILATACIJE F,G,H,J
Stavka obuhvaća zamjenu oštećenih vratnih i prozorskih krila, klupčica, razbijena stakla te zamjenu svega potrebnog materijala za izvedbu do potpune funkcionalnosti. Stavka obuhvaća demontiranje, utovar i odvoz materijala predvidjenog za mjenjanje na deponiju i njegovo trajno zbrinjavanje. Popis oštećenja svake pojedine stavke naveden je u opisu svake pojedinačne stavke. Prije izvedbe svake pojedine stavke načiniti fotodokumentaciju. Sve potrebne radove na popravcima odobrava nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Sve mjere kontrolirati na licu mjesta. Za svaku poziciju kod koje dolazi do izmjene njenog većeg dijela i pozicije u cjelini, izvođač je dužan izraditi nacrt koji ovjerava projektant. Također, sve stavke uključuju sav potreban osnovni materijal, okove, brave, brtve i ostale elemente za izvedbu do potpune funkcionalnosti. Stavke uključuju i propratne radove pri ugradnji (brtvljenja, prihvati i slično).
1. | Poz 1.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 195/300+2x115/240 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 2 |  | 0
| kompletno nova stavka bez prethodno postojeće pozicije, istog izgleda kao i prethodna točka |  | kom | 2 |  | 0
2. | Poz 2.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 425/375 cm (4 komada)
| krilo na ventus |  | kom | 3 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 18 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 2 |  | 0
| žabica |  | kom | 10 |  | 0
3. | Poz 2a.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 425/375 cm (4 komada)
| krilo na ventus |  | kom | 6 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 6 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 2 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 130cm |  | m1 | 17 |  | 0
4. | Poz 3.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/435+210/375cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 1.5 |  | 0
5. | Poz 4.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 550+105+425/240+2x95/240+360/300cm.
| krilo na ventus |  | kom | 2 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 4 |  | 0
| žabica |  | kom | 2 |  | 0
| kompletna izmjena dijela stijene koji se sastoji od dvokrilnih vrata, uz prethodno uklanjanje postojećih oštećenih (posebno obračunata stavka); obvezno pažljivo ukloniti postojeći element bez oštećivanja okolnih dijelova stijene; dimenzije dijela koji se mijenja 180/300cm, istih karakteristika i izglea kao ostatak |  | kom | 1 |  | 0
6. | Poz 5.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 190/240+3x380/240+190/300 cm.
| krilo na ventus |  | kom | 1 |  | 0
| žabica |  | kom | 9 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 2 |  | 0
7. | Poz 6.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 360/240+180/300+180/240 cm (2komada)
| krilo na ventus |  | kom | 7 |  | 0
| žabica |  | kom | 7 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| kompletna izmjena dijela stijene koji se sastoji od dvokrilnih vrata, uz prethodno uklanjanje postojećih oštećenih (posebno obračunata stavka); obvezno pažljivo ukloniti postojeći element bez oštećivanja okolnih dijelova stijene; dimenzije dijela koji se mijenja 180/300cm, istih karakteristika i izglea kao ostatak |  | kom | 1 |  | 0
8. | Poz 7.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 3x275/240+200/120+545/240 cm.
| krilo na ventus |  | kom | 4 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 12 |  | 0
| mehanizam otvaranja na šipku |  | kom | 1 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 7 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene (osim prozora sa visokim parapetom); prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 14 |  | 0
9. | Poz 8.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 455/240+365/240+180/300+455/240cm.
| krilo na ventus |  | kom | 3 |  | 0
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 3 |  | 0
| žabica |  | kom | 5 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 2 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 15 |  | 0
10. | Poz 9.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 180/300+455/240+275/240+455/240+180/300cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 2 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 1 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 2 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 15.5 |  | 0
11. | Poz 10.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 455/240+545/240+180/300+365/240cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 3 |  | 0
| žabica |  | kom | 6 |  | 0
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 2 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 15.5 |  | 0
12. | Poz 11.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 635/240+275/240+635/240cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 1 |  | 0
13. | Poz 12.
Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata
Krila vrata su od aluminijskog sendvič panela, ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 180/205 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 1 |  | 0
14. | Poz 13.
Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata
Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 180/205 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 1 |  | 0
15. | Poz 16.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/300+308/240cm (2 kompleta)
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 6 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 2 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 1.5 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 8.5 |  | 0
16. | Poz 17.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/300+248/240cm (3 kompleta)
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 7 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 3 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 3.5 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 11 |  | 0
17. | Poz 18.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 115/300+278/240cm (3 kompleta).
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 10 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 3 |  | 0
| žabica |  | kom | 3 |  | 0
| cilindar |  | kom | 3 |  | 0
| brava |  | kom | 3 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 3 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 3.5 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 12 |  | 0
18. | Poz 19.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 230/240cm (8 komada)
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
| ručka prozorska |  | kom | 8 |  | 0
| žabica |  | kom | 8 |  | 0
| ugradnja fiksne žaluzine - brisoleja u visini gornjeg polja čitave stijene; prihvat nosača brisoleja na vertikale okvira šeme; brisoleji u boji stolarije; brisoleji kao tipski proizvod sa zaobljenim lamelama od cca 15cm; visina zaštite od sunca cca 75cm |  | m1 | 18.5 |  | 0
19. | Poz 20.
Trodjelni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 110/160 cm (4 komada).
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
20. | Poz 21a.
Trodjelni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 80/160 cm (2 komada)
| dio stijene uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m zatvoriti s vanjske strane vatrootpornim fasadnim sandwich panelom sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir te sve skupa prihvatiti za okvir stijene tako da panel u okviru ispunjava otvor do špalete prozora; panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90 |  | kom | 2 |  | 0
21. | Poz 22.
Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata sa dosvjetlom
Krila vrata su od aluminija, sa ispunom od termopanela i ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 245/220 cm.
| kompletno nova stavka umjesto prethodno uklonjene (posebno obračunata) |  | kom | 1 |  | 0
22. | Poz 23.
Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata sa dosvjetlom
Krila vrata su od aluminija, sa ispunom od termopanela i ostakljena IZO staklom 6+12+6, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Dim. građevinskog otvora 240/220 cm.
| cilindar |  | kom | 1 |  | 0
| brava |  | kom | 1 |  | 0
| ručka vratna |  | kom | 1 |  | 0
| guma brtva na pragu |  | m1 | 1 |  | 0
| termopanel do 1m2 |  | kom | 1 |  | 0
23. | Poz 29.
Vanjska prozorska stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Dim. građevinskog otvora 255/205cm.
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 3 |  | 0
24. | Vanjska ostakljena stijena pješačkog mosta
Demontaža razbijenih stakala ta odvoz na deponij.
Nabava,dobava te ponovna montaža novih stakala.
Krila su ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
| staklo veličine do 1m2 |  | kom | 30 |  | 0
O4. NOVE STAVKE
1. | Poz 14.
Vanjska dvokrilna zaokretna ostakljena vrata
Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, su od aluminijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 160/205 cm. |  | kom | 2 |  | 0
2. | Poz 15.
Vanjska jednokrilna zaokretna ostakljena vrata
Krila vrata su od aluminija, ostakljena IZO staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Dovratnici, su od alumonijskog profila s prekinutim termičkim mostom obojani u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
Opremljeno panik bravom
| Dim. građevinskog otvora 115/205 cm. |  | kom | 1 |  | 0
3. | Poz. 24
Dvokrilni prozor
Okviri od aluminjskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
| Dim. građevinskog otvora 140/140cm. |  | kom | 1 |  | 0
4. | Poz 25.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminjskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.
| Dim. građevinskog otvora 415/150 cm. |  | kom | 1 |  | 0
5. | Poz 25a.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminjskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.
| Dim. građevinskog otvora 415/150 cm. |  | kom | 1 |  | 0
6. | Poz 26.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
Polovica stijene po vertikali uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m izvedena je od vatrootpornog fasadnog sandwich panela sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir t panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90
Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminjskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.
| Dim. građevinskog otvora 405/150 cm. |  | kom | 1 |  | 0
7. | Poz 26a.
Vanjska ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
Polovica stijene po vertikali uz granicu sa susjednim požarnim sektorom u dužini od cca 2m izvedena je od vatrootpornog fasadnog sandwich panela sa ispunom od mineralne vune; panel postaviti u aluminjski okvir t panel u gotovo glatkoj vanjskoj obradi, u boji kao i okviri stolarije; potrebna otpornost na požar ovako dobivenog elementa EI90
Preko cijelog otvora ugrađuje se fiksna grilja u okviru, tipa Z rebrenice, u okvirima, sve u boji kao ostali dio stolarije, po izboru projektanta. Grilja izrađena od aluminjskih profila, tipski proizvod. Prored rebrenica i dimenzija u skladu sa zahtjevom strojarskog projekta po pitanju potrebne količine protoka zraka kroz rebrenicu.
| Dim. građevinskog otvora 405/150 cm. |  | kom | 1 |  | 0
8. | Poz. 27.
Dvodijelni prozor
Okviri od aluminjskog profila sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljena izo staklom, završno obojana u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
| Dim. građevinskog otvora 110/150cm. |  | kom | 1 |  | 0
9. | Poz 28.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Opremljeno panik bravom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 4x455/345+115/215 cm. |  | kom | 1 |  | 0
10. | Poz 74.
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 240/320 cm. |  | kom | 1 |  | 0
11. | Poz 74a..
Unutarnja ostakljena stijena s ulaznim vratima, prema vjetrobranu
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Opremljeno samo ručkama za otvaranje i zatvaranje po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)
| Dim. građevinskog otvora 240/320 cm. |  | kom | 1 |  | 0
12. | Poz 110
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 2x70/200+104/300 cm. |  | kom | 1 |  | 0
13. | Poz 111
Vanjska fiksna ostakljena stijena
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
| Dim. građevinskog otvora 235/300 cm. |  | kom | 1 |  | 0
14. | Poz 112
Vanjska ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 115/300+110/200 cm. |  | kom | 1 |  | 0
15. | Poz 113.
Unutarnja ostakljena stijena s ulaznim vratima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno samo ručkama za otvaranje i zatvaranje po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)
Dvokrilna vrata sa fiksnim bočnim ostakljenim dijelovima i fiksnim nasvijetlom
| Dim. građevinskog otvora 250/320 cm. |  | kom | 2 |  | 0
16. | Poz 114.
Vanjska dvokrilna vrata
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila s prekinutim termičkim mostom obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80 debljine 6+12+4
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 160/320cm. |  | kom | 2 |  | 0
17. | Poz 115.
Unutarnja dvokrilna vrata
Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 140/205cm. |  | kom | 2 |  | 0
18. | Poz 116.
Unutarnja dvokrilna vrata
Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 120/205cm. |  | kom | 1 |  | 0
19. | Poz 116.
Unutarnja dvokrilna vrata
Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)
| Dim. građevinskog otvora 120/205cm. |  | kom | 2 |  | 0
20. | Poz 117.
Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima
Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom
Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)
| Dim. građevinskog otvora 230/300cm. |  | kom | 2 |  | 0
21. | Poz 118.
Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima
Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom
Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)
| Dim. građevinskog otvora 300/300cm. |  | kom | 2 |  | 0
22. | Poz 119.
Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima
Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom
Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)
| Dim. građevinskog otvora 285/300cm. |  | kom | 2 |  | 0
23. | Poz 120.
Unutarnja staklena stijena sa dvokrilnim vratima
Dva jednaka krila sa "leptir" otvaranjem, bočni fiksni dijelovi i nadsvijetlo
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena, obavezno sa sigurnosnim staklom
Opremljeno kvakom/ručkom po izboru projektanta (vrata se ne zaključavaju)
| Dim. građevinskog otvora 240/320cm. |  | kom | 2 |  | 0
24. | Poz 121.
Unutarnja dvokrilna vrata
Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 160/205cm. |  | kom | 1 |  | 0
25. | Poz 122
Unutarnja ostakljena stijena s vratima
Jednokrilna vrata i fiksni ostakljeni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 90/205+90/115 |  | kom | 1 |  | 0
26. | Poz 123
Unutarnja ostakljena stijena s vratima
Jednokrilna vrata i fiksni ostakljeni prozor
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena, preko stakla zalijepljena mat poluprozirna folija (svako staklo prekriveno jednim komadom folije, bez spojeva na samom staklu)
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 90/205+235/115 |  | kom | 1 |  | 0
27. | Poz 124
Unutarnja ostakljena jednokrilna
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena, preko stakla zalijepljena mat poluprozirna folija (svako staklo prekriveno jednim komadom folije, bez spojeva na samom staklu)
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 115/205 |  | kom | 2 |  | 0
28. | Poz 125
Unutarnja ostakljena stijena s vratima
Jednokrilna vrata s fiksnim bočnim dijelom i nadsvijetlom
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 250/320 |  | kom | 1 |  | 0
29. | Poz 126
Unutarnja ostakljena stijena s vratima
Jednokrilna vrata s fiksnim bočnim dijelovima
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 250/215 |  | kom | 1 |  | 0
30. | Poz 127.
Unutarnja dvokrilna vrata
Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 180/205cm. |  | kom | 1 |  | 0
31. | Poz 128.
Vanjska dvokrilna vrata
Jedno krilo minimalnog svijetlog otvora 90cm, drugo pomoćno sa mehanizmom za fiksiranje za pod/strop i otvaranje po potrebi
Okvir je izrađen od aluminijskih pravokutnih profila bez prekinutog termičkog mosta, obojenih u tonu po izboru projektanta.
Ispuna od termoletve slagane horizontalno unutar okvira krila. Na pomoćnom krilu izvesti kvadratno ostakljenje na visini cca 1m od poda, unutar otvarajućeg krila (za izdavanje hrane vanjskim korisnicima). Opremljeno mehanizmom za zaključavanje.
Opremljeno bravom, ključevima i kvakom/ručkom po izboru projektanta
| Dim. građevinskog otvora 140/205cm. |  | kom | 1 |  | 0
O5. PROTUPOŽARNE I PROTUDIMNE SHEME
1. | Poz 100.
Vrata u protupožarnoj izvedbi T-60.
Dobava i montaža unutrašnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od aluminija.
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Krila vrata su od čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom oblogom.
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
Vrata se mogu držati i u zatvorenom položaju, ali će biti bez brave samo sa kvakom.
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najsličnija krilima na postojećim sobnim vratima
| zidarski otvor 160/205 cm |  | kom | 1 |  | 0
2. | Poz 101.
Vrata u protupožarnoj izvedbi T-30.
Dobava i montaža unutrašnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od aluminija sa dosvjetlom i nadsvjetlom
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
U zoni iznad spuštenog stropa napraviti dio pregrade samo od panela u okviru, istih protupožarnih karakteristika kao i ostatak šeme.
Vrata se mogu držati i u zatvorenom položaju, ali će biti bez brave samo sa kvakom.
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
| zidarski otvor 250/290+30 cm |  | kom | 6 |  | 0
3. | Poz 101a.
Vrata u protupožarnoj izvedbi T-60.
Dobava i montaža unutrašnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od aluminija sa dosvjetlom i nadsvjetlom
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
U zoni iznad spuštenog stropa napraviti dio pregrade samo od panela u okviru, istih protupožarnih karakteristika kao i ostatak šeme.
Vrata se mogu držati i u zatvorenom položaju, ali će biti bez brave samo sa kvakom.
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
| zidarski otvor 250/290+30 cm |  | kom | 2 |  | 0
4. | Poz 102.
Untarnja vrata
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Bez ostakljenja
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najsličnija krilima na postojećim sobnim vratima
Opremljeno bravom i kvakom
zidarski otvor 115/205cm
| izvedba T30 |  | kom | 4 |  | 0
| izvedba T60 |  | kom | 1 |  | 0
5. | Poz 102'.
Untarnja vrata
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
Staklo u gornjoj polovici
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
Opremljeno panik bravom
zidarski otvor 115/205cm
| izvedba T30 |  | kom | 3 |  | 0
| izvedba T60 |  | kom | 1 |  | 0
6. | Poz 103.
Untarnja vrata, shema izvedena u izvedbi T60
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Bez ostakljenja
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najsličnija krilima na postojećim sobnim vratima
Opremljeno bravom i kvakom
| zidarski otvor 95/205cm |  | kom | 6 |  | 0
7. | Poz 104.
Untarnja vrata, shema izvedena u izvedbi T60
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Bez ostakljenja
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najsličnija krilima na postojećim sobnim vratima
Opremljeno bravom i kvakom
| zidarski otvor 80/205cm |  | kom | 1 |  | 0
8. | Poz 105.
Ostakljeni otvor, shema izvedena u izvedbi T60
Fiksna ostakljena shema
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
| zidarski otvor 100/210 cm |  | kom | 1 |  | 0
9. | Poz 105a.
Dvodijelni prozor, shema izvedena u izvedbi T60
Donji dio prozora u visini od cca 160cm je fiksno, gornji dio na ventus
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
Stijena je ostakljena staklom Uf=2,60 W/m2K, Ug=1,10 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80
| zidarski otvor 100/210 cm |  | kom | 1 |  | 0
10. | Poz 106.
Protudimna unutarnja vrata
Unutarnja vrata sa svojstvom dimonepropusnosti, u aluminjskoj izvedbi bez ostakljenja.
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najsličnija krilima na postojećim sobnim vratima
| zidarski otvor 115/205 cm |  | kom | 11 |  | 0
11. | Poz 107.
Unutarnji prozor za prijem prljavog sudja, T60
Prozor na zaokretno otvaranje sa horizontalnom osi.
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
| zidarski otvor 100/100 cm |  | kom | 1 |  | 0
12. | Poz 108.
Untarnja vrata dvokrilna
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
Staklo u gornjoj polovici
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
Opremljeno panik bravom
zidarski otvor 160/205cm
| izvedba T60 |  | kom | 3 |  | 0
13. | Poz 109.
Untarnja vrata dvokrilna
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornst
Staklo u gornjoj polovici
Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.
Opremljeno panik bravom
zidarski otvor 180/205cm
| izvedba T60 |  | kom | 1 |  | 0
O6. OSTALI ALUMINJSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža pokrova dvorane od plastificiranog AL sendvič lima
Pokrov je od plastificiranog AL sendvič lima debljine 12 cm.
Lim se pričvršćuje na sekundarnu čeličnu konstrukciju.
Ispuna je od kamene vune.
Spoj s zidom na pročelju objekta brtviti trajno-elastičnim kitom, te prekriti opšavom od plastificiranog AL lima debljine 0,8 mm.
Opšav od AL lima izvesti kao dvodjelni, na način da se gornji dio upilava ukoso prema gore pod kutom od 45 u zid, u dubini 1 cm, te se nakon postave lima spoj u zidu brtvi trajno-elatičnim kitom.
Gornji i donji opšav su međusobno spojeni limarskim prijevojem.Razvijena širina opšava 25 + 15 cm.
Stavka obuhvaća potreban spojni materijal, te kompletnu izradu i montažu AL pokrova do pune gotovosti i funkcionalnosti.
| Obračun po m2 |  | m2 | 410 |  | 0
2. | Dobava i montaža pokrova zimskog vrta od plastificiranog AL sendvič lima
Pokrov je od plastificiranog AL sendvič lima debljine 8 cm.
Lim se pričvršćuje na postojeću sekundarnu čeličnu konstrukciju.
Ispuna je od kamene vune.
Stavka uključuje izradu novih spojnih limova sa postojećim olučnim kanalom uz rub krova
Stavka obuhvaća potreban spojni materijal, te kompletnu izradu i montažu AL pokrova do pune gotovosti i funkcionalnosti.
| Obračun po m2 |  | m2 | 190 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kliznih grilja na prozorima
Klizna dvodijelna grilja, sa dva krila koja kližu na različite strane.
Vodilice grilje postavljene nadžbukno na postojeću fasadu, sa odmakom od iste (sidrene)
Krilo grilje od aluminjskog cijevnog profila, ispuna sa fiksnim rebrenicama
Okov klizne grilje sistemski, s dodatnim zasunom za zabravljivanje u zatvorenom položaju i sistemski štoperi u gornjoj vodilici za krila o otvorenom položaju, s upuštenim rukohvatom s unutarnje i vanjske strane, glavnog krila.
Bojano u boju postojeće stolarije
| Dimenzije grilja 170/120 cm, dimenzije provjeriti prije izrade. |  | kom | 20 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja ogradnih panela na loggiama
Na postojeće prethodno pripremljene nosive ogradne stupove postavlja se ograda sastavljena od aluminjskih cijevnih profila sa ispunom od fiksne rebrenice. Izgled isti kao klizna grilja na prozorima iz prethodne stavke.
Dužina panela 390cm, visina ogradnog panela 100cm
| Obračun po komadu |  | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja panela za zaštitu od sunca na loggiama
Panel za zaštitu od sunca, izveden izgledom na isti način kao ogradni panel. Postavlja se na vrhu otvora loggie, na odgovarajuću potkonstrukciju.
Dužina panela 390cm, visina panela za zaštitu od sunca 90cm
| Obračun po komadu |  | kom | 11 |  | 0
| O UKUPNO : |  |  |  |  | 0
P. OSTALI RADOVI, DOBAVA I UGRADBA
1. | Zatvaranje prodora u konstrukcijama vatrootpornom pjenom.
Dobava materijala i zatvaranje prodora instalacija između požarnih sektora pjenom vatrootpornosti 90 minuta (T-90).
Otvori promjera 5-15 cm, u zidovima ili međukatnim konstrukcijama.
Ugrađena pjena mora imati atest od ovlaštene hrvatske ustanove, koji treba priložiti u sklopu atestne dokumentacije za tehnički pregled.
| Obračun po komadu. |  | kom | 120 |  | 0
2. | Postava vanjskih aluminijskih prozorskih klupčica
Podloga na koju se polažu klupčice mora biti očišćena i oprana, mora biti izvedena kvaliteno i sa zadovoljavajućom točnošću mjera.
Klupčica se podvlači pod profil prozora ili vrata za min 1 cm, a spoj se brtvi trajno-elastičnim kitom odgovarajuće boje.
Aluminijska plastificirana klupćica tipski je proizvod od ekstrudiranog aluminija min. debljine 2 mm s dubinom ugradnje 18 do 20 cm te tipskim poklopcima na krajevima
| Obračun po m1 |  | m1 | 850 |  | 0
3. | Postava unutarnjih prozorskih klupčica
Podloga na koju se polažu klupčice mora biti očišćena i oprana, mora biti izvedena kvaliteno i sa zadovoljavajućom točnošću mjera.
Klupčica se podvlači pod profil prozora ili vrata za min 1 cm, a spoj se brtvi trajno-elastičnim kitom odgovarajuće boje.
Klupčica za suhe prostorije od iverala debljine 18mm
| Obračun po m1 |  | m1 | 300 |  | 0
4. | Dobava i ugradba profiliranih traka.
Stavka uključuje dobavu i ugradbu profilirani aluminijskih traka ("lajsna") koje se ugrađuju na spojevima podova sa različitim završnim hodnim oblogama.
Širina trake 2-3 cm.
Trake se pričvršćuju u pod vijcima s upuštenom glavom i PVC tiplima.
| Obračun po m1 postavljenih traka. |  | m1 | 48 |  | 0
5. | Fino čišćenje
Stavka uključuje fino - završno čišćenje objekta po završetku svih radova, a prije primopredaje objekta naručitelju.
| Obračun po m2 netto površine objekta. |  | m2 | 7200 |  | 0
6. | Dobava protupožarnih aparata
| S9 |  | kom | 4 |  | 0
| S6 |  | kom | 49 |  | 0
| CO - 5kg |  | kom | 3 |  | 0
7. | Otirač
| Dobava i ugradba otirača za unutarnje prostore, u protukliznoj izvedbi pokrovne rešetke od ripsa. Stavka podrazumijeva kompletnu stavku sa aluminjskim okvirnim profilom koji se ugradjuje u visini keramičkog opločenja poda. Dimenzije otirača 60x40cm ili jednakovrijedni. Otirači grupirani po dva komada jedan uz drugi, na ulazu u školu. |  | kom | 4
| P) UKUPNO : |  |  |  |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
| A) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
| B) RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  |  | 0
| C) ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
| D) BETONSKI I A.B. RADOVI |  |  |  |  | 0
| E) ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| Ukupno građevinski radovi (1): |  |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
| F) IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| G) LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| H) KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| I) PARKETARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| J) SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| K) PVC RADOVI |  |  |  |  | 0
| L) OBLOGE I SPUŠTENI STROPOVI |  |  |  |  | 0
| M) STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| N) BRAVARSKI RADOVI - ČELIK |  |  |  |  | 0
| O) ALUMINIJSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| P) OSTALI RADOVI, DOBAVA I UGRADBA |  |  |  |  | 0
| Ukupno građevinsko - obrtnički radovi (2): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO GRAĐEVINSKI i GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI:
| ( 1 + 2 ) |  |  |  |  | 0

## E_Tesarski (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
E) TESARSKI RADOVI
Tesarski radovi podrazumjevaju izradu oplata za betonske i AB radove, izradu radnih skela, razupiranje iskopa, izradu grednika i drvenih krovišta, te izradu podkonstrukcije za razne radove.
Opći uvjeti za izradu oplata dani su kod općih uvjeta za betonske i AB radove.
Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova, i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Izrada pokretnih i nepokretnih radnih skela u pogledu upotrebljenog materijala, konstruktivnog sistema, i sigurnosnih uvjeta u svemu mora odgovarati važećim propisima.
Izbor odgovarajućih skela prepušta se izvoditelju uz poštivanje svih važećih propisa, te sigurnosnih uvjeta.
Cijenu skele izvoditelj uključuje u radove za čije je izvođenje potrebna, što se naglašava u pojedinim stavkama troškovnika.
Za sve radove na pročeljima objekta cijevna fasadna skela se obračunava posebnom stavkom.
Sistemi razupiranja iskopa u pogledu upotrebljenog materijala, konstruktivnog sistema i sigurnosnih uvjeta u svemu moraju odgovarati važećim propisima.
Izbor odgovarajućeg sistema prepušten je izvoditelju.
Cijena razupiranja uključena je u radove za koje je nužno izvesti razupiranje.
Grednici i drvena krovišta izrađuju se iz rezane jelove ili smrekove građe koja u svemu mora odgovarati važećim propisima.
Prije izrade konstruktivnih sklopova građa mora biti zaštićena sredstvom za zaštitu drva.
Dimenzija građe mora odgovarati stsaičkom proračunu.
Način spajanja elemenata mora odgovarati statičkom proračunu i detaljima.
Spojna sredstva moraju zadovoljavati važeće propise i standarde.
Razne tesarske podkonstrukcije, poletvanja i sl., izvode se prema nacrtima i opisu jelovom ili smrekovom građom koja mora biti zaštićena odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva, te u svemu mora zadovoljavati važeće propise.
U jediničnu cijenu uračunata je nabava građe, transportni i manipulativni troškovi, obrada elemenata, zaštita građe propisanim zaštitnim sredstvom, spojna sredstva i montaža.
1. | Dobava materijala i postava gredica.
Gredice od jelove ili smrekove građe postavljaju se okomito na strehu.
Osni razmak između gredica je 58 cm, a svijetli razmak 50 cm.
Gredice se pričvršćuju za podlogu vijcima s PVC tiplom, i to minimalno 1 vijak/m1.
Vijci moraju biti antikorozivno obrađeni.
Prostor između gredica se ispunjava pločama kamene vune, što je obračunato posebnom stavkom u izolaterskim radovima.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku gredica.
| a) presjek gredica 8/8 cm | m2 | 278 | 45 | 12510 | 45
2. | Dobava materijala i postava letvi.
Letve se postavljaju okomito na strehu, odnosno preko već postavljenih gredica iz stavke 1.
Letve se čavlaju pocinčanim čeličnim čavlima za gredice, te formiraju zračni sloj.
Osni razmak između letvi je 58 cm, a svijetli razmak 53 cm.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku letvi.
| a) presjek letvi 5/3 cm | m2 | 278 | 30 | 8340 | 30
3. | Dobava materijala i poletvanje za pokrov.
Letve se postavljaju paralelno sa strehom, te se čavlaju pocinčanim čeličnim čavlima za drvenu podkonstrukciju ispod.
Letvanje za pokrov MEDITERAN crijepom.
Osni razmak između letvi cca 33 cm.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku letvi.
| a) presjek letvi 5/3 cm | m2 | 278 | 35 | 9730 | 35
4. | Cijevna fasadna skela.
Dobava materijala, montaža i demontaža cijevne skela od čeličnih cijevi za radove na pročeljima objekta.
Montirana skela mora biti u skladu s pravilima zaštite na radu.
Podnice od daske d=5 cm.
Zaštitna ograda visine 100 cm u odnosu na pod skele.
Skela se montira do visine 100 cm iznad krovnog vijenca.
| Obračun po m2. | m2 | 1425 | 25 | 35625 | 25
| UKUPNO - E): |  |  | 66205

## H_KROVOPOKR (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
H) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Krovopokrivački radovi podrazumjevaju izradu pokrova na krovnim plohama.
Materijali od kojih se rade pokrovi moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Vrsta pokrova mora odgovarati nagibu krovne plohe.
Radovi moraju biti izvedeni stručno, u skladu sa važećim pravilnicima i pravilima struke.
Krovopokrivački radovi podrazumjevaju sve radove opisane u pojedinoj stavci uključivši ispitivanje vodonepropusnosti krova po završenim radovima.
Jedinična cijena podrazumjeva nabavu materijala, prijevoz, skladištenje i manipulaciju materijala na gradilištu, pripremne radove (razmjera krovnih ploha), izradu pokrova , provjeru ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpadaka i viška materijala sa gradilišta.
1. | Dobava materijala i izrada pokrova kosog krova MEDITERAN crijepom.
Nagib krova je 25 stupnjeva.
Krov je provjetravana konstrukcija.
Prvi red pokrova (na strehi) svaki crijep čavlati za letve pocinčanim čeličnim čavlima, te svaki crijep pričvrstiti tipskom kopčom.
Pri pokrivanje krova ostalog dijela krova svaki treći crijep čavlati za letve pocinčanim čeličnim čavlima.
Na srehi ispod crijepa za letvu pričvrstiti tipski odzračni element s češljem koji zatvara šupljinu vala crijepa, te istovremeno omogućava provjetravanje.
Predzadnji red (prije sljemena) ugraditi odzračni crijep (svaki treći crijep u redu).
Svi tipski elementi prema katalogu TONDACH HRVATSKA.
| - Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 | 278 | 140 | 38920 | 140
| - tipski odzračni element s češljem | m1 | 71 | 50 | 3550 | 50
| - odzračni crijep | kom | 35 | 15 | 525 | 15
2. | Dobava i ugradba utorenog sljemenjaka na sljeme ili greben kosog krova.
Ugradba je suhomontažna iz razloga da se osigura kvalitetno provjetravanje krovne konstrukcije.
Stavka uključuje:
- ugradba tipske odzračne trake koja omogućuje provjetravanje na sljemenu ili grebenu
- tipsku profiliranu kopču za pričvršćenje sljemenjaka
- zvonasti čavao za pričvršćenje sljemenjaka
- tipski univerzalni nosač sljemene i grebene odzračne trake podesiv po visini
- na spoj sljemena i grebena ugraditi tipski razdjelnik grebena
Svi tipski elementi prema katalogu TONDACH HRVATSKA.
| Obračun po m1, za greben mjereno po kosini. | m1 | 63.3 | 70 | 4431 | 70
| UKUPNO - H): |  |  | 47426

## K_KAMEN (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
I) KAMENOREZAČKI RADOVI
Kamenorezački radovi obuhvaćaju izradu podnih i zidnih kamenih obloga, izradu kamenih obloga ostalih arhitektonskih elemenata, izradu i postavu pragova, klupčica i poklopnica, te izradu i postavu kamenih masiva.
Kvalitet i svojstva kamena, oblik i mjere ploča, kvalitet obrade površina, kriteriji kvalifikacije kamena, uvjeti skladištenja, pakovanja i transporta moraju odgovarati standardu HRN B.B3.200.
Ako je vrsta kamena projektom samo načelno određena (osnovna vrsta i okvirni tip boje) izvoditelj uz ponuđeni konkretni kamen mora priložiti atest sa podacima o čvrstoći na pritisak i savijanje, prostornoj masi, upijanju vode, poroznosti i otpornosti na habanje.
Podloga na koju se postavlja kamen mora biti tehnički ispravna i mora odgovarati mjerama iz projekta.
Izvoditelj kamenorezačkih radova je obvezan pravovremeno izvršiti kontrolu podloga i da na gradilištu provjeri dimenzije bitne za preciznu izvedbu kamenorezačkih radova.
Način postavljanja kamena mora biti u skladu sa previlima struke i važećim propisima i standardima, te u skladu sa odednicama iz projekta.
Izvoditelj je u obvezi izraditi bitne detalje ugradbe.
Broj detalja određuje i detalje ovjerava projektant.
Materijali za ugradbu kamena (mortovi, ljepila i metalne spone) moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Spoj kamenih elemenata sa ostalim elementima gdje je to nužno brtvi se trajno-elastičnim kitom u odgovarajućom tonu.
Jedinična cijena obuhvaća provjeru dimenzija na objektu (gradilištu), izradu bitnih detalja ugradbe, nabavu ili izradu kamenih elemenata, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, radne skele, ugradbu kamena i materijal potreban za ugradbu, brtvljenje spojeva s drugim elementima trajno-elastičnim kitom, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju kamenorezačkih radova.
Kao referentni kamen za ovaj projekt određuje se:
rekristalizirani organcgeni vapnenac biomikrit naziva DOLIT, nalazište Dolac Donji, sa slj. svojstvima:
- čvrstoća na pritisak u suhom stanju (srednja) 111,1 MN/m2
- čvrstoća na savijanje (srednja) - 11,2 MN/m2
- prostorna masa - 2691 kg/m3
- upijanje vode - 0,2 %
- poroznost - 0,6
- otpornost na habanje (Bohme) - 13,4
- otporan na mraz
1. | Postava kamenih pragova
Pragovi se izvode iz kamenih ploča ili iz kamenih masiva ovisno o mjestu ugradnje.
Dimenzije ploča i masiva, te obrada vidljivih površina dane su u opisu stavki.
Pragovi se polažu na pod prema opisu stavki i detaljima.
Svi tehnički uvjeti za polaganje pregova moraju odgovarati standardu HRN U.F7.010.
Podloga na koju se pragovi polažu mora biti očišćena i oprana, mora biti izvedena kvalitetno i sa zadovoljavajućom točnošću mjera.
Pragovi se polažu u cementni mort M-100, plastične konzistencije, pripravljen u omjeru 1:3.
Debljina morta je cca 2 cm.
Krajevi pragova se prije polaganja oblikuju prema profilaciji dovratnika.
Obračun po m1 prema presjeku praga.
prag na sudarima različitih vrsta podova
- vidljive površine praga polirane
| - presjek praga 10/4 cm | m1 |  | 130 | 0
2. | Postava kamenih klupčica
Dobava i ugradnja unutrašnjih kamenih klupčica
Debljina 3 cm,širina 18 cm.
| Obračun po m1 | m1 |  | 200 | 0
| UKUPNO - I): |  |  | 0

## N_PVC RADOVI (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
N) PVC PODNE OBLOGE
Materijal od kojih se izrađuje podna obloga , uvjeti izrade i isporuke moraju odgovarati standardu za vrstu poda.
Kvalitet mora biti dokazan atestom.
Stanje u prostorijama u kojima se postavljaju podne obloge, odnosno podloga i materijal koji se upotrebljava pri postavljanju, te način na koji se obloga postavlja, moraju odgovarati važećim standardima.
Podloga prije postave obloge mora biti čista, suha i glatka, bez ikakvih neravnina.
Jedinična cijena podrazumjeva provjeru mjera na objektu, nabavu obloge i drugog potrebnog materijala, transport, manipulaciju i skladištenje na gradilištu, izvedbu radova prema opisu stavke, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju radova na podnim oblogama.
1. | Obloga poda PVC pločama
Postava podne obloge od ploča vel. 300x300x2,5 mm, tip RHINOTEX - Armstrong.
Ploče se proizvode prema standardu DIN 16950.
Boja ploča prema odabiru projektanta.
Postava bez naglašenih sljubnica, ljepljenjem za podlogu odgovarajućim ljepilom.
| Obračun po m2 izvedene obloge poda. | m2 | 9 | 180 | 1620 | 180
2. | Postava PVC sokla
Postava sokla od PVC trake (kutna traka) razvijene širine 8 cm.
Postava ljepljenjem za pod i za zid.
| Obračun po m1 izvedenog PVC sokla. | m1 | 11.2 | 25 | 280 | 25
| UKUPNO - N): |  |  |  | 1900

## BRAVARSKI ČELIK (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
M) BRAVARSKI RADOVI - ČELIK
Bravarski radovi obuhvaćaju izradu nosivih čeličnih konstrukcija, izradu zaštitnih rešetki i žaluzina, izradu ograda i rukohvata, izradu penjalica, izradu vrata i prozora, te izradu ostalih bravarskih elemenata.
Osnovni materijal za izradu bravarskih radova su čelični limovi, čelične šipke, čelične bešavne cijevi i čelični profili.
Čelik mora odgovarati standardu HRN C.BO.500 i C.BO.501.
Ako u statičkom računu ili u opisu stavke nije drukčije naznačeno, limovi, šipke i profili moraju biti izrađeni iz čelika oznake Č.0360 (oznaka u projektima ČN.22), a cijevi bez šava moraju biti izrađene iz čelika oznake Č.1212.
Svaka vrsta upotrebljenog materijala mora biti u skladu sa odgovarajućim standardom:
- limovi - HRN C.B4.051 i 110
- cijevi - HRN C.B5.021, 122, 123, 124, 221 i 222
- profili - HRN C.B3.101, 111, 131 i 141.
Ako je opisom određena uporaba betonskog čelika isti mora biti u skladu sa standardom HRN C.K6.020.
Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećinjama i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (varovi, vijci i zakovice) koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena.
Vrsta spoja određena je opisom stavke.
Izrađeni elementi se prije ugradbe zaštićuju temeljnim antikorozivnim premazom.
Prije bojanja sa bravarije mora se ukloniti rđa.
Površinu potom treba odmastiti odgovarajućim sredstvom.
Čim se površina osuši treba nanjeti dvokratni nalič temeljnom bojom.
Boja je na bazi alkidnih smola sa pigmentom od olovnog oksida i cinka.
Boju treba odgovarajućim sintetskim razrjeđivačem razrjediti na viskozitet pogodan za nanošenje.
Ova zaštita se obračunava u bravarskim radovima.
Eventualni drugi način antikorozivne zaštite posebno je opisan u stavci.
Finalna površinska zaštita je bojanje sa dva sloja uljene boje u tonu prema izboru projektanta, te je uključena u stavke bravarskih radova
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Detalji moraju biti u skladu s principjelnim detaljima u projektu.
Izrada bravarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, finalnu montažu okova nakon bojenja stavki (rozete, štitnici, kvake i sl.), ot
1. | Poz. 1
Čelična jednokrilna puna vrata
Vrata u protupožarnoj izvedbi T-90.
Ugradba na strojarnici dizala.
Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm.
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih čeličnih profila 104x80 mm.
U krilo se ugrađuju odzračne rešetke 400x200 mm.
Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta.
Vrata imaju cilindar bravu sa ključem za otvaranje izvana, te hvataljku za otvoranje vrata iznutra bez ključa.
Ugradba na strojarnici dizala.
Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti.
Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  |  |  | 1
| Dim. građ. otvora 105/210 cm. | kom |  | 4800 | 0 | 4800
0
2. | Poz. 2 |  |  | 0
| Čelična dvokrilna puna vrata |  |  | 0
| Ugradba na kotlovnici |  |  | 0
| Krilo vrata izrađeno od čeličnog lima. U krilo se ugrađuju odzračne rešetke 400x500 mm. |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 160/210 cm. | kom |  | 5650 | 0 | 5650
0
3. | Poz. 4 |  |  | 0
| Čelična dvokrilna puna vrata |  |  | 0
| Izlaz prema gospodarskom dvorištu |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 140/205 cm. | kom |  | 5140 | 0 | 5140
0
4. | Poz. 5 |  |  | 0
| Čelična jednokrilna puna vrata |  |  | 0
| Izlaz iz kotlovnice |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 80/210 cm. | kom |  | 2100 | 0 | 2100
0
0
5. | Poz. 7 |  |  | 0
| Ograda unutrašnjeg stubišta |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 100 cm. |  |  | 0
0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 990 | 0 | 990
0
6. | Ograda na lođama apartmana |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 100 cm. |  |  | 0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 810 | 0 | 810
0
7. | Dobava i montaža čelične konstrukcije zimskog vrta |  |  | 0
| Konstrukcija se oslanja na 6 stupova promjera Ø 200/8 sidrenih u postojeću betonsku ploču. Na drugom kraju oslanja se na AB gredu novog dijela stacionara. |  |  | 0
| Na stupove oslanja se primarna čelična greda HOP 160/100/5. |  |  | 0
| Poprečno na primarni nosač oslanja se sekundarni nosač, čelična greda od HOP 160/100/5 na razmaku od 215 cm. |  |  | 0
| Tercijarni profili HOP 60/40/3 poprečno se oslanjaju na sekundarni nosač, u smjeru pada dvostrešne konstrukcije. Postavljaju se na razmaku od 90 cm. |  |  | 0
| Obodne grede se naslanjaju na vertikalno postavljene čelične profile HOP 60/40/3 na razmaku od 90 cm. |  |  | 0
| Vertikalni i krovni HOP 60/40/3 profili služe kao nosači za aluminijske profile polikarbonatne fasade i krova. |  |  | 0
| Stavka uključuje dobavu i postavu profila, a sva podupiranja, rušenja i aktiviranje profila koji se izvode pri montaži profila obračunati su u zidarskim radovima. |  |  | 0
| Sve čelične profile pjeskariti do SIS 2,2. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| U svemu prema statičkom proračunu. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Tlocrtna dim. 13,05 x 14,80 m. |  |  | 0
| Visina konstrukcije iznosi 2,90 m. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. | kg |  | 16 | 0 | 16
0
8. | Dobava i montaža ograde zimskog vrta |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 110 cm. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 1100 | 0 | 1100
0
9. | Čelična konstrukcija nadstrešnice nad gospodarskim ulazom |  |  | 0
| Primarni nosači su od čeličnog profila IPE 160 dužine 890 cm oslonjen na armirano betonske zidove, postavljeni na razmaku od 225 cm. |  |  | 0
| Sekundarni nosač oslonjen poprečno na glavni, na koji se oslanja limeni krov je čelični profil HOP [ 60x40x3 na razmaku od 222,5 cm. |  |  | 0
| Spoj s zidom na pročelju objekta brtviti trajno-elastičnim kitom, te prekriti opšavom od plastificiranog AL lima debljine 0,8 mm. |  |  | 0
| Opšav od AL lima izvesti kao dvodjelni, na način da se gornji dio upilava ukoso prema gore pod kutom od 45 u zid, u dubini 1 cm, te se nakon postave lima spoj u zidu brtvi trajno-elatičnim kitom. |  |  | 0
| Gornji i donji opšav su međusobno spojeni limarskim prijevojem. |  |  | 0
| Razvijena širina opšava 25 + 15 cm. |  |  | 0
| Raspon iznosi 8,90 m. |  |  | 0
0
| Tlocrtna dim. nadstrešnice 4,5 x 8,9 m. | kg |  | 16 | 0 | 16
| UKUPNO - M): |  |  |  | 0

## R_PVC Stolarija (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
R) PVC STOLARIJA
PVC stolarija podrazumjeva izradu vrata, prozora i kombiniranih stijena od PVC profila.
Osnovni materijal za izradu otvora su PVC profili i pocinčani čelični HOP profili i limovi, čelične šipke.
Čelik mora odgovarati standardu HRN C.BO.500 i C.BO.501.
Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećenjima i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (zakovice, vijci i varovi) koja moraju odgovarativažećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirani i ugrađeni.
Prostor između PVC stijene i zida zapunjava se Purpen pjenom.
Nakon stvrdnjavanja Purpen pjene višak pjene se pravolinijski odreže u razini sa PVC profilom, te se reška zapunjava trajno-elastičnim kitom.
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Detalji moraju biti u skladu s principjelnim detaljima u projektu.
Izrada PVC stolarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, brtvljenje spoja sa nosivom konstrukcijom trajno-elastičnim kitom, finalnu montažu okova (rozete, štitnici, kvake i sl.), otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju PVC stolarskih radova.
Napomena:
- Zaštitne protuprovalne rešetke od čeličnih šipki s vanjske strane PVC stolarije obračunavaju se posebnim stavkama u bravarskim radovima.
- Vanjska i unutarnja prozorska klupčica obračunava se posebno u kamenorezačkim radovima.
1. | SHEMA 1 i 1A
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 205/147 cm | kom | 3 | 3150 | 9450 | 3150
2. | SHEMA 2 i 2A
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno i otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 205/157 cm | kom | 11 | 3250 | 35750 | 3250
3. | SHEMA 2B
U svemu kao sheme 2 i 2A.
Razlika u tome što je vanjsko staklo najvećeg stupnja neprobojnosti, debljina stakla 1 cm.
| Zidarski otvor 205/157 cm | kom | 1 | 11500 | 11500 | 11500
4. | SHEMA 2C
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno i otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 195/157 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
5. | SHEMA 2C '
U svemu kao shema 2C.
Razlika u tome što je vanjsko staklo najvećeg stupnja neprobojnosti, debljina stakla 1 cm.
| Zidarski otvor 195/157 cm | kom | 1 | 9500 | 9500 | 9500
6. | SHEMA 3
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila osatkljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno jedno otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 142/135 cm | kom | 1 | 2900 | 2900 | 2900
7. | SHEMA 4
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila osaatkljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopno zaokretna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/80 cm | kom | 1 | 2200 | 2200 | 2200
8. | SHEMA 5
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Unutrašnje staklo je ornament . Krilo je otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/80 cm | kom | 3 | 2200 | 6600 | 2200
9. | SHEMA 6
Staklena stijena izrađena od PVC profila i ostakljenjem od izolirajućeg stakla 4+12+4 mm.
Krilo je fiksno.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 75/147 cm | kom | 1 | 1800 | 1800 | 1800
10. | SHEMA 7
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/50 cm | kom | 3 | 950 | 2850 | 950
11. | SHEMA 8
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Sva krila su otklopna .
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 276/90 cm | kom | 1 | 3800 | 3800 | 3800
12. | SHEMA 8A
Ostakljena stijena izrađena od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Stijenka se sastoji od dva otklopna prozora i jednokrilnih zaokretnih vrata s nadsvjetlom.
Vratno krilo u donjem dijelu puno - PVC panel s ispunom toplinskom izolacijom, a gornji dio ostakljen izolirajućim staklom.
Nadsvjetlo je fiksno ostakljeno izolirajućim staklom.
Prozori dim 90x90 cm, vrata 90x220 cm.
Predvidjeti sav potreban okov, kvaku s štitnikom, cilindar bravu s kompletom ključeva, uređaj za samozatvaranje vrata, te gumeni odbojnik za postavu na pod iza vrata.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 276/90 + 90/160 cm. | kom | 1 | 10880 | 10880 | 10880
13. | SHEMA 9
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Sva krila su otklopna .
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 226/150 cm | kom | 1 | 3350 | 3350 | 3350
14. | SHEMA 9A
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo fiksno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo zaokretno.
Profil između dva krila je širi iz razloga sudara sa pregradnim zidom d=10 cm.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 226/150 cm | kom | 1 | 3350 | 3350 | 3350
15. | SHEMA 10
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 82/150 cm | kom | 1 | 2800 | 2800 | 2800
16. | SHEMA 11
Fiksna ostakljena stijenka izrađena od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 140/150 cm | kom | 1 | 1800 | 1800 | 1800
17. | SHEMA 12
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 180/50 cm | kom | 1 | 2750 | 2750 | 2750
18. | SHEMA 13
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 220/50 cm | kom | 1 | 2200 | 2200 | 2200
19. | SHEMA 14
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, a drugo otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 180/120 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
20. | SHEMA 15
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/80 cm | kom | 1 | 1100 | 1100 | 1100
21. | SHEMA 15a
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/80 cm | kom | 2 | 1100 | 2200 | 1100
22. | SHEMA 15b
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/120 cm | kom | 1 | 1400 | 1400 | 1400
23. | SHEMA 16
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 60/80 cm | kom | 12 | 1050 | 12600 | 1050
24. | SHEMA 17
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/110 cm | kom | 2 | 1250 | 2500 | 1250
25. | SHEMA 18
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, a drugo otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 140/140 cm | kom | 3 | 1930 | 5790 | 1930
26. | SHEMA 19
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 210/140 cm | kom | 4 | 2500 | 10000 | 2500
27. | SHEMA 20
Peterokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna, dva otklopno-zaokretna, a jedno fiksno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 355/140 cm | kom | 2 | 4800 | 9600 | 4800
28. | SHEMA 20a
Peterokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna, dva otklopno-zaokretna, a jedno fiksno.
Profil između dva krila je širi iz razloga sudara sa pregradnim zidom d=10 cm.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 355/140 cm | kom | 1 | 4800 | 4800 | 4800
29. | SHEMA 21
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 220/70 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
30. | SHEMA 22
Četverokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna,a dva otklopno-zaokretna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 300/70 cm | kom | 2 | 4100 | 8200 | 4100
31. | SHEMA 23
Vanjska dvokrilna vrata izrađena od PVC profila.
Oba krila su zaokretna i ostakljena "Securit" staklom debljine 1 cm.
Vrata se otvaraju prema vani.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, uređajem za fiksiranje jednog krila u pod i strop, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/233 cm. | kom | 1 | 8200 | 8200 | 8200
32. | SHEMA 24
Vanjska jednokrilna vrata izrađena od PVC profila.
Krilo je zaokretno i ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Vrata se otvaraju prema vani.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 114/245 cm. | kom | 1 | 8500 | 8500 | 8500
33. | SHEMA 24a
Vanjska jednokrilna vrata s ostakljenim nadsvjetlom, izrađena od PVC profila.
Krilo je zaokretno i ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Nadsvjetlo je fiksno, ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 100/250 cm. | kom | 1 | 7200 | 7200 | 7200
34. | SHEMA 25
Unutarnja dvokrilna vrata s fiksnim nadsvjetlom, izrađena od PVC profila.
Oba krila su zaokretna i ostakljena "Securit" staklom debljine 1 cm.
Nadsvjetlo je fiksno, ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za fiksiranje jednog krila u pod i strop, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 200/300 cm. | kom | 1 | 8900 | 8900 | 8900
35. | SHEMA 25A
U svemu kao stavka 25, razlika je što su vrata bez nadsvjetla.
| Zidarski otvor 200/300 cm. | kom | 1 | 7900 | 7900 | 7900
36. | SHEMA 26
Dvokrilna vrata izrađena od PVC profila, ostakljena izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su zaokretna.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za fiksiranje jednog krila u strop i pod, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 150/218 cm. | kom | 1 | 6800 | 6800 | 6800
| UKUPNO - R): |  |  |  | 228470

## DIZALA
Red.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
I. | Isporuka i ugradnja dizala
1. | Isporuka i ugradnja dizala sljedećih tehničkih karakteristika : nosivost dizala je 1600 kg, brzina vožnje je 1,0 m/s. Dizalo je namijenjeno za prijevoz osoba i tereta, prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom (u kolicima) i drugim osobama smanjene pokretljivosti. Dizalo ima 3 postaje/ 3 ulaza (svi ulazi su na istoj strani). Visina dizanja 7 m. Pogonsko postrojenje čine bezreduktorski elektromotor s pogonskom užnicom, frekvencijski pretvarač, nosiva pramena pletena čelična užad. Elektromotor snage 11 kW. El. ormar s grupom upravljanja smješten je u najgornjoj stanici (2), u blizini vrata voznog okna. Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, sabirno u glavnu stanicu (0), automatska vožnja u stanicu u slučaju nestanka stalnog napajanja električnom energijom. Požarni režim rada - dizalo po aktivaciji detektora dima i požara u vrhu voznog okna vozi u glavnu stanicu (0) i otvara vrata koja u takvom položaju ostaju do resetiranja vatrodojavnog sustava. U slučaju požara u građevini, dizalo se koristi za evakuaciju osoba osoba s invaliditetom.
Upravljačka lamela u kabini sadrži: pokazivač položaja kabine i smjera vožnje, tipke za kabinski (unutarnji) poziv za tri stanice – mehaničke tipke (antivandal izvedba), reljefne oznake na tipkalima, Brailleove oznake na tipkalima, svjetlosna potvrda zadavanja poziva, tipkala za otvaranje i zatvaranje vrata, ključ prioritetne vožnje, zvučni i optički signal prepoterećenja kabine, govornu vezu s upravljačkim ormarom, dvosmjerni uređaj za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom. Vanjski pozivi na stanicama: pozivna tipka mehaničke (antivandal) izvedbe, pokazivač položaja kabine i smjera vožnje, potvrda zadanog vanjskog poziva, zvučni signal dolaska kabine u stanicu, bravica za aktiviranje požarnog programa (stanica 0).
Vozno okno izvedeno je kao armirano-betonsko, tlocrtne dimenzije voznog okna su : širina 2400 mm, dužina 3300 mm. Dubina jame 1700 mm, nadvišenje 3600 mm. Kabina je dimenzija 1400 x 2400 mm, visine 2300 mm. Stranice kabine su izvedene iz nehrđajućeg čeličnog lima (leinien/linen), pod iz protuklizne obloge, strop iz nehrđajućeg čeličnog lima (brušeni) sa integriranom LED rasvjetom. Kabina je opremljena ventilatorom, rukohvatom iz nehrđajućeg čeličnog lima, ogledalom, bokobranima, svjetlosnom zavjesom, nužnom rasvjetom.
Vrata kabine su dvokrilna automatska teleskopski otvarajuća (dimenzije svijetlog otvora 1300 x 2100 mm), izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima (leinien/linen), s predotvaranjem. Vrata voznog okna su dvokrilna automatska teleskopski otvarajuća (dimenzije svijetlog otvora 1300 x 2100 mm), izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima (leinien/linen). Vrata voznog okna na sve tri stanice izvedena su u klasi vatrootpornosti minimalno EI90. Pogonski stroj, frekvencijski pretvarač i sklopovi za ovjes smješteni su u vrhu voznog okna.
Tehnički pregled od ovlaštene organizacije za pregled, izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti i predaja dizala Investitoru.
|  |  | komplet | 2 |  | 0
| UKUPNO ( I ): |  |  |  |  | 0

## ELEKTRO_RADOVI
Red.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE
4.1.1.Napajanje građevine na distributivnu mrežu
1. | Pripremni radovi
a) Označavanje trase kabela 1 kV u suradnji sa izvođačem građevinsko-zanatskih radova
b) Pregled izvedenih građevinsko-zemljanih radova ( iskop kanala)
c)Pripremni radovi na postojećim elektroenergetskim objektima
d) Priprema materijala i alata, te sredstava za polaganje kabela
e)Organizacija radne ekipe i radilišta uz primjenu pravila HTZ-a
f)Koordinacija izvođača elektromontažnih radova sa izvođačem radova na predmetnog projekta, kao i ostalim izvođačima podzemnih instalacija (vodovod i kanalizacija), cesta i sl
| g)obilježavanje svih proboja u suradnji sa izvođačem građ.-zanatskih radova te ostavljanjem otvora i šliceva tijekom gradnje |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja NN kabela 1 kV tip PP00-A 4x185 mm2 u zemljanom kanalu sa provlačenjem kroz i ostale prepreke u kanal od TS do glavnog razvodnog ormara GRP i od R-AGR do RAN (ugraditi do GRP-A)
U cijenu stavke osim opisanog, obračunata je vrijednost ambalaže kabela, nadoplata do tzv. standardne dužine kabela, polaganje opomenske trake i GAL štitnika, te kontinuirani nadzor za vrijeme polaganja i oblaganja kabela čistom zemljom bez kamena ili kamenim pijeskom ''nularicom''
Komplet s spajanjem na jednom i drugom kraju svih dionica, uključujući kabelske glave, kabel stopice i vijke s maticama i ostalim sitnim spojnim materijalom
Polaže se ukupno kabela:
| PP00-A 4x185 mm2 + Cu 50 mm2 |  | m | 240 |  | 0
| gibljive PVC cijevi Φ 160 mm |  | m | 240 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja NN kabela 1 kV tip PP00-A 4x150 mm2 u zemljanom kanalu sa provlačenjem kroz i ostale prepreke u kanal od glavnog razvodnog ormara dizelelektroagregata R-AGR do razvodnog ormara automatskog preklapanja napona mreža agregat RAN
U cijenu stavke osim opisanog, obračunata je vrijednost ambalaže kabela, nadoplata do tzv. standardne dužine kabela, polaganje opomenske trake i GAL štitnika, te kontinuirani nadzor za vrijeme polaganja i oblaganja kabela čistom zemljom bez kamena ili kamenim pijeskom ''nularicom''
Komplet s spajanjem na jednom i drugom kraju svih dionica, uključujući kabelske glave, kabel stopice i vijke s maticama i ostalim sitnim spojnim materijalom
Polaže se ukupno kabela:
| PP00-A 4x150 mm2 + Cu 50 mm2 |  | m | 60 |  | 0
| gibljive PVC cijevi Φ 160 mm |  | m | 60 |  | 0
| PP00 3x1,5 mm2 |  | m | 60 |  | 0
| PP00 5x1,5 mm2 |  | m | 60 |  | 0
| PP00 10x1,5 mm2 |  | m | 60 |  | 0
4. | Izrada, nabava, dobava i montaža PVC pločica sa naznakom dionice, tipom i presjekom kabela. Pločicu staviti na svakom kraju kabela i istu pričvrstiti PVC vezicom na svakom kraju kod kabelske glave. |  | komplet | 1 |  | 0
5. | Završna ispitivanja
| Ispitivanje izolacijskog otpora svih kabelskih vodova nakon polaganja te izrada i isporuka protokola. |  | komplet | 1 |  | 0
6. | Izdavanje zapisnika o ispitivanju, te stručni izvještaj (izjava) o kvaliteti izvedene instalacije. |  | komplet | 1 |  | 0
7. | Sitni spojni montažerski materijal, sitni i nepredviđeni materijal potreban da se instalacija dovede do pune funkcionalnosti, te preda Investitoru na korištenje |  | komplet | 1 |  | 0
Napomena:
Ovaj dio instalacija Investitor će izvesti u dogovoru s HEP-om. Građevinski radovi nisu predmet ovog rješenja
| 4.1.1. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.2. NN razvod
1. | Pripremni radovi
a) Označavanje trase kabela 1 kV u suradnji sa izvođačem građevinsko-zanatskih radova, te ostavljanje vertikalnih i horizontalnih šliceva tijekom građenja
b) Pregled izvedenih šliceva i proboja nakon izvođenja građevinsko-zemljanih radov
c)Priprema kabela i ostalog pribora uključujući mjerenje, rezanje i razvlačenje
d) Priprema alata i skela
e)Organizacija radne ekipe i radilišta uz primjenu pravila HTZ-a
| f)Koordinacija izvođača elektroinstalaterskih radova sa izvođačem hidro i termo instalacijua te sa ostalim zanatskim radovima |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža postojeće rasvjete, uništene opreme (razvodni ormari, utičnice, prekidači i sl., pokidani kabeli i slično) i odvoz na deponij ili na poziciju dogovorenu s investitorom. |  | komplet | 1 |  | 0
3. | Nabava, doprema i polaganje kabela po pojedinoj dionici sa izradom proboja između pojedinih prostorija. Kabel se jednim dijelom polaže na prethodno postavljene kabelske police po hodnicima u spuštenom stropu, a drugim dijelom štemanjem u zid. Na svim završetcima postaviti kabel stopice za gnječenje uključujući potrebite vijke sa maticom, podložnim pločicama i opružnim pločicama
Komplet sa uvlačenjem u razvodne ploče na oba kraja, blankiranje kabela, postavljanje kabel stopica na gnječenje, spajanje na pojedine elemente odnosno sabirnice, odnosno stezaljke. U stavki predvidjeti PVC pločice sa natpisom dionice, vrstom i presjekom kabela. Pločicu pričvrstiti PVC vezicom na svakom kraju kabela.
Kabeli se polažu u količinama kako slijedi:
| PP00 4x70mm2 + P/Fy 1x35mm2 |  | m | 120 |  | 0
| PP00 4x50mm2 + P/Fy 1x25mm2 |  | m | 380 |  | 0
| PP00 4x35mm2 +P/F 1x16 mm2 |  | m | 55 |  | 0
| PP00 5x25mm2 |  | m | 990 |  | 0
| PP00y 5x16mm2 |  | m | 420 |  | 0
| PP00y 5x10mm2 |  | m | 930 |  | 0
| PP00y 5x6mm2 |  | m | 450 |  | 0
| PP00y 5x4mm2 |  | m | 680 |  | 0
4. | Požarno brtvljenje prolaza kablova kroz požarne sektore
| sa požarnom pjenom, premazom i žbukom. |  | kom | 98 |  | 0
| 4.1.2. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.3. NN razvod
1. | Iskop KB kanala u zemlji IV i V kategorije za polaganje kabela (odnosi se na nove napojne kabele, kabele vanjske rasvjete, PVC cijevi i sl.)
Zatrpavanje kanala izvesti na slijedeći način:
Na dno kanala postavlja se 10 cm čiste zemlje ili “nule”, na što se polažu kabeli, te se zasipaju istim materijalom ( čistom zemljom ili“nulom”) u sloju 20 cm, kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30 cm
Iznad ovog sloja postavlja se uzemljivačka traka FeZn 25x4 ili uže Cu 50 mm2 i PVC štitnici kao mehanička zaštita kabela, te se nasipa tucanik u sloju 30 cm kojeg se također sabija do potpune zbijenosti.
Na taj sloj postavlja se plastična traka upozorenja, koja je crvene boje s natpisom “POZOR - ENERGETSKI KABEL”. Završni sloj nasuti sa zemljom iz iskopa.
Višak materijala odvesti na dogovoreni deponij.
| Iskop veličine 0.40 x 0.80 cm |  | m | 540 |  | 0
2. | Nabava, doprema i polaganje NN kabela 1 kV tip PP00-A presjeka 4x25 mm2 u zemljanom kanalu sa provlačenjem kroz PVC cijevi Φ 110 mm na prelazima sa prometnicama. U cijenu uračunati polaganje opomenske trake i GAL štitnika te potrebne PVC cijevi i oblaganja kabela kamenim pijeskom ''nularicom''.
od GRP_a do rasvjetnih stuopva
| Komplet s spajanjem na jednom i drugom kraju pojedinih dionica (ukupno dionica 24). Kabele spojiti sa kabel stopicom za gnječenje. Sve komplet sa spajanjem i potrebnim vijcima i stopicama. |  | m | 850 |  | 0
3. | Nabava, doprema i polaganje u zemljani kanal trake Fe/Zn 25x4mm od GRP do rasvjetnih stupova. |  | m | 570 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža rasvjetnog stupa od pocinčanog čelika, ukupne visine 4 m, za montažu na 4 sidrena vijka
U stup se ugrađuje razdjelnik P-4 sa priključnim
stezaljkama dovodnog i odvodnog kabela, 4 kom
osigurača te stezaljki za priključak kabela za napajanje
rasvjetnog tijela na stupu ili otcjepa za napajanje nekog
drugog rasvjetnog tijela van stupa.
Komplet sa 4 kom sidrenih vijaka, sa spojnim kabelom do
rasvjetnog tijela (4 m PP00 3x2,5 mm2) i ostalim sitnim
| materijalom do pune funkcionalnosti. |  | kom | 24 |  | 0
5. | Izrada betonskog temelja rasvjetnog stupa izrađen dimenzija dxšxh 65cmx65cmx80cm, volumena 0,4 m3. Tijekom izrade betonskog temelja potrebito je ugraditi 2 kom (ili 3 kom) PVC cijevi fi 75 mm, te sidrene vijke 4 kom.
| Sve komplet sa cijevima, a prema situacijskom nacrtu vanjske rasvjete. |  | kom | 24 |  | 0
6. | Iskop jame za temelj betonskog stupa iz stavke 5. |  | kom | 24 |  | 0
7. | Štemanje betonskog temelja i oslobađanje prekinutog kabela PP00-A 4x25 mm2. Izrada kabelskog spoja kabelskom Raychem spojnicom sa nastavkom 1,1 m kabela te zaljevanje gumenom masom.
| Sve komplet sa cijevima, a prema situacijskom nacrtu vanjske rasvjete. |  | kom | 18 |  | 0
8. | Štemanje betonskog temelja i oslobađanje prekinute gromobranske trake. Izrada spoja sa nastavkom 0,2 m trake.
| Sve komplet sa cijevima, a prema situacijskom nacrtu vanjske rasvjete. |  | kom | 18 |  | 0
| 4.1.3. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.4. Razvodne ploče
1. | Izrada, isporuka, dobava i montaža razdjelnika "GRP" dim cca 3600x1800x300 mm. Razdjelnik je izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP 54. Konstruktivno je izveden iz željeza NPL 40 x 5 mm, zatvoren dekapiranim Fe limom 2 mm, uključivo sa Fe nosačima el. elemenata unutar razdjelnika, nadgradne izvedbe sa učvrčćenjem na zid i uvodom kabela sa gornje i donje strane.
U razdjelnik su po sekcijama ugradjeni slijedeći elementi:
Sekcija mreža( mjerenje):
| Osigurač rastavljač NP2 400/NV2 300A, 3p, komplet s patronama |  | komplet | 4
- | Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač kao tip "Končar" NH 1250, tropolni, prednji priključak, s termomagnetskom zaštitom i okidačem za daljinsko isklapanje, 230 V, 50 Hz |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B6, 1P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25, 3P |  | kom | 1
- | udarno tipkalo za isklop, montirati na vrata |  | kom | 1
- | Četveropolni katodni odvodnik prenapona 65/100kA, s kontaktom za signalizaciju prorade |  | komplet | 1
- | Osigurač rastavljač NP1 250/NV1 160A, 3p, komplet s patronama |  | komplet | 2
- | Osigurač rastavljač NP1 160/NV1 100A, 3p, komplet s patronama |  | komplet | 1
- | Osigurač rastavljač NP2 250/NV2 200A, 3p, komplet s patronama |  | komplet | 1
- | Osigurač rastavljač NP2 250/NV2 250A, 3p, komplet s patronama |  | komplet | 1
- | Strujni mjerni transformator 200/5A s plombom Zavoda za mjeriteljstvo, klasa točnosti prema zahtjevu HEP-a |  | komplet | 3
- | Strujni mjerni transformator 150/5A s plombom Zavoda za mjeriteljstvo, klasa točnosti prema zahtjevu HEP-a |  | komplet | 6
- | Strujni mjerni transformator 100/5A s plombom Zavoda za mjeriteljstvo, klasa točnosti prema zahtjevu HEP-a |  | komplet | 3
- | Strujni mjerni transformator 60/5A s plombom Zavoda za mjeriteljstvo, klasa točnosti prema zahtjevu HEP-a |  | komplet | 3
- | Osigurač EZN 25/6 A |  | komplet | 18
- | signalne lampice |  | kom | 3
- | brava područne distribucije |  | kom | 8
- | tipkalo za isklop montirano na vrata |  | kom | 1
- | komplet mjerna garnitura (isporučuje distribucija HEP-a) |  | kom | 5
sekcija socijalne skrbi
- | Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač kao tip "Končar" KN 250, tropolni, prednji priključak, s termomagnetskom zaštitom i okidačem za daljinsko isklapanje, 230 V, 50 Hz |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP2 250/NV2 160A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP1 160/NV1 100A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 4
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 63A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 4
- | Automatski prekidač B6, 1P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B10, 1P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B10, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C63, 3P |  | kom | 3
- | tipkalo za isklop montirano na vrata |  | kom | 1
- | Strujni mjerni transformator 160/5A s plombom Zavoda za mjeriteljstvo, klasa točnosti prema zahtjevu HEP-a |  | komplet | 1
- | Automatska motorna preklopka 100 A (1,0,2) |  | kom | 1
- | Grebenasta preklopka 4G100-53-U (1,0,2) |  | kom | 1
- | brava |  | kom | 6
sekcija dječji vrtić
- | Osigurač rastavljač NP1 160/NV1 125A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 2
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 63A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Automatska motorna preklopka 63 A (1,0,2) |  | kom | 1
- | Grebenasta preklopka 4G63-53-U (1,0,2) |  | kom | 1
- | brava |  | kom | 2
sekcija kuhinja
- | Osigurač rastavljač NP1 160/NV1 125A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 2
- | brava |  | kom | 1
sekcija škola
- | Osigurač rastavljač NP2 250/NV2 160A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV1 63A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 2
- | Automatska motorna preklopka 63 A (1,0,2) |  | kom | 1
- | Grebenasta preklopka 4G63-53-U (1,0,2) |  | kom | 1
- | brava |  | kom | 1
sekcija zajednička potrošnja
- | Automatski prekidač B6, 1P |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 80A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 16A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 4
- | sklopka 4G 10-51-U (1,0,2) |  | kom | 4
- | sklopnik CR 2003 , 230V, 50 Hz, 20A |  | kom | 4
- | fotorelej sa fotoćelijom, (fotoćelija se montira na fasadi i eventualno napraviti zaštititu pregradama od obližnjih svjetlosnih izvora da bude u sjeni). |  | kom | 1
- | brava |  | kom | 1
Ostali materijal u sekcijama:
- | Sabirnice, redne stezaljke, spojni vodovi za šemiranje i plastični kanali, vijci i matice, zaštitni Fe limovi s držačima, gumene brtve, brtvenice, sitni spojni pribor, - Svi elementi moraju biti označeni stabilnim natpisnim pločicama-metalnim ili ugraviranim na tvrdoj plastici.
- | Na razdjelnik obavezno montirati slijedeće tablice: opomena, naziva zaštite od dodirnog napona, kao i naziva razdjelnika odnosno sekcije.
- | Priključke i el.elemente unutar razdjelnika obavezno zaštititi od opasnog napona dodira.
- | Uključivo izrada el. sheme, te konstrukcijskog nacrta,
- | Obavezno u razdjelnik ostaviti el. shemu u plastičnoj kesici ili za to izradjen džep. |  | komplet | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada, isporuka, istovar, ugradnja, uvlačenje svih dolaznih i odlaznih kabela i vodiča, spajanje do pune funkcionalnosti prema tropolnoj shemi i nacrtu koji je u prilogu ovog projekta ugradnog razvodnog ormara R-PR/1, dim.1000x1200x200mm, izrađenog u sekcijama prema priloženom nacrtu. Razdjelnik R-PR/1 je izrađen od čeličnog lima, okvir iz čeličnog lima 1,75mm, vrata od čeličnog lima 2mm, stražna stijenka iz čeličnog lima 1,5mm, sve četiri(4) strane iz čeličnog lima 1,5mm. Temeljna ploča demontažna iz galvaniziranog čeličnog lima 3mm sa mogućnošću podešavanja u 25mm rasteru. Stražnja strana zamjenjiva i demontažna. Brave na svim sekcijama i vratima ili brave HEP-a na sekcijama koje nisu dostupne korisniku. Ormar obojati bojom ptema izboru arhitekte. Zaštita IP 55. U R-PR/1 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 22
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 20
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A,30mA, |  | kom | 2
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet sa montažnim elementima, sa vijcima, stopicama, PVC kanalima radi smještanja vodiča, natpisnom pločicom, pločicom naziva sekcija, oznakom zaštite od dodirnog napona, te sitnim spojnim i nepredviđenim materijalom
| - Uključivo izrada el. sheme, te konstrukcijskog nacrta, |  | komplet | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
3.
Isto kao stavka 2. samo razdjelnik R-PR/2.
U R-PR/2 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C50 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 25/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 10
- | automatski prekidač 10 A, 1P |  | kom | 18
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A,30mA, |  | kom | 4
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
| SEKCIJA AGREGAT |  | kom
- | brava |  | kom | 1
- | osigurač B2 A |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 16
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 4
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 2
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
| Komplet kao u stavci 2. |  | komplet | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
4.
Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-PR/3.
U R-PR/3 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | 1 kom - brava |  | kom | 1
- | automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | 1 kom - grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 40
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A,30mA, |  | kom | 2
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
| Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
5. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-PR/4.
U R-PR/4 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | 1 kom - grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 23
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A/ 30mA/2P |  | kom | 1
| strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 25/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 6
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
6. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-PR/5.
U R-PR/5 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | 1 kom - grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
| Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 29
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A/ 30mA/2P |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE"
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 6
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
7. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-PR/6.
U R-PR/6 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | 1 kom - grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
| Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 27
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A/ 30mA/2P |  | kom | 3
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 12
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
8. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-PR/7.
U R-PR/7 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | 1 kom - grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
| Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 33
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A/ 30mA/2P |  | kom | 3
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 6
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
| Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
9. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/1.
U R-1K/1 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 3
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 10
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A/ 30mA/2P |  | kom | 2
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C20 A, 3P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 7
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 2
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
10. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/2.
U R-1K/2 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 3
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 11
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A/ 30mA/2P |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C20 A, 3P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 8
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 2
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
11. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/3.
U R-1K/3 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 8
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68, 16 A/ 30mA/2P |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
12. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/4.
U R-1K/4 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 36
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 7
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 2
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
13. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/5.
U R-1K/5 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 63A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 80A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 50A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 31
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
14.
Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/6.
U R-1K/6 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 24
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 7
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 2
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
15. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/7.
U R-1K/7 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 30
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
16. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/8.
U R-1K/8 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 63A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 80A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP0 100/NV0 50A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 53
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68 16 A,30mA/2P |  | kom | 1
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 4
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 18
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 6
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 2
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
17. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-1K/9.
U R-1K/9 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 27
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68 16 A,30mA/2P |  | kom | 2
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
18. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-2K/1.
U R-2K/1 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 3
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 10
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68 16 A,30mA/2P |  | kom | 20
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C20 A, 3P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 6
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
19. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-2K/2.
U R-2K/2 po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA mreža
- | brava |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 3
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 11
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68 16 A,30mA/2P |  | kom | 1
- | sabirnica "N" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
- | brava |  | kom | 1
- | grebenasta sklopka 4G63-10-PK |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C20 A, 3P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 8
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 2
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet kao u stavci 2. |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava, isporuka i montaža razdjelnika "R-AP" koji se sastoji iz dvorednog P/Ž razdjelnika (tipski).
U razdjelnik je ugradjena slijedeća oprema i to:
Sekcija mreža (prvi red)
- | zaštitna sklopka FI 25/0,3 A/2P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C10-16 A, 1P |  | kom | 7
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68 16 A,30mA/2P |  | kom | 1
Sekcija agregat (drugi red)
- | zaštitna sklopka FI 25/0,3 A/2P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C10-16 A, 1P |  | kom | 2
- | Komplet sa shemiranjem, rednim stezaljkama, sitnim spojnim i montažnim materijalom, sabirnicama "N" i "PE" , stopicama i puštanjem u pogon |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 14 |  | 0
21. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-SD.
U R-SD po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
- | Automatski prekidač C32 A, 3P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 3
- | grebenasta sklopka 4G10-53-PK |  | kom | 1
| Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač 6 A, 1P |  | kom | 5
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač 16 A, 1P |  | kom | 26
- | sklopnik CR 2003 , 230V,20A |  | kom | 4
- | grebenasta sklopka 4G10-107-PK |  | kom | 2
| sklopnik K3-10A00-40,230V |  | kom | 2
- | bimetal |  | kom | 2
- | signalna lampica |  | kom | 5
- | pomoćni sklopnik 220V |  | kom | 2
- | tipkalo TP22 |  | kom | 1
- | sabirnica "N" |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" |  | kom | 1
- | Komplet sa montažnim elementima, sa vijcima, stopicama, PVC kanalima radi smještanja vodiča, natpisnom pločicom, pločicom naziva sekcija, oznakom zaštite od dodirnog napona, te sitnim spojnim i nepredviđenim materijalom |  | kom | 1
- | Uključivo izrada el. sheme, te konstrukcijskog nacrta, |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava, isporuka i montaža razdjelnika "R-TRIM" koji se sastoji iz dvorednog P/Ž razdjelnika (tipski).
- | U razdjelnik je ugradjena slijedeća oprema i to:
- | zaštitna sklopka FI 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C10-16 A, 1P |  | kom | 15
- | signalna lampica |  | kom | 3
| Komplet |  | kom | 2 |  | 0
23. | Dobava, isporuka i montaža razdjelnika "R-KANC-1" koji se sastoji iz trorednog P/Ž razdjelnika (tipski).
U razdjelnik je ugradjena slijedeća oprema i to:
- | zaštitna sklopka FI 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C10-16 A, 1P |  | kom | 20
- | signalna lampica |  | kom | 3
- | stubišni automat |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
24. | Dobava, isporuka i montaža razdjelnika "R-KANC-2" koji se sastoji iz trorednog P/Ž razdjelnika (tipski).
U razdjelnik je ugradjena slijedeća oprema i to:
- | zaštitna sklopka FI 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C10-16 A, 1P |  | kom | 20
- | signalna lampica |  | kom | 3
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
25. | Dobava, isporuka i montaža razdjelnika "R-RAD" koji se sastoji iz trorednog P/Ž razdjelnika (tipski).
U razdjelnik je ugradjena slijedeća oprema i to:
- | zaštitna sklopka FI 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C10-16 A, 1P |  | kom | 20
- | signalna lampica |  | kom | 3
|  |  |  | 1 |  | 0
26. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-KUH.
U R-KUH po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
- | Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač kao tip "Končar" KN 160, tropolni, prednji priključak, s termomagnetskom zaštitom i okidačem za daljinsko isklapanje, 230 V, 50 Hz |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C25 A, 3P |  | kom | 4
- | Automatski prekidač C16 A, 3P |  | kom | 6
- | Automatski prekidač B6 A, 1P |  | kom | 4
- | tipkalo za isklop montirano na vrata |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač C16 A, 3P |  | kom | 6
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 63/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B16 A, 1P |  | kom | 36
- | Automatski prekidač C20 A, 1P |  | kom | 10
- | grebenasta sklopka 4G10-107-PK |  | kom | 3
- | sklopnik K3-10A00-40,230V |  | kom | 3
- | bimetal |  | kom | 3
- | signalna lampica |  | kom | 7
- | pomoćni sklopnik 220V |  | kom | 3
- | tipkalo TP22 |  | kom | 1
- | sabirnica "N" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | Komplet sa montažnim elementima, sa vijcima, stopicama, PVC kanalima radi smještanja vodiča, natpisnom pločicom, pločicom naziva sekcija, oznakom zaštite od dodirnog napona, te sitnim spojnim i nepredviđenim materijalom
- | Uključivo izrada el. sheme, te konstrukcijskog nacrta, |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
27. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-VRTIĆ.
U R-VRTIĆ po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
- | Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač kao tip "Končar" KN 160, tropolni, prednji priključak, s termomagnetskom zaštitom i okidačem za daljinsko isklapanje, 230 V, 50 Hz |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP2 250/NV2 125A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C63 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač C50 A, 3P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač B6 A, 1P |  | kom | 9
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 63/0,3 A/4P |  | kom | 2
- | Automatski prekidač B16 A, 1P |  | kom | 15
- | Automatski prekidač B10 A, 1P |  | kom | 10
- | sabirnica "N" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | Komplet sa montažnim elementima, sa vijcima, stopicama, PVC kanalima radi smještanja vodiča, natpisnom pločicom, pločicom naziva sekcija, oznakom zaštite od dodirnog napona, te sitnim spojnim i nepredviđenim materijalom
- | Uključivo izrada el. sheme, te konstrukcijskog nacrta, |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
28. | Isto kao stavka 1 samo "R-KOTL" dim 1500x1000x300 mm.
U razdjelnik je ugradjena slijedeća oprema i to:
- | Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač kao tip "Končar" KN 125, tropolni, prednji priključak, s termomagnetskom zaštitom i okidačem za daljinsko isklapanje, 230 V, 50 Hz |  | kom | 1
- | tipkalo za isklop montitran na vrata, |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B6-16 A, 1P |  | kom | 48
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | sklopnik K3-10A00-40,230V |  | kom | 8
- | bimetali (vrijednosti viditi u shemi ) |  | kom | 8
- | sklopka 25/1-0/3p SCHRACK |  | kom | 2
- | grebenasta sklopka 4G10-107-PK |  | kom | 8
- | Transformator 220/24V, 100 VA |  | kom | 1
- | signalne lampice |  | kom | 19
- | brava sa ključem |  | kom | 2
- | sabirnica "N" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | dobava isporuka I montaža digitalnog regulatora:
- | Viessmann |  | kom | 5
- | Programiranje I puštanje u rad nije predmetom troškovnika, već ga izvodi izvoditelj strojarskih instalacija. |  | kom | 1
- | Komplet sa shemiranjem, rednim stezaljkama, sitnim spojnim i montažnim materijalom, sabirnicama "N" i "PE", stopicama, shemom za izvedbu i shemom izvedenog stanja, te puštanjem u pogon |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
29. | Izrada, isporuka, istovar, ugradnja, uvlačenje svih dolaznih i odlaznih kabela i vodiča, spajanje do pune funkcionalnosti prema tropolnoj shemi i nacrtu koji je u prilogu ovog projekta nadgradnog razvodnog ormara R-DIZALO, dim.600x600x200mm, izrađenog u sekcijama prema priloženom nacrtu.
Razdjelnik R-DIZALO je izrađen od čeličnog lima, okvir iz čeličnog lima 1,75mm, vrata od čeličnog lima 2mm, stražna stijenka iz čeličnog lima 1,5mm, sve četiri(4) strane iz čeličnog lima 1,5mm. Temeljna ploča demontažna iz galvaniziranog čeličnog lima 3mm sa mogućnošću podešavanja u 25mm rasteru. Stražnja strana zamjenjiva i demontažna. Brave na svim sekcijama i vratima ili brave HEP-a na sekcijama koje nisu dostupne korisniku. Ormar obojati bojom RAL 7032. Zaštita IP 55. U R-DIZALO po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
SEKCIJA VLASTITE POTROŠNJE
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | signalne lampice PSL-1 |  | kom | 3
- | grebenasta sklopka 4G40-10-PK |  | kom | 1
- | osigurač EZN 63/35 A |  | kom | 3
- | Automatski prekidač B10 A, 1P |  | kom | 4
- | sabirnica "N" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | Komplet sa montažnim elementima, sa vijcima, stopicama, PVC kanalima radi smještanja vodiča, natpisnom pločicom, pločicom naziva sekcija, oznakom zaštite od dodirnog napona, tropolnom shemom te sitnim spojnim i nepredviđenim materijalom |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 2 |  | 0
30. | Isto kao stavka 2 samo razdjelnik R-ŠKOLA.
U R-ŠKOLA po sekcijama se ugrađuje slijedeća oprema, i to:
- | Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač kao tip "Končar" KN 250, tropolni, prednji priključak, s termomagnetskom zaštitom i okidačem za daljinsko isklapanje, 230 V, 50 Hz |  | kom | 1
- | Osigurač rastavljač NP2 250/NV2 125A, 3p, komplet s patronama |  | kom | 2
- | Automatski prekidač B2 A, 1P |  | kom | 3
- | Automatski prekidač B6 A, 1P |  | kom | 1
- | signalna lampica tip PSL-1 |  | kom | 3
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 63/0,3 A/4P |  | kom | 1
- | Automatski prekidač B16 A, 1P |  | kom | 15
- | Automatski prekidač B10 A, 1P |  | kom | 10
- | sabirnica "N" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | sabirnica "PE" 12x2,5 mm2 |  | kom | 1
- | Komplet sa montažnim elementima, sa vijcima, stopicama, PVC kanalima radi smještanja vodiča, natpisnom pločicom, pločicom naziva sekcija, oznakom zaštite od dodirnog napona, te sitnim spojnim i nepredviđenim materijalom
- | Uključivo izrada el. sheme, te konstrukcijskog nacrta, |  | kom | 1
| Komplet |  | kom | 1 |  | 0
31. | U postojeći razvodni ormar ugraditi :
- | strujna zaštitna diferencijalna sklopka kao tip FI 68 40/0,3 A/2P |  | kom | 1 |  | 0
32. | U postojeći razvodni ormar ugraditi :
- | kombinirana zaštitna sklopka tip KZS 68 16 A,30mA/2P |  | kom | 1 |  | 0
33. | U postojeći razvodni ormar ugraditi :
- | Automatski prekidač B16 A, 1P |  | kom | 2 |  | 0
34. | Ispitivanje razdjelnika R-AP koji ostaju. |  | paušalno | 13 |  | 0
35. | Štemanje i izbijanje kučišta uništenih ormara iz zidova te njihov odvoz na deponij. |  | kom | 20 |  | 0
36. | Štemanje šlica od razvodnog ormara do spuštenog stropa sa demontažom ukopanih kablova. |  | m | 200 |  | 0
37. | Krpanje šlica od razvodnog ormara do spuštenog stropa nakon polaganja kablova. |  | m | 200 |  | 0
38. | Gletanje šlica od razvodnog ormara do spuštenog stropa te završno bojanje . |  | m | 200 |  | 0
| 4.1.4. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.5. Vodovi rasvjete, priključnica i termičkih potrošaća
1. | Dobava, isporuka I polaganje kabela za ventilatore, veze sa regulatorom, instalacija u kotlovnici, kako slijedi:
| - PPy 5x1,5mm2 |  | m | 100 |  | 0
| - PPy 3x1,5mm2 |  | m | 150 |  | 0
| – Iy(St)y 3x2x0,8mm2 |  | m | 40 |  | 0
| - PP00y 5x2,5mm2 |  | m | 100 |  | 0
| - PP00y 3x2,5mm2 |  | m | 180 |  | 0
| -LiYCY 3x1,5 mm |  | m | 80 |  | 0
| spajanje elemenata (termostati, osjetnici i.t.d.) |  | komplet | 20 |  | 0
| – sapa čeličnih fleksibilnih cijevi fi 32 mm |  | m | 30 |  | 0
| Komplet sa OG kutijama, obujmicama I sitnim pričvrsnim I montažnim materijalom. |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i polaganje kabela tip PP00
Odnosi se trofazne potrošače, praone i kuhinje.Kabel se polaže dijelom na kabelskim policama, a dijelom podžbukno štemanjem u zid (ili u CS cijevi za betonsku gradnju). Polaže se kabela kako slijedi:
| PP00y 5x 16 mm2 - |  | m | 55 |  | 0
| PP00y 5x 10 mm2 - |  | m | 46.5 |  | 0
| PP00y 5x 6 mm2 - |  | m | 65 |  | 0
| PP00y 5x 4 mm2 - |  | m | 45 |  | 0
| PP00y 5x 2,5 mm2 - |  | m | 150 |  | 0
| Komplet sa OG kutijama, obujmicama i sitnim pričvrsnim i montažnim materijalom. |  | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i polaganje kabela PPy 5x2,5 mm2. Odnosi se trofazne potrošače. Kabel se polaže dijelom na kabelskim policama, a dijelom podžbukno štemanjem u zid (ili u CS cijevi). Polaže se kabela kako slijedi:
| PPy 5x 2,5 mm2 |  | m | 250 |  | 0
Komplet sa kutijama, cijevima, obujmicama i sitnim pričvrsnim i montažnim materijalom
4. | Isto kao stavka 3. samo kabela PPy 3x2,5 mm2 . Odnosi se na termičke potrošače (bez apartmana). Kabel se polaže dijelom p/ž štemanjem u zid, a manjim dijelom u spuštenom stropu.
Polaže se kabela kako slijedi:
| PPy 3x 2,5 mm2 |  | m | 14400 |  | 0
Komplet sa kutijama, cijevima, obujmicama i sitnim pričvrsnim i montažnim materijalom.
5. | Isto kao stavka 3. samo kabela PPy 3x1,5 mm2 . Odnosi se na rasvjetu (bez apartmana). Kabel se polaže dijelom p/ž štemanjem u zid, a manjim dijelom u spuštenom stropu.
Polaže se kabela kako slijedi:
| PPy 5x 1,5 mm2 - |  | m | 2000 |  | 0
| PPy 4x 1,5 mm2 - |  | m | 850 |  | 0
| PPy 3x 1,5 mm2 - |  | m | 15600 |  | 0
| PPy 2x 1,5 mm2 - |  | m | 950 |  | 0
| Komplet sa kutijama, cijevima, obujmicama i sitnim pričvrsnim i montažnim materijalom. |  | komplet | 1 |  | 0
6. | Isto kao stavka 3. samo za instalaciju apartmana.
Polaže se kabela kako slijedi:
| PPy 4x 1,5 mm2 - |  | m | 390 |  | 0
| PPy 3x 1,5 mm2 - |  | m | 1460 |  | 0
| PP 2x 1,5 mm2 - |  | m | 250 |  | 0
| PPy 3x 2,5 mm2 - |  | m | 2600 |  | 0
| Komplet sa kutijama, cijevima, obujmicama i sitnim pričvrsnim i montažnim materijalom. |  | komplet | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje položene i oštećene instalacije, pažljivo štemanje oko preostalih kabela radi oslobađanja prostora i izrada kabelske spojnice na kabelu, popravak iste, ispitivanje razdjelnika R-AP. Kabeli su tipa PP-Y 2-5x1,5 mm2, i 3-5x2,5 mm2, po jednom izvodu kabela
|  |  | komplet | 1 |  | 0
8. | Pažljivo otkopavanje iz zida razvodne kutije, izrada kabelske spojnice i produženje pokidanog kabela, vraćanje kutije i učvršćenje gipsom. Kabeli su tipa PP-Y 2-5x1,5 mm2, i 3-5x2,5 mm2 |  | komplet | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid cijevi PVC f 16 mm |  | m | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid cijevi PVC f 20 mm |  | m | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid cijevi PVC f 25 mm |  | m | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid cijevi PVC f 32 mm |  | m | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid cijevi PVC f 50 mm |  | m | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja elektroinstalacije u oknu lifta, s kabelom PP-Y 3x1,5 mm2, prekidač izmjenični N/Ž kom 2, 3 kom nadgradnih vodotijesnih LED svjetiljki, E27, 13 W |  | komplet | 2 |  | 0
| 4.1.5. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.6. Završni elementi - priključnice i prekidači
1. | Nabava, doprema, raznošenje, mjerenje, obilježavanje i montaža priključnica i prekidača
Sve priključnice i prekidače P/Ž ugradnje nuditi iz programa kao tip Idea "Vimar" ili slično, boje bijele (glatka površina poklopaca). Za svaku priključnicu ili prekidač uračunati odgovarajuću kutiju, nosač modula, poklopac i završni element. Priključnice i prekidače N/Ž ugradnje nuditi kao Idea "Vimar" ili slično.Za sve stavke predvidjeti potrebne instalacijske kutije te pričvrsni sitni materijal kao što su PVC tiplovi, vijci i dr.
Nabava, isporuka, montaža i spajanje slijedećih elemenata u prethodno postavljene odgovarajuće PVC kutije:
| -trofazna N/Ž priključnica 380/230V, 16A |  | kom | 5 |  | 0
| -trofazna P/Ž priključnica 380/230V, 16A |  | kom | 8 |  | 0
| -jednofazna p/ž šuko priključnica 16A, 230 V |  | kom | 970 |  | 0
| -obični prekidač, 16A, 230 V, p/ž |  | kom | 560 |  | 0
| -serijski prekidač, 16A, 230 V, p/ž |  | kom | 124 |  | 0
| -križni prekidač, 16A, 230 V, p/ž |  | kom | 1 |  | 0
| -izmjenični prekidač, 10A, 230 V, p/ž |  | kom | 90 |  | 0
| -obični prekidač, 16A, 230 V, n/ž |  | kom | 8 |  | 0
| -izmjenični prekidač, 16A, 230 V, n/ž |  | kom | 2 |  | 0
| -tipkalo sa sig. lampicom |  | kom | 3 |  | 0
| -priključnica 16A-230V, N/Ž, IP55 |  | kom | 19 |  | 0
| -priključnica 16A-230V, p/ž sa poklopcem, IP44 |  | kom | 60 |  | 0
| -prekidač 16A sa signalnom lampicom,230 V, p/ž |  | kom | 30 |  | 0
| -priključak za napu |  | kom | 13 |  | 0
| -priključnica N/Ž 24V sa poklopcom IP44 |  | kom | 1 |  | 0
| -ručni javljač za isključenje napona u nuždi |  | kom | 10 |  | 0
| Komplet sa svim potrebnim sitnim materijalom uključujući i spajanje na izvedenu instalaciju |  | komplet | 1 |  | 0
2.
Nabava, dobava i montaža podne priključne kutije kao tip url 70/25028, TEP Zagreb. Dijelovi priključne kutije su: poklopac plastični UDA 70/RAL7011, ploča zaštitna 70/02(x2), okvir pregradni (x2), 2 kom-priključnica 230V,16A, računalna priključnica code 45828C5 ili 45828F cat. 6 8 pin kao tip Idea "Vimar"
| Sve komplet sa montažom na pod u suradnji sa izvoditeljem završnog sloja poda . |  | kom | 1 |  | 0
3.
Nabava, dobava i montaža priključne kutije izrađene iz čeličnog lima 1,5 do 2mm obojane temeljnom bojom i nakon toga završnom. Kutija je sa prednje strane zatvorena sa vratima sa bravom kako ne bi priključnice bile dostupne u ono vrijeme kada se sportska dvorana ne koristi za natjecanje. dimenzije ormarića su 300x250x150mm sa vratima i ugrađenom bravom. U ormarić se ugrađuje:
4 kom-priključnica 230V,16A, kao Idea "Vimar"
1 kom-brava elzet sa ključem
| Ugrađuje se u sportsku dvoranu. Komplet sa spajanjem |  | kom | 2 |  | 0
4.
| Dobava, isporuka i montaža štemanjem u zid razvodnog ormarića PK sa 12 prekidača sa signalno lampicom ( u portirnicama), komplet. |  | kom | 2 |  | 0
| 4.1.6. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.7. Rasvjetna tijela
Dobava, isporuka, montaža i spajanje rasvjetnih tijela komplet sa staklima, žaruljama, izvorima svjetla, te montažnim i ovjesnim priborom. Komplet sa puštanjem u pogon.
1. | “A1”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od aluminija, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, integrirani LED ukupne snage max. 17 W, svjetlosnog toka min. 1600 lm, boje svjetlosti 4000 K, 50000h L70 B50, dimenzije : Ø250 x 102 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK10, certifikat CE, kao tip GE BHTD25-17407S-NNN 17W 4000KIP65 |  | kom | 74 |  | 0
2. | “A2”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od čelika, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, max 37 W, min. 4200 lm, boje svjetlosti 4000 K, dimenzije : Ø460 x 98 mm, stupanj zaštite IP20, otpornost na udarce IK04, certifikat CE, kao tip LUXIONA RUBIN OKRAGLY LED 37W 4000K |  | kom | 15 |  | 0
3. | “A3”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od aluminija, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, integrirani LED ukupne snage max. 17 W, svjetlosnog toka min. 1600 lm, boje svjetlosti 4000 K, 50000h L70 B50, dimenzije : Ø250 x 102 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK10, certifikat CE, kao tip GE BHTD25-17407S-NNN 17W 4000KIP65 |  | kom | 15 |  | 0
4. | “A4”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od aluminija, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, integrirani LED ukupne snage max. 17 W, svjetlosnog toka min. 1600 lm, boje svjetlosti 4000 K, 50000h L70 B50, dimenzije : Ø250 x 102 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK10, certifikat CE, kao tip GE BHTD25-17407S-NNN 17W 4000KIP65 |  | kom | 23 |  | 0
5. | “A5”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od aluminija, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, integrirani LED ukupne snage max. 17 W, svjetlosnog toka min. 1600 lm, boje svjetlosti 4000 K, 50000h L70 B50, dimenzije : Ø250 x 102 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK10, certifikat CE, kao tip GE BHTD25-17407S-NNN 17W 4000KIP65 |  | kom | 27 |  | 0
6. | “A6”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od aluminija, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, integrirani LED ukupne snage max. 17 W, svjetlosnog toka min. 1600 lm, boje svjetlosti 4000 K, 50000h L70 B50, dimenzije : Ø250 x 102 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK10, certifikat CE, kao tip GE BHTD25-17407S-NNN 17W 4000KIP65 |  | kom | 13 |  | 0
7. | “A7”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od aluminija, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, integrirani LED ukupne snage max. 17 W, svjetlosnog toka min. 1600 lm, boje svjetlosti 4000 K, 50000h L70 B50, dimenzije : Ø250 x 102 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK10, certifikat CE, kao tip GE BHTD25-17407S-NNN 17W 4000KIP65 |  | kom | 18 |  | 0
8. | “C1”- Nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, kućište izrađeno od aluminija, opalni difuzor od PMMA, simetrična distribucija svjetlosti, integrirani LED ukupne snage max. 17 W, svjetlosnog toka min. 1600 lm, boje svjetlosti 4000 K, 50000h L70 B50, dimenzije : Ø250 x 102 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK10, certifikat CE, kao tip GE BHTD25-17407S-NNN 17W 4000KIP65 |  | kom | 155 |  | 0
9. | “B1”- LED panel, ugradna montaža, aluminijsko kućište tankog profila 10mm, IP20, direktna široka distribucija svjetla, UGR ≤ 19, max. 30 W, min. 3400 lm, 50000h L70 B50, 4000K, dimenzije 595x595mm, certifikati CE, klasa zaštite II, kao tip GE EDGELIT PANEL LED u kompletu s ugradnim kućištem. |  | kom | 180 |  | 0
10. | “B2”- LED panel, ugradna montaža, aluminijsko kućište tankog profila 10mm, IP20, direktna široka distribucija svjetla, UGR ≤ 19, max. 30 W, min. 3400 lm, 50000h L70 B50, 4000K, dimenzije 595x595mm, certifikati CE, klasa zaštite II, kao tip GE EDGELIT PANEL LED u kompletu s nadgradnim kućištem. |  | kom | 437 |  | 0
11. | “B3”- LED panel, ugradna montaža, aluminijsko kućište tankog profila 10mm, IP20, direktna široka distribucija svjetla, UGR ≤ 19, max. 30 W, min. 3400 lm, 50000h L70 B50, 4000K, dimenzije 595x595mm, certifikati CE, klasa zaštite II, kao tip GE EDGELIT PANEL LED u kompletu s nadgradnim kućištem. |  | kom | 23 |  | 0
12. | “B4”-, Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka za montiranje na zid ili strop s kućištem od polikarbonata otpornog na udarce, simetrična distribucija svjetlosti, ukupne snage max. 30 W, svjetlosnog toka min. 3650 lm, efikasnost svjetiljke 122 lm/W, boje svjetlosti 4000K, dimenzije (±5%): 1470 x 66 x 63 mm , predspojna naprava ECG, prolazno ožičenje, temperatura okoline od -20°C do +40°C, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, klasa zaštite II, certifikat CE, kao tip GE Integrated mariner 30W 4000K |  | kom | 57 |  | 0
13. | “B5”-, Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka za montiranje na zid ili strop s kućištem od polikarbonata otpornog na udarce, simetrična distribucija svjetlosti, ukupne snage max. 30 W, svjetlosnog toka min. 3650 lm, efikasnost svjetiljke 122 lm/W, boje svjetlosti 4000K, dimenzije (±5%): 1470 x 66 x 63 mm , predspojna naprava ECG, prolazno ožičenje, temperatura okoline od -20°C do +40°C, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, klasa zaštite II, certifikat CE, kao tip GE Integrated mariner 30W 4000K |  | kom | 24 |  | 0
14. | “B6”- LED panel, ugradna montaža, aluminijsko kućište tankog profila 10mm, IP20, direktna široka distribucija svjetla, UGR ≤ 19, max. 30 W, min. 3400 lm, 50000h L70 B50, 4000K, dimenzije 595x595mm, certifikati CE, klasa zaštite II, kao tip GE EDGELIT PANEL LED u kompletu s nadgradnim kućištem. |  | kom | 18 |  | 0
15. | “B7”- Nadgradna LED svjetiljka s direktnom asimetričnom distribucijom svjetla, snage max. 31W, min. 4000lm, 4000K, dimenzije (±5%): 1193 x 70 x 40 mm, predspojna naprava DALI, kućište od čeličnog lima, IP20, IK04, klasa zaštite I, životni vijek 60 000 h (L80/B10), certifikati CE, kao tip ARUNA SLIM N LED 31W 4000K |  | kom | 26 |  | 0
16. | “B8”-, Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka za montiranje na zid ili strop s kućištem od polikarbonata otpornog na udarce, simetrična distribucija svjetlosti, ukupne snage max. 30 W, svjetlosnog toka min. 3650 lm, efikasnost svjetiljke 122 lm/W, boje svjetlosti 4000K, dimenzije (±5%): 1470 x 66 x 63 mm , predspojna naprava ECG, prolazno ožičenje, temperatura okoline od -20°C do +40°C, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, klasa zaštite II, certifikat CE, kao tip GE Integrated mariner 30W 4000K |  | kom | 17 |  | 0
17. | “B3”- LED panel, ugradna montaža, aluminijsko kućište tankog profila 10mm, IP20, direktna široka distribucija svjetla, UGR ≤ 19, max. 30 W, min. 3400 lm, 50000h L70 B50, 4000K, dimenzije 1195x295mm, certifikati CE, klasa zaštite II, kao tip GE EDGELIT PANEL LED u kompletu s nadgradnim kućištem. |  | kom | 8 |  | 0
18. | “D”- Baktericidna svjetiljka kao BSE 130 30W |  | kom | 9 |  | 0
19. | “P”- Nadgradna LED svjetiljka za nužnu rasvjetu, mogućnost montaže na zid i strop (uključujući i zapaljive površine), non-maintained (pripravni spoj), autonomija 3h, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od 0°C do +40°C, daljina prepoznavanja 25m, kućište od PC, PC difuzor, dimenzije: 356 x 136 x 79 mm, kao tip Northcliffe APOLLO 3HLED G29 OP IP65 |  | kom | 205 |  | 0
20. | “R1” – Simetrični LED reflektor. Snaga max.115W. Svjetlosni tok min. 15.000lm. Učinkovitost: ≥130lm/W. Temperatura rada: -30C to +50C. Boja svjetlosti 4.000K. Simetrična svjetlosna distribucija. Stupanj zaštite IP66. Mehanička zaštita IK08. Životni vijek 50.000h (L70/B50). Dimenzije 419 x 337 x 90,5. Težina <5,6 kg. Tip kao GE floodlight 115W 4000K |  | kom | 12 |  | 0
21. | “R2” - High bay svjetiljka priključne snage najviše 139W, simetrična direktna široka distribucija svjetlosti, svjetlosni tok najmanje 22.250lm, boja svjetlosti 5000K, DALI predspojna naprava, IP20, maksimalne težine 2,35kg, 100,000h (L70/B50), Dimenzije (±5%): 276x349, maksimalne visine 93mm tip kao GE ABVG2 139W 5000K
| U cijenu stavke računati ovjes i montažu na visine iznad 5 m. |  | kom | 18 |  | 0
22. | “VR”- Nabava i prijevoz cestovne asimetrične LED svjetiljke sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija. Nazivni napon 220-240 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,90, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, Led svjetiljka maksimalne ukupne snage 55W, min 6000 lm, max 3000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku.
Otpornost na udarni napon 6 kV. Elektronsko smanjivanje snage, mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći. Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 30% do 100%.
| Životni vijek 195000h pri L80. Zaštita od pregrijavanja, certifikati CE, ENEC. Mogućnost montaže na stup sa završetkom 42, 60, 76mm ili krak sa završetkom 42, 60mm. Težina max 5.0 kg. Montaža na stup (za nastavak veličine dxl = 60 x 100 mm). Kao tip GE SLBT 55W 6000lm + nasadnik za luk φ 60mm 5XA59000XM2 + luk duljine 70cm za betonski stup 5NY 510 3-1 . |  | kom | 24 |  | 0
| 4.1.7. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.8. Diesel agregat
1. | Dobava ,isporuka i ugradnja automatskog diesel elektroagregatskog
postrojenja za rezervno napajanje električnom
energijom , trajne snage/snage preopterećenja
100 kVA/110 kVA ,3x400/231 V , 50 Hz, cos fi=0,8 ,
motor PERKINS tip 1104C–44TAG2 , generator STAMFORD,
tip UCI 274C ,upravljački ormar mikroprocesorskoj tehnologiji .
Mikroprocesor sa serijskim izlazima RS 232 i RS485 –
Modbus RTU komunikacijski protokol -
Sa ugrađenim zaštitnim prekidačem generatora sa magnetsko
termičkom zaštitom. Sa predgrijačem diesel motora.
Spremnik goriva u postolju elektroagregata
minimalnog kapaciteta 250 l za autonomiju rada od min. 14,6 h kod
75% nazivnog opterećenja , sa dodatnom posudom
za zaštitu od istjecanja svih pogonskih medija u okoliš .
Elektroagregat u zvučno izoliranoj kabini sa dodatnim prigušivačima
zvuka za redukciju buke na maksimalnu dozvoljenu vrijednost
66 dBA na 7m – u skladu sa normom 2000/14/CE.
Postrojenje kao tip PK 110/100-SS - oprema porijeklom iz EU
(kao IMC INŽENJERING-ENERGETIKA Kastav)
Atesti o sukladnosti u skladu sa zakonom
Upute za rukovanje i održavanje
|  |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Osiguranje dizalice,postavljanje diesel elektroagregata
na pripremljeni betonski temelj ,dobava i montaža temeljnih
| sidrenih vijaka , te sidrenje postrojenja |  | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i ugradnja ormara razvoda agregat.
napona i upravljanja komutacijom energije kao
tip RO RAN1 dimenzije 600x800x250 mm –
| IMC INŽENJERING-ENERGETIKA Kastav |  | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava,polaganje i spajanje energetskih kabela
| tip FG70R 4x(1x 70 mm2) – kabel se polaže od diesel elektroagregata do RO RAN1 ormara, jedan dio u zemljanom kanalu, a drugi po zidu. |  | m | 40 |  | 0
5. | Dobava,polaganje i spajanje kabela tip FG70R
za nadzor ,vlastitu potrošnju i upravljanje
sklopom za komutaciju energije –
kabel se polaže od diesel elektroagregata
do ormara RO RAN1
| 5x1,5 mm2 |  | m | 60 |  | 0
| 3x1,5 mm2 |  | m | 60 |  | 0
| 10x1,5 mm2 |  | m | 60 |  | 0
6. | Dobava,polaganje i spajanje energetskih kabela
tip FG70R 4x(1x 25mm2) – kabel se polaže od
ROK1 (razvodni ormar komutacije energije) ,
| ROK2,ROK3 i ROK4 do ormarića RO RAN1 |  | m | 60 |  | 0
7. | Dobava,polaganje i spajanje kabela tip FG70R
za upravljanje sklopom za komutaciju energije –
kabel se polaže od ormara ROK1,ROK2,ROK3 i
ROK4 do ormara razvoda agregatskog napona
RO RAN1
| 5x1,5 mm2 |  | m | 120 |  | 0
8. | Dobava,polaganje i spajanje kabela tip FG70R
za nadzor mreže i vlastitu potrošnju -
kabel se polaže od ormara ROK1 do GRP
ormara razvoda agregatskog napona RO RAN1
| 5x1,5 mm2 |  | m | 65 |  | 0
| 3x1,5 mm2 |  | m | 65 |  | 0
9. | Dobava, polaganje i spajanje trake za
uzemljenje Fe/Zn 25x4 mm sa spojnicama
| za elektroagregat (traku položiti do temelja elektroagregata ) |  | m | 25 |  | 0
10. | Dobava i postavljanje aparata za početno gašenje požara S9 |  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i postavljanje tabli za upozorenje
ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM OSOBAMA
ZABRANJENA UPORABA OTVORENOG PLAMENA
ZABRANJENO PUŠITI
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
OPASNOST OD ROTIRAJUĆIH DIJELOVA
OPASNOST OD TOPLINSKIH OZLJEDA
OPREZ – DIESEL ELEKTROAGREGAT IMA AUTOMATSKI START !
ZABRANJENO DODIRIVATI DIJELOVE MOTORA I GENERATORA !
PRIJE RADA NA DIESEL ELEKTROAGREGATU –UPRAVLJAČKU
AUTOMATIKU STAVITI U POLOŽAJ –ISKLJUČENO- OFF
UPUTE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI
UNESREĆENIMA OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE
|  |  | komplet | 1 |  | 0
12. | Opremanje diesel elektroagregata sa uljem za podmazivanje motora
sredstvom za hlađenje motora i 200 l goriva eurodiesel za probni rad diesel
| elektroagregata |  | komplet | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje , probni rad elektroagregata, obuka predstavnika Naručitelja |  | komplet | 1 |  | 0
14. | Za ugrađeni diesel elektroagregat osigurati:
Zapisnik o radu stroja sa povećanim opasnostima
| Upute za rukovanje i održavanje |  | komplet | 2 |  | 0
| 4.1.8. Diesel agregat, ukupno: |  |  |  |  | 0
4.1.8. UKUPNO
4.1.9. Kompenzacija jalove energije
1. | Dobava, isporuka I montaža na već pripremljenu instalaciju kompenzatora jalove snake tip kao KOK 3614,, 75 kVAr, zidna izvedba, automatski u četiri stupnja regulacija. Proizvod ISKRA ili slično.
| Komplet sa puštanjem u pogon |  | komplet | 1 |  | 0
| 4.1.9. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.10. Ostalo
1. | Izrada, dostava i montaža lokalne instalacijske razvodne kutije za izjednačenje potencijala tip RK-49 "Elektrokontakt" Zagreb, dim 146x105x58 mm. |  | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava i polaganje voda P/Fy u plastičnu instalacijsku cijev CS, sa izradom svih spojeva. Vod se polaže od kutije RK-49 do sabirnice zemlje u razdjelniku.. Po priključnom mjestu polažu se vodovi i cijevi:
- Py/f 1 x 10 mm2 - 10m
- CS 13 ø 13,5 mm2 - 10m
| Izvodi se komplet priključnih mjesta. |  | kom | 6 |  | 0
3. | Dobava i polaganje voda Py 1x4 mm2 u plastičnu instalacijsku cijev CS 13, sa izradom svih spojeva. U zidu i podu izvesti iz kutije RK-49 izvode za povezivanje metalnih dijelovan sanitarija. |  | komplet | 100 |  | 0
4. | Dobava i polaganje voda P/Fy u plastičnu instalacijsku cijev CS, za uzemljenje vrata, prozora i svih metalnih masa.
Vod se polaže od PE saboirnice do mjesta spoja. Po jednom spoju polaže se vodiča i cijevi:
- Py/f 1 x 10 mm2 -15m
- CS 13 ø 13,5 mm2 -15m
| Komplet sa spojem na metalnu masu vijčanim spojem, sa stopicama na kraju kabela. |  | kom | 60 |  | 0
5. | Štemanje pločice u kuhinji, nastavljanje pokidanih vodića za uzemljenje opreme te zaljevanje istih spojeva sa gumenom vodonepropusnom smjesom. |  | komplet | 9 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i montaža perforiranih pocinčanih kabel trasa, komplet sa potrebnim ovjesnim i pričvrsnim materijalom, konzolama i poklopcima, u dužinama i tipovima kako slijedi:
6.1 | PK 300/50 TC |  | m | 450 |  | 0
6.2 | PK 200/50 TC |  | m | 600 |  | 0
6.3 | PK 100/50 TC |  | m | 450 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža PVC kanala, komplet sa pričvrsnim materijalom:
7.1 | NIK 1 |  | m | 350 |  | 0
7.2 | NIK 2 |  | m | 350 |  | 0
7.3 | NIK 3 |  | m | 250 |  | 0
8. | Zaštitni elektroizolacijski tepih za nazivni napon iznad 1000V, po Z.B1.304. debljine 4,5 mm širine 1250mm. |  | m | 6 |  | 0
9. | Projekt izvedenog stanja (izvedbenih shema) u dva primjerka |  | komplet | 1 |  | 0
10. | Transport materijala na objekt, istovar i uskladištenja. |  | komplet | 1 |  | 0
11. | Izdavanje atesta od ovlaštene stručne organizacije, te stručni izvještaj (izjava) o kvaliteti izvedene instalacije. |  | komplet | 1 |  | 0
12. | Sitni spojni i montažni materijal, sitni i nepredvidejni materijal potreban da se instalacija dovede do pune funkcionalnosti, te preda investitoru na korištenje. |  | komplet | 1 |  | 0
13. | Kompletno odspajanje jake struje na ormarima i razvodnim kutijama. |  | NS | 75 |  | 0
14. | Štemanje na krajevima cijevi te izvlačenje pokidane instalacije |  | NS | 190 |  | 0
15. | Demontaža i odspajanje uništene opreme. |  | NS | 90 |  | 0
16. | Čišćenje objekta . |  | komplet | 1 |  | 0
17. | Odvoz smeća na deponij. |  | komplet | 1 |  | 0
| 4.1.10. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.1.11. Gromobranska instalacija
1. | Dobava, isporuka i polaganje pocinčane željezne trake FeZn 25x4mm, u temeljima objekta. |  | m | 15 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i polaganje pocinčane željezne trake FeZn 25x4mm, od uzemljivača do mjernog spoja, komplet sa križnim spojnicama i spajanjem |  | m | 75 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja na zid, povrh trake Fe/Zn 25x4 mm, Fe/Zn mehaničkog štitnika trake |  | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja štemanjem u zid, Fe/Zn kutije za mjerni spoj |  | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm od mjernog spoja do krovišta (u betonskim zidovima sa spajanjem sa armaturnim željezom ) |  | m | 40 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3mm po krovnoj plohi objekta. Traka se polaže na odgovarajuće noače svakih 1,2 m. Komplet s ravnanjem i postavljanjem i nosačima. |  | m | 85 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža križne spojke N.B4 936 |  | kom | 35 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i montaža stezaljke za žlijeb. |  | kom | 10 |  | 0
9. | Spajanje svih metalnih masa na krovu sa gromobranskom instalacijom trakom 20x3 s dva vijka M8x20 ili odgovarajući obujmicama , željezne konstrukcije, limene opšave, strojarske instalacije i t.d.). |  | paušal | 10 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja, na krov u blizini vanjskih klima jednica, dizalice topline, štapne hvataljke od nerđajućeg čelika visine 2,5 m zajedno s temeljnom pločom |  | komplet | 9 |  | 0
11. | Dobava i isporuka materijala te premoštenje vodomjera pomoću trake Fe/Zn 25x4mm duž. 1m i dvije obujmice izradjene iz trake Fe/Zn 25x4mm. Uključujući poc. vijke M10x30 s poc. podloškama, opružnim prstenovima i maticama M10. |  | paušal | 5 |  | 0
12. | Sitni spojni i montažerski materijal, sitni i nepredvidjeni meterijal potreban da se instalacija dovede do pune funkcionalnosti, te preda investitoru na korištenje. |  | paušal | 1 |  | 0
13. | Izdavanje atesta od ovlaštene stručne organizacije, te stručni izvještaj (izjava) o kvaliteti izvedene instalacije. |  | paušal | 1 |  | 0
14. | Transport materijala na objekt, istovar i uskladištenje. |  | paušal | 1 |  | 0
15. | Pripremno završni radovi, pregled, ispitivanje i mjerenje ispravnosti instalacije. |  | paušal | 1 |  | 0
16. | Puštanje u pogon, tehnički pregled i primopredaja objekta |  | paušal | 1 |  | 0
17. | Projekt izvedenog stanja |  | paušal | 1 |  | 0
18. | Dobava i polaganje u zemljani kanal trake Fe/Zn 25x4 mm i povezivanje na postojeći uzemljivač i na sondu za uzemljenje cisterne pomoću križnih spojnica. |  | m | 30 |  | 0
19. | Dobava, isporuka i montaža sonde za uzemljenje cisterne, a sastoji se iz slijedečeg:
1 kom - betonski temelj 40x40x60cm
1 kom - željezni U-100 profil duž. 1650mm
1 kom - vodič P/Fy 1x25mm2 sa stopicama na jednom i drugom kraju dužine 20m. Na jednom kraju montirati stezaljku za spoj metalne mase
1 kom - sklopka u "S" izvedbi tip S1208/L
| Sve komplet, uključivši i spajanje na uzemljivač |  | kom | 1 |  | 0
| 4.1.11. UKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA JAKA STRUJA
| 4.1.1. NAPAJANJE GRAĐEVINE |  |  |  |  | 0
| 4.1.2. NN RAZVOD |  |  |  |  | 0
| 4.1.3. NN RAZVOD |  |  |  |  | 0
| 4.1.4. RAZVODNE PLOČE |  |  |  |  | 0
| 4.1.5. VODOVI RASVJETE I TERMIKE |  |  |  |  | 0
| 4.1.6. PRIKLJUČNICE I PREKIDAČI |  |  |  |  | 0
| 4.1.7. RASVJETNA TIJELA |  |  |  |  | 0
| 4.1.8. DIESEL AGREGAT |  |  |  |  | 0
| 4.1.9. KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE |  |  |  |  | 0
| 4.1.10. OSTALO |  |  |  |  | 0
| 4.1.11. GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
| 4.1. UKUPNO JAKA STRUJA: |  |  |  |  | 0
4.2. ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE
4.2.1. Telefonska I kompjuterska instalacija
Telefonski priključak
1. | Telefonski kabelski priključak uskladiti sa razvodom primarne telekomunikacijske mreže. Priključni telefonski kabel na javnu telekomunikacijsku mrežu nije predmet ovog projekta.
2. | Dobava, i polaganje kabela UTP 4x2xAWG23 cat.6 u cijevi CS20. Kabel se polaže dijelom na kabelske trase, a dijelom štemanjem u zid cijevi, komplet PVC cijev CS20 i kabel |  | m | 18000 |  | 0
3. | Dobava, i polaganje, dijelom na kabelske trase, a dijelom štemanjem u zid cijevi, svjetlovodnog kabela multimodnog sa 8 niti, OM3, u cijevi CS 20, za povezivanje RACK ormara po objektu. |  | m | 500 |  | 0
4. | Dobava i ugradba samostojećeg razdjelnog komunikacijskog ormara (okretni) na postolju 19", 42U (600mm x 800mm). Ormar opremiti komplet sa svim stranicama, pregradama, nosačima kabela potrebnih za ostvarivanje funkcionalnosti.
| komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata. |  | komplet | 1
| rasvjetna armatura LED 20W upravljana preko tipkala u ormaru |  | komplet | 1
| prespojni panel FTP - 24 RJ45 cat. 6 |  | kom | 5
- | prespojni panel za svjetlovod, s 8 spojnica |  | kom | 1
- | 1x NN letva sa: autom. osig. i 6x priključnica sa zaš.kontaktom mreža i UPS (sa klasa "D" prenaponska zaštita), komplet prenaponska zaštita "D" na NN dijelu |  | komplet | 1
Ožičenje i šemirane se izvodi FTP kabelom CAT 6 i to sa razdjelnih panela na switch ili razdjelni panel telefonske centrale.
Sve komplet s mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
|  |  | komplet | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradba samostojećeg razdjelnog komunikacijskog ormara (okretni) na postolju 19", 32U (600mm x 800mm). Ormar opremiti komplet sa svim stranicama, pregradama, nosačima kabela potrebnih za ostvarivanje funkcionalnosti, sa slijedećom opremom:
- | komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata. |  | komplet | 1
- | rasvjetna armatura LED 20W upravljana preko tipkala u ormaru |  | komplet | 1
- | prespojni panel FTP - 24 RJ45 cat. 6 |  | kom | 3
- | prespojni panel za svjetlovod, s 8 spojnica |  | kom | 1
- | 1x NN letva sa: autom. osig. i 6x priključnica sa zaš.kontaktom mreža i UPS (sa klasa "D" prenaponska zaštita), komplet prenaponska zaštita "D" na NN dijelu |  | komplet | 1
- | Ožičenje i šemirane se izvodi FTP kabelom CAT 6 i to sa razdjelnih panela na switch ili razdjelni panel telefonske centrale.
- | Sve komplet s mikrokonektorima RJ45, spajanjem, kabelima, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
|  |  | komplet | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradba samostojećeg razdjelnog komunikacijskog ormara (okretni) na postolju 19", 15U (600mm x 800mm). Ormar opremiti komplet sa svim stranicama, pregradama, nosačima kabela potrebnih za ostvarivanje funkcionalnosti, sa slijedećom opremom:
- | komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata. |  | komplet | 1
- | rasvjetna armatura LED 20W upravljana preko tipkala u ormaru |  | komplet | 1
- | reglete priključne 2/10 |  | kom | 4
- | ostaviti prostor zaprespojni panel za svjetlovod, s 8 spojnica |  | kom | 4
- | 2x10x2 KRONE LSA-PLUS regleta, sa prenaponskom zaštitom za vanjske linije do 1x10 parica, 10kA, 180V |  | komplet | 4
- | 1x NN letva sa: autom. osig. i 6x priključnica sa zaš.kontaktom mreža i UPS (sa klasa "D" prenaponska zaštita), komplet prenaponska zaštita "D" na NN dijelu |  | komplet | 1
- | Sve komplet sa spajanjem, kabela, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradba samostojećeg razdjelnog komunikacijskog ormara (okretni) na postolju 19", 9U. Ormar opremiti komplet sa svim stranicama, pregradama, nosačima kabela potrebnih za ostvarivanje funkcionalnosti, sa slijedećom opremom:
- | komplet za prinudni protok zraka sa 1 ventilatorom upravljan preko termostata. |  | komplet | 1
- | rasvjetna armatura LED 20W upravljana preko tipkala u ormaru |  | komplet | 1
- | reglete priključne 2/10 |  | kom | 1
- | prespojni panel FTP - 24 RJ45 cat. 6 |  | kom | 1
- | ostaviti prostor za prespojni panel za svjetlovod, s 8 spojnica |  | kom | 1
- | Sve komplet sa spajanjem, kabela, kabelskim vezicama, potrebnim natpisima i ostalim sitnim materijalom. Povezano, ispitano i dokumentirano, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje automatske telefonske centrale tipa kao Panasonic KX-NS 500 uključivo sa master aparatom i rezervnim napajanjem. |  | komplet | 3 |  | 0
9. | Telefonski aparat digitalni |  | kom | 9 |  | 0
10. | Telefonski aparat analogni |  | kom | 104 |  | 0
11. | Dobava, montaža, štemanjem u zid i spajanje u zidnu kutiju priključnice RJ45 Cat.6, zajedno s kutijom |  | kom | 420 |  | 0
12. | Povezivanje i ispitivanje instalacije sa izdavanjem certifikata i izradom tehničke dokumentacije |  | paušal | 0.8 |  | 0
13. | Dobava i polaganje voda P/Fy u CS cijev, sa izradom svih spojeva. Vod se polaže od ormarića I.P. za izjednačenje potencijala do telekomunikacijskog ormara. Komplet sa svim priborom za postavljanje CS cijevi, razvodnim kutijama, cijevima i spajanjem. Polaže se: vod P/Fy 1 x 16 mm2 |  | m | 250 |  | 0
14. | Isto kao prethodna stavka, polaže se, štemanjem u zid, cijev CS 16 |  | m | 180 |  | 0
| 4.2.1. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.2.2. RTV instalacija
1. | Nabava, dobava i montaža ugradnog limenog ormarića "ZAU" sa bravom u koji se smješta oprema glavne stanice. Ormarić je obojen temeljnom bojom te nakon toga završnom bojom. Ormarić je nadgradne izvedbe dimenzija 800x1300x150 mm. Uvod kabela u ormarić je sa gornje i donje strane
| Komplet sa bravom i sitnim materijalom za učvršćenje. Boju ormarića dogovoriti sa projektantom arhitektonskog dijela. Za ormarić treba tijekom gradnje ostaviti odgovarajuću nišu za njegovu ugradnju |  | kom | 1 |  | 0
2. | Nabava, dobava, i spajanje te programiranje bazne stanice za 5 kanala tipa ''HIRSCHMAN'' ili ''IMP'' za digitalni prijem SAT programa sa dva satelita (ASTRA i HOT BIRD) i TV zemaljskih programa (I, II, III, dva lokalna programa) koja se sastoji od: napojnog modula, glavne procesorske jedinice i kanalnih modula (5 kanala) |  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, doprema i montaža utičnica SAT-RTV |  | kom | 50 |  | 0
4. | Nabava, dobava, doprema i montaža otcjepnika sa PVC kutijama, i to
5. | OC4 |  | kom | 1 |  | 0
6. | OC3 |  | kom | 12 |  | 0
7. | OC2 |  | kom | 4 |  | 0
8. | OC1 |  | kom | 1 |  | 0
9. | Nabava, dobava, doprema i montaža razdjelnika sa PVC kutijama, razdjelnik OC2/24 |  | kom | 2 |  | 0
10. | Nabava, dobava, doprema i montaža ormarića dimenzija 340x705x110 mm kao tip UKO-4 ''B rzoglas'' Kaštela. Ormarić je ugradne izvedbe za eventualni priključak na CATV. Doveden je priključak 220 V, 50 Hz. Polaže se PVC cijev Φ 60 izvan objekta za eventualno uvođenje kabelske televizije
Od ormarića do ZAU u potkrovlju položiti PVC cijev CS u dužini 30 m
| Komplet sa PVC cijevi i ormarićem |  | komplet | 1 |  | 0
11. | Dobava, doprema i montaža SAT antene OFFSET PU 125, komplet sa nosačem ,LNB 13233(HV/HV) |  | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava, doprema i montaža logaritamske antene OF 01247, komplet sa pojačalom za zemaljske programe |  | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela tip KEL 75/5/173 u plastičnu instalacijsku cijev CS, sa izradom svih spojeva.
| KEL 75/5/173 u CS 16 mm |  | m | 5000 |  | 0
14. | Spajanje razglasnog uredjaja na antenski sustav. |  | paušal | 1 |  | 0
15. | Sitni spojni i montažni materijal, sitni i nepredvidejni materijal potreban da se instalacija dovede do pune funkcionalnosti, te preda investitoru na korištenje. |  | paušal | 1 |  | 0
| 4.2.2. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.2.3. Instalacija vatrodojave
4.2.3. Instalacija vatrodojave
4.2.3.1. Oprema i materijal
1 | Centrala za dojavu požara s dvije petlje - dvije petlje s po do ne manje od 128 javljača - obavezno modularno proširiva do ne manje od 8 petlji - obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i noćni) - obavezno funkcija automatskog testa detektora - obavezno mogućnost umrežavanja s drugim centralama u prstenastu mrežu s tolerancijom na kvar - obavezno mogućnost ugradnje integralnog telefonskog dojavnika - obavezno mogućnost spajanja na Ethernet lokalnu računalnu mrežu - obavezno tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku - certificirana po EN54 normi PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: SmartLoop 2080/G |  | kom | 3 |  | 0
2 | Modul proširenja za SmartLoop vatrodojavne centrale3 - 2 adresabilne petlje OpenLoop tehnologije s po 240 adresa - mogućnost programiranja petlje za neovisan rad s više uređaja različitih proizvođača i protokola. Svaka petlja može raditi na drugačijem protokolu - podržava Apollo, Argus i Enea detektore PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: SmartLoop/2L |  | kom | 1 |  | 0
3 | Mrežna kartica za Smartloop centrale - omogućuje spajanje centrala na SmartLoop HorNet token-ring mrežu - petlja može biti izvedena korištenjem trožilnog kabela - maksimalna duljina kabela je 2000 metara (između svake centrale) a mreža je visoko otporna na grešku - korištenjem dodatne dvije žile u kabelu (ukupno 5 žila) može se kreirati zaštitna petlja koja prenosi alarmno stanje generirano na centrali čiji je mikroprocesor u grešci kroz petlju čime je osigurana maksimalnu pouzdanost. (Emergency54 tehnologija). PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: SmartLoop/NET |  | kom | 3 |  | 0
4 | Telefonski dojavnik - omogućuje centrali korištenje klasične tel. linije - kartica upravlja (i nadzire) 2 linije i koristi najčešće korištene digitalne formate(SIA, Kontakt ID, itd.) - ima mjesta za 8 audio poruka - potpuno je upravljiva putem vlastitog mikrokontrolera, te generira poziv u nuždi u slučaju alarma tijekom greške na CPU-u centrale - usklađen sa EN54 normama PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-SmartLoop/PSTN |  | kom | 1 |  | 0
5 | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-ED100 |  | kom | 296 |  | 0
6 | Analogno-adresabilni termički detektor s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada (putem EDRV1000 drivera) PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-ED200 |  | kom | 21 |  | 0
7 | Analogno-adresabilni optičko-termički vatrodojavni detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-ED300 |  | kom | 5 |  | 0
8 | Podnožje za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije - opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-EB0010 |  | kom | 316 |  | 0
9 | Adresabilni ručni javljač požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - radi na Inim protokolu - ugrađen autoizolator PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-EC0020 |  | kom | 41 |  | 0
10 | Adresabilna vatrodojavna sirena - napajanje iz petlje - pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 - Inim protokol PROIZVOĐAČ: Kao Inim TIP KAO: S-ES0010RE |  | kom | 31 |  | 0
11 | Adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom - napajanje iz petlje - pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 - Inim protokol PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-ES0020RE |  | kom | 5 |  | 0
12 | Ulazno-izlazni modul - Inim protokol - 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz PROIZVOĐAČ: Kao Inim TIP KAO: S-EM312SR |  | kom | 64 |  | 0
13 | Nadžbukna kutija za INIM module dim.100x100 x 50mm PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-EMB100 |  | kom | 64 |  | 0
14 | Ulazno-izlazni modul - Inim protokol - 4 nadziranih ulaza, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 4 relejnih izlaz a PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-EM344R |  | kom | 3 |  | 0
15 | Nadžbukna kutija za INIM module dim.150x100 x 50mm PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-EMB150 |  | kom | 3 |  | 0
16 | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, gips, itd….. PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) |  | pauš. | 1 |  | 0
17 | Akumulator 12V 18 Ah PROIZVOĐAČ: generički TIP KAO:ULTRA12150 |  | kom | 6 |  | 0
18 | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara PROIZVOĐAČ: Alarm automatika TIP KAO: Knjiga održavanja VD |  | kom | 1 |  | 0
19 | Vatrodojavni kabel, 2x1,0 mm2 (fleksibilan), oklopljeni aluminijskim plaštom - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO:SAS0210HFAAh |  | m | 2600 |  | 0
20 | Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 4x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela TIP KAO: (generički) |  | m | 400 |  | 0
21 | Napajački kabel, 3x2,5 mm2 - PVC izolacija TIP KAO: NYM-J 3 x 1.5 mm |  | m | 50 |  | 0
| UKUPNO 4.2.3.1. Oprema i materijal: |  |  |  |  | 0
4.2.3.2. Radovi i usluge
1 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža kartica proširenja adresabilne vatrodojavne centrale Montaža kartice dojavnika adresabilne vatrodojavne centrale; Spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale |  | kom | 3 |  | 0
2 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju |  | kom | 316 |  | 0
3 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora |  | kom | 316 |  | 0
4 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje |  | kom | 41 |  | 0
5 | Montaža i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene |  | kom | 31 |  | 0
6 | Montaža i spajanje vanjske vatrodojavne sirene tiplama i vijcima |  | kom | 5 |  | 0
7 | Montaža i spajanje izlazno i ulaznih kontrolnih modula po kanalu |  | kom | 76 |  | 0
8 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili kanalu modula |  | kom | 469 |  | 0
9 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi |  | kom | 469 |  | 0
10 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja |  | kom | 44 |  | 0
11 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja sustava |  | kpl | 1 |  | 0
12 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja |  | kom | 469 |  | 0
13 | Polaganje vatrodojavnog i ostalih kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem PNT cijevi i/ili PVC cijevi i/ili kanalica i/ili negorivih obujmica (u ovisnosti o tipu kabela koji se polaže) te ostalog potrebnog instalacijskog materijala |  | m | 3050 |  | 0
14 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) |  | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO 4.2.3.2. Radovi i usluge |  |  |  |  | 0
4.2.4. SUSTAV ODIMLJAVANJA
4.2.4.1.Oprema i materijal
1 | GEZE THZ Comfort - centrala za odimljavanje Kontrolna jedinica sustava odimljavanja, kompaktno kućište. |  | kom | 3 |  | 0
2 | GEZE FT4/24V ručni aktivator ručni javljač za aktivaciju odimljavanja |  | kom | 3 |  | 0
3 | GEZE powerchain, elektromotorni pogon, lančani, boja EV1, 24Vdc, hod 800mm |  | kom | 3 |  | 0
4 | GEZE powerchain set nosača , za elektromotorni pogon Geze powerchain |  | kom | 3 |  | 0
5 | Bezhalogeni energetski i signalni kabel tipa NHXH FE180/E30 - poboljšanih svojstava za slučaj požara s očuvanom funkcionalošću 30 minuta - konstrukcija kabela: 4x1,5 mm2 - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela - očuvana električna funkcija sustava u zadanom vremenu TIP KAO: (generički) |  | m | 50 |  | 0
6 | Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 4x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela TIP KAO: (generički) |  | m | 60 |  | 0
| UKUPNO 4.2.4.1. Oprema i materijal: |  |  |  |  | 0
4.2.4.2.Radovi i usluge
1 | Usluga montaže elemenata odimljavanja |  | kpl | 3 |  | 0
2 | Usluga spajanja elemenata odimljavanja |  | kpl | 3 |  | 0
3 | Usluga spajanja motora |  | kom | 3 |  | 0
4 | Usluga programiranja i puštanja u rad |  | kpl | 3 |  | 0
5 | Atestiranje sustava |  | kpl | 3 |  | 0
6 | Obuka korisnika |  | kpl | 1 |  | 0
7 | Polaganje vatrodojavnog i ostalih kabela pretežno stropom, uključivo s dobavom i polaganjem PNT cijevi i/ili PVC cijevi i/ili kanalica i/ili negorivih obujmica (u ovisnosti o tipu kabela koji se polaže) te ostalog potrebnog instalacijskog materijala |  | m | 110 |  | 0
| UKUPNO 4.2.4.2. Radovi i usluge |  |  |  |  | 0
4.2.5.Sustav detekcije plina
4.2.5.1.Oprema i materijal
1 | Centrala za detekciju plina sa četiri zone - jedan proporcionalni detektor plina (4-20mA) po zoni - indikacija koncentracije po svakoj zoni - 2 relejna izlaza i 1 alarmni izlaz (relej) - mod rada sa vrlo malom potrošnjom struje - mogućnost smještaja 2x7Ah baterija - prikaz izmjerenih vrijednosti na displayu PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-SmartLine 020/4 |  | kom | 2 |  | 0
2 | Akumulator 12V,7Ah - maksimalna struja punjenja ne veća od 5,4 A - zatvoreni tip - bez održavanja PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) |  | kom | 2 |  | 0
3 | Detektor metana - osjetnik u katalitičkoj izvedbi - proporcionalni izlaz 4-20mA - zaštita kućišta IP55 PROIZVOĐAČ: kao Inim TIP KAO: S-ING700C-42 |  | kom | 6 |  | 0
4 | Sirena sa LED bljeskalicom, crvena - napajanje 24Vdc PROIZVOĐAČ: FULLEON TIP KAO: FULL ROLP/SB/RL/R/D |  | kom | 2 |  | 0
5 | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd..... PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) |  | pauš. | 1 |  | 0
6 | Vatrodojavni kabel, 2x1,0 mm2 (fleksibilan), oklopljeni aluminijskim plaštom - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO:SAS0210HFAAh |  | m | 40 |  | 0
7 | Signalni kabel, fleksibilnih vodiča 2x2x1 mm, oznake 2x2x1,0 - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) |  | m | 50 |  | 0
| UKUPNO 4.2.5.1. Oprema i materijal: |  |  |  |  | 0
4.2.5.2.Radovi i usluge
1 | Montaža centrale za detekciju plina Montaža centrale zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za centralu; Spajanje centrale |  | kom | 1 |  | 0
2 | Montaža detektora plin i povezivanje na liniju |  | kom | 3 |  | 0
3 | Montaža i spajanje sirene na liniju |  | kom | 2 |  | 0
4 | Programiranje centrale za detekciju plina - po jednom detektoru |  | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata sustava plinodojave prema blok shemi |  | pauš | 5 |  | 0
6 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja |  | kom | 5 |  | 0
7 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) |  | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO 4.2.5.2.Radovi i usluge |  |  |  |  | 0
4.2.6. Instalacija SOS
1. | Dobava, isporuka i adresibilne SOS centrale kao Siemens ili slično. |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža adresabilnog SOS poteznog tipkala sa mogučnošću razrješenja |  | kom | 55 |  | 0
3. | Dobava i polaganje kabela Iy(St)y 2x2x0,8 mm u instalacijsku cijev CS 20, sa izradom svih spojeva, komplet |  | m | 950 |  | 0
4. | Programiranje i puštanje u rad |  | komplet | 1 |  | 0
5. | Projekt izvedenog stanja (izvedbenih shema) u dva primjerka |  | komplet | 2 |  | 0
6. | Izdavanje atesta od ovlaštene stručne organizacije, te stručni izvještaj (izjava) o kvaliteti izvedene instalacije. |  | komplet | 1 |  | 0
7. | Sitni spojni i montažni materijal, sitni i nepredvidejni materijal potreban da se instalacija dovede do pune funkcionalnosti, te preda investitoru na korištenje. |  | komplet | 1 |  | 0
| 4.2.6. Instalacija SOS, ukupno: |  |  |  |  | 0
4.2.7. Instalacija el. zvona
1. | Dobava, isporuka i montaža okruglog dvostranog sata sa mehanizmom sa brojevima kao tip Tulip 2VME-41, Iskra. Sve komplet sa sitnom spojnim i montažnim materijalom dovedeno do potpun funkcionalnost |  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža okruglog jednostranog sata sa mehanizmom sa brojevima kao tip Tulip VME-41, Iskra. Sve komplet sa sitnom spojnim i montažnim materijalom dovedeno do potpun funkcionalnosti |  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i montaža matičnog sata sa mikroprocsorom za upravljanje rada satova i zvona kao tip HMP-600/1, Iskra. Sve komplet sa sitnom spojnim i montažnim materijalom dovedeno do potpun funkcionalnosti. |  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža matičnog školskog zvona, 220 V. Sve komplet sa sitnom spojnim i montažnim materijalom dovedeno do potpun funkcionalnosti |  | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava i polaganje kabela PP/L 3x1,5 mm2, u instalacijsku cijev CS 16,štemanjem u zid, sa izradom svih spojeva.
| Komplet |  | m | 800 |  | 0
6. | Programiranje i puštanje u rad |  | komplet | 1 |  | 0
7. | Projekt izvedenog stanja (izvedbenih shema) u dva primjerka |  | komplet | 1 |  | 0
8. | Izdavanje atesta od ovlaštene stručne organizacije, te stručni izvještaj (izjava) o kvaliteti izvedene instalacije. |  | komplet | 1 |  | 0
9. | Sitni spojni i montažni materijal, sitni i nepredvidejni materijal potreban da se instalacija dovede do pune funkcionalnosti, te preda investitoru na korištenje. |  | komplet | 1 |  | 0
| 4.2.7. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.2.8. OSTALO
1. | Kompletno odspajanje instalacije slabe struje na ormarima i razvodnim kutijama. |  | NS | 65 |  | 0
2. | Štemanje na krajevima cijevi te izvlačenje pokidane instalacije |  | NS | 130 |  | 0
3. | Demontaža i odspajanje uništene opreme. |  | NS | 60 |  | 0
4. | Čišćenje objekta . |  | paušal | 1 |  | 0
5. | Odvoz smeća na deponij. |  | paušal | 1 |  | 0
| 4.2.8. UKUPNO |  |  |  |  | 0
4.2. REKAPITULACIJA SLABE STRUJE
| 4.2.1. Telefonska i kompjuterska instalacija |  |  |  |  | 0
| 4.2.2. RTV instalacija |  |  |  |  | 0
4.2.3. Instalacija vatrodojave
| UKUPNO 4.2.3.1. Oprema i materijal: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO 4.2.3.2. Radovi i usluge: |  |  |  |  | 0
4.2.4. SUSTAV ODIMLJAVANJA
| UKUPNO 4.2.4.1. Oprema i materijal: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO 4.2.4.2. Radovi i usluge: |  |  |  |  | 0
4.2.5.Sustav detekcije LPG
| UKUPNO 4.2.5.1. Oprema i materijal: |  |  |  |  | 0
| UKUPNO 4.2.5.2. Radovi i usluge: |  |  |  |  | 0
| 4.2.5. Instalacija SOS |  |  |  |  | 0
| 4.2.6. Instalacija el. zvona i satova |  |  |  |  | 0
| 4.2.7. OSTALO |  |  |  |  | 0
| 4.2. SLABA STRUJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| 4.1. JAKA STRUJA |  |  |  |  | 0
| 4.2. SLABA STRUJA |  |  |  |  | 0
| UKUPNO DODATNI RADOVI ELEKTROINSTALACIJE: |  |  |  |  | 0

## VIK
Red.br. |  | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
I. PROSTOR SOCIJALE
A |  | VODOVOD
1 | 1 | Spajanje vodovodne mreže na ulični cjevovod, komplet sa svim fazonskim komadima. U cijenu uračunati iskop kanala do uličnog cjevovoda, montažu i zatrpavanje kanala.Radove izvodi J.P. |  | komplet | 1 |  | 0
1 | 2 | Etažni razvod sanitarne hladne vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi za etažni razvod sanitarne hladne,vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalcije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom . Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 40 mm |  | m1 | 100 |  | 0
|  | f 32 mm |  | m1 | 100 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 110 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 120 |  | 0
1 | 3 | Etažni razvod sanitarne tople vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijeviili jednakovrijedno ili jednakovrijedno, za etažni razvod tople vode i recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalacije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 32 mm |  | m1 | 100 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 100 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 150 |  | 0
1 | 4 | Etažni razvod recirkulacije za toplu vodu.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih cijevi , za etažni razvod recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 15 mm |  | m1 | 100 |  | 0
1 | 5 | Štemanje kanala za instalaciju vodovoda, probijanje otvora u zidovima, izlorianje cijevi te ponovno krpanje zidova i otvora. Obračun po m1 izvedene stavke. |  | m1 | 50 |  | 0
0
1 | 6 | Ispitivanje instalacije na probni pritisak po završetku svih radova, sa izdavanjem atesta o izvršenom ispitivanju. |  | komplet | 1 |  | 0
1 | 7 | Nabava, doprema i montaža kombinranog vodmjera (tipa kao Woltman ili jednakovrijedno) DN 80 za nazivni protok od 8m3/h. Obračun se vrši po komadu monitranog kombiniranog vodmjera. U cijenu je uključena cjelokupna montaža aparata s postoljem prema pravilima struke.
|  | Komb. Vodomjer DN 80 |  | kom | 1 |  | 0
Nudi se proizvod:
1 | 8 | Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cjevovoda po završetku svih radova, sa uzimanjem uzorka i izdavanjem atesta za vodovodnu i hidrantsku mrežu. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO VODOVOD |  |  |  |  | 0
B |  | KANALIZACIJA
2 | 1 | Vertikalna i horizontalna kanalizacija unutar objekta
Dobava i montaža HT polipropilenske odvodne cijevi za kućnu kanalizaciju Montaža i ugradnju cijevi vršiti prema EN 1451, EN 12056 i tvorničkim uputama. U stavku uračunati spojnice i brtve. Obračum se vrši po m¹ ugrađene cijevi.
|  | DN 110 |  | m¹ | 20 |  | 0
2 | 2 | HT polipropilenski odvodni fazonski komadi Komplet sa original gumenim brtvama. U cijenu uključiti nabavu i ugradnju svih elemenata.
podni protočni sifon
|  | DN 50 |  | kom | 28 |  | 0
2 | 3 | Pregled instalacije prije zatvaranja kanala i šliceva, ispitivanje te davanje garancije na nepropusnost. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
C |  | SANITARIJA
KOMPLETNA SANITARIJA SE UGRAĐUJE PO IZBORU INVESTITORA I ARHITEKTA
3 | 2 | Keramička WC-školjka, komplet sa: daskom i poklopcem od tvrde plastike, PVC (tvrdim) bešumnim nisko-montažnim vodokotlićem, priključnim armiranim fleksibilnim crijevom i ispirnom plastičnom cijevi, te učvršćenjem i fugiranjem.
|  | -sa stražnjim izljevom |  | komplet | 30 |  | 0
3 | 3 | Nabava, doprema i ugradnja plastične tuš kade kvalitete kao Kolpasan ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane kade uključivši i sav potreban materijal za montažu.
|  | tuša kada 90x90 cm |  | kom | 21 |  | 0
3 | 4 | Keramički umivaonik. Komplet sa poniklovanim sifonom i držačima.
|  | vel. 56cm |  | kom | 31 |  | 0
3 | 5 | Stojeća jednoručna poniklovana mješalica tople i hladne vode, za ugradbu na umivaonicima, sudoperima i pisoarima. Komplet sa kutnim ventilima. |  | kom | 46 |  | 0
3 | 6 | Jednodjelni sudoper, komplet sa sifonom. Komplet sa ugradnjom.
|  | dim. 35x33cm. |  | kom | 13 |  | 0
3 | 7 | Električni protočni bojler EB-00 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, montiran u skladišnom prostoru na podu ili zidu. U cijenu uključiti montažu recirkulacijske crpke. |  | kom | 28 |  | 0
3 | 8 | Poniklovana galanterija
|  | -Nosač s četkom za WC |  | kom | 30 |  | 0
|  | -Nosač rolo papira |  | kom | 30 |  | 0
|  | -Nosač papirnatih ručnika |  | kom | 30 |  | 0
3 | 9 | Dozator za tekući sapun. Ugradba uz umivaonike. |  | kom | 31 |  | 0
3 | 10 | Sitni potrošni materijal za montažu sanitarije. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO SANITARIJA |  |  |  |  | 0
D |  | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
4 | 1 | Dobava i montaža PEHD cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju oko zgrade. Spajanje se vrši pomoću mesingiranih spojnica koje trajno osiguravaju spoj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s tlačnom probom, te svim pomoćnim materijalom za potpuno dovršenje posla.
|  | f 80 mm |  | m1 | 115 |  | 0
4 | 2 | Etažni razvod unutarnje protupožarne hidrantske mreže
Nabava, doprema i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju unutar zgrade. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade, fitingem prijelazne komade na druge cijevi) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Spajanje se vrši pomoću navoja brtvljenog kudeljom i pastom koja trajno osigurava sproj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Cijevi se isporučuju u šipkama. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s izolacijom, tlačnom probom, te obujmicama, kukama i pomoćnim sredstvima za pričvršćenje. - pocinčane cijevi - spoj na navoj ( u zidu ili stropu).
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | č.p.c. DN 65 |  | m1 | 250 |  | 0
|  | č.p.c. DN 50 |  | m1 | 200 |  | 0
0
4 | 3 | Dobava i montaža unutarnjih hidrantskih uređaja - bubnjeva za cijevi stalnog oblika (sukladno normi DIN EN 671-1) unutarnjeg promjera cijevi DN 25mm, duljine 20m, sa izlaznim otvorom 12 mm. Hidrantski ormari biti će crvene boje označeni slovom ,,H'' bijele boje. Ventil za otvaranje i zatvaranje vode u hidrantskom ormaru postaviti na 1,5m od poda. Obračun se vrši po komadu kompletno opremljenog hidrantskog uređaja sa svim spojnim elementima i fazonskim komadima. Stari hidranti se zamijenjuju novim hidrantima na istim pozicijama. |  | kom | 21 |  | 0
Nudi se proizvod:
|  | UKUPNO UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  | 0
E |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena: prilikom izvođenja radova iskopa, obratiti pažnju na infrastrukturne instalacije. Ukoliko tijekom izvođenja radova iskopa dođe do oštećenja infrastrukturnih instalacija, troškove popravka istih snosi izvođač radova.
5 | 1 | Iskop kanala (dio strojni dio ručni) za polaganje vodovodne cijevi i cijevi vanjske hidrantske mreže cca širine iskopa 30cm i dubine do 80cm. U cijenu uračunati eventualno podupiranje. Sav materijal iz iskopa deponirati na gradilište. Sve komplet sa izbacivanjem materijala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. |  | m3 | 27.6 |  | 0
5 | 2 | Fino planiranje dna kanala za polaganje vodovodnih cijevi, s nabijenom pješčanom posteljicom debljine 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, pijeskom 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. |  | m3 | 13.8 |  | 0
5 | 3 | Zatrpavanje kanala poslije polaganja vodovodnih i hidrantskih cijevi, sa slojevitim ručnim nabijanjem svakih 30,0 cm sloja. Obračun po m3 |  | m3 | 13.8 |  | 0
5 | 4 | Zidarska i težačka pripomoć pri izvedbi instalaterskih radova, koji nisu ni u jednoj stavci posebno istaknuti, tj. razna štemanja probijanja dubljenja ugradbe učvršćenja, zatvaranja i krpanja zidova, stropova i podova, uključujući i utrošak materijala.
|  | kod vodovodne instalacije |  | komplet | 1 |  | 0
|  | kod sanitarija |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
II. PROSTOR VRTIĆA
A |  | VODOVOD
6 | 1 | Spajanje vodovodne mreže na glavno vodomjerno okno, komplet sa svim fazonskim komadima. |  | komplet | 1 |  | 0
6 | 2 | Etažni razvod sanitarne hladne vode.
Etažni razvod sanitarne hladne vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi za etažni razvod sanitarne hladne,vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalcije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom . Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10mm . Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 40 mm |  | m1 | 90 |  | 0
|  | f 32 mm |  | m1 | 80 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 110 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 120 |  | 0
6 | 3 | Etažni razvod sanitarne tople vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi za etažni razvod tople vode i recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalacije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10mm ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 32 mm |  | m1 | 85 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 75 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 75 |  | 0
6 | 4 | Etažni razvod recirkulacije za toplu vodu.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi, za etažni razvod recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 15 mm |  | m1 | 100 |  | 0
6 | 5 | Štemanje kanala za instalaciju vodovoda, probijanje otvora u zidovima, izlorianje cijevi te ponovno krpanje zidova i otvora. Obračun po m1 izvedene stavke. |  | m1 | 50 |  | 0
6 | 6 | Ispitivanje instalacije na probni pritisak po završetku svih radova, sa izdavanjem atesta o izvršenom ispitivanju. |  | komplet | 1 |  | 0
6 | 7 | Nabava, doprema i montaža kombinranog vodomjera DN 80 za nazivni protok od 5m3/h. Obračun se vrši po komadu monitranog kombiniranog vodmjera. U cijenu je uključena cjelokupna montaža aparata s postoljem prema pravilima struke.
|  | Komb. Vodomjer DN 80 |  | kom | 1 |  | 0
Nudi se proizvod:
6 | 8 | Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cjevovoda po završetku svih radova, sa uzimanjem uzorka i izdavanjem atesta za vodovodnu i hidrantsku mrežu. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO VODOVOD |  |  |  |  | 0
B |  | KANALIZACIJA
7 | 1 | Vertikalna i horizontalna kanalizacija unutar objekta
Dobava i montaža HT polipropilenske odvodne cijevi za kućnu kanalizacijue. Montaža i ugradnju cijevi vršiti prema EN 1451, EN 12056 i tvorničkim uputama. U stavku uračunati spojnice i brtve. Obračum se vrši po m¹ ugrađene cijevi.
|  | DN 110 |  | m¹ | 20 |  | 0
7 | 2 | HT polipropilenski odvodni fazonski komadi. Komplet sa original gumenim brtvama. U cijenu uključiti nabavu i ugradnju svih elemenata.
podni protočni sifon
|  | DN 50 |  | kom | 12 |  | 0
7 | 3 | Pregled instalacije prije zatvaranja kanala i šliceva, ispitivanje te davanje garancije na nepropusnost. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
C |  | SANITARIJA
KOMPLETNA SANITARIJA SE UGRAĐUJE PO IZBORU INVESTITORA I ARHITEKTA
8 | 2 | Keramička WC-školjka (dječja ), komplet sa: daskom i poklopcem od tvrde plastike, PVC (tvrdim) bešumnim nisko-montažnim vodokotlićem, priključnim armiranim fleksibilnim crijevom i ispirnom plastičnom cijevi, te učvršćenjem i fugiranjem.
|  | -sa stražnjim izljevom |  | kom | 28 |  | 0
8 | 3 | Nabava, doprema i ugradnja plastične tuš kade. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane kade uključivši i sav potreban materijal za montažu.
|  | tuša kada 90x90 cm |  | kom | 1 |  | 0
8 | 4 | Keramički umivaonik. Komplet sa poniklovanim sifonom i držačima.
|  | vel. 56cm |  | kom | 29 |  | 0
8 | 5 | Stojeća jednoručna poniklovana mješalica tople i hladne vode, za ugradbu na umivaonicima, sudoperima i pisoarima. Komplet sa kutnim ventilima. |  | kom | 31 |  | 0
8 | 6 | Jednodjelni sudoper, komplet sa sifonom. Komplet sa ugradnjom.
|  | dim. 35x33cm. |  | kom | 2 |  | 0
8 | 7 | Naba, dobava i doprema perilice za suđe. U cijenu uključiti montažu. |  | kom | 3 |  | 0
8 | 8 | Električni protočni bojler EB-00 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, montiran u skladišnom prostoru na podu ili zidu. U cijenu uključiti montažu recirkulacijske crpke. |  | kom | 12 |  | 0
8 | 9 | Poniklovana galanterija
|  | -Nosač s četkom za WC |  | kom | 28 |  | 0
|  | -Nosač rolo papira |  | kom | 28 |  | 0
|  | -Nosač papirnatih ručnika |  | kom | 29 |  | 0
8 | 10 | Dozator za tekući sapun. Ugradba uz umivaonike. |  | kom | 29 |  | 0
8 | 11 | Sitni potrošni materijal za montažu sanitarije. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO SANITARIJA |  |  |  |  | 0
D |  | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
9 | 1 | Dobava i montaža PEHD cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju oko zgrade. Spajanje se vrši pomoću mesingiranih spojnica koje trajno osiguravaju spoj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s tlačnom probom, te svim pomoćnim materijalom za potpuno dovršenje posla.
|  | f 80 mm |  | m1 | 60 |  | 0
9 | 2 | Etažni razvod unutarnje protupožarne hidrantske mreže
|  | Nabava, doprema i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju unutar zgrade. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade, fitingem prijelazne komade na druge cijevi) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Spajanje se vrši pomoću navoja brtvljenog kudeljom i pastom koja trajno osigurava sproj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Cijevi se isporučuju u šipkama. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s izolacijom, tlačnom probom, te obujmicama, kukama i pomoćnim sredstvima za pričvršćenje. - pocinčane cijevi - spoj na navoj ( u zidu ili stropu). |  |  |  |  | 0
|  | Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal. |  |  |  |  | 0
|  | č.p.c. DN 65 |  | m1 | 150 |  | 0
|  | č.p.c. DN 50 |  | m1 | 100 |  | 0
0
9 | 3 | Dobava i montaža unutarnjih hidrantskih uređaja - bubnjeva za cijevi stalnog oblika (sukladno normi DIN EN 671-1) unutarnjeg promjera cijevi DN 25mm, duljine 20m, sa izlaznim otvorom 12 mm. Hidrantski ormari biti će crvene boje označeni slovom ,,H'' bijele boje. Ventil za otvaranje i zatvaranje vode u hidrantskom ormaru postaviti na 1,5m od poda. Obračun se vrši po komadu kompletno opremljenog hidrantskog uređaja sa svim spojnim elementima i fazonskim komadima. Stari hidranti se zamijenjuju novim hidrantima na istim pozicijama. |  | kom | 8 |  | 0
0
|  | UKUPNO UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  | 0
E |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena: prilikom izvođenja radova iskopa, obratiti pažnju na infrastrukturne instalacije. Ukoliko tijekom izvođenja radova iskopa dođe do oštećenja infrastrukturnih instalacija, troškove popravka istih snosi izvođač radova.
10 | 1 | Iskop kanala (dio strojni dio ručni) za polaganje vodovodne cijevi i cijevi vanjske hidrantske mreže cca širine iskopa 30cm i dubine do 80cm. U cijenu uračunati eventualno podupiranje. Sav materijal iz iskopa deponirati na gradilište. Sve komplet sa izbacivanjem materijala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. |  | m3 | 14.4 |  | 0
0
10 | 2 | Fino planiranje dna kanala za polaganje vodovodnih cijevi, s nabijenom pješčanom posteljicom debljine 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, pijeskom 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. |  | m3 | 7.2 |  | 0
0
10 | 3 | Zatrpavanje kanala poslije polaganja vodovodnih i hidrantskih cijevi, sa slojevitim ručnim nabijanjem svakih 30,0 cm sloja. Obračun po m3 |  | m3 | 7.2 |  | 0
10 | 4 | Zidarska i težačka pripomoć pri izvedbi instalaterskih radova, koji nisu ni u jednoj stavci posebno istaknuti, tj. razna štemanja probijanja dubljenja ugradbe učvršćenja, zatvaranja i krpanja zidova, stropova i podova, uključujući i utrošak materijala.
|  | kod vodovodne instalacije |  | komplet | 1 |  | 0
|  | kod sanitarija |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
III. PROSTOR ŠKOLE
A |  | VODOVOD
11 | 1 | Spajanje vodovodne mreže na glavno vodomjerno okno, komplet sa svim fazonskim komadima. |  | komplet | 1 |  | 0
11 | 2 | Etažni razvod sanitarne hladne vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi , za etažni razvod sanitarne hladne,vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalcije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 40 mm |  | m1 | 150 |  | 0
|  | f 32 mm |  | m1 | 100 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 150 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 200 |  | 0
11 | 3 | Etažni razvod sanitarne tople vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi za etažni razvod tople vode i recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalacije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10mm . Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 32 mm |  | m1 | 90 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 100 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 150 |  | 0
11 | 4 | Etažni razvod recirkulacije za toplu vodu.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih cijeviza etažni razvod recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi, za etažni razvod recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. C
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 15 mm |  | m1 | 50 |  | 0
11 | 5 | Štemanje kanala za instalaciju vodovoda, probijanje otvora u zidovima, izlorianje cijevi te ponovno krpanje zidova i otvora. Obračun po m1 izvedene stavke. |  | m1 | 150 |  | 0
11 | 6 | Ispitivanje instalacije na probni pritisak po završetku svih radova, sa izdavanjem atesta o izvršenom ispitivanju. |  | komplet | 1 |  | 0
11 | 7 | Nabava, doprema i montaža kombinranog vodomjera DN 80 za nazivni protok od 6m3/h ili jednakovrijedanObračun se vrši po komadu monitranog kombiniranog vodmjera. U cijenu je uključena cjelokupna montaža aparata s postoljem prema pravilima struke.
|  | Komb. Vodomjer DN 80 |  | kom | 1 |  | 0
11 | 8 | Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cjevovoda po završetku svih radova, sa uzimanjem uzorka i izdavanjem atesta za vodovodnu i hidrantsku mrežu. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO VODOVOD |  |  |  |  | 0
B |  | KANALIZACIJA
12 | 1 | Vertikalna i horizontalna kanalizacija unutar objekta
Dobava i montaža HT polipropilenske odvodne cijevi za kućnu kanalizacijue. Montaža i ugradnju cijevi vršiti prema EN 1451, EN 12056 i tvorničkim uputama. U stavku uračunati spojnice i brtve. Obračum se vrši po m¹ ugrađene cijevi.
|  | DN 110 |  | m¹ | 50 |  | 0
12 | 2 | HT polipropilenski odvodni fazonski komadi kao npr. "Pipelife". ili jednakovrijedanKomplet sa original gumenim brtvama. U cijenu uključiti nabavu i ugradnju svih elemenata.
podni protočni sifon
|  | DN 50 |  | kom | 6 |  | 0
12 | 3 | Pregled instalacije prije zatvaranja kanala i šliceva, te davanje garancije na nepropusnost. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
C |  | SANITARIJA
13 | 1 | Keramička WC-školjka, komplet sa: daskom i poklopcem od tvrde plastike, PVC (tvrdim) bešumnim nisko-montažnim vodokotlićem, priključnim armiranim fleksibilnim crijevom i ispirnom plastičnom cijevi, te učvršćenjem i fugiranjem.
|  | -sa stražnjim izljevom |  | kom | 18 |  | 0
13 | 2 | Nabava, doprema i ugradnja plastične tuš kade. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane kade uključivši i sav potreban materijal za montažu.
|  | tuša kada 90x90 cm |  | kom | 7 |  | 0
13 | 3 | Keramički umivaonik. Komplet sa poniklovanim sifonom i držačima.
|  | vel. 56cm |  | kom | 44 |  | 0
13 | 4 | Stojeća jednoručna poniklovana mješalica tople i hladne vode, za ugradbu na umivaonicima, sudoperima i pisoarima. Komplet sa kutnim ventilima. |  | kom | 50 |  | 0
13 | 5 | Jednodjelni sudoper, komplet sa sifonom. Komplet sa ugradnjom.
|  | dim. 35x33cm. |  | kom | 4 |  | 0
13 | 6 | Nabava, dobava i doprema perilice za suđe. U cijenu uključiti montažu. |  | kom | 2 |  | 0
13 | 7 | Električni protočni bojler EB-00 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, montiran u skladišnom prostoru na podu ili zidu. U cijenu uključiti montažu recirkulacijske crpke. |  | kom | 6 |  | 0
13 | 8 | Poniklovana galanterija
|  | -Nosač s četkom za WC |  | kom | 18 |  | 0
|  | -Nosač rolo papira |  | kom | 18 |  | 0
|  | -Nosač papirnatih ručnika |  | kom | 44 |  | 0
13 | 9 | Dozator za tekući sapun. Ugradba uz umivaonike. |  | kom | 44 |  | 0
13 | 10 | Sitni potrošni materijal za montažu sanitarije. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO SANITARIJA |  |  |  |  | 0
D |  | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
14 | 1 | Dobava i montaža PEHD cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju oko zgrade. Spajanje se vrši pomoću mesingiranih spojnica koje trajno osiguravaju spoj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s tlačnom probom, te svim pomoćnim materijalom za potpuno dovršenje posla.
|  | f 80 mm |  | m1 | 200
14 | 2 | Etažni razvod unutarnje protupožarne hidrantske mreže
Nabava, doprema i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju unutar zgrade. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade, fitingem prijelazne komade na druge cijevi) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Spajanje se vrši pomoću navoja brtvljenog kudeljom i pastom koja trajno osigurava sproj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Cijevi se isporučuju u šipkama. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s izolacijom, tlačnom probom, te obujmicama, kukama i pomoćnim sredstvima za pričvršćenje. - pocinčane cijevi - spoj na navoj ( u zidu ili stropu).
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | č.p.c. DN 65 |  | m1 | 200 |  | 0
|  | č.p.c. DN 50 |  | m1 | 150 |  | 0
14 | 3 | Dobava i montaža unutarnjih hidrantskih uređaja - bubnjeva za cijevi stalnog oblika (sukladno normi DIN EN 671-1) unutarnjeg promjera cijevi DN 25mm, duljine 20m, sa izlaznim otvorom 12 mm. Hidrantski ormari biti će crvene boje označeni slovom ,,H'' bijele boje. Ventil za otvaranje i zatvaranje vode u hidrantskom ormaru postaviti na 1,5m od poda. Obračun se vrši po komadu kompletno opremljenog hidrantskog uređaja sa svim spojnim elementima i fazonskim komadima. Stari hidranti se zamijenjuju novim hidrantima na istim pozicijama. |  | kom | 15 |  | 0
|  | UKUPNO UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  | 0
E |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena: prilikom izvođenja radova iskopa, obratiti pažnju na infrastrukturne instalacije. Ukoliko tijekom izvođenja radova iskopa dođe do oštećenja infrastrukturnih instalacija, troškove popravka istih snosi izvođač radova.
15 | 1 | Iskop kanala (dio strojni dio ručni) za polaganje vodovodne cijevi i cijevi vanjske hidrantske mreže cca širine iskopa 30cm i dubine do 80cm. U cijenu uračunati eventualno podupiranje. Sav materijal iz iskopa deponirati na gradilište. Sve komplet sa izbacivanjem materijala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. |  | m3 | 48 |  | 0
0
15 | 2 | Fino planiranje dna kanala za polaganje vodovodnih cijevi, s nabijenom pješčanom posteljicom debljine 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, pijeskom 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. |  | m3 | 24 |  | 0
15 | 3 | Zatrpavanje kanala poslije polaganja vodovodnih i hidrantskih cijevi, sa slojevitim ručnim nabijanjem svakih 30,0 cm sloja. Obračun po m3 |  | m3 | 24 |  | 0
15 | 4 | Zidarska i težačka pripomoć pri izvedbi instalaterskih radova, koji nisu ni u jednoj stavci posebno istaknuti, tj. razna štemanja probijanja dubljenja ugradbe učvršćenja, zatvaranja i krpanja zidova, stropova i podova, uključujući i utrošak materijala.
|  | kod vodovodne instalacije |  | komplet | 1 |  | 0
|  | kod sanitarija |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
IV. ZAJEDNIČKI PROSTOR
A |  | VODOVOD
16 | 1 | Spajanje vodovodne mreže na glavno vodomjerno okno, komplet sa svim fazonskim komadima. |  | komplet | 1 | 0 | 0
16 | 2 | Etažni razvod sanitarne hladne vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi za etažni razvod sanitarne hladne,vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalcije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 32 mm |  | m1 | 30 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 40 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 55 |  | 0
16 | 3 | Etažni razvod sanitarne tople vode.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi, za etažni razvod tople vode i recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal, te spajanje na postojeće instalacije. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Nudi se proizvod:
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 32 mm |  | m1 | 35 |  | 0
|  | f 25 mm |  | m1 | 55 |  | 0
|  | f 20 mm |  | m1 | 65 |  | 0
16 | 4 | Etažni razvod recirkulacije za toplu vodu.
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih (PP-R) cijevi, za etažni razvod recirkulacijskog voda. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama.
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | f 15 mm |  | m1 | 60 |  | 0
16 | 7 | Štemanje kanala za instalaciju vodovoda, probijanje otvora u zidovima, izlorianje cijevi te ponovno krpanje zidova i otvora. Obračun po m1 izvedene stavke. |  | m1 | 15 |  | 0
16 | 8 | Ispitivanje instalacije na probni pritisak po završetku svih radova, sa izdavanjem atesta o izvršenom ispitivanju. |  | komplet | 1 |  | 0
16 | 9 | Nabava, doprema i montaža kombinranog vodomjera DN 80 za nazivni protok od 4m3/h ili jednakovrijedan. Obračun se vrši po komadu monitranog kombiniranog vodmjera. U cijenu je uključena cjelokupna montaža aparata s postoljem prema pravilima struke.
|  | Komb. Vodomjer DN 80 |  | kom | 1 |  | 0
16 | 10 | Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cjevovoda po završetku svih radova, sa uzimanjem uzorka i izdavanjem atesta za vodovodnu i hidrantsku mrežu. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO VODOVOD |  |  |  |  | 0
B |  | KANALIZACIJA
17 | 1 | Vertikalna i horizontalna kanalizacija unutar objekta
Dobava i montaža HT polipropilenske odvodne cijevi za kućnu kanalizacijue. Montaža i ugradnju cijevi vršiti prema EN 1451, EN 12056 i tvorničkim uputama. U stavku uračunati spojnice i brtve. Obračum se vrši po m¹ ugrađene cijevi.
|  | DN 110 |  | m¹ | 50 |  | 0
17 | 2 | HT polipropilenski odvodni fazonski komadi kao npr. "Pipelife". Komplet sa original gumenim brtvama. U cijenu uključiti nabavu i ugradnju svih elemenata.
podni protočni sifon
|  | DN 50 |  | kom | 4 |  | 0
17 | 3 | Pregled instalacije prije zatvaranja kanala i šliceva, te davanje garancije na nepropusnost. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
C |  | SANITARIJA
18 | 1 | Keramička WC-školjka, komplet sa: daskom i poklopcem od tvrde plastike, PVC (tvrdim) bešumnim nisko-montažnim vodokotlićem, priključnim armiranim fleksibilnim crijevom i ispirnom plastičnom cijevi, te učvršćenjem i fugiranjem.
|  | -sa stražnjim izljevom |  | kom | 4 |  | 0
18 | 2 | Nabava, doprema i ugradnja plastične tuš kade. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane kade uključivši i sav potreban materijal za montažu.
|  | tuša kada 90x90 cm |  | kom | 2 |  | 0
18 | 3 | Keramički umivaonik. Komplet sa poniklovanim sifonom i držačima.
|  | vel. 56cm |  | kom | 4 |  | 0
18 | 4 | Stojeća jednoručna poniklovana mješalica tople i hladne vode, za ugradbu na umivaonicima, sudoperima i pisoarima. Komplet sa kutnim ventilima. |  | kom | 22 |  | 0
18 | 5 | Jednodjelni sudoper, komplet sa sifonom. Komplet sa ugradnjom.
|  | dim. 35x33cm. |  | kom | 18 |  | 0
18 | 6 | Električni protočni bojler EB-00 lit, komplet sa sigurnosnim ventilom i priključnim cijevima, montiran u skladišnom prostoru na podu ili zidu. U cijenu uključiti montažu recirkulacijske crpke. |  | kom | 6 |  | 0
18 | 7 | Poniklovana galanterija
|  | -Nosač s četkom za WC |  | kom | 4 |  | 0
|  | -Nosač rolo papira |  | kom | 4 |  | 0
|  | -Nosač papirnatih ručnika |  | kom | 4 |  | 0
18 | 8 | Dozator za tekući sapun. Ugradba uz umivaonike. |  | kom | 2 |  | 0
18 | 9 | Sitni potrošni materijal za montažu sanitarije. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO SANITARIJA |  |  |  |  | 0
D |  | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
19 | 1 | Etažni razvod unutarnje protupožarne hidrantske mreže
Nabava, doprema i ugradnja čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju unutar zgrade. Stavka obuhvaća sve potrebne spojne elemente (spojnice, redekucije, T-komade, fitingem prijelazne komade na druge cijevi) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Spajanje se vrši pomoću navoja brtvljenog kudeljom i pastom koja trajno osigurava sproj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Cijevi se isporučuju u šipkama. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s izolacijom, tlačnom probom, te obujmicama, kukama i pomoćnim sredstvima za pričvršćenje. - pocinčane cijevi - spoj na navoj ( u zidu ili stropu).
Cijevi vođene u zidnim i podnim usjecima izolirati izolacijom 8-10 mm Obračun se vrši po metru montirane i izolirane cijevi. Ustavku uračunati spojne komade, prijelazne komade, armaturne komade i sav potreban brtveni i spojni materijal.
|  | č.p.c. DN 65 |  | m1 | 50 |  | 0
|  | č.p.c. DN 50 |  | m1 | 50 |  | 0
19 | 2 | Dobava i montaža unutarnjih hidrantskih uređaja - bubnjeva za cijevi stalnog oblika (sukladno normi DIN EN 671-1) unutarnjeg promjera cijevi DN 25mm, duljine 20m, sa izlaznim otvorom 12 mm. Hidrantski ormari biti će crvene boje označeni slovom ,,H'' bijele boje. Ventil za otvaranje i zatvaranje vode u hidrantskom ormaru postaviti na 1,5m od poda. Obračun se vrši po komadu kompletno opremljenog hidrantskog uređaja sa svim spojnim elementima i fazonskim komadima. Stari hidranti se zamijenjuju novim hidrantima na istim pozicijama. |  | kom | 3 |  | 0
|  | UKUPNO UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  | 0
V. VANJSKA PROTUPOŽARNA MREŽA
A |  | VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
20 | 1 | Vanjski razvod protupožarne hidrantske mreže
Dobava i montaža PEHD cijevi i fitinga za hidrantsku instalaciju oko zgrade. Instalacija se polaže u tlu i ispod asfaltiranih površina. Spajanje se vrši pomoću mesingiranih spojnica koje trajno osiguravaju spoj nepropusnim. Montažu vršiti prema tehničkom opisu i standardima proizvođača cijevi. Obračun se vrši po tekućem metru kompletno montirane cijevi s tlačnom probom, te svim pomoćnim materijalom za potpuno dovršenje posla.
|  | PEHD DN 100 |  | m1 | 450 |  | 0
|  | PEHD DN 80 |  | m1 | 60 |  | 0
20 | 2 | Dobava i montaža vanjskih nadzemnih hidranta sa pripadajućem opremom sukladno normi HRN DIN 3222. Montažu i učvršćenje vršiti prema tehničkom opisu proizvođača hidranta. Obračun se vrši po komadu kompletno opremljenog hidranta. |  | kom | 6 |  | 0
20 | 3 | Tlačna proba i atestiranje vanjske hidrantske mreže s mjerenjem protoka na hidrantima. Obračun se vrši po tekućem metru cjevovoda svih primijenjenih profila hidrantske mreže |  | m1 | 510 |  | 0
|  | UKUPNO VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  | 0
B |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena: prilikom izvođenja radova iskopa, obratiti pažnju na infrastrukturne instalacije. Ukoliko tijekom izvođenja radova iskopa dođe do oštećenja infrastrukturnih instalacija, troškove popravka istih snosi izvođač radova.
15 | 1 | Iskop kanala (dio strojni dio ručni) za polaganje vodovodne cijevi i cijevi vanjske hidrantske mreže cca širine iskopa 30cm i dubine do 80cm. U cijenu uračunati eventualno podupiranje. Sav materijal iz iskopa deponirati na gradilište. Sve komplet sa izbacivanjem materijala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. |  | m3 | 48 |  | 0
15 | 2 | Fino planiranje dna kanala za polaganje vodovodnih cijevi, s nabijenom pješčanom posteljicom debljine 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, pijeskom 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. |  | m3 | 24 |  | 0
15 | 3 | Zatrpavanje kanala poslije polaganja vodovodnih i hidrantskih cijevi, sa slojevitim ručnim nabijanjem svakih 30,0 cm sloja. Obračun po m3 |  | m3 | 24 |  | 0
15 | 4 | Zidarska i težačka pripomoć pri izvedbi instalaterskih radova, koji nisu ni u jednoj stavci posebno istaknuti, tj. razna štemanja probijanja dubljenja ugradbe učvršćenja, zatvaranja i krpanja zidova, stropova i podova, uključujući i utrošak materijala.
|  | kod vodovodne instalacije |  | komplet | 1 |  | 0
|  | kod sanitarija |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
| VI | OBORINSKA KANALIZACIJA
| 1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 | Iskop rova za temeljnu i vanjsku kanalizaciju, te vanjska revizijska okna u zemlji 3. i 4. ktg,prosječne dubine cca 1,5-2 m, širine u dnu 1 m. U cijenu uključeno i proširenje iskopa za revizijska okna.
|  | Obračunati sve kompletno po kubnom metru iskopanog materijala. |  | m3 | 200 |  | 0
| 2 | Planiranje dna rova. Potrebno je izravnati sve izbočine veće od 1 cm. |  | m2 | 150 |  | 0
| 3 | Izrada podloge cijevi od sitnog neagresivnog pijeska, debljine 10 cm. |  | m3 | 15 |  | 0
| 4 | Zatrpavanje cijevi zaštitnim slojem sitnog drobljenca frakcije 0-16 mm u viisni od 20 cm nad tjemenom cijevi. |  | m3 | 30 |  | 0
| 5 | Zatrpavanje rovova nakon kompletne montaže iskopanim materijalom uz nabijanje u slojevima od 20 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala. |  | m3 | 150 |  | 0
| 6 | Utovar u vozilo i odvoz viška iskopanog materijala na gradsku deponiju na udaljenosti do 5 km. |  | m3 | 50 |  | 0
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| 2 | INSTALATERSKI RADOVI
| 1 | Dobava,transport i postava plastičnih kanalizacijskih cijevi od tvrdog PVC-a za vanjsku kanalizaciju, oznake E (za polaganje u zemlji), međusobno spojene na naglavak, a brtvljenje spojeva gumenim prstenovima. Od ovih cijevi se izvode vertikale i horizontalni temeljni vodovi te vanjski razvod.
|  | F 200 mm |  | m' | 70 |  | 0
|  | F 150 mm |  | m' | 105 |  | 0
|  | F 125 mm |  | m' | 40 |  | 0
| 2 | Izrada A.B. revizionih okana betonom C25/30. Okna se postavljaju na betonsku podlogu C 15/20 d=20 cm. Okno ima gornju betonsku ploču 120/120 d=25 . Opremeljeno je penjalicama i lijevanoželjeznim poklopcem. U cijenu uračunati betoniranje PVC cijevi u dnu okna. U cijenu uračunat sav potrebni materijal i rad
|  | h=1,5 - 2,0 m |  | kom | 7 |  | 0
| 3 | Dobava, transport i postava salonitnih vodlovnih okana F400 sa tvornički izvedenim ravnim dnom. Okna se postavljaju na betonsku podlogu C 15/20 d=20 cm. Okno ima gornju betonsku ploču 60/60 Opremeljeno je lijevanoželjeznom vodolovnom rešetkom 40/40 . Dubina taložnice iznosi 1m. |  | kom | 35 |  | 0
| 4 | Dobava i postava ljevanoželjeznih poklopaca |  | kom | 35 |  | 0
| 5 | Izrada betonskog odjeljivača suspenzije (mastolov) C15/20 (donja ploča i zidovi) i C25/30 (gornja ploča). Objekt je dimenzija 6,40x2,10x4,50, prema priloženom nacrtu. |  | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO OBORINSKA KANALIZACIJA: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I. PROSTOR SOCIJALE
|  | A - Vodovod |  |  |  |  | 0
|  | B - Kanalizacija |  |  |  |  | 0
|  | C - Sanitarija |  |  |  |  | 0
|  | D - Unutranja hidrantska mreža |  |  |  |  | 0
|  | E - Građevinski radovi |  |  |  |  | 0
II. PROSTOR VRTIĆA
|  | A - Vodovod |  |  |  |  | 0
|  | B - Kanalizacija |  |  |  |  | 0
|  | C - Sanitarija |  |  |  |  | 0
|  | D - Unutranja hidrantska mreža |  |  |  |  | 0
|  | E - Građevinski radovi |  |  |  |  | 0
III. PROSTOR ŠKOLE
|  | A - Vodovod |  |  |  |  | 0
|  | B - Kanalizacija |  |  |  |  | 0
|  | C - Sanitarija |  |  |  |  | 0
|  | D - Unutranja hidrantska mreža |  |  |  |  | 0
|  | E - Građevinski radovi |  |  |  |  | 0
IV. ZAJEDNIČKI PROSTOR
|  | A - Vodovod |  |  |  |  | 0
|  | B - Kanalizacija |  |  |  |  | 0
|  | C - Sanitarija |  |  |  |  | 0
|  | D - Unutranja hidrantska mreža |  |  |  |  | 0
V. VANJSKA PROTUPOŽARNA MREŽA
|  | A - Vanjska hidrantska mreža |  |  |  |  | 0
|  | B - Građevinski radovi |  |  |  |  | 0
|  | VI. OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## Š_GEODETSKI (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
Š) GEODETSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi za objekt dogradnje.
Stavka uključuje:
- iskolčenje iskopa za temelje objekta koji se dograđuje, uključivo izrada nanosne skele
- izrada elaborata iskolčenja za objekt dogradnje, u svemu prema "Zakonu o gradnji", elaborat izraditi u šest (6) primjeraka i predati naručitelju
- pri gradnji objekta dogradnje geodetskim instrumentima pravovremeno kontrolirati vertikalnost elemenata i osnovne pravce na pročelju objekta.
Pod pravovremenom kontrolom podrazumjeva se kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi izrade oplate za armiranobetonske radove i kontrola u fazi postavljanja mjernih skela za zidarske radove.
- uplanu dograđenog objekta, odnosno upis u katastarske knjige, te ishođenje izvadka iz katastra (preris)
Veličina dograđenog objekta je tlocrtno:
5,65 x 4,15 m1
Visina dograđenog objekta je:
PR + 2 + Potkrovlje
Postojeći objekti PP Sinj se rekonstruiraju u postojećim gabaritima, te nisu uključeni u ovu stavku..
| Obračun za komplet izvedene radove prema opisu stavke. | komplet | 1 | 4000 | 4000
2. | Iskolčenje trasa kanala za instalacije, te izrada snimka - katastra podzemnih instalacija.
Stavka uključuje iskolčenje trase prije iskopa instalacijskih kanala, te izradu snimke - katastra podzemnih instalacija u šest (6) primjeraka koji se predaju naručitelju, i to za:
- vanjski vodovod
- vanjsku fekalnu odvodnju
- vanjsku oborinsku odvodnju
- elektroinstalacije i vanjsku rasvjetu
- telefonsku instalaciju
Snimkom obuhvatiti sva instalacijska okna i to situacijski s visinskim kotama, ta za ista dati poseban detaljni prikaz (detalj okna)..
Snimak podzemnih instalacija mora biti ovjeren od nadležne katastarske službe.
Iskolčenje trase i snimak podzemnih instalacija je u okviru površine od cca 1200 m2.
| Obračun za komplet izvedene radove prema opisu stavke. | komplet | 1 | 2000 | 2000
| UKUPNO - Š): |  |  |  | 6000

## Rekapitulacija_HIDRO (hidden)
REKAPITULACIJA:
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
1) Vanjski vodovod | 45025 | KN
KN
2) Vanjska kanalizacija | 76525 | KN
3) Vodovodna instalacija u objektu | 49867 | KN
4) Vertikalna kanalizacija u objektu | 37698 | KN
5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu | 4492 | KN
6) Sanitarni uređaji | 75845 | KN
Ukupno INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: | 289452 | KN

## 1_V_VODA (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
Napomena:
Građevinski radovi uz hidroinstalacije obračunati u osnovnom troškovniku za građevinske radove i to u:
- zemljanim radovima
- betonskim i AB radovima
- zidarskim radovima
1) Vanjski vodovod
1. | Nabava i postava čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi.
Međusobno spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje kudeljnim vlaknom i lanenim uljem.
Cijevi položene u zemlji izolirane su bitumeniziranom "dekorodal" trakom.
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
| a) NO 20 | m1 | 51 | 110 | 5610 | 110
| b) NO 25 | m1 | 10 | 116 | 1160 | 116
| b) NO 32 | m1 | 54 | 125 | 6750 | 125
| b) NO 80 | m1 | 48.5 | 230 | 11155 | 230
2. | Dobava i ugradba kuglastog navojnog ventila, bez slavine za pražnjenje.
| a) NO 32 | kom | 1 | 160 | 160 | 160
| b) NO 80 | kom | 1 | 360 | 360 | 360
3. | Izrada spoja na gradski vodovod, profil priključnog voda NO 100.
Izvodi nadležno komunalno poduzeće.
| Obračun prema stvarno izvedenim radovima. | komplet | 1 |  | JKP
4. | Nabava i montaža odvajača nečistoća.
| a) NO 80 | kom | 1 | 400 | 400 | 400
| b) NO 32 | kom | 1 | 210 | 210 | 210
5. | Vodovodno mjerilo s prirubnicama i kompenzacijom.
| a) NO 80 | komplet | 1 |  | JKP
| b) NO 32 | komplet | 1 |  | JKP
6. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznih fazonskih komada uz vodomjere.
Stavka uključuje slijedeće elemente:
- "E" komad - komada 1
- FF (500) - komada 2
- FF (300) - komada 1
- FF (200) - komada 2
- FF (100) - komada 1
- "T" komad promjera 100/80 - komada 1
- "T" komad promjera 100/32 - komada 1
- "Q" komad - komada 1
- zupčasta spojnica - komada 2
| Obračun po kg ugrađenih komada. | kg | 360 |  | JKP
7. | Nabava i doprema ljevanoželjeznog poklopca.
Na poklopcu mora biti oznaka "VODOVOD"
Veličina poklopca 60 x 60 cm.
Obračun po komadu prema tipu opterećenja.
| a) teški tip (ispitno opterećenje 250 kN) | kom | 1 | 820 | 820 | 820
8. | Lijevanoželjezni nadzemni hidrant NO 100 s dva "C" i jednim "B" vatrogasnim priključkom.
Hidrant se postavlja na postojeću instalaciju.
Obračun po komadu.
| a) za dubinu ugradnje 1,20 mm | kom | 2 | 4300 | 8600 | 4300
9. | Nabava, doprema i montaža samostojećeg limenog ormarića s protivpožarnom opremom.
Antikorozivna zaštita ormarića uključena u stavku.
| Ormarić kao tip ZPO-3 "Pastor" - komplet za gašenje vodom. | kom | 2 | 4900 | 9800 | 4900
10. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 10 bara u trajanju od najmanje 2 sata.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 ugrađenih i ispitanih cijevi. | m1 | 163.5
11. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
Ispiranje vršiti čistom vodom i to s brzinom vode najmanje 1,5 m/s.
Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
| Obračun po m1 ispranog cjevovoda. | m1 | 163.5
12. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon.
Vrši se s 30 grama čistog klora na 1 m3 vode.
Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.
Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
| Obračun po m1 dezinficiranog cjevovoda. | m1 | 163.5
13. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode.
Stavka uključuje uzimanje potrebnog broja uzoraka na točečim mjestima, te laboratorijsku analizu vode i ishođenje atesta o ispravnosti vode za piće od ovlaštene institucije.
Predviđa se uzimanje uzoraka na 2 točeča mjesta.
| Obračun po uzetom i ispitanom uzorku. | kom | 2
14. | Ishođenje atesta - dokaza ispravnosti za vanjsku hidrantsku mrežu.
Atest ishoditi od ovlaštene tvrtke, te predati naručitelju u sklopu atestne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.
| Obračun po komadu vanjskih hidranata. | kom | 2
| UKUPNO - 1) Vanjski vodovod: |  |  |  | 45025

## 2_V_Kanaliz (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
2) Vanjska kanalizacija
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za uličnu kanalizaciju.
Odabrane cijevi kao tip "SN 8" "Pipelife" prema ONORM 5184, s podebljanom debljinom stijenke, ili od drugog proizvođača ali istih karakteristika kao odabrane.
Cijevi međusobno spajati originalnim kolčacima s gumenim brtvama.
Cijevi se polažu na prethodno pripremljenu i dobro zbijenu podlogu i posteljicu.
Nakon ispitivanja postavljenih cijevi tjeme i bokovi se zaštićuju kamenim granulatom tip "0".
Posteljica za cijevi i opisana zaštita cijevi obračunava se posebnom stavkom u zemljanim radovima.
Obračun po m1 postavljenih cijevi prema profilu cijevi.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 142 | 69 | 9798 | 69
| c) DN 160 | m1 | 89.5 | 96 | 8592 | 96
| d) DN 200 | m1 | 23 | 125 | 2875 | 125
2. | Fazonski komadi za cijevi u stavci 1.
Obračun po komadu prema profilu.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 11 | 50 | 550 | 50
| c) DN 160 | m1 | 5 | 80 | 400 | 80
| d) DN 200 | m1 | 2 | 160 | 320 | 160
3. | Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusni spoj s betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110 - 240 mm.
Obračun po komadu prema profilu.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 27 | 190 | 5130 | 190
| c) DN 160 | m1 | 17 | 200 | 3400 | 200
| d) DN 200 | m1 | 5 | 230 | 1150 | 230
4. | Dobava i montaža tipskog odvajača ulja.
Na osnovu proračuna odabran je tipski separator proizvod "TEHNIX" Donji Kraljevac.
Separator se postavlja na prethodno izvedenu betonsku podlogu koja se obračunava posebno u betonskim i AB radovima.
Separator je tvornički antikorozivno zaštićen odgovarajućim premazima na bazi bitumena, te mu nije potrebna dodatna zaštita i zatrpava se zemljanim materijalom iz iskopa (zemljani materijal bez kamenja).
Zatrpavanje je obračunato posebnom stavkom u zemljanim radovima.
Stavka uključuje i izradu priključka separatora na odvodnu instalaciju.
| a) separator - tip 3750 l ; protoka 20 l/s , proizvod "TEHNIX" Donji Kraljevac | kom | 1 | 24300 | 24300 | 24300
5. | Dobava i montaža tipskog odvajača ulja.
Separator se postavlja u prostoru kotlovnice i priključuje na odvodnu instalaciju.
| a) separator tip "IMP-LT" 2,5/4,6/3,1 max 0,95 l/s | kom | 1 | 1650 | 1650 | 1650
6. | Dobava i ugradba ljevanoželjezne kišne rešetke, komplet s okvirom.
Obračun po komadu prema veličini i tipu opterećenja.
| a) vel. 40/40 cm, teški tip - za nazivno opterećenje 250 kN | kom | 4 | 550 | 2200 | 550
7. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznog poklopca s okvirom.
Na poklopcu mora biti oznaka "KANALIZACIJA"
Obračun po komadu prema veličini i tipu opterećenja.
| a) promjera 60 cm, teški tip - za nazivno opterećenje 250 kN | kom | 16 | 880 | 14080 | 880
| b) promjera 60 cm, laki tip - za nazivno opterećenje 150 kN | kom | 4 | 520 | 2080 | 520
8. | Ispitivanje položene instalacije kanalizacije na vodonepropudnodt probnim tlakom od 0,2 bara na najvišem mjestu probne dionice s zadržavanjem vode u sustavu 30 min.
Za vrijeme ispitivanja na smije doći do propuštanja vode ni u jednom dijelu sustava.
Stavka uključuje i ishođenje atesta o vodonepropusnosti sustava odvodnje od ovlaštene tvrtke koja obavlja ispitivanje.
| Obračun po m1 ispitanog sustava odvodnje. | m1 | 254.5
9. | Ispitivanje vodonepropusnosti septičke jame.
Stavka uključuje i ishođenje atesta o vodonepropusnosti septičke jame od ovlaštene tvrtke koja obavlja ispitivanje.
| Septička jama veličine 780x360x438 cm. | komplet | 1
| UKUPNO - 2) Vanjska kanalizacija: |  |  |  | 76525

## 3_voda_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
3) Vodovodna instalacija u objektu
1. | Dobava i ugradba čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi.
Međusovno spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje kudeljnim vlaknom i lanenim uljem.
Cijevi vođene u podu zaštititi bitumeniziranom "dekorodal" trakom, a cijevi vođene u zidu filcom i PVC ovojem.
Zaštitni materijal se omata oko cijevi.
Obračun po m1 ugrađenih cijevi prema profilu.
| a) NO 80 | m1 | 17 | 230 | 3910 | 230
| b) NO 65 | m1 | 6.5 | 220 | 1430 | 220
| c) NO 32 | m1 | 33 | 125 | 4125 | 125
| d) NO 25 | m1 | 10 | 116 | 1160 | 116
| e) NO 20 | m1 | 71 | 110 | 7810 | 110
| f) NO 15 | m1 | 68 | 90 | 6120 | 90
2. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s poniklovanom kapom i rozetom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 32 | kom | 4 | 85 | 340 | 85
| b) NO 25 | kom | 4 | 72 | 288 | 72
| c) NO 20 | kom | 14 | 60 | 840 | 60
| d) NO 15 | kom | 26 | 52 | 1352 | 52
3. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, samo s ručkom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 80 | kom | ---
| b) NO 65 | kom | ---
| c) NO 32 | kom | 1 | 95 | 95 | 95
| d) NO 25 | kom | 2 | 80 | 160 | 80
| e) NO 20 | kom | 4 | 68 | 272 | 68
| f) NO 15 | kom | 4 | 60 | 240 | 60
4. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s ručkom, ispustom i holenderom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 32 | kom | ---
| b) NO 25 | kom | ---
| c) NO 20 | kom | ---
| d) NO 15 | kom | 1 | 70 | 70 | 70
5. | Dobava i ugradba poniklovanih revizijskih vratašca, komplet s okvirom.
Obračun po komadu prema veličini vratašca.
| a) veličine 20 x 20 cm | kom | 9 | 95 | 855 | 95
6. | Dobava i ugradba zidnih hidranata.
Stavka uključuje požarni hidrant promjera 50 mm s mlaznicom, 20-metarskim trevira crijevom, kosim ventilom i holender priključkom.
Sva navedena oprema smještena u čelični tipski ormarić veličine 50x50x14 cm (kao proizvod "Pastor")
Ormarić tvornički bojan, s oznakom "H" na vratašcima.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 5 | 1500 | 7500 | 1500
7. | Dobava i ugradba protupožarnih aparata.
Predviđen tipski vatrogasni aparat za početno gašenje S-9 sa suhim prahom.
Postava na visini maksimalno 135 cm od poda, na pozicijama predviđenim projektom, uključivo postava tipske standardizirane naljepnice za označavanje položaja aparata.
Komplet s materijalom za ugradbu - pričvršćenje na zid, ovjesna konzola, vijci s tiplom i dr.
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 19 | 700 | 13300 | 700
8. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 10 bara u trajanju od najmanje 2 sata.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 ugrađenih i ispitanih cijevi. | m1 | 205.5
9. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
Ispiranje vršiti čistom vodom i to s brzinom vode najmanje 1,5 m/s.
Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
| Obračun po m1 ispranog cjevovoda. | m1 | 205.5
10. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon.
Vrši se s 30 grama čistog klora na 1 m3 vode.
Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.
Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
| Obračun po m1 dezinficiranog cjevovoda. | m1 | 205.5
11. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode.
Stavka uključuje uzimanje potrebnog broja uzoraka na točečim mjestima, te laboratorijsku analizu vode i ishođenje atesta o ispravnosti vode za piće od ovlaštene institucije.
Predviđa se uzimanje uzoraka na 1/2 točečih mjesta.
U objektu ima 30 točečih mjesta (umivaonici i kade).
| Obračun po uzetom i ispitanom uzorku. | kom | 15
12. | Ishođenje atesta - dokaza ispravnosti za unutarnju hidrantsku mrežu.
Atest ishoditi od ovlaštene tvrtke, te predati naručitelju u sklopu atestne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.
| Obračun po komadu unutarnjih zidnih hidranata. | kom | 5
| UKUPNO - 3) Vodovodna instalacija u objektu: |  |  |  | 49867

## 4_vert_kanal_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
4) Vertikalna kanalizacija u objektu
1. | Dobava i ugradba kanalizacijskih PVC cijevi.
Cijevi međusobno spajati naglavcima s gumenim prstenom, te pričvrsnim materijalom.
Obračun po m1 ugrađene cijevi prema promjeru cijevi.
| a) ND 110 | m1 | 91 | 120 | 10920 | 120
| b) ND 75 | m1 | 14 | 50 | 700 | 50
| c) ND 50 | m1 | 85 | 32 | 2720 | 32
2. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 110 | kom | 24 | 120 | 2880 | 120
| b) ND 75 | kom | 7 | 50 | 350 | 50
| c) ND 50 | kom | 74 | 32 | 2368 | 32
3. | Dobava i ugradba tipskih obujmica za montažu kanalizacijskih cijevi.
Obujmice s gumenim uloškom, te nastavkom za sidrenje u nosivu konstrukciju.
| Obračun po komadu postavljenih obujmica. | kom | 32 | 25 | 800 | 25
4. | Dobava i ugradba podne sifonske rešetke iz PP-a za sanitarne čvorove.
Tip HL 300 proizvod "Hutterer & Lechner".
Obračun po komadu ugrađenih podnih sifonskih rešetki, a prema promjeru.
| a) ND 75 | kom | 1 | 290 | 290 | 290
| b) ND 50 | kom | 24 | 290 | 6960 | 290
5. | Dobava i ugradba tipske odzračne kape.
Postava na vrhu odvodne vertikale.
Tip HL 900 proizvod "Hutterer & Lechner"
Obračun po komadu, prema promjeru.
| a) ND 110 | kom | 1 | 360 | 360 | 360
6. | Izrada i ugradba ventilacijske kape s opšavom.
Kapu izraditi od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm, te ugraditi na odvodne vertikale iznad pokrova.
Obračun po komadu prema promjeru vertikale na koju se navlači kapa.
| a) kapa promjera 100 mm | kom | 5 | 1200 | 6000 | 1200
7. | Dobava i ugradba revizijskih vratašca od nehrđajućeg čeličnog lima debljine 0,5 mm.
Obračun po komadu prema veličini vratašca.
| a) veličine 30 x 30 cm | kom | 5 | 670 | 3350 | 670
8. | Razni sitni montažni, pričvrsni i brtveni materijal.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 190
9. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 190
| UKUPNO - 4) Vertikalna kanalizacija u objektu: |  |  |  | 37698

## 5_horiz_kanal_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu
1. | Dobava i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi.
Cijevi oznake "E"-"Pipelife" prema ONORM B 5184.
Cijevi spajane međusobno naglavcima s gumenim prstenom, uključivo potrebni pričvrsni materijal.
Obračun po m1 ugrađene cijevi prema promjeru cijevi.
| a) ND 160 | m1 | 16 | 96 | 1536 | 96
| b) ND 125 | m1 | 9.5 | 68 | 646 | 68
| c) ND 110 | m1 | 6.5 | 60 | 390 | 60
2. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 160 | kom | 6 | 80 | 480 | 80
| b) ND 125 | kom | 4 | 50 | 200 | 50
| c) ND 110 | kom | 2 | 45 | 90 | 45
3. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Fazonski komadi tipa "RDS" za montažu u beton.
Duljina fazonskih komada 200 mm.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 160 | kom | 1 | 200 | 200 | 200
| b) ND 125 | kom | 5 | 190 | 950 | 190
4. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 32
| UKUPNO - 5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu: |  |  |  | 4492

## 6_sanitarije (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
6) Sanitarni uređaji
Napomena:
Predviđeni sanitarni uređaji su kao proizvod "Inker", u bijeloj boji.
1. | Dobava i ugradba WC školjke.
WC školjka od keramike I klase, podna.
Stavka još uključuje:
- niskomontažni vodokotlić s ispirnom cijevi promjera 25 mm
- kutni ventil 15/10 mm i spojna flexi cijev za priključak vodokotlića na instalaciju
- WC daska (sjedište) od tvrde plastike
- vijke i tiple za montažu WC školjke
- silikonski kit za brtvljene
- tipsku brtvu - gumena manžetna za priključak na odvodnu vertikalu
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 10 | 690 | 6900 | 690
2. | Dobava i ugradba WC školjke za invalide.
WC školjka od keramike I klase, podna.
Stavka još uključuje:
- niskomontažni vodokotlić s ispirnom cijevi promjera 25 mm
- kutni ventil 15/10 mm i spojna flexi cijev za priključak vodokotlića na instalaciju
- WC daska (sjedište) od tvrde plastike
- vijke i tiple za montažu WC školjke
- silikonski kit za brtvljene
- tipsku brtvu - gumena manžetna za priključak na odvodnu vertikalu
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 1 | 2450 | 2450 | 2450
3. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznog "čučavaca".
Stavka još uključuje:
- "aqua" ispirač, s ispirnom cijevi promjera 25 mm ugrađenom u zid, dužina ispirne cijevi cca 120 cm
Ventil za ispiranje uključuje se pritiskom, a ugrađuje se u zid na način da maksimalno izlazi iz zida 2 cm.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 2 | 700 | 1400 | 700
4. | Dobava i ugradba zidnog pisoara od keramike I klase.
Komplet s dovodnom i odvodnom armaturom, priključkom na instalaciju, te pričvrsnim materijalom.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 5 | 520 | 2600 | 520
5. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase.
Stavka uključuje:
- vijke i tiple za montažu na zid
- silikonski kit za brtvljene
- stojeću jednoručnu mješajuću armaturu za toplu i hladnu vodu (kao tip "Armal")
- kutne ventile
- komplet odljevnu garnituru, kromirana rešetkica i kromirani sifon
Obračun po ugrađenom kompletu prema veličini umivaonika.
| a) umivaonik vel. 60 x 45 cm | kompleta | 21 | 680 | 14280 | 680
| b) kutni umivaonik (postava u kotlovnici) | kompleta | 1 | 860 | 860 | 860
| c) umivaonik vel. 60 x 45 cm za invalide | kompleta | 1 | 3150 | 3150 | 3150
6. | Dobava i ugradba tuš kade.
Tuš kada akrilna, bijele boje.
- silikonski kit za brtvljenje spoja kade i zidne keramike
- zidna jednoručna mješajuća armatura za toplu i hladnu vodu s tušem (kao tip "Armal"), te kromirani nosač za pomicanje tuša po visini koji se montira na zid
- komplet odljevnu garnituru, kromirana rešetkica i sifonski luk
- PVC neprozirna tuš zavjesa i kromirana cijev - nosač tuš zavjese, komplet s montažom
Obračun po ugrađenom kompletu prema veličini tuš kade.
| a) tuš kada vel. 80 x 80 cm | kompleta | 4 | 1450 | 5800 | 1450
7. | Dobava i ugradba akumulacijskog električnog bojlera.
Stavka uključuje:
- el. bojler s grijačem snage 1,5-2 kW
- zidni konzolni nosač, te vijke i tiple za montažu
- sigurnosno - nepovratni ventil
- flexi cijevi za priključak na instalaciju
Obračun po ugrađenom kompletu prema volumenu bojlera.
| a) bojler volumena 80 litara | kompleta | 4 | 820 | 3280 | 820
| b) bojler volumena 50 litara | kompleta | -
| c) bojler bolumena 10 litara | kompleta | 16 | 630 | 10080 | 630
8. | Dobava i ugradba armature za sudoper.
Stavka uključuje:
- stojeću jednoručnu mješajuću armaturu za toplu i hladnu vodu (kao tip "Armal")
- kutne ventile i flexi crijeva za priključak na instalaciju.
- odljevnu garnituru, kromirana rešetka i PVC sifonski luk za jednodjelni sudoper
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 3 | 560 | 1680 | 560
9. | Dobava i ugradba kompleta sanitarne galanterije za opremanje WC-a za invalide.
Stavka uključuje montažu komplet sa svim nužnim pričvrsnim materijalom.
Komplet se sastoji:
- komplet kromiranih ručki - držača za montažu uz WC školjku na zid
- ogledalo 60 x 40 cm
- etažer
- držač ručnika
- držač papirnatih ručnika uz umivaonike
- držač toalet papira uz WC školjku
- držač - posuda za tekući sapun
- WC četka
- koš za otpatke
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 1 | 3500 | 3500 | 3500
10. | Dobava i ugradba kompleta sanitarne galanterije
Stavka uključuje montažu komplet sa svim nužnim pričvrsnim materijalom.
Komplet se sastoji:
| - ogledalo vel. 60 x 40 cm | kom | 21 | 95 | 1995 | 95
| - etažer 60 x 15 cm | kom | 21 | 120 | 2520 | 120
| - držač papirnatih ručnika uz umivaonike | kom | 21 | 100 | 2100 | 100
| - držač ručnika uz umivaonike | kom | 21 | 140 | 2940 | 140
| - držač ručnika uz tuš kadu | kom | 4 | 90 | 360 | 90
| - držač toalet papira uz WC školjku | kom | 10 | 85 | 850 | 85
| - držač - posuda za tekući sapun, uz umivaonike | kom | 21 | 160 | 3360 | 160
| - držač sapuna uz tuš kade | kom | 4 | 95 | 380 | 95
| - držač šampona uz tuš kade | kom | 4 | 160 | 640 | 160
| - WC četka | kom | 10 | 120 | 1200 | 120
| - koš za otpatke | kom | 16 | 220 | 3520 | 220
11. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uređaja.
| Obračun po komadu ugrađenih sanitarnih uređaja. | kom | 68
| UKUPNO - 6) Sanitarni uređaji: |  |  |  | 75845

## ELEKTROINSTALACIJE (hidden)
REKAPITULACIJA
A. RADOVI U NADLEŽNOSTI ELEKTRODISTR. | [5 empty] | 34385
UKUPNO: | [5 empty] | 34385
B. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. DEMONTAŽA OPREME | [5 empty] | 5400
2. ELEKTRIČKI PRIKLJUČAK | [5 empty] | 2065
3. RAZDJELNICI | [5 empty] | 77718
4. GLAVNI NAPOJNI VODOVI | [5 empty] | 11577
5. INSTALACIJSKI VODOVI | [5 empty] | 55063
6. INSTALACIJA EMP KOTLOVNICE | [5 empty] | 2985
7. PREKIDAČI I UTIČNICE | [5 empty] | 35735
8. SVJETILJKE | [5 empty] | 159683
9. DIESEL ELEKTRIČKO POSTROJENJE | [5 empty] | 119290
10. VANJSKA RASVJETA | [5 empty] | 50893
UKUPNO: | [5 empty] | 520409
C. INSTALACIJE SLABE STRUJE
11. RADOVI ZA PRIKLJ. NA TEL. MREŽU | [5 empty] | 5442
12. STRUKTURNO KABLIRANJE | [5 empty] | 156550
13. RTV ANTENSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 12613
UKUPNO: | [5 empty] | 174605
D. ZAŠTITA OD PRENAPONA
14. GROMOBRANSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 10965
UKUPNO: | [5 empty] | 10965
E. GRAĐEVINSKI RADOVI
UZ ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 56062
UKUPNO: | [5 empty] | 56062
| III ) SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 796426
A. RADOVI U NADLEŽNOSTI ELEKTRODISTRIBUCIJE
A.1.Zasijecanje motornom pilom asvaltne površine širine 50 cm radi iskopa jarka te njegovo razbijanje i odvoz na gradski deponij.
|  |  | m2 | 28 | 35 | 980 | 35
A.2.Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 80 cm. Prije polaganja kabela dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom . Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog kanala.
|  |  | m | 80 | 70 | 5600 | 70
A.3.Na djelomično zatrpani i strojno nabijeni jarak nasuti šljunčani sloj od 20 cm kojega strojno nabiti kao podlogu za asvalt.
|  |  | m3 | 5.6 | 140 | 784 | 140
A.4.Asvaltiranje zatrpanog i nabijenog jarka slojem asvalta debljine 5 cm
|  |  | m3 | 1.4 | 2500 | 3500 | 2500
A.5.Probijanje postojećeg bet. zida debljine 30 cm na trasi predviđenog kabelskog voda radi iskopa jarka
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
A.6. Dobava, ugradnja te spajanje kabelskog voda PP00 A 4x150 mm2 + Cu uže 50 mm2 od TS do KRO u predhodno iskopani zemljeni jarak i uvlačenje kroz čeličnu cijev. Ovom stavkom su predviđeni i svi potrebni radovi oko spajanja i obilježavanja kabela.
|  |  | m | 95 | 135 | 12825 | 135
A.7. Dobava te ugradnja vruće cinčane bešavne čelične cijevi od 4 uz AB konstrukciju mosta preko potoka te njeno učvršćenje uz konstrukciju odgovarajućim obujmicama i ostalim vruće cinčanim pričvrsnim elementima, za prolaz kabelskog voda. Cijev na oba kraja povezati sa uzemljivačem.
|  |  | kom | 1 | 1000 | 1000 | 1000
A.8.Dobava, doprema i zasipanje ispod i iznad kabela sitne zemlje - ilovače u dva sloja od po 10 cm.
|  |  | m3 | 6.4 | 140 | 896 | 140
A.9. Dobava i polaganje opomenske plastične trake u jarak iznad kabela na 30 cm od površine terena
|  |  | m | 90 | 3 | 270 | 3
A.10.Dobava, ugradnja i spajanje kabelskog distributivnog ormara (KRO) od 6 vodnih polja izrađenog od armiranog poliestera, kompletiranog sa odgovarajućim NVO osiguračima
|  |  | kom | 1 | 6500 | 6500 | 6500
A.11.Iskop rupe u zemlji III i IV kategorije veličine 100x60x80 cm za postavu montažnog temelja razdjelnika
|  |  | kom | 1 | 180 | 180 | 180
A.12.Dobava i ugradnja, u predhodno iskopanu rupu, montažnog betonskog temelja za distributivni ormar sa 6 polja
|  |  | kom | 1 | 200 | 200 | 200
A.13. Ispitivanje izolacijskog otpora položenog kabela te prijelaznog otpora uzemljivača, izrada protokola i predaja investitoru
|  |  | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
A.14. Snimanje i izrada katastra položenog energetskog kabela te predaja investitoru
|  |  | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
|  | UKUPNO: |  |  |  | 34385
B. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1.1.Trajno isključenje građevine od napajanja sa distributivne mreže prekidanjem napojnog voda izvan kruga PP. (U nadležnosti Elektrodistribucije)
[5 empty] | HEP |  | HEP
|  |  | komplet | 1 |  | 0
1.2. Demontaža raznih razdjelnika te njihova zapisnička predaja investitoru
|  |  | kom 6 | 6 | 500 | 3000 | 500
1.3. Demontaža raznih rasvjetnih armatura te njihova zapisnička predaja investitoru
|  |  | kom | 120 | 20 | 2400 | 20
|  | UKUPNO: |  |  |  | 5400
2. ELEKTRIČKI PRIKLJUČAK
2.1 Dobava, ugradnja te spajanje kabelskog voda PP00 4x35 mm2 + uže Cu 35 mm2 od KRO do GRO-MO kroz zemlju i predhodno ugrađene PHDE cijevi. Ovom stavkom su predviđeni i svi potrebni radovi oko spajanja i obilježavanja kabela.
|  |  | m | 20 | 90 | 1800 | 90
2.2.Dobava i polaganje opomenske plastične trake u jarak iznad kabela na 30 cm od površine terena
|  |  | m | 30 | 3 | 90 | 3
2.3.Dobava i ugradnja cijevi pri ulazu kabela u građevinu
| - PHDE  80 mm |  | m | 5 | 35 | 175 | 35
|  | UKUPNO: |  |  |  | 2065
3. RAZDJELNICI
3.1. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika GRO-MO. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u četiri sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Priključno-mjerna sekcija treba imati vrata sa bravom Elektrodistribucije te otvore sa staklom za kontrolu stanja el. brojila. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA priključno-mjerna
- 3 kom mjerni srujni transformator 100/5 A kl.0,5
- 3 kom podnožja NP-1 sa kratkospojnicima
- 1 kom elektroničko trofazno kombi brojilo radne i jalove energije s registracijom vršnog opterećenja: brojilo radne energije raz. točnosti 1; 3x230/400 V; 5(1,5-6)A; brojilo jalove energije raz. točnosti 3 ili bolje; 3x230/400 V; 5(1,5-6)A
- 1 kom osigurača kao IF 6A 3P sa mogućnošću plombiranja
- 1 kom tipska mjerno priključna kutija
- 4 kom odvodnik prenapona 0,5 kA
II SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom sklopka NS 160 N 4P STR 22SE 80 A sa naponskim okidačem 220 V
- 1 kom osigurač kao IF 10 A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 50A
- 2 kom sklopka NG125N/C 3P 40A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 35A
- 1 kom sklopka NS100N 4P STR 22SE 100 A
- 1 kom preklopka 1-2 K63 sa crvenom ručkom
III SEKCIJA osiguranene dobave
- 1 kom osigurač kao IF 6 A 1P
- 3 kom podnožja NP0 sa kratkospojnicima
- 3 kom sklopka NG125N/C 3P 40A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 32A
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
IV SEKCIJA (VR)
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 20C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/1
- 1 kom sklopka C60H 6B/1
- 1 kom sklopka C60H 4B/1
- 11 kom sklopnik 3P, 25A, 220V
- 1 kom luksomat Z7-LMS
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 39600 | 39600 | 39600
3.2. Dobava materijala te izrada i ugradnja limene maske za priključne kabele iz poda do razdjelnika GRO-MO.
|  |  | kom | 1 | 500 | 500 | 500
3.3. Dobava materijala te izrada i ugradnja te spajanje nadgradnog razdjelnika UOVR za upravljanje vanjskom rasvjetom. U razdjelnik se ograđuje slijedeća oprema:
- 5 kom preklopka 1P 16A 1-0-2
Sve komplet sa stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 950 | 950 | 950
3.4. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP1/P. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom transformator 220/24 V 40VA
- 2 kom motorna sklopka 2TE-MS7-1/2p
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 5850 | 5850 | 5850
3.5. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2/P. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama
i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi
razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 10C/1
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 6 kom sklopka C60H 10C/1
- 5 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 2750 | 2750 | 2750
3.6. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP1/1. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 9 kom sklopka C60H 16C/1
- II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 13 kom sklopka C60H 10C/1
- 18 kom sklopka C60H 16C/1
- 1kom osigurač kao IF 16A 1P
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 4100 | 4100 | 4100
3.7. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2/1. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 10C/1
- 10 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 6 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3300 | 3300 | 3300
3.8. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 Ma
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
- 10 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
- 7 kom sklopka C60H 10C/1
- 10 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3948 | 3948 | 3948
3.9. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP3. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 2 kom motorna sklopka 2TE-MS7-6,3/2p
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3850 | 3850 | 3850
3.10.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPG. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. Vrata opremiti patent zatvaračem. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 4P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 4 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-0,63/2p
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
- 1 kom transform. 220/24 V, 100 VA
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 2650 | 2650 | 2650
3.11.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPDA. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim i završnim bojama, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 2P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 2 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 820 | 820 | 820
3.12.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPK. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim i završnim bojama, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. Vrata opremiti patent zatvaračem. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
- 1 kom strujno diferencijalna sklopka kao RCCB 25 4P 300 Ma
- 1 kom naponski okidač MX+OF
- 1 kom udarno tipkalo na vratima razdjelnika
- 6 kom sign. svjet. – zelena na vrat. razdjelnika
- 5 kom sign. svjet. – crvena na vrat. razdjelnika
- 7 kom sklopka 4G10-51U - na vrat. razdjelnika
- 2 kom sklopka 4G10-90U - na vrat. razdjelnika
- 1 kom sklopka C60H 16B/3
- 1 kom sklopka C60H 16B/1
- 4 kom sklopka C60H 10B/1
- 1 kom sklopka C60H 4B/1
- 1 kom sklopka C60H 6B/1
- 2 kom sklopka C60H 6C/1
- 1 kom sklopka C60H 6C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/3
- 3 kom sklopka C60H 4C/3
- 7 kom relais 4A, 24V AC, 1NO
- 5 kom motorne sklopke kao 11MC9, 220V
- 5 kom relais preopterećenja
Slijedeću opremu isporućuje izvodit. stroj. instalacija:
- 1 kom transformator 220/24V, 100VA
- 1 kom EXCEL 50
- 1 kom MCE 3
- 3 kom podesivača
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 9400 | 9400 | 9400
|  | UKUPNO: |  |  |  | 77718
4. GLAVNI NAPOJNI VODOVI
4.1.Dobava i polaganje kabela od GRO-MO do svih razdjelnika i DEA. Kabeli se polažu kroz HPDE cijevi a po vertikali kroz CS instalacijske cijevi u betonske zidove. Komplet sa spajanjima u svim razdjelnicima.
Ukupno se polaže:
- kabel PP00-Y 5x16 mm2 |  |  | m | 90 | 45 | 4050 | 45
- kabel PP00-Y 5x10 mm2 |  |  | m | 80 | 30 | 2400 | 30
- kabel PP00-Y 5x4 mm2 |  |  | m | 71 | 18 | 1278 | 18
- kabel PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 25 | 16 | 400 | 16
- kabel PP00-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 6 | 14 | 84 | 14
- cijev PHDE  60 mm |  |  | m | 117 | 25 | 2925 | 25
- cijev PHDE  40 mm |  |  | m | 4 | 20 | 80 | 20
- cijev CS 50 |  |  | m | 28 | 10 | 280 | 10
- cijev CS 25 |  |  | m | 10 | 8 | 80 | 8
|  | UKUPNO: |  |  |  | 11577
5. INSTALACIJSKI VODOVI
5.1. Dobava materijala te izrada rasvjetne instalacije vodom PP-Y 3x1,5 mm2. Vod se polaže na kabelsku trasu, u instal. cijevi kroz betonske zidove, podžbukno u prethodno izrađene žljebove u zidovima i plafonima te kroz KNAUF pregradne zidove. Stavkom se obuhvaća i izrada odgovarajućih žljebova u pregradnim zidovima i plafonima.
Ukupno se polaže po rasvjetnom mjestu:
- 6,1 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 1,7 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po rasvjetnom mjestu.
|  |  | kom | 292 | 70 | 20440 | 70
5.2. Isto kao st. 5.1. samo za priključak ventilatora u sanit. čvorovima
|  |  | kom | 2 | 70 | 140 | 70
5.3. Isto kao stavka 5.1. samo za instalaciju za daljinski isklop.
Ukupno se polaže po isklopniku:
- 10 m PP00-Y 3 x2,5 mm2
- 18 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 2,5 m CS 20
|  |  | kom | 4 | 226 | 904 | 226
5.4. Isto kao stavka 5.1. samo za instalaciju u garaži, agregatnici i kotlovnici. Instalacija se polaže nadžbukno na odstojne obujmice.
Ukupno se polaže po rasvjetnom mjestu:
- 5,3 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 0,5 m CS 20
|  |  | kom | 16 | 63 | 1008 | 63
5.5. Dobava materijala te izrada instalacije utičnica i EGV vodom PP-Y 3x2,5 mm2. Vod se polaže na kabelsku trasu, u instal. cijevi kroz betonske zidove, podžbukno u prethodno izrađene žljebove u zidovima te kroz KNAUF pregradne zidove. Stavkom se obuhvaća i izrada odgovarajućih žljebova u pregradnim zidovima.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 7,8 m PP-Y 3x2,5 mm2
- 5,4 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 179 | 105 | 18795 | 105
5.6. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju u garaži, agregatnici i kotlovnici koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 6,5 m PP-Y 3x2,5 mm2
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 5 | 87 | 435 | 87
5.7. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju u garaži i kotlovnici koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 8 m PP-Y 5x2,5 mm2
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 2 | 130 | 260 | 130
5.8. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju priključka isklopnika pred agregatnicom i pred kotlovnicom koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po isklopniku:
- 5 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 62 | 124 | 62
5.9. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju 24 V u garaži koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 5 m PP-Y 2x2,5 mm2
- 2 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 3 | 95 | 285 | 95
5.10. Dobava materijala te izrada instalacije
izjednačenja potencijala. Po jednoj kupaoni će se ugraditi slijedeći materijal:
- 1 kom. kutija PS sa sabirnicom i poklopcem
- 6 m voda P-Y 1x2,5 mm2
- 9 m voda P-Y 1x6 mm2
- 12 m inst.cijevi CS20
Komplet sa obujmicama za cijevi, potrebnim štemanjem te spajanjem na glavni razdjelnik.
|  |  | kom | 4 | 190 | 760 | 190
5.11. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak pogona za otvaranje posmičnih dvorišnih vratiju. Ukupno se ugrađuje slijedeći instalacijski materijal:
PP00-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 45 | 13 | 585 | 13
PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 108 | 15 | 1620 | 15
- cijev PHDE  60 mm |  |  | m | 40 | 25 | 1000 | 25
- cijev PHDE  40 mm |  |  | m | 30 | 20 | 600 | 20
- cijev CS 40 |  |  | m | 5 | 10 | 50 | 10
- cijev CS 25 |  |  | m | 6 | 6 | 36 | 6
5.12.Isto kao st. 5.5. samo instalacija za napajanje klimatizera, ventilatora i klimakomora vodom PP-Y 3x1,5 mm2. Po jednom uređaju se ugrađuje:
- 13 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 7 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 16 | 152 | 2432 | 152
5.13. Isto kao st. 5.5. samo za priključak klimatizera. Po jednom uređaju se ugrađuje:
- 17 m PP-Y 3x2,5 mm2
- 8 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 1 | 190 | 190 | 190
5.14. Isto kao st. 5.5. samo za međusobno povezivanja ventilatora i regulatora brzine te klimakomore i regulatora brzine. Ugrađuje se:
- 9 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 6 m inst. cijevi CS20
|  |  | kom | 7 | 110 | 770 | 110
5.15. Isto kao st. 5.5. samo za međusobno povezivanje unutarnje i vanjske klima jedinice. Ugrađuje se:
- 11 m PP-Y 5x1,5 mm2
- 10 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 9 | 157 | 1413 | 157
5.16. Isto kao st. 5.5. samo za napajanje kalorifera i ventilatora u nadžbuknoj izvedbi na odstojnim obujmicama u garaži. Ugrađuje se prosječno:
- 12 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 168 | 336 | 168
5.17. Isto kao st. 5.15. u nadžbuknoj izvedbi na odstojnim obujmicama u garaži. Ugrađuje se prosječno:
- 6 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 90 | 180 | 90
5.18.Dobava i ugradnja kabelskih limenih staza PK 200 komplet sa djelovima za spajanje, učvrščenje i skretanje
|  |  | m | 36 | 75 | 2700 | 75
|  | UKUPNO: |  |  |  | 55063
6. INSTALACIJA EMP KOTLOVNICE
6.1. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak plamenika, crpki, vodom PP00-Y 3x1,5 mm2. Vodovi se polažu po zidu na odstojne obujmice, kroz inst. cijevi u podu i u plastične kanalice. Komplet sa potrebnim spajanjem, polaže se po priključnom mjestu:
- 10 m PP00-Y 3x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 3 | 115 | 345 | 115
6.2. Isto kao st. 6.1. samo sa slijedećim materijalom:
- 13,5 m PP00-Y 4x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 4 | 140 | 560 | 140
6.3. Isto kao st. 6.1. samo za priključak plamenika i uređaja za održavanje tlaka ,sa slijedećim materijalom:
- 8,5 m PP00-Y 5x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 2 | 165 | 330 | 165
6.4. Isto kao st. 6.1. samo za priključak osjetnika sa slijedećim materijalom:
- 8 m LiyCy 2x0,6 mm
- 3 m inst. cijevi CS 20
- 3 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 5 | 120 | 600 | 120
6.5. Isto kao st. 6.1. samo za priključak EMPV sa slijedećim materijalom:
- 15 m LiyCy 3x0,6 mm
- 4 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 2 | 170 | 340 | 170
6.6. Dobava svog potrebnog materijala – čelične pocinčane trake 20x3 mm te izrada instalacije za zaštitu od dodirnog napona i statičkog elektriciteta povezivanjem svih kovinskih dijelova na uzemljivač u agregatnici. Traka se polaže po zidu strojarnice na odgovaraluće nosače. Kovinski dijelovi se spajaju na traku ili istom trakom ili vodićem P/F 6 mm2 sa stopicama ili pokositrenom bakrenom pletenicom odgovarajućeg presjeka. Sve komplet obračunato po metru duljine trake.
|  |  | m | 18 | 45 | 810 | 45
|  | UKUPNO: |  |  |  | 2985
7. PREKIDAČI I UTIČNICE
7.1. Dobava i ugradnja podžbuknih običnih rasvjetnih prekidača 10 A kao GEWISS u odgovarajućoj boji (za ND i OD) komplet sa razvodnom kutijom i izradom rupe u zidu za ugradnju.
|  |  | kom | 98 | 54 | 5292 | 54
7.2.. Isto kao st. 7.1. samo serijskih prekidača
|  |  | kom | 18 | 56 | 1008 | 56
7.3. Isto kao st. 7.1. samo izmjeničnih prekidača
|  |  | kom | 14 | 59 | 826 | 59
7.4. Isto kao st. 7.1. samo križnih prekidača
|  |  | kom | 1 | 63 | 63 | 63
7.5. Isto kao st. 7.1. samo modularna kutija sa tri prekidača
|  |  | kom | 2 | 98 | 196 | 98
7.6. Isto kao st. 7.1. samo prekidač 16 A sa signalnom svjetiljkom (za EGV)
|  |  | kom | 4 | 60 | 240 | 60
7.7. Dobava i ugradnja nadžbuknih običnih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 3 | 37 | 111 | 37
7.8. Dobava i ugradnja nadžbuknih serijskih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 1 | 41 | 41 | 41
7.9. Dobava i ugradnja nadžbuknih izmjeničnih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 2 | 43 | 86 | 43
7.10.Dobava i ugradnja podžbuknih šuko utičnica 16 A kao GEWISS u odgovarajućoj boji (za ND i OD) komplet sa razvodnom kutijom i izradom rupe u zidu za ugradnju.
|  |  | kom | 72 | 95 | 6840 | 95
7.11.Isto kao st. 7.10. samo modularna kutija sa dvije utičnice
|  |  | kom | 27 | 125 | 3375 | 125
7.12.Isto kao st. 7.10. samo modularna kutija sa tri utičnice
|  |  | kom | 54 | 160 | 8640 | 160
7.13.Isto kao st. 7.10. samo utičnica sa poklopcem
|  |  | kom | 13 | 95 | 1235 | 95
7.14.Isto kao st. 7.10. samo utičnica trostrukih kao REHAU za ugradnju u plastični parapetni razvodni kanal, komplet sa svim potrebnim dijelovima.
|  |  | kom | 7 | 96 | 672 | 96
7.15.Dobava i ugradnja utičnica zidnih sa zaštitnim kontaktom IP 44
|  |  | kom | 5 | 31 | 155 | 31
7.16.Isto kao st. 7.15. samo utičnica trofazna zidna
|  |  | kom | 2 | 85 | 170 | 85
7.17.Isto kao st. 7.15. samo utičnica zidna za 24 V kao GEWISS 62538 u zaštiti IP 44 sa pripadajućim utikačem
|  |  | kom | 3 | 85 | 255 | 85
7.18. Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za daljinski isklop u nuždi
|  |  | kom | 4 | 150 | 600 | 150
7.19. Isto kao st. 7.18. samo tipkalo u zaštiti IP 67
|  |  | kom | 2 | 175 | 350 | 175
7.20.Dobava i isporuka investitoru jednofaznog UPS uređaja sa slijedećim svojstvima:
- snaga 600 VA
- ON – LINE tehnologija
- Dvostruka konverzija
- Sinusni oblik napona
- Autonomija cca 6 min
- Automatska premosnica bez prekida za slučaj kvara
- Ulazni napon cca 120 – 276 V
- Frekvencija 50 Hz – samodetekcija
- Harmonička izobličenja: za linearna <4% i za nelinearna opterećenja <6%
- Preopterećenje trajno 10%
- Bučnost < 40dB
- Automatski test baterija
|  |  | kom | 1 | 5100 | 5100 | 5100
7.25. Dobava i ugradnja parapetnih plastičnih kanalica sa poklopcem i uzdužnom limenom pregradom, za ugradnju utičnica. Kanal je kao tipa REHAU BK i u njega se ugrađuju šuko i komunikacijske utičnice, komplet sa svim potrebnim priborom.
|  |  | m | 6 | 80 | 480 | 80
|  | UKUPNO: |  |  |  | 35735
8. SVIJETILJKE
8.1. Dobava i ugradnja fluorescentnih svjetiljki kao THORN PUNCH BD60 136 CP komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 53 | 367 | 19451 | 367
8.2. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PUNCH ALU 136 CP komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 9 | 328 | 2952 | 328
8.3. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PUNCH ALU 236 komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 1 | 570 | 570 | 570
8.4. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN CLUB 2D 16W komplet sa odgovarajućim kompakt žaruljama
|  |  | kom | 8 | 575 | 4600 | 575
8.5. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN CLUB 2D 28 W komplet sa odgovarajućim kompakt žaruljama
|  |  | kom | 11 | 985 | 10835 | 985
8.6. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PRISMA XS 2x35 W komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 2 | 2430 | 4860 | 2430
8.7. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PRISMA XS 2x28W komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 7 | 2220 | 15540 | 2220
8.8.Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao BEGA 5124 2x26W IP44 komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 3 | 1230 | 3690 | 1230
8.9.Dobava i ugradnja fluorescentnih panik svjetiljki sa natpisom, komplet sa FC 8W za 3 sata autonomije kao THORN EXB 96003965
|  |  | kom | 42 | 640 | 26880 | 640
8.10.Dobava i ugradnja fluorescentnih panik svjetiljki, komplet sa FC 8W za 3 sata autonomije kao THORN EXB 96004996 IP65
|  |  | kom | 3 | 790 | 2370 | 790
8.11.Dobava i ugradnja svjetiljki za ugradnju iznad ogledala u sanit. čvoru ESEDRA GLOBAL 335604 F% komplet sa kompakt žaruljom od 13 W.
|  |  | kom | 20 | 330 | 6600 | 330
8.12.Dobava i ugradnja svjetiljki (kao NLS 60) sa plavim sjenilom (staklom) za noćno svjetlo i ugradnju na plafon sa žaruljom od 15W.
|  |  | kom | 2 | 465 | 930 | 465
8.13.Dobava i ugradnja svjetiljki kao GUZZINI Ellipse System 5790 26 W zaštiti IP54 komplet sa kompakt žaruljom
|  |  | kom | 1 | 1250 | 1250 | 1250
8.14.Dobava i ugradnja svjetiljki kao GUZZINI 5633 QT-DE 150 W u zaštiti IP44 komplet sa žaruljama
|  |  | kom | 2 | 930 | 1860 | 930
8.15.Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao THORN EUROPROOF 2001 118 22148973 u zaštiti IP67 sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 1 | 590 | 590 | 590
8.16.Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao RC LUCE OPTILUX 77 ENS 318 komplet sa fluo. cijevima 3000 K
|  |  | kom | 45 | 443 | 19935 | 443
8.17. Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao RC LUCE OPTILUX 77 ENS 418 komplet sa fluo. cijevima 3000 K
|  |  | kom | 4 | 410 | 1640 | 410
8.18. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI CCT 5403 + 4729 2x26 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 21 | 430 | 9030 | 430
8.19. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI ES 52111 2x18 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 8 | 520 | 4160 | 520
8.20. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI ES 52101 2x10 (15) W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 14 | 410 | 5740 | 410
8.21.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TEP PS 100 u zaštiti IP44 komplet sa žaruljom
|  |  | kom | 2 | 1240 | 2480 | 1240
8.22.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TEP PS 60 u zaštiti IP44 komplet sa žaruljom
|  |  | kom | 7 | 1230 | 8610 | 1230
8.23.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI CCT 54044 + 47292 2x42 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 2 | 780 | 1560 | 780
8.22.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 236 D u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 6 | 330 | 1980 | 330
8.23.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 118 K u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 4 | 250 | 1000 | 250
8.24.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 136 K u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 2 | 285 | 570 | 285
|  | UKUPNO: |  |  |  | 159683
9. DIESEL ELEKTRIČKO POSTROJENJE
9.1.Dobava, transport, ugradnja i spajanje diesel električkog postrojenja za automatsko rezervno napajanje trošila kao KONČAR SP-Q30.A1 snage 31/34 kVA opremljenim vodom hlađenim motorom brzine 1500 min-1 i kompletiranim sa svom standardnom opremom.
Postrojenje treba opremiti dodatnim elementima:
 ispušnim loncem kao tipa PP35/DN65 – KOMET, Prelog (ugrađuje se umjesto standardnog) komplet sa ispušnim cjevovodom duljine cca 2000 mm, sa prirubnicama, prolazom kroz zid, toplinskom izolacijom te pričvsnim materijalom
 opremanjem razdjelnika postrojenja sa jednim jednofaznim izvodom od 16 A za vlastitu potrošnju agregatnice
Sve kopletno sa opremanjem pogonskog stroja gorivom, uljem i rashladnom tekućinom te formiranjem baterije. Ispitivanje puštanje postrojenja u probni rad, primopredaja te predaja investitoru dokumentacije, atesta i ispitnih listova.
|  |  | kom | 1 | 104250 | 104250 | 104250
9.2.Isporuka i postavljanje na zid uputa za pružanje prve pomoći kod strujnog udara, jednopolne sheme postrojenja i pločica upozorenja, sve u posebnoj zaštiti u skladu sa mjestom ugradnje.
|  |  | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
9.3.Isporuka i ugradnja aparata za početno gašenje požara suhim prahom kapaciteta prema požarnom opterećenju, na odgovarajuće mjesto u prostoru agregatnice.
|  |  | kom | 1 | 700 | 700 | 700
9.4.Dobava i postava ispred razdjelnika agregata gumene atestirane izolacijske prostirke od 1 m2
|  |  | kom | 1 | 250 | 250 | 250
9.5.Dobava i isporuka ručne krilne crpke za pretakanje
goriva iz bačava
|  |  | kom | 1 | 3600 | 3600 | 3600
9.6. Dobava i ugradnja fiksne protukišne žaluzine sa zaštitnom mrežom za ulazni i izlazni zrak na pročelju građevine, kao tipa FŽ 585x900 mm – Klimaoprema, Samobor
|  |  | kom | 2 | 1350 | 2700 | 1350
9.7. Dobava i ugradnja kulisnog prigušivača buke ulaznog zraka, mjera: 600x900x1500 mm usklađenog sa važećim normama za buku i podacima ugrađenog postrojenja, komplet sa pričvrsnim i spojnim elementima
|  |  | kom | 1 | 2800 | 2800 | 2800
9.8. Isto kao st.9.7. samo za izlazni zrak mjera: 600x900x1200 mm
|  |  | kom | 1 | 2600 | 2600 | 2600
9.9. Dobava svog potrebnog materijala – čelične pocinčane trake 20x3 mm te izrada instalacije za zaštitu od dodirnog napona i statičkog elektriciteta povezivanjem svih kovinskih dijelova na uzemljivač u agregatnici. Traka se polaže po zidu strojarnice na odgovaraluće nosače. Kovinski dijelovi se spajaju na traku ili istom trakom ili vodićem P/F 6 mm2 sa stopicama ili pokositrenom bakrenom pletenicom odgovarajućeg presjeka. Sve komplet obračunato po metru duljine trake.
|  |  | m | 18 | 70 | 1260 | 70
9.10. Dobava svog potrebnog materijala – čelične
pocinčane trake 30x4 mm te izrada spojeva prema vanjskom uzemljivaču uz potrebno probijsnje i krpsnje zidova. Spojni vod je duljine 5m.
|  |  | kom | 2 | 65 | 130 | 65
|  | UKUPNO: |  |  |  | 119290
10. VANJSKA RASVJETA
10.1. Dobava i ugradnja čeličnih vruće cinčanih rasvjetnih stupova na betonske temelje, visine 6 m kao KORS 2B-700-3, Dalekovod Zagreb
|  |  | kom | 6 | 2950 | 17700 | 2950
10.2.Dobava i ugradnja na rasvjetni stup te spajanje svjetiljke kao GAMALUX LVC – 06 TEP komplet sa predspojnom spravom, žaruljom NAV-E 70/E te nasadnikom tipa B i nagibom svjetiljke od 15o.
|  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
10.3.Isto kao st. 10.2. samo sa nasadnikom tipa A i pripadajućim vruće cinčanim krakom LVC – 06 za učvršćenje na zid
|  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
10.4.Isto kao st. 10.2. samo sa nasadnikom tipa A i pripadajućim vruće cinčanim krakom LVC – 06 za učvršćenje na postojeći bet. stup, komplet sa odgovarajućom vruće cinčanom obujmicom i ostalim montažnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 930 | 930 | 930
10.5.Dobava, ugradnja i spajanje rasvjetnog ormarića u rasvjetni stup kao TEP RM -1
|  |  | kom | 6 | 280 | 1680 | 280
10.6.Dobava materijala te izrada ožićenja rasvjetnih stupova vodom PP-Y 3x2.5 mm2
|  |  | kom | 6 | 150 | 900 | 150
10.7.Dobava materijala te spajanje rasvjetnog stupa na uzemljivač Fe-Zn trakom 25x4mm prosječne duljine 2 m komplet sa križnom spojnicom koju nakon vijčanog stezanja zaliti bitumenom
|  |  | kom | 6 | 60 | 360 | 60
10.8.Dobava i ugradnja plastičnog ormarića na betonski rasvjetni stup uz primjenu odgovarajućeg pričvrsnog materijala te njegovo spajanje. Ormarić je kao GEWISS EUROBLOC 68017 u zaštiti IP66 opremljen uvodnicama za ulaz i izlaz kabela te rastalnim osiguračem od 10 A
|  |  | kom | 1 | 550 | 550 | 550
10.9.Dobava i ugradnja vruće cinčanih profiliranih štitnika kabela na betonski rasvjetni stup. Štitnik se ugrađuje u dva dijele: ispod i iznad ormarića iz stavke 9.8., u ukupnoj duljini od 3 m
|  |  | kom | 1 | 300 | 300 | 300
10.10.Dobava materijala te izrada instalacije priključka svjetiljke na betonskom stupu. Kabel PP-Y 3x2,5 mm2 je duljine 6,5 m i polaže se po stupu uz primjenu odgovarajućih obujmica. Sve komplet sa spajanjem na ormariću i u svjetiljki
|  |  | kom | 1 | 100 | 100 | 100
10.11.Dobava kabela PP00-Y 5x4 mm2, rezanje na djelove odgovarajuće duljine te polaganje u već iskopani jarak ili provlačenje kroz postavljene cijevi, uvod u rasvjetni stup i spajanje po sistemu «ulaz-izlaz», uvod i spajanje u razdjelniku. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 5x4 mm2 |  |  | m | 255 | 20 | 5100 | 20
- cijevi PHDE  60 |  |  | m | 47 | 24 | 1128 | 24
- CS 40 |  |  | m | 8 | 8 | 64 | 8
10.12.Otpajanje postojećeg rasvjetnog stupa na zapadnom dijelu kompleksa te njihovo priključenje na novu mrežu P.P. Radove usuglasiti sa predstavnicima Distribucije.
|  |  | kom | 2 | 250 | 500 | 250
10.13. Dobava materijala te izrada instalacije za napajanje svjetiljki vodovima PP-Y 3x2,5 mm2 (svj. na pročelju) koji se polaže na predviđene kabelske trase i u instalacijske cijevi. Ukupno se polaže:
- PP-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 119 | 8 | 952 | 8
- CS 20 |  |  | m | 20 | 6 | 120 | 6
10.14. Isto kao st. 10.13. samo kabela PP00-Y 5x2,5 mm2 (svj. u nadstrešnici) koji se polaže kroz instalacijske cijevi i na obujmicama. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 63 | 11 | 693 | 11
- cijevi PHDE  60 |  |  | m | 14 | 24 | 336 | 24
- CS 25 |  |  | m | 8 | 7 | 56 | 7
10.15. Isto kao st. 10.13. samo kabela PP00-Y 12x2,5 mm2 koji se polaže na predviđene kabelske trase i instalacijske cijevi. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 12x2,5 mm2 |  |  | m | 48 | 19 | 912 | 19
- CS 40 |  |  | m | 4 | 8 | 32 | 8
10.16.Dobava i polaganje plastične trake upozorenja iznad kabelskih trasa prilikom zatrpavanja i to na dubinu od 30 cm
|  |  | m | 300 | 3 | 900 | 3
10.17. Izrada instalacije za ugradnju fotosenzora:
- fotosenzor (kao Moeller) |  |  | kom | 1 | 450 | 450 | 450
- PP-Y 3x1,5 mm2 |  |  | m | 7 | 8 | 56 | 8
- CS 20 |  |  | m | 4 | 6 | 24 | 6
10.18.Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljki na konstrukciju nadstrešnice kao TEP L2302 158 K komplet sa fluo. cijevima 2500K
|  |  | kom | 7 | 320 | 2240 | 320
10.19.Dobava i ugradnja prekidača za rasvjetu nadstrešnice kao GEWISS 70401 IP 65
|  |  | kom | 2 | 45 | 90 | 45
10.20.Dobava sveg potrebnog materijala te izrada, ugradnja i spajanje upravljačkog razdjelnika vanjske rasvjete. Ormarić je nadgradni od plastike sa ugrađenim 5 kom jednopolnih preklopki 1-0-2, 10A
|  |  | kom | 1 | 600 | 600 | 600
10.21.Dobava i polaganje, u predhodno iskopane jarke, čelične pocinčane trake 30x4 mm, spajanje sa svim drugim uzemljivačima uz primjenu križnih spojnica koje nakon pritezanja zaliti vrućim bitumenom. Sve komplet sa svim potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine trake
|  |  | m | 200 | 13 | 2600 | 13
10.22.Dobava potrebnog materijala te izrada premoštenja kovinske ograde kompleksa sa uzemljivačem, čeličnom pcinčanom trakom 25x4 mm prosječne duljine 2 m. Spoj sa uzemljivačem izvesti križnom spojnicom koju nakon pritezanja zaliti vrućim bitumenom. Spoj sa ogradom izvršiti zavarivanjem uz minimalnu duljinu zavara od 100 mm. Zavareno mjesto obraditi, temeljito očistiti i antikorozivno zaštititi.
|  |  | kom | 12 | 30 | 360 | 30
|  | UKUPNO: |  |  |  | 50893
C. INSTALACIJE SLABE STRUJE
11. RADOVI ZA PRIKLJUČAK GRAĐEVINE NA TELEFONSKU MREŽU
11.1. Dobava u ugradnja u predhodno iskopani jarak:
PHDE cijevi ø 60 mm |  |  | m | 84 | 24 | 2016 | 24
PVC cijevi ø 110 mm |  |  | m | 50 | 25 | 1250 | 25
PVC cijevi ø 80 mm |  |  | m | 18 | 18 | 324 | 18
11.2.Dobava i ugradnja u pripremljene žljebove u zidu:
instal. cijevi CS 50 |  |  | m | 15 | 10 | 150 | 10
instal. cijevi CS 60 |  |  | m | 8 | 11 | 88 | 11
11.3.Rezanje i ovod postojećeg tel. kabela TK 10 4x15x0,6 mm u tel. zdenac
|  |  | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
11.4.Dobava i uvlačenje, kroz već ugrađene cijevi, tel. kabela TK 59-50 4x15x0,6 mm, polaganje po kabelskoj trasi te uvod i spajanje u GKO s jedne strane i spajanje na postojeći kabel u kabelskom zdencu uz uporabu spojnice RAYCHEM XADA 43/8, s druge strane. Sve komplet sa potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine kabela
|  |  | m | 34 | 21 | 714 | 21
11.5.Dobava i uvlačenje kroz cijevi voda P/M 1x16 mm2 te spajanje s jedne strane na uzemljivač u tel. zdencu a s druge strane na GKO. Sve komplet sa potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine voda
|  |  | m | 50 | 8 | 400 | 8
|  | UKUPNO: |  |  |  | 5442
12. STRUKTURNO KABLIRANJE
12.1. Dobava te ugradnja vodova za strukturno kabliranje tipa UTP CAT5 100 MHz na kabelske trase, u plastične kanalice i podžbukno u instalacijske cijevi.
Ukupno se polaže:
|  |  | m | 3100 | 16 | 49600 | 16
12.2.Dobava i ugradnja podžbukne modularne priključnice za 4 modula sa ugradnjom dvije RJ 45 – 100 MHz priključnice kao IBM , komplet sa kutijom, nosivim okvirom, vanjskim okvirom, dva slijepa poklopca i spajanjem. Utičnice su opremljene raznobojnim blendama radi onemugućavanja pogrešnog priključenja.
|  |  | kom | 72 | 195 | 14040 | 195
12.3.Isto kao st. 10.2. samo priključnice za ugradnju u parapetne plastične kanale
|  |  | kom | 14 | 195 | 2730 | 195
12.4.Dobava materijala te izrada instalacije analognog priključka za telefon. Ukupno se ugrađuje:
- 15 m voda IY(St)Y 2x2x0,6 mm
- 6 m inst. cijevi CS 20
- 1 kom p/ž tel. utičnica RJ12
Sve komplet sa spajanjem
|  |  | kpl | 1 | 310 | 310 | 310
12.5. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi u betonske i pregradne zidove, u pod prije postavljanja estriha, u pregradne zidove od KNAUF-a, komplet sa potrebnim štemanjem žljebova u pregradnim i betonskim zidovima te ugradnjom razvodnih kutija:
- CS 25 |  |  | m | 870 | 10 | 8700 | 10
- CS 32 |  |  | m | 320 | 12 | 3840 | 12
12.6. Dobava i ugradnja podnih razvodnih kutija prije postavljanja estriha mjera 150x250x50 mm kompletsa poklopcem te uvod instalacijskih cijevi
|  |  | kom | 20 | 630 | 12600 | 630
12.7.Dobava i ugradnja u već pripremljene žljebove instalacijskih cijevi:
| - CS 32 |  | m | 15 | 7 | 105 | 7
| - CS 50 |  | m | 18 | 8 | 144 | 8
12.8.Dobava materijala te izrada spojnog voda između GKO i KO komplet sa potrebnim štemanjem žljebova. Ugrađuje se:
- kabel UTP CAT5 |  |  | m | 150 | 15 | 2250 | 15
- kabel IY(St)Y 20x4x0,6mm |  | m 30 | m | 30 | 17 | 510 | 17
- vod P/M 1x16 mm |  |  | m | 30 | 10 | 300 | 10
- inst. cijevi CS 40 |  |  | m | 40 | 7 | 280 | 7
- inst. cijevi CS 25 |  |  | m | 13 | 6 | 78 | 6
12.9.Dobava i ugradnja kabelskih limenih staza komplet sa djelovima za nastavljanje, učvrščenje i skretanje:
| - PK 100 | m 13 | m | 13 | 45 | 585 | 45
| - PK 150 | m 8 | m | 8 | 70 | 560 | 70
| - PK 200 |  | m | 6 | 75 | 450 | 75
12.10.Dobava, ugradnja te spajanje slobodno stojećeg komunikacijskog serverskog razdjelnika 19 GKO veličine 42U, mjera 800x800x2000 mm opremljenog sa svom potrebnom pasivnom opremom i pričvrsnim elementima:
- 4 kom UTP PATCH panel Cat. 5 24-portni 19 1U
- 1 kom UTP PATCH panel Cat. 5 16-portni 19 1U
- 7 kom ISDN PATCH panel Cat. 3 50-portni
- 1 kom panel za optički kabel sa 8 vlakana
- 1 kom RACK razvodnik 6x220 V sa osiguračem
- 1 kom RACK polica
- 2 kom RACK vodilica
- 1 kom sabirnica za uzemljenje
- krovna ventilacija sa termo relaisima
- nosači i vodilice kabela
- 40 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1,5 m
- 20 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 0,5 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 1 m
- 20 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 1,5 m
- 15 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 0,5 m
Ostali materijal: vijci, matice, pribor za označavanje, komplet sa ožičenjem
|  |  | kpl | 1 | 39700 | 39700 | 39700
12.11. Dobava, ugradnja te spajanje slobodno stojećeg komunikacijskog serverskog razdjelnika 19 KO veličine 29U, mjera 800x800x1400 mm opremljenog sa svom potrebnom pasivnom opremom i pričvrsnim elementima:
- 4 kom UTP PATCH panel Cat. 5 24-portni 19 1U
- 1 kom ISDN PATCH panel Cat. 3 50-portni
- 1 kom panel za optički kabel sa 8 vlakana
- 1 kom RACK razvodnik 6x220 V sa osiguračem
- 1 kom RACK polica
- 2 kom RACK vodilica
- 1 kom sabirnica za uzemljenje
- krovna ventilacija sa termo relaisima
- nosači i vodilice kabela
- 40 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1,5 m
Ostali materijal: vijci, matice, pribor za označavanje, komplet sa ožičenjem
|  |  | kpl | 1 | 19220 | 19220 | 19220
12.12. Dobava i ugradnja pozivnog zvona 24V
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
12.13. Dobava i ugradnja pozivnog podžbuknog tipkala komplet sa kutijom i spajanjem
|  |  | kom | 4 | 65 | 260 | 65
12.14. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak pozivnog zvona. Instalacija se izvodi vodom PP-Y 3x1,5 mm2 kroz inst. cijevi i po kabelskim stazama komplet sa spajanjem i potrebnim razvodnim kutijama. Ukupno se polaže:
- PP-Y 3x1,5 mm2 |  | m 27 |  |  | 9 |  | 9
- CS20 |  |  | m | 23 | 6 | 138 | 6
|  | UKUPNO: |  |  |  | 156550
13. RTV ANTENSKA INSTALACIJA
13.1. Dobava te ugradnja antenskih vodova kao KOKA 2200 HIRSCHMANN na kabelske trase i kroz instalacijske cijevi u beton i kroz pregradne zidove, komplet sa potrebnim štemanjem žljebova u pregradnim zidovima.
Ukupno se polaže:
- KOKA 2200 |  |  | m | 180 | 13 | 2340 | 13
- inst. cijevi CS 20 |  |  | m | 63 | 6 | 378 | 6
- inst. cijevi CS 25 |  |  | m | 32 | 7 | 224 | 7
13.2. Dobava i ugradnja RTV utičnice podžbukne kao DELTA SEA 2400 komplet sa kutijom i spajanjem.
|  |  | kom | 7 | 65 | 455 | 65
13.3.Dobava i ugradnja sat. antene i pripadajuće opreme kao:
- 1 kom sat. ant. OFS 105AI GIBERTI
- 1 kom LNB multi nosač GIBERTINI
- 2 kom HIR.CS400 LNB QUATRO
- 1 kom antena log.UHF/VHF (K5-12,21-69)
- 1 kom HIR.CKR 9800 ND multisw.9/8 IZ
- 1 kom ant. ispravljač 12V, 150 mA, MKE
- 1 kom ant. pojačalo SPP 1, 12V, 20dB, MKE
- 1 kom pl. ormarić GEWISS 44211 mjera 460x380x120 mm
Sve kompletno sa spajanjem i ispitivanjem
|  |  | kom | 1 | 7800 | 7800 | 7800
13.4. Dobava i ugrdnja čelične pocinčane cijevi ø 2" kao nosača radio antene, duljine 5,5 m komplet sa elementima za učvrščenje u AB stup i 3 zatege od čeličnog inox užete sa pripadajućim inox steznicama. Sve komplet ugrađeno sa ostalim pričvrsnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 650 | 650 | 650
13.5.Isto kao stavka 13.4. samo za RTV antene
|  |  | kom | 1 | 200 | 200 | 200
13.6. Dobava i ugradnja u betonski zid instalacijske cijevi CS 40 prosječne duljine 4 m, za prolaz antenskih vodova
|  |  | kom | 3 | 32 | 96 | 32
13.7. Dobava i ugradnja u bet. zid cijevi CS 40 za buduću ugradnju radi antenskih vodova od 1. kata do krova. Prosječna duljina cijevi je 14 m. Sve komplet
sa potrebnim štemanjem žljeba u bet. zidu.
|  |  | kom | 3 | 140 | 420 | 140
13.6. Dobava i ugradnja u zid plastične razvodne kutije sa poklopcem 150x150x50 mm za uvod cijevi iz st. 11.6. u prostoru br. 1
|  |  | kom | 1 | 50 | 50 | 50
|  | UKUPNO: |  |  |  | 12613
D. ZAŠTITA OD PRENAPONA
14. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
14.1. Dobava materijala te izrada hvataljki na krovu objekta. Hvataljka je od čel. poc. trake 20x3mm postavljena na odgovarajuće krovne nosače . Hvataljku povezati sa spojnicama na oluke, limene opšave i antenske stupove te sidrene zatege. Sve komplet sa nosačima (1 kom/m), križnim i posebnim spojnicama te ostalim standardnim materijalom, obračunato po metru hvataljke
|  |  | m | 52 | 45 | 2340 | 45
14.2.Isto kao st. 14.1. samo na ravnom dijelu krova obračunato i sa nosačima i bet. pogačicama:
- na «L» nosače postavljene po parapetnom zidu s unutarnje strane (1kom/m) |  | m 72 |  |  | 37 |  | 37
- na «T» nosače na betonske
pogačice (1kom/m) |  |  | m | 15 | 53 | 795 | 53
14.3. Dobava materijala i izrada gromobranskih odvoda od Fe-Zn trake 20x3mm. Traka se postavlja vertikalno po pročelju građevine na odgovarajućim nosačima (1 kom/m).
Sve komplet sa nosačima i spajanjem, prosj. duljine 7,3 m.
|  |  | kom | 8 | 150 | 1200 | 150
14.4.Dobava i ugradnja štitnika trake spojnih vodova, načinjenih od profiliranog lima i vruće cinčanih duljine 2100 mm, komplet sa pričvrsnim materijalom.
|  |  | kom | 8 | 90 | 720 | 90
14.5.Isto kao st. 14.3. samo se ugrađuje u vertikalni AB serklaž prilikom betoniranja, prosječne duljine 10m
|  |  | kom | 2 | 120 | 240 | 120
14.6. Dobava materijala te izrada spojnih vodova od Fe-Zn 30x4 mm trake od mjernog spoja do uzemljivača uz spajanje sa armaturom, prosječne duljine 4,5 m sa izradom mjernih spojeva. Komplet sa spojnicama koje nakon pritezanaja zaliti vrućim bitumenom i ostalim sitnim standardnim materijalom.
|  |  | kom | 10 | 50 | 500 | 50
14.7. Dobava materijala te izrada spojnih vodova od Fe-Zn 30x4 mm trake od uzemljivača do spoja sa vertikalnim olukom, prosječne duljine 3 m koplet sa izradom spojeva na oluk.
|  |  | kom | 4 | 60 | 240 | 60
14.8. Dobava materijala te izrada uzemljivača od Fe-Zn 30x4 mm trake polaganjem u zemljene jarke. Sve križne spojnice u zemlji nakon pritezanja zaliti vrućim btumenom. Komplet sa svim standardnim spojnim materijalom
|  |  | m | 170 | 13 | 2210 | 13
14.9. Isto kao st. 14.8. samo se uzemljivač ugrađuje u temelje prilikom gradnje i povezuje na armaturu
|  |  | m | 15 | 13 | 195 | 13
14.10. Isto kao st.14.8. samo sa polaganjem u zemlju oko uljnog gospodarstva na dubini oko 80 cm, komplet sa spajanjem spremnika na dva mjesta sa uzemljivačem te spajanjem na dva mjesta na uzemljivač zapadnog dijela objekta i na odušnik. Nakon spajanja spojeve antikorozivnim premazom zaštititi. Sve komplet po metru uzemljivača.
|  |  | m | 25 | 13 | 325 | 13
14.11. Dobava materijala te izrada premosnica na poklopcima spremnika, na poklopcu šahta, na prirubnicama, ventilima i ostaloj armaturi. Za premosnice primijeniti bakrene pokositrene pletenice odgovarajućeg presjeka.
|  |  | kpl | 1 | 200 | 200 | 200
14.12. Dobava materijala te izrada i ugradnja u betonski temelj uređaja za uzemljenje autocisterni. Uređaj je izrađen od čeličnog «U» profila, sklopke 0-1 u «S» izvedbi, limene zaštitne «haube» te spojnog kabelskog voda P/F 25 mm2 sa pripadajućom vijčanom stezalicom i kukom za ovješenje. Svi čelični djelovi moraju biti vruće cinčani i prikladno obojani. Sve komplet sa povezivanjem na uzemljivač i temeljenjem.
|  |  | kom | 1 | 2000 | 2000 | 2000
|  | UKUPNO: |  |  |  | 10965
E. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1.1.Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 80 cm. Prije polaganja kabela, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog kanala.
|  |  | m | 465 | 55 | 25575 | 55
1.2.Dobava, doprema i zasipanje te nabijanje ispod i iznad kabela i uzemljivača - ilovače u dva sloja od po 10 cm.
|  |  | m3 | 37 | 140 | 5180 | 140
1.3.Štemanje niše u betonskom zidu za razdjelnike. Niša je prosječne veličine: 400x750x120 mm
|  |  | kom | 3 | 195 | 585 | 195
1.4.Štemanje žljebova u betonskom zidu mjera
 6x4 cm |  |  | m | 14 | 10 | 140 | 10
 11x7 cm |  |  | m | 13 | 15 | 195 | 15
 27x7 cm |  |  | m | 7 | 20 | 140 | 20
1.5.Probijanje međukatne konstrukcije te izrada otvora mjera:
 25x7 cm |  |  | kom | 2 | 90 | 180 | 90
 11x7 cm |  |  | kom | 2 | 60 | 120 | 60
1.6.Razbijanje betonske podloge nakon skidanja estriha te iskop rupe radi izrade šahta. Rupa će biti mjere 70x70x40 cm. Iskopani materijal se odvozi na deponij.
|  |  | kom | 2 | 110 | 220 | 110
1.7.Isto kao stavka 1.6. samo je rupa dubine 60 cm
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
1.8.Dobava potrebnog materijala te izrada betonskog šahta unutarnjih mjera 50x50x40 cm računajući do razine novog estriha, komplet sa izradom AB poklopca te unutarnjom obradom oko prethodno ugrađenih PHDE cijevi.
|  |  | kom | 2 | 900 | 1800 | 900
1.9.Isto kao stavka 1.8. samo je šaht dubine 50 cm
|  |  | kom | 2 | 1000 | 2000 | 1000
(jedan šaht će se izraditi u prostoru nadogradnje pa za njega ne treba iskop jer će se koristiti postojeći široki iskop za nadogradnju)
1.10.Razbijanje betonske podloge nakon skidanja estriha u širini 40 cm te iskop jarka kroz građevinu, širine 40 i dubine 30 cm te ponovno nasipanje jarka, nakon postave cijevi, uz potrebno nabijanje podloge te ponovna postava bet. podloge za estrih. Višak materijala se odvozi na deponij.
|  |  | m | 59 | 35 | 2065 | 35
1.12.Proboj zidova građevine ispod razine podova radi prolaza cijevi. Zidovi su debljine 35 cm i trba načiniti otvor sradnje mjere 30x25 cm
|  |  | kom | 5 | 200 | 1000 | 200
1.13. Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 50 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog jarka.
|  |  | m | 28 | 55 | 1540 | 55
1.14.Iskop rupa u zemlji III i IV kategorije veličine 105x105x115 cm, nakon izrade temelja, zatrpavanje uz nabijanje i odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 6 | 350 | 2100 | 350
1.15.Dobava materijala te izrada betonskog temelja dimenzije 95x95x105 cm sa ugradnjom sidrenih vijaka i cijevi za uvod kabela a sve prema detalju proizvođaća stupova
|  |  | kom | 6 | 1450 | 8700 | 1450
1.16.Radovi na gradskoj prometnici uz udgovarajuću suglasnost općinskih službi i djelomično zatvaranje prometa u toku radova:
 Rezanje asvalta motornom pilom u širini od 50 cm te razbijanje izrezane površine i odvoz materijala na deponij
|  |  | m3 | 0.2 | 650 | 130 | 650
 Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 50 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog jarka.
|  |  | m | 8 | 55 | 440 | 55
 Asvaltiranje zatrpanog i nabijenog jarka
slojem asvalta debljine 5 cm
|  |  | m2 | 4 | 90 | 360 | 90
 Razbijanje bet. površine nogostupa površine 100x90 cm uz sami potporni zid te po toj mjeri iskop rupe u zemlji III i IV kat. dubine 80 cm. Proboj potpornog zida (izrada rupe) 40x40 u debljini zida od 30 cm radi polaganja plast. cijevi. Nakon ugradnje zdenca i ugradnje cijevi, zatrpavanje uz nabijanje i odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 1 | 550 | 550 | 550
 Dobava i ugradnja montažnog telefonskog zdenca tipa D1 (90x60x70 cm) uz predhodno osiguranje odvodnje i obradu priključka cijevi i spoja sa površinom nogostupa. Zdenac opremiti teškim poklopcem (40 kN?)
|  |  | kom | 1 | 1100 | 1100 | 1100
1.17. Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, širine 70 cm i dubine uz budući zdenac 50 cm a uz potporni zid (s unutarnje strane) 150 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom. Višak materijala se odvozi na deponij
|  |  | m3 | 0.4 | 180 | 72 | 180
1.18.Iskop rupe u zemljištu III i IV kat. veličine 80x80x80 cm za ugradnju montažnog zdenca. Nakon ugradnje zdenca i cijevi izvršiti zatrpavanje i nabijanje materijala oko zdenca te odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 2 | 110 | 220 | 110
1.19. Dobava i ugradnja montažnog telefonskog zdenca tipa D0 (60x60x60 cm) uz predhodno osiguranje odvodnje i obradu priključka cijevi. Zdenac opremiti lakim poklopcem (15 kN?)
|  |  | kom | 2 | 750 | 1500 | 750
|  | UKUPNO: |  |  |  | 56062

## VATRODOJAVA (hidden)
VATRODOJAVA
1 | kpl | 1 | 11520 | 11520 | 11520
2 | kom | 1 | 6460 | 6460 | 6460
3 | kom | 59 | 430 | 25370 | 430
4 | kom | 6 | 410 | 2460 | 410
5 | kom | 8 | 430 | 3440 | 430
6 | kom | 1 | 1600 | 1600 | 1600
7 | kom | 1 | 1950 | 1950 | 1950
8 | kom | 1 | 350 | 350 | 350
9 | m | 547 | 12 | 6564 | 12
10 | m | 10 | 9 | 90 | 9
11 | m | 609 | 8 | 4872 | 8
12 | m | 10 | 7 | 70 | 7
14 | kpl | 1 | 3000 | 3000 | 3000
67746

## TERMOINSTALACIJE (hidden)
REKAPITULACIJA
1. | Instalacija centralnog grijanja …......…….…............. | [7 empty] | 136101
2. | Kotlovnica sa gospodarstvom ulja za loženje ........ | [7 empty] | 167558
3. | Klimatizacija i ventilacija …………….……....…….... | [7 empty] | 197361
4. | Automatska regulacija i upravljanje ......................... | [7 empty] | 32700
| SVEUKUPNO: | [7 empty] | 533720
- dobave i ugradbe:
1. | Instalacija centralnog grijanja
1. | Tlačno lijevani aluminijski radijatori, tip MODEX eko 600/80,
proizvod "ALUKAL", komplet sa čepovima i redukcijama,
sa slijedećim brojem članaka:
| 4 članka .................................................. |  |  |  |  | kom | 3 | 490 | 1470 | 490
| 5 članka .................................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 545 | 545 | 545
| 7 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 4 | 655 | 2620 | 655
| 8 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 710 | 4260 | 710
| 9 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 765 | 4590 | 765
| 10 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 4 | 820 | 3280 | 820
| 11 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 7 | 875 | 6125 | 875
| 12 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
| 13 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 985 | 5910 | 985
| 14 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 6 | 1040 | 6240 | 1040
| 15 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 2 | 1095 | 2190 | 1095
| 16 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 3 | 1150 | 3450 | 1150
| 18 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1260 | 1260 | 1260
| 19 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1315 | 1315 | 1315
| 20 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1370 | 1370 | 1370
| 21 članak .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1425 | 1425 | 1425
2. | Tlačno lijevani aluminijski radijatori, tip MODEX eko 1200/80,
proizvod "ALUKAL", komplet sa čepovima i redukcijama,
sa slijedećim brojem članaka:
| 5 članaka ................................................ | kom. 1 |  |  |  | kom | 1 | 945 | 945 | 945
| 8 članaka ................................................ | kom. 2 |  |  |  | kom | 2 | 1350 | 2700 | 1350
3. | Konzole za radijatore
[6 empty] | kom | 125 | 16 | 2000 | 16
4. | Nosači za radijatore
[6 empty] | kom | 125 | 16 | 2000 | 16
5. | Vijci s tiplama |  |  |  |  | kom | 125 | 8 | 1000 | 8
6. | Radijatorski odstojnik
[6 empty] | kom | 65 | 12 | 780 | 12
7. | Radijatorski termostatski regulacijski ventil (protok kroz radijator cca 50%),
za jednocijevno grijanje sa cijevnim priključcima (spojnicama) za cijevi
Ø 15x1
[6 empty] | kom | 61 | 300 | 18300 | 300
8. | Radijatorske rozete dvostruke No15
[6 empty] | kom | 61 | 12 | 732 | 12
9. | Cijevni polazni i povratni kolektor sa ormarićem, skupa
sa priključcima za dovodni i povratni vod, priključcima za
pojedine uređaje za klimatizaciju, sa ugrađenim finoregulirajućim
ventilima u polaznom vodu i kuglastim slavinama u povratnom
vodu, sa priključnom garniturom zapornih organa,
termometrima, ventilima za pražnjenje i odzračivanje,
te elementima za učvršćenje. Ormarić je iz čeličnog lima,
zaštićen je od korozije i predviđen za ugradnju u zid,
proizvod “TERMOTEHNIK” Matulji
| 2 priključka ................................... |  | kompl. 1 |  |  | kpl | 1 | 750 | 750 | 750
| 3 priključka ................................... |  | kompl. 2 |  |  | kpl | 2 | 1130 | 2260 | 1130
| 4 priključka ................................... |  | kompl. 2 |  |  | kpl | 2 | 1580 | 3160 | 1580
10. | Slavina za pražnjenje radijatora
dimenzija NO 15
[6 empty] | kom | 16 | 44 | 704 | 44
11. | Ručni odzračni radijatorski pipac
[6 empty] | kom | 61 | 22 | 1342 | 22
12. | Bakrene cijevi u kolutu sa PVC omotačem
| Æ15x1 |  |  |  |  | m | 543 | 24 | 13032 | 24
13. | Bakrene cijevi u šipci sa pripadajućim fazonskim
komadima, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal
| 15x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 18 | 35 | 630 | 35
| 18x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 25 | 40 | 1000 | 40
| 22x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 74 | 45 | 3330 | 45
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 81 | 85 | 6885 | 85
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 75 | 140 | 10500 | 140
14. | Izolacija bakrenih cijevi izolacijom
ARMAFLEX HS, debljine 13 mm, sa pripadajućim ljepilom
i samoljepljivom trakom te ličen premazom Armaflex-finish
za cijevi vanjskih dimenzija:
| 15x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 18 | 16 | 288 | 16
| 18x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 25 | 18 | 450 | 18
| 22x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 74 | 20 | 1480 | 20
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 77 | 26 | 2002 | 26
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 70 | 42 | 2940 | 42
15. | Izolacija bakrenih cijevi izolacijom
ARMAFLEX HS, debljine 13 mm, sa zaštitom iz aluminijskog
lima, za cijevi vanjskih dimenzija:
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 10 | 100 | 1000 | 100
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 10 | 120 | 1200 | 120
16. | Kuglasti ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 2 |  |  | kom | 2 | 50 | 100 | 50
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  | kom | 1 | 65 | 65 | 65
17. | Finoregulacijski ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu, sa priključkom na diferencijalni manometar, dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 2 |  |  | kom | 2 | 400 | 800 | 400
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  | kom | 1 | 340 | 340 | 340
18. | Mano-termometar sa skalom 0-6 bara i 0-120oC
[6 empty] | kpl | 3 | 180 | 540 | 180
19. | Izrada odzračne posude,
komplet sa automatskim odzračnim ventilom sa
zapornim organom i kuglastom slavinom NO10
sa cca 4 m bakrene cijevi 10x1
[6 empty] | kpl | 4 | 260 | 1040 | 260
20. | Slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom i lancem,
te vijčanom spojkom
| No 15 |  |  |  |  | kom | 4 | 44 | 176 | 44
| UKUPNO: | [7 empty] | 136101
2. | Kotlovnica sa gospodarstvom ulja za loženje
A) | Toplovodna instalacija
1. | Toplovodni kotao tip VITOPLEX 100, proizvod "VIESSMANN",
kapaciteta 130 kW, za vodu 80/60oC, komplet sa Viessmann
Unit Vitoflame 100, osnovnom automatikom VITOTRONIC100,
upravljačkim ormarićem, toplinskom izolacijom i četkom za čišćenje.
[6 empty] | kompl. | 1 | 42500 | 42500 | 42500
2. | Dimovodni priključak Φ 200 mm izrađen iz kotlovskog lima
debljine 4 mm, izoliran mineralnom vunom u oblozi od Al-lima
debljine 80 mm, jednim koljenom od 90°, te sa pričvrsnim i
brtvenim materijalom za prijelaz na dimnjak Φ 220 mm
sa ugrađenom regulacijskom zaklopkom
u dimnjači. Duljina dimnjače iznosi cca 1,2 m.
| Uključivo otvor za čišćenje, proizvod | kao LIMONT Zagreb
[6 empty] | kompl. | 1 | 8900 | 8900 | 8900
4. | Toplovodni razdjelnik izrađen iz crne bešavne cijevi
dimenzija NO 80x400 mm, sa pet priključka
(1xNO65, 1xNO40, 3xNO32 ), izoliran "Armaflex AC"
izolacijom debljine 40 mm, sa završnim slojem aluminijskog
lima, komplet s postoljem
[7 empty] | 1 | 3300 | 3300 | 3300
5. | Toplovodni sabirnik izrađen iz crne bešavne cijevi
dimenzija NO 80x400 mm, sa šest priključaka
(1xNO65, 1xNO40, 3xNO32, 1xNO20), izoliran
Armaflex AC izolacijom debljine 40 mm, sa završnim
slojem aluminijskog lima, komplet s postoljem
[7 empty] | 1 | 3600 | 3600 | 3600
6. | Ekspanzijski modul za održavanje tlaka toplovodne instalacije EXPANSON-H-204-2-T-200-M proizvod, “Salmson”, sa fleksibilnim priključcima.
[7 empty] | 1 | 38500 | 38500 | 38500
7. | Sigurnosni ventil 3 bara, tip SM 120-1B,
proizvod “Honeywell”
[6 empty] | kom. 1 | 1 | 310 | 310 | 310
8. | Glavna cirkulacijska crpka sa prirubnicama, tip SCX 50-25, proizvod “Salmson”.
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 2 |  | 2 | 2300 | 4600 | 2300
9. | Cirkulacijska crpka sa holenderima za grane C.G., tip SCX 32-80, proizvod “Salmson”.
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 4 |  | 4 | 1850 | 7400 | 1850
10. | Zaštitna kotlovska cirkulacijska crpka sa holenderima,
tip CXL80-32, proizvod “Salmson”
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 2 |  | 2 | 1100 | 2200 | 1100
11. | Automatski ionski omekšivač, DMEaWZE 0100150060,
proizvod 3M kapaciteta do 1,0m3/h, skupa sa posudom
za sol, internim cjevovodom i armaturom.
Uključivo prvo punjenje ionskom masom.
[7 empty] | 1 | 16600 | 16600 | 16600
14. | Kuglasti ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 50 | 50 | 50
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 8 |  |  |  | 8 | 65 | 520 | 65
| NP 6 | NO 25 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 95 | 95 | 95
| NP 6 | NO 32 | .......................................... | kom. 8 |  |  | 8 | 130 | 1040 | 130
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 3 |  |  | 3 | 150 | 450 | 150
| NP 6 | NO 50 | .......................................... | kom. 5 |  |  | 5 | 180 | 900 | 180
15. | Nepovratni ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 3 |  |  |  | 3 | 98 | 294 | 98
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 120 | 120 | 120
16. | Hvatač nečistoća na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 2 |  |  |  | 2 | 98 | 196 | 98
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 120 | 120 | 120
17. | Finoregulacijski ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu, sa priključkom na diferencijalni manometar, dimenzija:
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 340 | 340 | 340
| NP 6 | NO 25 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 480 | 480 | 480
NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 2 |  |  |  |  | 2 | 590 | 1180 | 590
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 710 | 710 | 710
18. | Izrada odzračne posude na krajevima vertikala,
komplet sa automatskim odzračnim ventilom sa
zapornim organom i kuglastom slavinom NO10
sa cca 4 m bakrene cijevi 10x1
[7 empty] | 8 | 260 | 2080 | 260
19. | Mano-termometar sa skalom 0-6 bara i 0-120oC
[7 empty] | 2 | 180 | 360 | 180
20. | Termometar sa skalom 0-120oC, komplet sa
mesinganom čahurom
[7 empty] | 3 | 70 | 210 | 70
21. | Mesingane natpisne pločice na ventilima, strelice
i oznake kretanja medija – izrada prema zahtjevu
nadzornog inženjera
[7 empty] | 15 | 70 | 1050 | 70
22. | Slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom
i lancem, te vijčanom spojkom
NO15 ...................................................... | kom. 2 | [5 empty] | 2 | 44 | 88 | 44
23. | Bakrene cijevi u šipci sa pripadajućim fazonskim
komadima, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal
| 22x1....................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 41 | 82 | 41
| 28x1,5 ................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 54 | 108 | 54
| 35x1,5 ................................................... | m 16 |  |  |  |  | 16 | 86 | 1376 | 86
| 42x1,5 ................................................... | m 5 |  |  |  |  | 2 | 126 | 252 | 126
| 54x2 ................................................... | m 15 |  |  |  |  | 15 | 180 | 2700 | 180
24. | Pocinčane čelične cijevi sa cijevnim lukovima
i brtvenim materijalom dimenzija ( dio u kotlovnici ):
| NO15 ...................................................... | m 1,5 |  |  |  |  | 1.5 | 90 | 135 | 90
| NO20 ...................................................... | m 4 |  |  |  |  | 4 | 110 | 440 | 110
26. | Izolacija cjevovoda tople/hladne vode zaštitnim
termioizolacijskim plaštom, sa parnom branom,
debljine 19 mm, tip “Armaflex AC” s pripadajućim
ljepilom i samoljepivom trakom za cijevi i završnim
premazom srebrno sivog Armafinish-a 99, dimenzija:
| 22x1....................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 28 | 56 | 28
| 28x1,5 ................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 31 | 62 | 31
| 35x1,5 ................................................... | m 16 |  |  |  |  | 16 | 38 | 608 | 38
| 42x1,5 ................................................... | m 5 |  |  |  |  | 5 | 45 | 225 | 45
| 54x2 ................................................... | m 15 |  |  |  |  | 15 | 60 | 900 | 60
| UKUPNO: | [7 empty] | 145137
B) Instalacija goriva
1. | Sezonski rezervoar goriva iz Č 0361, s dvostrukim plaštom
volumena V=7 m³, dimenzija Ø 1260 x 2750 mm,
sa svim potrebnim priključcima. Glavne dimenzije i izrada
je prema DIN 6608. Uz spremnik isporučiti slijedeće:
- mjernu letvu
- priključak za dovod goriva NO 20
- priključak za povrat goriva NO 20
- priključak za pražnjenje NO 20
- priključak za punjenje NO 80
- priključak odzračnog ventila AT-e #NAME?
Rezervoar je potrebno obojiti dvostrukim premazom minija,
te izolirati peteroslojnim slojem bitumena i četveroslojnim
jute. Uz spremnik isporučiti sustav za kontrolu propuštanja
spremnika, kao i indikatorsku tekućinu za punjenje međuprostora
spremnika. Potrebno zadržavanje tekućeg stanja indikatorske tekućine
na –20oC.
[7 empty] | 1 | 16500 | 16500 | 16500
2. | Protupožarni odzračni ventil kao
tip AT-e dimenzija NO 40
[7 empty] | 1 | 800 | 800 | 800
3. | Fini filter za gorivo NO15
[7 empty] | 1 | 500 | 500 | 500
4. | Mesingana usisna košara za gorivo,
komplet s nepovratnim ventilom
dimenzija NO 15
[7 empty] | 1 | 350 | 350 | 350
5. | Mesingani ventil za gorivo dimenzija
NO 15
[7 empty] | 2 | 65 | 130 | 65
6. | Nepovratni ventil za gorivo dimenzija
NO 15
[7 empty] | 1 | 100 | 100 | 100
7. | Lijevak za gorivo sa zapornim organom
[7 empty] | 1 | 140 | 140 | 140
8. | Bakrene cijevi sa potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom, izolirane dekorodal trakom, dimenzija:
| Ø 16 x 1 ............................................... | m 19 |  |  |  |  | 19 | 45 | 855 | 45
9. | Zaštitna PVC cijev
| NO50 ..................................................... | m 8 |  |  |  |  | 8 | 32 | 256 | 32
10. | Aparat za gašenje požara sa suhim prahom tip S-9
( jedan u kotlovnici, dva uz spremnik goriva )
[7 empty] | 3 | 530 | 1590 | 530
10A. | Sanduk s pijeskom i lopatom
( u kotlovnici )
[7 empty] | 1 | 1200 | 1200 | 1200
| UKUPNO: | [7 empty] | 22421
| UKUPNO A+B: | [7 empty] | 167558
3. | Klimatizacija i ventilacija
1. Podstropna dvocijevna kanalska jedinica K-1,
proizvod “Ciat”, tip UTA 370/66 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 2500 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 25.000 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 20 C
| - protok vode |  |  |  | 1.075 l/h
Dodatna oprema:
- sekcija zaštitne žaluzine protiv smrzavanja sa motornim pogonom
- elektromotorni mješajući ventil grijača;
- prostorni termostat RTR7012
[6 empty] | kompl.1 | 1 | 16300 | 16300 | 16300
2. Podstropna dvocijevna kanalska jedinica
proizvod “Ciat”, tip UTA 295-01 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 360 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 11.000 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 20 C
| - protok vode |  |  |  | 488 l/h
Dodatna oprema:
- elektromotorni mješajući ventil grijača;
- prostorni termostat RTR7012
[7 empty] | 2 | 4450 | 8900 | 4450
3. | Toplovodni grijač zraka s aksijalnim ventilatorom
proizvod “Ciat”, tip HELIOTHERME -H2301 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 1125 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 7.230 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 12 C
| - protok vode |  |  |  | 320 l/h
Dodatna oprema:
- prostorni termostat RTR 7015
[7 empty] | 1 | 2900 | 2900 | 2900
4. | Odsisni kanalski ventilator O-1,
tip VIRTUO 9, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 2500 m³/h
| - pad tlaka |  | 320 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 1 | 6200 | 6200 | 6200
5. | Odsisni kanalski ventilator O-2,
tip VIRTUO 7, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 850 m³/h
| - pad tlaka |  | 240 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 1 | 5450 | 5450 | 5450
6. | Odsisni kanalski ventilator O-2,
tip VIRTUO 7, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 400 m³/h
| - pad tlaka |  | 280 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 2 | 5450 | 10900 | 5450
7. | Centrifugalni nadžbukni odsisni ventilator sanitarija,
tip VORTPRESS, s nepovratnom zaklopkom i timerom,
vanjskom rozetom te svim potrebnim dodacima za
ugradnju kao proizvod VORTICE
220L | [5 empty] | kompl.3 | 3 | 3600 | 10800 | 3600
8. | Dobava i ugradba split sustava – dizalice topline, zidne izvedbe,
proizvod “CIAT”, sastoji se iz unutarnje i vanjske jedinice,
sa mikroprocesorskim upravljanjem i daljinskim upravljačem:
| 7HW | [5 empty] | 2 | 6300 | 12600 | 6300
| 9HW | [5 empty] | 5 | 6950 | 34750 | 6950
| 12HW | [5 empty] | 2 | 8350 | 16700 | 8350
| 24HW | [5 empty] | 1 | 12900 | 12900 | 12900
9. | Bakreni cjevovod za klimatizere
| 5/8” | [5 empty] | 7 | 25 | 175 | 25
| 3/8” | [5 empty] | 62 | 35 | 2170 | 35
| 1/4" | [5 empty] | 65 | 40 | 2600 | 40
| 1/2" | [5 empty] | 8 | 46 | 368 | 46
10. | Vanjska fiksna žaluzina, tip AFŽM, skupa sa
zaštitnom mrežicom i ugradbenim okvirom,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 297x197 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 310 | 620 | 310
| 297x297 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 360 | 360 | 360
| 497x297 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 450 | 450 | 450
11. | Vanjska fiksna žaluzina, tip AFŽ, skupa sa
zaštitnom mrežicom i ugradbenim okvirom,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 297x597 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 530 | 530 | 530
| 497x597 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 680 | 1360 | 680
12. | Protusmrzavajuća žaluzina, tip RŽ12, ,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 215x300 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 1500 | 3000 | 1500
13. | Odsisni zračni ventil, proizvod Klimaoprema
| PV 100 |  |  |  |  | kom. 12 | 12 | 94 | 1128 | 94
| PV 150 |  |  |  |  | kom. 4 | 4 | 110 | 440 | 110
14. | Tlačna rešetka, tip OAH-2L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 525x225 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 320 | 640 | 320
| 625x225 |  |  |  |  | kom. 6 | 6 | 440 | 2640 | 440
15. | Odsisna rešetka, tip.OAH-1L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 225x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 140 | 280 | 140
| 525x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 210 | 420 | 210
| 525x225 |  |  |  |  | kom. 4 | 4 | 250 | 1000 | 250
16. | Odsisna rešetka, tip.OAK-L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 225x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 160 | 320 | 160
17. | Ventilacijski kanal izrađen iz pocinčanog lima,
uključivo fazonski komadi i regulacijske zaklopke
uklučivo izrada opšava kanala iz olovnog lima
kroz sva prodore s odgovarajućim brtvljnjem
[7 empty] | 120 | 280 | 33600 | 280
18. | Izolacija kanala parozapornom izolacijom Armaflex,
tip AC 13x99E, skupa sa ljepilom i trakom
[7 empty] | 70 | 98 | 6860 | 98
| UKUPNO: | [7 empty] | 197361
4. | Automatska regulacija i upravljanje
1. | Mikroprocesorski sustav za centralni nadzor i upravljanje radom
klima komore i strojarnice dizalice topline, proizvod Honeywell
|  | - mikroprocesorski regulator sa displayem ... | XL50 MMI-PC
|  | - terminal set ................................................ | XS50
|  | - relejni modul ............................................... | MCE3
|  | - transformator .............................................. | CRT6
- programski software
[6 empty] | kompl. 1 | 1 | 9000 | 9000 | 9000
2. | Elementi u polju, proizvod Honeywell
- podešivać ……………………...................... |  |  | T7560A1000 ( kom. 3 )
- vanjski temperaturni osjetnik .........…......... |  |  | AF20
- kotlovski temperaturni osjetnik .........…......... |  |  | KTF20
- temperaturni osjetnik ............……….......... |  | VF20T ( kom. 2 )
- troputni ventil ...........................…………... |  |  | V5013R1065
- troputni ventil ...............…………...........…. |  |  | V5013R1057
- EM pogon ventila …………………………... |  |  | ML7420A3006 ( kom.2 )
- zaštitni termostat …………………………… |  |  | TXM490
- protusmrzavajući termostat........................ |  |  | T6951A1017 (kom.2)
- EM pogon žaluzine .................................... |  |  | ML4195E1002 (kom.2)
[6 empty] | kompl. 1 | 1 | 17200 | 17200 | 17200
3. | Spajanje elemenata u polju sa regulatorom
( nije uključeno ožičenje )
kompl. 1 | [5 empty] | kpl | 1 | 1800 | 1800 | 1800
4. | INžENJERING CNS-a
- Izrada potrebne dokumentacije ( uputstva za rad, logika programa i kontrolni parametri ),
aplikacijske sheme
- Izrada sheme vezivanja upravljačkog ormara
- Podešavanje programa za mikroprocesorski regulator
- Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
- Usklađivanje kontrolnih parametara sa projektom strojarskih instalacija
- Nadzor nad ugradnjom opreme
- Puštanje u pogon i testiranje uređaja
- Isporuka pismenih uputstava za rad
- Obuka osoblja korisnika
[6 empty] | kompletno | 1 | 4700 | 4700 | 4700
| UKUPNO: | [7 empty] | 32700

## STROJARSKI_RADOVI
Red.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
A) STACIONAR - RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Demontaža cjevovoda od crnih bešavnih cijevi
i ekološko zbrinjavanje.
Dimenzija cijevi:
| DN15 |  | m | 1314 |  | 0
| DN20 |  | m | 152 |  | 0
| DN25 |  | m | 82 |  | 0
| DN32 |  | m | 34 |  | 0
| DN50 |  | m | 112 |  | 0
| DN65 |  | m | 44 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cjevovoda od crnih bešavnih
cijevi, atestiranih, uključivo fazonski komadi te
pričvrsni i ovjesni materijal, dimenzija:
| DN15 |  | m | 1300 |  | 0
| DN20 |  | m | 170 |  | 0
| DN25 |  | m | 85 |  | 0
| DN32 |  | m | 40 |  | 0
| DN40 |  | m | 248 |  | 0
| DN50 |  | m | 20 |  | 0
| DN65 |  | m | 120 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja regulatora diferencijalnog tlaka
za regulaciju tlaka između 0,05-0,25 bar, kod grijanja
omogućava potpuno zatvaranje i pražnjenje sustava.
Isporučuje se sa EPS izolacijom do 80°C, uključujući
i impulsnu cijev duljine 1,5 m za priključak na granski
zaporni ventil.
Proizvođač i tip: “Danfoss” ili jednakovrijedno
| ASV-PV R5/4" (Kvs=6,3m3/h) |  | kom | 2 |  | 0
| ASV-PV R1" (Kvs=4,0 m3/h) |  | kom | 3 |  | 0
| ASV-PV R3/4" (Kvs=2,5 m3/h) |  | kom | 10 |  | 0
| ASV-PV R1/2" (Kvs=1,6m3/h) |  | kom | 4 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
4. | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog
ventila, ventil za zatvaranje i regulaciju, za ugradnju
u polaznom vodu grijanja. Ima navojni spoj za
impulsnu cijev i čepove koji mofu biti zamijenjeni s
mjernim spojnicama ukoliko je potrebno mjeriti protok.
Maksimalni diferencijalni tlak je 1,5 bar. Isporučuje
se sa EPS izolacijom do 80°C.
Proizvođač i tip: “Danfoss” ili jednakovrijedno
| ASV-M R5/4" PN16 (Kvs=6,3m3/h) |  | kom | 2 |  | 0
| ASV-M R1" PN16 (Kvs=4,0 m3/h) |  | kom | 3 |  | 0
| ASV-M R3/4" PN16 (Kvs=2,5 m3/h) |  | kom | 10 |  | 0
| ASV-M R1/2" PN16 (Kvs=2,5 m3/h) |  | kom | 4 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
5. | Dobava i ugradnja čeličnog pločastor radijatora
bijele boje, proizvod kao KORADO RADIK
za dvocijevni sustav, toplinski učin kod 75/65°C
i tp=22°C
| 22-500/800 (1092W) |  | kom | 54 |  | 0
| 22-500/700 (956W) |  | kom | 4 |  | 0
| 22-500/1600 (2185W) |  | kom | 41 |  | 0
| 22-500/1200 (1639W) |  | kom | 20 |  | 0
| 21-500/700 (716W) |  | kom | 6 |  | 0
| 21-500/1200 (1228W) |  | kom | 11 |  | 0
| 21-500/500 (512W) |  | kom | 14 |  | 0
| 21-500/800 (819W) |  | kom | 5 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja na zid kupaonskog cijevnog
radijatora bijele boje sa montažnim kompletom.
(učin radijatora kod 90/70°C i tp=24°C)
S radijatorom isporučiti radijatorski ventil, prigušnicu,
termostatsku glavu i odzračni ventil.
Proizvođač i tip kao : "KORADO"
tip KORALUX LINEAR CLASSIC
| KLC 930.450 (visina 930 x širina 450 cm) 458W |  | kom | 26 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja radijatorskog ventila sa
termostatskom glavom kao HERZ ili
| ARMAL ili HEIMEIER , R1/2" |  | kom | 155 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja radijatorskih prigušnica
| kao HERZ ili ARMAL ili HEIMEIER, R1/2" |  | kom | 155 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja radijatorskog držača |  | kom | 155 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja radijatorskog odstojnika |  | kom | 155 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja odzračnog ventila radijatora
| R1/2” |  | kom | 155 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja radijatorskih redukcija
| R1”-1/2” |  | kom | 155 |  | 0
13. | Ličenje vidljivog cjevovoda i armature dva puta
| lakom (bijela boja) otpornim na toplinu (do 110°C) |  | m2 | 190 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije
za izolaciju čeličnih cijevi grijanja u stropu
Proizvođač i tip kao: “Armacell” Armaflex AC
(debljine izolacije od 9 mm)
| za cijev NO15 |  | m | 10 |  | 0
| za cijev NO25 |  | m | 10 |  | 0
| za cijev NO50 |  | m | 20 |  | 0
| za cijev NO65 |  | m | 120 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja cijevnog kompenzatora
aksijalnog. Dimenzija DN65 PN10
- aksijalni ukupni pomak 45 mm
+-22,5 mm, duljina 270 mm
- priključne mjere f76,1 mm
- vanjski promjer 95mm
- aksijalna opružna sila 42 N/mm
- masa 2,3 kg
- materijal: višeslojni mijeh
- cijevni priključci: ugljični čelik
- projektni tlak: 10 bar
- projektna temperatura: 300°C
Proizvođač i tip kao : "SPIROFLEX"
| tip ASP DN65 PN16 |  | kom | 2 |  | 0
16. | Izrada čvrstih točaka za cijev NO65 |  | kom | 4 |  | 0
17. | Tlačna proba ugrađenih cijevi i opreme na tlak
| od 6 bara, obračun po metru dužnom |  | m | 1983 |  | 0
18 | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi i cijevi kondezata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene firme. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarnim akrilnim kitom kao Promaseal AG olo jednakovrijedno |  | kom | 108 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B) STACIONAR - VENTILACIJA
1. | Demontaža postojećih ventilacijskih kanala u prostoru praonice i predaja investitoru ili odvoz na otpad s prodajom.
| -dimenzija kanala 500x300mm |  | m | 5 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja rekuperatora topline sa 100 % izmjenom dobavnog i povratnog zraka, za montažu u međuprostor stropa, opremljen bypass modom za opciju free cooling.
Rekuperator topline tehničkih karakteristika: Protok zraka: 320 m³/h Efikasnost: - temperaturna izmjena: 88 % - entalpijska izmjena - hlađenje: 81 % - entalpijska izmjena - grijanje: 81,5 % Razina buke : 18 - 32 dB Maksimalni vanjski statički tlak : 160 Pa Dimenzije Š x D x V : 315 x 874 x 875 mm Priključak zraka; ø 150 mm Težina : 29 kg Startna jačina struje: ispod 2,4 A El. priključak: 220V - 1f - 50Hz
Proizvođač i tip kao: “Mitsubishi elecrtic”
| Lossnay LGH-35RVX-E |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
3. | Dobava i ugradnja daljinskog žičanog upravljača za upravljanje rada rekuperatora, tehničkih karakteristika:
Funkcije daljinskog upravljača: - funkcija ON/OF uključen / isključen Izbor režima rada: - brzina vrtnje ventilatora: 4 - rekuperacija - ventilacija (mogučnost stvaranja pretlaka ili potlaka u prostoru) - bypass mode (free cooling) - Extra Low Mode (smanjena buka) - tjedni programator
Proizvođač i tip kao:
| Mitsubishi Electric PZ-61DR-E |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
4. | Dobava i ugradnja odsisnog okruglog cijevnog ventilatora sa mogućnošću regulacije brzine, sa integriranom konzolom za fiksiranje i integriranim termokontaktima.
količina zraka V = 500 - 696 m3/h
pad tlaka Δp = 92 - 117 Pa
napon 220V/50Hz, el. snaga 158 W; 0,71 A
Proizvođač kao: ”SYSTEMAIR”
| tip: K 200 L |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
5. | Dobava i ugradnja manualnog petstupanjskog transformatora za kontrolu brzine odsisnih ventilatora iz prethodne stavke. Električni priključak 230V/50Hz.
Proizvođač kao: ”SYSTEMAIR”
| tip: RE 1,5 |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
6. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora
za odsis zraka iz kupatila i san. čvora.
Nadžbukni aksijalni odsisni ventilator sa timerom.
Stupanj zaštite: IPX5 i IP45
Proizvođač i tip kao:
"Vortice" tip MEX 100/4" LL 1S T ili jednakovrijedno
napajanje 230V, 50Hz, Pmax= 9 W
Razina zvučnog tlaka 27 dB
protok zraka Q=29-82 m3/h
pad tlaka dp=4-16 Pa
promjer priključka 100 mm
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 17 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora
za odsis zraka iz kupatila i san. čvora.
Za zidnu ili stropnu ugradnju.
Ventilator sa dvije brzine sa “timerom“.
Stupanj zaštite: IPX5
Proizvođač i tip:
"Klimaoprema" Samobor , tip DX100T
- ili jednakovrijedno
napajanje 230V, 50Hz, Pmax=15 W
buka 32,5 dB
protok zraka Q=62 m3/h ,
pad tlaka dp=12 Pa
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
"Klimaoprema" Samobor , tip DX200T
- ili jednakovrijedno
napajanje 230V, 50Hz, Pmax=35 W
buka 57 dB
protok zraka Q=83 m3/h ,
pad tlaka dp=14 Pa
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
"Klimaoprema" Samobor , tip DX400T
- ili jednakovrijedno
napajanje 230V, 50Hz, Pmax=71 W
buka 57 dB
protok zraka Q=132-156 m3/h ,
pad tlaka dp=71-87 Pa
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja cijevnog odsisnog ventilatora
sa timerom, slijedećih karakteristika:
količina zraka V =118-144 m3/h
pad tlaka H =54-64 Pa
napon 220-240V/50Hz, el. snaga 33 W; 0,15 A
Proizvođač i tip kao: "VORTICE"
LINEO 125 T VO ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 5 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja cijevnog odsisnog ventilatora
sa timerom, slijedećih karakteristika:
količina zraka V =288 m3/h
pad tlaka H =38 Pa
napon 220-240V/50Hz, el. snaga 58 W; 0,26 A
Proizvođač i tip kao: "VORTICE"
LINEO 150 T VO ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja cijevnog odsisnog ventilatora
sa timerom, slijedećih karakteristika:
količina zraka V =560 m3/h
pad tlaka H =53 Pa
napon 220-240V/50Hz, el. snaga 75 W; 0,37 A
Proizvođač i tip kao: "VORTICE"
LINEO 200 T VO ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja protupožarne zaklopke za ugradnju u ventilacijske kanale (cijevi) u sanitarnim čvorovima STACIONARa. Temperatura aktiviranja zaklopke je 72ºC, a otpornost na požer 90 min. Uz zaklopku isporučiti i nastavak za montažu.
Proizvođač i tip kao: "Helios"
BAE 100 + EH 100 ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | komplet | 17 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja zračnog ventila za dovod zraka.
Izrađen je od čeličnog lima i plastificiran u bijelo.
Regulacija se obavlja okretanjem središnjeg dijela
ventila.
Vanjski promjer 137 mm, visina 28 mm
količina zraka V =6-53 m3/h
pad tlaka H =10-20 Pa
Proizvođač i tip: "Klimaoprema", Samobor
ZOV 100 ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 21 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja zračnog ventila za dovod zraka.
Izrađen je od čeličnog lima i plastificiran u bijelo.
Regulacija se obavlja okretanjem središnjeg dijela
ventila.
Vanjski promjer 218 mm, visina 31 mm
količina zraka V =162-178 m3/h
pad tlaka H =35 Pa
Proizvođač i tip: "Klimaoprema", Samobor
ZOV 160 ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 4 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja cilindrične pretlačne zaklopke
za samostalno zatvaranje kanala u sustavima
ventilacije po prestanku rada ventilatora.
Sastoji se od kućišta, lamela, opruge i osovine.
Sklop lamele i opruge izazivaju minimalni pad
tlaka. Promjer priključka 123mm, dužina 120 mm.
Proizvođač i tip: "Klimaoprema", Samobor
ZPC 125 ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 4 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja protupožarne prstenaste
ekspandirajuće zaklopke, za zaštitu prijenosa
požara kroz ventilacijske vodove.
Vatrootpornost 90 min.
Proizvođač i tip: ”KOMJATE” d.o.o.
PEZ 90 DN125 ili jednakovrijedno
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 16 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja cilindrične protupožarne zaklopke, za ugradnju na spiro kanale na granicama požarnih sektora. Sastoji se od cilindričnog kućišta, zaporne lamele i pogonskog mehanizma. Kućište je napravljeno od pocinčanog lima debljine 1,25 mm. Kućište i zaporna lamela su otporne na dim.
Proizvođač i tip: "Klimaoprema", Samobor
| PPZCEN-160-R ili jednakovrijedno |  | kom | 3 |  | 0
| PPZCEN-200-R ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja rešetki za odvod zraka, okvir i lamele od eloksiranog aluminija. Prednji red pojedinačno podesivih lamela. Ugradbeni okvir izraditi od Al-lima.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: OAH 1 - L 425x125 ili jednakovrijedno |  | kom | 8 |  | 0
| tip: OAH 1 - L 825x125 ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja vidnonepropusne ventilacijske
rešetke za ugradnju u donji dio vrata, s nepomičnim
lamelama u obliku obrnutog slova "V" i protuokvirom.
Proizvođač i tip kao: “Klimaoprema” Samobor
| tip: OAS-R 425x125 ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
| tip: OAS-R 425x225 ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
| tip: OAS-R 525x225 ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
| tip: OAS-R 525x325 ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja okrugle protukišne žaluzije
za odvod i odvod zraka sa fiksnim lamelama
od eloksiranog aluminija, sa zaštitnom mrežicom
od inoxa veličine oka 1,8x1,8 mm i cilindričnom
prirubnicom sa držačima za lakšu montažu na
otvor kanala.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema" Samobor
| tip BLR-0-R f125 ili jednakovrijedno |  | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja okrugle protukišne žaluzije
za odvod i odvod zraka sa fiksnim lamelama
od pocinčanog čelika, sa zaštitnom mrežicom
od pocinčanog čeilka veličine oka 10x10 mm.
Proizvođač i tip kao: "Klima-kontakt" Zagreb
| tip PAEC f250 ili jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja pocinčanih spiro cijevi sa fitinzima:
| - spiro cijev ø100 |  | m | 28 |  | 0
| - spiro cijev ø125 |  | m | 8 |  | 0
| - spiro cijev ø150 |  | m | 25 |  | 0
| - spiro cijev ø160 |  | m | 64 |  | 0
| - spiro cijev ø200 |  | m | 56 |  | 0
| - spiro cijev ø250 |  | m | 1 |  | 0
| - koljeno ø100/90° |  | kom | 21 |  | 0
| - koljeno ø125/90° |  | kom | 4 |  | 0
| - koljeno ø150/90° |  | kom | 7 |  | 0
| - koljeno ø160/90° |  | kom | 13 |  | 0
| - koljeno ø200/90° |  | kom | 11 |  | 0
| - T-račva ø100/90° |  | kom | 11 |  | 0
| - T-račva ø125/ø100/90° |  | kom | 5 |  | 0
| - T-račva ø150/90° |  | kom | 1 |  | 0
| - T-račva ø200/ø160/90° |  | kom | 3 |  | 0
| - redukcija ø125/ø100 |  | kom | 6 |  | 0
| - redukcija ø160/ø100 |  | kom | 1 |  | 0
| - redukcija ø200/ø160 |  | kom | 1 |  | 0
| - redukcija ø250/ø150 |  | kom | 2 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja izolirane aluminijske fleksibilne cijevi. Visokoelastične cijevi, nominalna debljina 70 mikrona, sačinjavaju 3 sloja aluminija i 2 sloja poliestera, izolirana slojem staklene vune gustoće 24kg/m3. Vanjski omot nominalne debljine 45 mikrona sačinjavaju jedan sloj aluminija i 2 poliestera. Proizvod zadovoljava razred gorivosti EN 13501-1 - B – s1, d0. U slučaju požara, proizvod ne oslobađa toksične ili otrovne plinove. Maksimalna radna temperatura iznosi 150ºC.
| - fleksibilna cijev izolirana ∅150 |  | m | 2 |  | 0
| - fleksibilna cijev izolirana ∅200 |  | m | 3 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja obujmica za ovješenje spiro
cijevi i ventilatora:
| ø100 |  | kom | 36 |  | 0
| ø125 |  | kom | 16 |  | 0
| ø150 |  | kom | 24 |  | 0
| ø160 |  | kom | 45 |  | 0
| ø200 |  | kom | 38 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja nosača za nošenje spiro cijevi. Nosače cijevi izraditi od navojnih šipki M8x1000mm i odgovarajućih tipli. |  | m | 159 |  | 0
25. | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske ploče u roli za izolaciju tlačnih kanala rekuperacije zraka, te usisnog kanala svježeg zraka do rekuperatora.
Debljina izolacije 9 mm. Širina ploče iznosi 1 m.
Proizvođač kao: ”Armacell”
| tip: Armaflex AC-09-99/EA |  | m2 | 12 |  | 0
- ili jednakovrijedno
26. | Dobava i ugradnja fiksne žaluzine izrađene od profiliranog aluminijskog lima, sa pocinčanom žičanom mrežicom na stražnjoj strani koja sprečava ulazak lišća, ptica, miševa ili insekata, za dovod ili odvod zraka. Ugrađuje se direktno na zid ili sa ugradbenim okvirom.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: AFŽV 585x600 |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
27. | Sitni potrošni materijal i transportni troškovi. |  | komplet | 1 |  | 0
28. | Dezinfekcija ventilacijskih kanala. Stavka uključuje dezinfekciju kanala dvaju rekuperatora u trgovini, kanala u prostoriji gastro pripreme i kanala u prostoriji pekarstva pripreme. |  | kom | 1 |  | 0
29. | Balansiranje i probni pogon sutava ventilacije uz potpuno postizanje projektiranih parametara, sa izdavanjem atesta o funkcionalnosti i svih potrebnih garancija i atesta. |  | kom | 6 |  | 0
30. | Građevinski radovi probijanja zidova i štemanja za prolaz ventilacijskih spiro cijevi kroz zidove, te sanacija istih nakon ugradnje spiro cijevi.
| -dimenzije proboja ∅125 |  | kom | 11 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅150 |  | kom | 2 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅180 |  | kom | 8 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅220 |  | kom | 4 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅250 |  | kom | 3 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅280 |  | kom | 2 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅300 |  | kom | 2 |  | 0
31. | Dobava materijala, izrada i postava protuinsektne inox mrežice na ventilacijske cijevi koje završavaju u ventilacijskom oknu ispod kotlovnice.
| -dimenzije cijevi ∅150 |  | kom | 1 |  | 0
| -dimenzije cijevi ∅160 |  | kom | 2 |  | 0
| -dimenzije cijevi ∅200 |  | kom | 3 |  | 0
32. | Protupožarno brtvljenje prostora između protupožarne ekspandirajuće zaklopke i zida u koji se ista ugrađuje. Za ispunu koristiti protupožarni mort s cementnim vezivom i hidrauličkim vezanjem kao Promat PROMASTOP-VEN ili jednakovrijedno. |  | kom | 16 |  | 0
33. | Pregled i čišćenje postojećih ventilacijskih vertikala. |  | kom | 22 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
A) | STACIONAR - RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  |  | 517408
B) | STACIONAR - VENTILACIJA |  |  |  |  | 189585
[5 empty] | Ukupno : | 706993
Proračun cjevovoda i opreme (unutrašnjih i vanjskih jedinica) vršen je za opremu proizvođača Toshiba. U slučaju odabira drugog proizvođača opreme potrebno je izvršiti ponovni proračun i dimenzioniranje opreme i cjevovoda. Vanjske jedinice rashladnog sustava su odabrane zbog opcije backup kompresora.
Ovim troškovnikom predviđena je izvedba radova u dvije faze na sustavima hlađenja. Prvom fazom radova obuhvaćena je izvedba cjevovoda i građevinski radovi (bušenje, štemanje te sanacija), dok je drugom fazom radova obuhvaćena instalacija opreme te ispitivanje i puštanje u pogon sustava hlađenja.
Prizemlje (sustav #1) - Faza I
1. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi po zidu ili unutar spuštenog stropa.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,40 mm |  | m | 60 |  | 0
| ø 9,52 mm |  | m | 90 |  | 0
| ø 12,7 mm |  | m | 80 |  | 0
| ø 15,88 mm |  | m | 75 |  | 0
| ø 19,05 mm |  | m | 25 |  | 0
| ø 22,2 mm |  | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi u šipci sa fitinzima.
| - bakrena cijev f28,6 |  | m | 40 |  | 0
| - bakrena cijev f34,9 |  | m | 30 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, proizvod TOSHIBA tip ASTM B280/EN12735-1 za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Original ili jednakovrijedno: RBM-BT24E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY55E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 8 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY105E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 9 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY205E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | 1 | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY305E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža Armaflex izolacije debljine 13 mm za Cu cijevi, otporan na vremenske uvjete.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Arma-chek S+ AFS-2-028 |  | m | 40 |  | 0
| Arma-chek S+ AFS-2-035 |  | m | 30 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
5. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijala za učvršćenje predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 90 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| PVC ø32 mm |  | m | 96 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 96 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
8. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. |  | kom | 7 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje. U stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.). |  | komplet | 1 |  | 0
10. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, uz upotrebu skele. |  | komplet | 1 |  | 0
11. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata. |  | komplet | 1 |  | 0
12. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 26 |  | 0
| - prodor f80mm (freonske cijevi) |  | kom | 34 |  | 0
13. | Protupožarno brtvljenje prodora freonskih cijevi i cijevi za odvod kondenzata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene osobe prema uputama proizvođača. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarni akrilnim kitom kao Promaseal-AG ili jednakovrijedno. |  | kom | 12 |  | 0
kriterij jednakovrijednosti - vrijeme vatrootpornosti
14. | Dobava i ugradnja signalizacijskih kablova između vanjskih i unutrašnjih jedinica sustava grijanja i hlađenja, te između unutrašnjih jedinica i žičanih kontrolera.
| - LiYCY 2x1 mm2 |  | m | 220 |  | 0
15. | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica te sanacija zidova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 24 |  | 0
16. | Iskop terena za izradu upojnih bunara i kanala za odvod kondenzata. Upojni bunar je dimenzija 50x50x60 cm. U cijenu je obuhvaćen utovar i odvoz iskopanog materijala na građevinski deponij. Obračun po m3 iskopanog terena, sa svim potrebnim materijalom i radom. |  | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala i izrada upojnih bunara za odvodnju kondenzata klima uređaja. Obračun po komadu upojnog bunara, sa svim potrebnim materijalom i radom. |  | kom | 2 |  | 0
1. kat (sustav #2) - Faza I
17. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi po zidu ili unutar spuštenog stropa.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,40 mm |  | m | 90 |  | 0
| ø 9,52 mm |  | m | 125 |  | 0
| ø 12,7 mm |  | m | 90 |  | 0
| ø 15,88 mm |  | m | 90 |  | 0
| ø 19,05 mm |  | m | 40 |  | 0
| ø 22,2 mm |  | m | 45 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi u šipci sa fitinzima.
| - bakrena cijev f28,6 |  | m | 45 |  | 0
| - bakrena cijev f34,9 |  | m | 40 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, proizvod TOSHIBA tip ASTM B280/EN12735-1 za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Original ili jednakovrijedno: RBM-BT24E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY55E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 17 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY105E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 6 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY205E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | 1 | 3 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY305E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava i montaža Armaflex izolacije debljine 13 mm za Cu cijevi, otporan na vremenske uvjete.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Arma-chek S+ AFS-2-028 |  | m | 45 |  | 0
| Arma-chek S+ AFS-2-035 |  | m | 40 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
21. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijala za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 116 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| PVC ø32 mm |  | m | 130 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 130 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
24. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. |  | kom | 7 |  | 0
25. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje. U stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.). |  | komplet | 1 |  | 0
26. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, uz upotrebu skele. |  | komplet | 1 |  | 0
27. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata. |  | komplet | 1 |  | 0
41. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 38 |  | 0
| - prodor f80mm (freonske cijevi) |  | kom | 37 |  | 0
28. | Protupožarno brtvljenje prodora freonskih cijevi i cijevi za odvod kondenzata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene osobe prema uputama proizvođača. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarni akrilnim kitom kao Promaseal-AG ili jednakovrijedno. |  | kom | 6 |  | 0
29. | Dobava i ugradnja signalizacijskih kablova između vanjskih i unutrašnjih jedinica sustava grijanja i hlađenja, te između unutrašnjih jedinica i žičanih kontrolera.
| - LiYCY 2x1 mm2 |  | m | 320 |  | 0
30. | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica te sanacija zidova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 26 |  | 0
2. kat (sustav #3) - Faza I
31. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi po zidu ili unutar spuštenog stropa.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,40 mm |  | m | 70 |  | 0
| ø 9,52 mm |  | m | 120 |  | 0
| ø 12,7 mm |  | m | 85 |  | 0
| ø 15,88 mm |  | m | 60 |  | 0
| ø 19,05 mm |  | m | 40 |  | 0
| ø 22,2 mm |  | m | 60 |  | 0
32. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi u šipci sa fitinzima.
| - bakrena cijev f28,6 |  | m | 20 |  | 0
| - bakrena cijev f34,9 |  | m | 40 |  | 0
60. | Dobava i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, proizvod TOSHIBA tip ASTM B280/EN12735-1 za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Original ili jednakovrijedno: RBM-BT24E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY55E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 18 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY105E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 5 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY205E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | 1 | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY305E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
33. | Dobava i montaža Armaflex izolacije debljine 13 mm za Cu cijevi, otporan na vremenske uvjete.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Arma-chek S+ AFS-2-028 |  | m | 20 |  | 0
| Arma-chek S+ AFS-2-035 |  | m | 40 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
34. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijala za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 90 |  | 0
63. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| PVC ø32 mm |  | m | 128 |  | 0
35. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 128 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
36. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. |  | kom | 6 |  | 0
37. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje. U stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.). |  | komplet | 1 |  | 0
38. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, uz upotrebu skele. |  | komplet | 1 |  | 0
39. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata. |  | komplet | 1 |  | 0
40. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 38 |  | 0
| - prodor f80mm (freonske cijevi) |  | kom | 31 |  | 0
41. | Protupožarno brtvljenje prodora freonskih cijevi i cijevi za odvod kondenzata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene osobe prema uputama proizvođača. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarni akrilnim kitom kao Promaseal-AG ili jednakovrijedno. |  | kom | 3 |  | 0
kriterij jednakovrijednosti - vrijeme vatrootpornosti
42. | Dobava i ugradnja signalizacijskih kablova između vanjskih i unutrašnjih jedinica sustava grijanja i hlađenja, te između unutrašnjih jedinica i žičanih kontrolera.
| - LiYCY 2x1 mm2 |  | m | 250 |  | 0
43. | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica te sanacija zidova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 12 |  | 0
|  |  | Ukupno : |  |  | 0
A) ŠKOLA - RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Demontaža cjevovoda od crnih bešavnih cijevi
i ekološko zbrinjavanje.
Dimenzija cijevi:
| DN15 |  | m | 970 |  | 0
| DN20 |  | m | 95 |  | 0
| DN25 |  | m | 40 |  | 0
| DN32 |  | m | 18 |  | 0
| DN40 |  | m | 270 |  | 0
| DN50 |  | m | 102 |  | 0
| DN65 |  | m | 22 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cjevovoda od crnih bešavnih
cijevi, atestiranih, uključivo fazonski komadi te
pričvrsni i ovjesni materijal, dimenzija:
| DN15 |  | m | 1030 |  | 0
| DN20 |  | m | 230 |  | 0
| DN25 |  | m | 35 |  | 0
| DN32 |  | m | 105 |  | 0
| DN40 |  | m | 90 |  | 0
| DN50 |  | m | 95 |  | 0
| DN65 |  | m | 80 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja regulatora diferencijalnog tlaka
za regulaciju tlaka između 0,05-0,25 bar, kod grijanja
omogućava potpuno zatvaranje i pražnjenje sustava.
Isporučuje se sa EPS izolacijom do 80°C, uključujući
i impulsnu cijev duljine 1,5 m za priključak na granski
zaporni ventil.
Proizvođač i tip: “Danfoss” ili jednakovrijedno
| ASV-PV R2" (Kvs=20m3/h) |  | kom | 2 |  | 0
| ASV-PV R5/4" (Kvs=6,3m3/h) |  | kom | 1 |  | 0
| ASV-PV R1" (Kvs=4,0 m3/h) |  | kom | 6 |  | 0
| ASV-PV R3/4" (Kvs=2,5 m3/h) |  | kom | 12 |  | 0
| ASV-PV R1/2" (Kvs=1,6m3/h) |  | kom | 4 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
4. | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog
ventila, ventil za zatvaranje i regulaciju, za ugradnju
u polaznom vodu grijanja. Ima navojni spoj za
impulsnu cijev i čepove koji mofu biti zamijenjeni s
mjernim spojnicama ukoliko je potrebno mjeriti protok.
Maksimalni diferencijalni tlak je 1,5 bar. Isporučuje
se sa EPS izolacijom do 80°C.
Proizvođač i tip: “Danfoss” ili jednakovrijedno
| ASV-M R5/4" (Kvs=16m3/h) |  | kom | 2 |  | 0
| ASV-M R5/4" PN16 (Kvs=6,3m3/h) |  | kom | 1 |  | 0
| ASV-M R1" PN16 (Kvs=4,0 m3/h) |  | kom | 6 |  | 0
| ASV-M R3/4" PN16 (Kvs=2,5 m3/h) |  | kom | 12 |  | 0
| ASV-M R1/2" PN16 (Kvs=1,6 m3/h) |  | kom | 4 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
5. | Dobava i ugradnja čeličnog pločastor radijatora
bijele boje, proizvod kao KORADO RADIK
za dvocijevni sustav, toplinski učin kod 75/65°C
i tp=22°C
| 22-500/800 (1092W) |  | kom | 12 |  | 0
| 22-500/1600 (2185W) |  | kom | 62 |  | 0
| 22-500/1200 (1639W) |  | kom | 19 |  | 0
| 21-500/500 (512W) |  | kom | 8 |  | 0
| 22-500/1800 (2480W) |  | kom | 2 |  | 0
| 22-500/1400 (2080W) |  | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja na zid kupaonskog cijevnog
radijatora bijele boje sa montažnim kompletom.
(učin radijatora kod 90/70°C i tp=24°C)
S radijatorom isporučiti radijatorski ventil, prigušnicu,
termostatsku glavu i odzračni ventil.
Proizvođač i tip kao : "KORADO"
tip KORALUX LINEAR CLASSIC
| KLC 930.450 (visina 930 x širina 450 cm) 458W |  | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja radijatorskog ventila sa
termostatskom glavom kao HERZ ili
| ARMAL ili HEIMEIER , R1/2" |  | kom | 105 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja radijatorskih prigušnica
| kao HERZ ili ARMAL ili HEIMEIER, R1/2" |  | kom | 105 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja radijatorskog držača |  | kom | 105 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja radijatorskog odstojnika |  | kom | 105 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja odzračnog ventila
| R1/2” |  | kom | 105 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja radijatorskih redukcija
| R1”-1/2” |  | kom | 105 |  | 0
13. | Ličenje vidljivog cjevovoda i armature dva puta
| lakom (bijela boja) otpornim na toplinu (do 110°C) |  | m2 | 158 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije
za izolaciju čeličnih cijevi grijanja u stropu
Proizvođač i tip kao: “Armacell” Armaflex AC
(debljine izolacije od 9 mm)
| za cijev NO15 |  | m | 65 |  | 0
| za cijev NO20 |  | m | 20 |  | 0
| za cijev NO25 |  | m | 10 |  | 0
| za cijev NO32 |  | m | 74 |  | 0
| za cijev NO40 |  | m | 90 |  | 0
| za cijev NO50 |  | m | 95 |  | 0
| za cijev NO65 |  | m | 80 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja cijevnog kompenzatora
aksijalnog. Dimenzija DN65 PN10
- aksijalni ukupni pomak 45 mm
+-22,5 mm, duljina 270 mm
- priključne mjere f76,1 mm
- vanjski promjer 95mm
- aksijalna opružna sila 42 N/mm
- masa 2,3 kg
- materijal: višeslojni mijeh
- cijevni priključci: ugljični čelik
- projektni tlak: 10 bar
- projektna temperatura: 300°C
Proizvođač i tip kao : "SPIROFLEX"
| tip ASP DN65 PN16 |  | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja cijevnog kompenzatora
aksijalnog. Dimenzija DN50 PN10
- aksijalni ukupni pomak 40 mm
+-20 mm, duljina 230 mm
- priključne mjere f60,3 mm
- vanjski promjer 80 mm
- aksijalna opružna sila 42 N/mm
- masa 1,5 kg
- materijal: višeslojni mijeh
- cijevni priključci: ugljični čelik
- projektni tlak: 10 bar
- projektna temperatura: 300°C
Proizvođač i tip kao : "SPIROFLEX"
| tip ASP DN50 PN16 |  | kom | 2 |  | 0
17. | Izrada čvrstih točaka za cijev NO65 |  | kom | 2 |  | 0
| Izrada čvrstih točaka za cijev NO50 |  | kom | 2 |  | 0
18. | Tlačna proba ugrađenih cijevi i opreme na tlak
| od 6 bara, obračun po metru dužnom |  | m | 1665 |  | 0
18 | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi i cijevi kondezata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene firme. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarnim akrilnim kitom kao Promaseal AG olo jednakovrijedno |  | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn
B) ŠKOLA - VENTILACIJA
1. | Dobava i ugradnja rekuperatora topline sa 100 % izmjenom dobavnog i povratnog zraka, za montažu u međuprostor stropa, opremljen bypass modom za opciju free cooling. U stavku uključiti uporabu skele za montažu.
Rekuperator topline tehničkih karakteristika: Protok zraka: 1500 m³/h Efikasnost: - temperaturna izmjena: 81 % - entalpijska izmjena - hlađenje: 71,5 % - entalpijska izmjena - grijanje: 72,5 % Razina buke : 33,5 - 39 dB Maksimalni vanjski statički tlak : 175 Pa Dimenzije Š x D x V : 798 x 1004 x 1144 mm Priključak zraka; ø 250 mm Težina : 105 kg Startna jačina struje: ispod 7,3 A El. priključak: 220V - 1f - 50Hz
Proizvođač i tip kao: “Mitsubishi elecrtic”
| Lossnay LGH-150RVX-E |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
2. | Dobava i ugradnja rekuperatora topline sa 100 % izmjenom dobavnog i povratnog zraka, za montažu u međuprostor stropa, opremljen bypass modom za opciju free cooling.
Rekuperator topline tehničkih karakteristika: Protok zraka: 250 m³/h Efikasnost: - temperaturna izmjena: 83,5 % - entalpijska izmjena - hlađenje: 76 % - entalpijska izmjena - grijanje: 77,5 % Razina buke : 18 - 27 dB Maksimalni vanjski statički tlak : 85 Pa Dimenzije Š x D x V : 273 x 735 x 780 mm Priključak zraka; ø 150 mm Težina : 20 kg Startna jačina struje: ispod 0,9 A El. priključak: 220V - 1f - 50Hz
Proizvođač i tip kao: “Mitsubishi elecrtic”
| Lossnay LGH-25RVX-E |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
3. | Dobava i ugradnja daljinskog žičanog upravljača za upravljanje rada rekuperatora, tehničkih karakteristika:
Funkcije daljinskog upravljača: - funkcija ON/OF uključen / isključen Izbor režima rada: - brzina vrtnje ventilatora: 4 - rekuperacija - ventilacija (mogučnost stvaranja pretlaka ili potlaka u prostoru) - bypass mode (free cooling) - Extra Low Mode (smanjena buka) - tjedni programator
Proizvođač i tip kao:
| Mitsubishi Electric PZ-61DR-E |  | kom | 3 |  | 0
- ili jednakovrijedno
4. | Dobava i ugradnja cijevnog odsisnog ventilatora za ventilaciju sanitarnih čvorova u školi, slijedećih karaklteristika:
količina zraka V = 164 - 187 m3/h
pad tlaka Δp = 46 - 53 Pa
napon 220V/50Hz, el. snaga 33 W; 0,15 A
Proizvođač kao: ”VORTICE”
| tip: Lineo 125 T V0 |  | kom | 4 |  | 0
- ili jednakovrijedno
5. | Dobava i ugradnja aksijalnog odsisnog ventilatora za odsis zraka iz sanitarnih čvorova škole, za zidnu ili stropnu ugradnju. Aksijalni ventilator sa timerom. Stupanj zaštite IP X5. Napajanje 230V/50Hz, Pmax 15W, buka 32,5 dBA.
količina zraka V = 19 - 47 m3/h
pad tlaka Δp = 16 - 20 Pa
Proizvođač kao: ”Klimaoprema”, Samobor
| tip: DX-100T |  | kom | 4 |  | 0
- ili jednakovrijedno
6. | Dobava i ugradnja radijalnog odsisnog ventilatora za odsis zraka iz sanitarnih čvorova škole, za zidnu ili stropnu ugradnju. Radijalni ventilator sa timerom. Stupanj zaštite IP X5. Napajanje 230V/50Hz, Pmax 71W, buka 56 dBA.
količina zraka V = 108 m3/h
pad tlaka Δp = 22 Pa
Proizvođač kao: ”Klimaoprema”, Samobor
| tip: DX-400T |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
7. | Dobava i ugradnja rešetki za odvod zraka, okvir i lamele od eloksiranog aluminija, sa regulatorom protoka zraka. Prednji red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela. Ugradbeni okvir izraditi od Al-lima.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: OAH 1 - L 425x125 |  | kom | 4 |  | 0
| tip: OAH 1 - L 1025x225 |  | kom | 8 |  | 0
- ili jednakovrijedno
8. | Dobava i ugradnja kvadratnih stropnih distributera zraka, uključujući univerzalne priključne kutije za ditributere (PK1-horizontalni priključak). Priključne kutije su izrađene od pocinčanog čeličnog lima. Dimenzije kvadratnog distributera 398x398 mm i visina priključne kutije 330 mm.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: DEV-K-400/16-B-B |  | kom | 12 |  | 0
- ili jednakovrijedno
9. | Dobava i ugradnja zračnog ventila za odvod zraka iz sanitarnih čvorova u školi. Izrađen je od čeličnog lima i plastificiran u bijelo. Regulacija se obavlja okretanjem središnjeg dijela ventila.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema”, Samobor
| tip: ZOV 100 |  | kom | 20 |  | 0
| tip: ZOV 125 |  | kom | 4 |  | 0
- ili jednakovrijedno
10. | Dobava i ugradnja fiksne žaluzine izrađene od profiliranog pocinčanog čeličnog lima, sa pocinčanom žičanom mrežicom na stražnjoj strani koja sprečava ulazak lišća, ptica, miševa ili insekata, za dovod ili odvod zraka. Ugrađuje se direktno na zid ili sa ugradbenim okvirom.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: FŽ 585x300 |  | kom | 4 |  | 0
- ili jednakovrijedno
11. | Dobava i ugradnja okrugle protukišne žaluzije sa fiksnim lamelama od eloksiranog aluminija, za dovod i odvod zraka (vanjska ugradnja). Opremljena protuinsektnom mrežicom od inoxa, veličine oka 1,8x1,8 mm i cilindričnom prirubnicom sa držačima za lakšu montažu na otvor kanala.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: BLR-0-R 160 |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
12. | Dobava i ugradnja pocinčanih spiro cijevi sa fitinzima:
| - spiro cijev ∅100 |  | m | 28 |  | 0
| - spiro cijev ∅125 |  | m | 25 |  | 0
| - spiro cijev ∅150 |  | m | 20 |  | 0
| - spiro cijev ∅250 |  | m | 130 |  | 0
| - koljeno ∅100/90° |  | kom | 15 |  | 0
| - koljeno ∅125/90° |  | kom | 10 |  | 0
| - koljeno ∅150/90° |  | kom | 5 |  | 0
| - koljeno ∅250/90° |  | kom | 12 |  | 0
| - T-račva ∅100/90° |  | kom | 8 |  | 0
| - T-račva ∅125/∅100/90° |  | kom | 8 |  | 0
| - T-račva ∅125/90° |  | kom | 4 |  | 0
| - redukcija ∅125/∅100 |  | kom | 4 |  | 0
| - redukcija ∅160/∅150 |  | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja izolirane aluminijske fleksibilne cijevi. Visokoelastične cijevi, nominalna debljina 70 mikrona, sačinjavaju 3 sloja aluminija i 2 sloja poliestera, izolirana slojem staklene vune gustoće 24kg/m3. Vanjski omot nominalne debljine 45 mikrona sačinjavaju jedan sloj aluminija i 2 poliestera. Proizvod zadovoljava razred gorivosti EN 13501-1 - B – s1, d0. U slučaju požara, proizvod ne oslobađa toksične ili otrovne plinove. Maksimalna radna temperatura iznosi 150ºC.
| - fleksibilna cijev izolirana ∅125 |  | m | 3 |  | 0
| - fleksibilna cijev izolirana ∅200 |  | m | 8 |  | 0
14. | Izrada i montaža kvadratnih limenih kanala za odvod i odvod zraka do/od rekuperatora. Materijal limenih kanala je pocinčani čelični lim 0,8 mm. Kanale spajati prirubnicama MEZ 20. Unutrašnji radius savijanja minimalno 10 cm. |  | kg | 300 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja obujmica za ovješenje i učvršćenje spiro cijevi i navojnih šipki potrebnih za učvršćenje spiro cijevi i rekuperatora.
| -obujmice za cijev ∅100 |  | kom | 58 |  | 0
| -obujmice za cijev ∅125 |  | kom | 40 |  | 0
| -obujmice za cijev ∅150 |  | kom | 46 |  | 0
| -obujmice za cijev ∅250 |  | kom | 64 |  | 0
| -navojna šipka M8x1000mm |  | kom | 320 |  | 0
16. | Izrada i ugradnja okova i materijala za vješanje kvadratnih limenih kanala. |  | kg | 100 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja ventilacijske kape.
| ∅100 |  | kom | 3 |  | 0
| ∅125 |  | kom | 4 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske ploče u roli za izolaciju tlačnih kanala rekuperacije zraka, te usisnog kanala svježeg zraka do rekuperatora.
Debljina izolacije 9 mm. Širina ploče iznosi 1 m.
Proizvođač kao: ”Armacell”
| tip: Armaflex AC-09-99/EA |  | m2 | 94 |  | 0
- ili jednakovrijedno
19. | Sitni potrošni materijal i transportni troškovi. |  | komplet | 1 |  | 0
20. | Dezinfekcija ventilacijskih kanala. Stavka uključuje dezinfekciju kanala dvaju rekuperatora u trgovini, kanala u prostoriji gastro pripreme i kanala u prostoriji pekarstva pripreme. |  | kom | 3 |  | 0
21. | Balansiranje i probni pogon sutava ventilacije, sa izdavanjem atesta o funkcionalnosti i svih potrebnih garancija i atesta. |  | kom | 7 |  | 0
22. | Građevinski radovi probijanja zidova i štemanja za prolaz ventilacijskih spiro cijevi i kvadratnih ventilacijskih kanala kroz zidove te sanacija proboja.
| -dimenzije proboja ∅125 |  | kom | 11 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅150 |  | kom | 8 |  | 0
| -dimenzije proboja ∅180 |  | kom | 2 |  | 0
| -dimenzije proboja 600x315 mm |  | kom | 4 |  | 0
23. | Pregled i čišćenje postojećih ventilacijskih vertikala. |  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
A) | ŠKOLA - RADIJATORSKO GRIJANJE
B) | ŠKOLA - VENTILACIJA
[5 empty] | Ukupno : | 0
Proračun cjevovoda i opreme (unutrašnjih i vanjskih jedinica) vršen je za opremu proizvođača Toshiba. U slučaju odabira drugog proizvođača opreme potrebno je izvršiti ponovni proračun i dimenzioniranje opreme i cjevovoda. Vanjske jedinice rashladnog sustava su odabrane zbog opcije backup kompresora.
Ovim troškovnikom predviđena je izvedba radova u dvije faze na sustavima hlađenja. Prvom fazom radova obuhvaćena je izvedba cjevovoda i građevinski radovi (bušenje, štemanje te sanacija), dok je drugom fazom radova obuhvaćena instalacija opreme te ispitivanje i puštanje u pogon sustava hlađenja.
Sustav #1 - Faza I
1. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi po zidu ili unutar spuštenog storpa.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,40 mm |  | m | 38 |  | 0
| ø 9,52 mm |  | m | 56 |  | 0
| ø 12,7 mm |  | m | 50 |  | 0
| ø 15,88 mm |  | m | 54 |  | 0
| ø 19,1 mm |  | m | 7 |  | 0
| ø 22,2 mm |  | m | 26 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi u šipci sa fitinzima.
| - bakrena cijev f28,6 |  | m | 11 |  | 0
| - bakrena cijev f34,9 |  | m | 7 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, proizvod TOSHIBA tip ASTM B280/EN12735-1 za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Original ili jednakovrijedno: RBM-BT14E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY55E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 3 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY105E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 8 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY205E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i montaža Armaflex izolacije debljine 13 mm za Cu cijevi, otporan na vremenske uvjete.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Arma-chek S+ AFS-2-028 |  | m | 11 |  | 0
| Arma-chek S+ AFS-2-035 |  | m | 7 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti - debljina izolacije
5. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 58 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| PVC ø32 mm |  | m | 60 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 60 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti - debljina izolacije
8. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. |  | kom | 4 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje. U stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.). |  | komplet | 1 |  | 0
10. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, uz upotrebu skele. |  | komplet | 1 |  | 0
11. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata. |  | komplet | 1 |  | 0
12. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 15 |  | 0
| - prodor f80mm (freonske cijevi) |  | kom | 26 |  | 0
13. | Protupožarno brtvljenje prodora freonskih cijevi i cijevi za odvod kondenzata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene osobe prema uputama proizvođača. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarni akrilnim kitom kao Promaseal-AG ili jednakovrijedno. |  | kom | 2 |  | 0
kriterij jednakovrijednosti - vrijeme vatrootpornosti
14. | Dobava i ugradnja signalizacijskih kablova između vanjskih i unutrašnjih jedinica sustava grijanja i hlađenja, te između unutrašnjih jedinica i žičanih kontrolera.
| - LiYCY 2x1 mm2 |  | m | 160 |  | 0
15. | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica te sanacija zidova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 10 |  | 0
Sustav #2 - Faza I
26. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi po zidu ili unutar spuštenog storpa.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,40 mm |  | m | 52 |  | 0
| ø 9,52 mm |  | m | 78 |  | 0
| ø 12,7 mm |  | m | 52 |  | 0
| ø 15,88 mm |  | m | 50 |  | 0
| ø 19,1 mm |  | m | 14 |  | 0
| ø 22,2 mm |  | m | 34 |  | 0
27. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi u šipci sa fitinzima.
| - bakrena cijev f28,6 |  | m | 15 |  | 0
| - bakrena cijev f34,9 |  | m | 12 |  | 0
28. | Dobava i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, proizvod TOSHIBA tip ASTM B280/EN12735-1 za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Original ili jednakovrijedno: RBM-BT14E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY55E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 7 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY105E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 9 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY205E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 3 |  | 0
29. | Dobava i montaža Armaflex izolacije debljine 13 mm za Cu cijevi, otporan na vremenske uvjete.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Arma-chek S+ AFS-2-028 |  | m | 15 |  | 0
| Arma-chek S+ AFS-2-035 |  | m | 12 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti - debljina izolacije
30. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijala za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 66 |  | 0
31. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| PVC ø32 mm |  | m | 90 |  | 0
32. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 90 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti - debljina izolacije
33. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. |  | kom | 1 |  | 0
34. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje. U stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.). |  | komplet | 1 |  | 0
35. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, uz upotrebu skele. |  | komplet | 1 |  | 0
36. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata. |  | komplet | 1 |  | 0
37. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 25 |  | 0
| - prodor f80mm (freonske cijevi) |  | kom | 36 |  | 0
38. | Dobava i ugradnja signalizacijskih kablova između vanjskih i unutrašnjih jedinica sustava grijanja i hlađenja, te između unutrašnjih jedinica i žičanih kontrolera.
| - LiYCY 2x1 mm2 |  | m | 190 |  | 0
39. | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica te sanacija zidova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 10 |  | 0
40. | Iskop terena za izradu upojnih bunara i kanala za odvod kondenzata. Upojni bunar je dimenzija 50x50x60 cm. U cijenu je obuhvaćen utovar i odvoz iskopanog materijala na građevinski deponij. Obračun po m3 iskopanog terena, sa svim potrebnim materijalom i radom. |  | kom | 1 |  | 0
41. | Dobava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala i izrada upojnih bunara za odvodnju kondenzata klima uređaja. Obračun po komadu upojnog bunara, sa svim potrebnim materijalom i radom. |  | kom | 1 |  | 0
58. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi po zidu ili unutar spuštenog stropa.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,40 mm |  | m | 70 |  | 0
| ø 9,52 mm |  | m | 120 |  | 0
| ø 12,7 mm |  | m | 85 |  | 0
| ø 15,88 mm |  | m | 60 |  | 0
| ø 19,05 mm |  | m | 40 |  | 0
| ø 22,2 mm |  | m | 60 |  | 0
59. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi u šipci sa fitinzima.
| - bakrena cijev f28,6 |  | m | 20 |  | 0
| - bakrena cijev f34,9 |  | m | 40 |  | 0
60. | Dobava i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, proizvod TOSHIBA tip ASTM B280/EN12735-1 za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Original ili jednakovrijedno: RBM-BT24E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY55E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 18 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY105E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 5 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY205E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | 1 | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY305E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
61. | Dobava i montaža Armaflex izolacije debljine 13 mm za Cu cijevi, otporan na vremenske uvjete.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Arma-chek S+ AFS-2-028 |  | m | 20 |  | 0
| Arma-chek S+ AFS-2-035 |  | m | 40 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
62. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijala za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 90 |  | 0
63. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| PVC ø32 mm |  | m | 128 |  | 0
64. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 128 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
65. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. |  | kom | 6 |  | 0
66. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje. U stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.). |  | komplet | 1 |  | 0
67. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, uz upotrebu skele. |  | komplet | 1 |  | 0
68. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata. |  | komplet | 1 |  | 0
69. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 38 |  | 0
| - prodor f80mm (freonske cijevi) |  | kom | 31 |  | 0
70. | Protupožarno brtvljenje prodora freonskih cijevi i cijevi za odvod kondenzata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene osobe prema uputama proizvođača. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarni akrilnim kitom kao Promaseal-AG ili jednakovrijedno. |  | kom | 3 |  | 0
kriterij jednakovrijednosti - vrijeme vatrootpornosti
71. | Dobava i ugradnja signalizacijskih kablova između vanjskih i unutrašnjih jedinica sustava grijanja i hlađenja, te između unutrašnjih jedinica i žičanih kontrolera.
| - LiYCY 2x1 mm2 |  | m | 250 |  | 0
72. | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica te sanacija zidova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 12 |  | 0
|  |  | Ukupno : |  |  | 0
A) VRTIĆ - RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Demontaža cjevovoda od crnih bešavnih cijevi
i ekološko zbrinjavanje.
Dimenzija cijevi:
| DN15 |  | m | 570 |  | 0
| DN20 |  | m | 59 |  | 0
| DN25 |  | m | 36 |  | 0
| DN32 |  | m | 33 |  | 0
| DN40 |  | m | 68 |  | 0
| DN50 |  | m | 47 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cjevovoda od crnih bešavnih
cijevi, atestiranih, uključivo fazonski komadi te
pričvrsni i ovjesni materijal, dimenzija:
| DN15 |  | m | 570 |  | 0
| DN20 |  | m | 42 |  | 0
| DN25 |  | m | 56 |  | 0
| DN32 |  | m | 20 |  | 0
| DN40 |  | m | 52 |  | 0
| DN50 |  | m | 148 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja regulatora diferencijalnog tlaka
za regulaciju tlaka između 0,05-0,25 bar, kod grijanja
omogućava potpuno zatvaranje i pražnjenje sustava.
Isporučuje se sa EPS izolacijom do 80°C, uključujući
i impulsnu cijev duljine 1,5 m za priključak na granski
zaporni ventil.
Proizvođač i tip: “Danfoss” ili jednakovrijedno
| ASV-PV R1" (Kvs=4,0 m3/h) |  | kom | 1 |  | 0
| ASV-PV R3/4" (Kvs=2,5 m3/h) |  | kom | 1 |  | 0
| ASV-PV R1/2" (Kvs=1,6m3/h) |  | kom | 5 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
4. | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog
ventila, ventil za zatvaranje i regulaciju, za ugradnju
u polaznom vodu grijanja. Ima navojni spoj za
impulsnu cijev i čepove koji mofu biti zamijenjeni s
mjernim spojnicama ukoliko je potrebno mjeriti protok.
Maksimalni diferencijalni tlak je 1,5 bar. Isporučuje
se sa EPS izolacijom do 80°C.
Proizvođač i tip: “Danfoss” ili jednakovrijedno
| ASV-M R1" PN16 (Kvs=4,0 m3/h) |  | kom | 1 |  | 0
| ASV-M R3/4" PN16 (Kvs=2,5 m3/h) |  | kom | 1 |  | 0
| ASV-M R1/2" PN16 (Kvs=1,6 m3/h) |  | kom | 5 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
5. | Dobava i ugradnja čeličnog pločastor radijatora
bijele boje, proizvod kao KORADO RADIK
za dvocijevni sustav, toplinski učin kod 75/65°C
i tp=22°C
| 22-500/800 (1092W) |  | kom | 2 |  | 0
| 22-500/1600 (2185W) |  | kom | 29 |  | 0
| 22-500/1200 (1639W) |  | kom | 7 |  | 0
| 22-500/1400 (1912W) |  | kom | 1 |  | 0
| 22-500/1000 (1365W) |  | kom | 9 |  | 0
| 21-500/700 (716W) |  | kom | 1 |  | 0
| 21-500/1000 (1024W) |  | kom | 3 |  | 0
| 21-300/600 (1514W) |  | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja radijatorskog ventila sa
termostatskom glavom kao HERZ ili
| ARMAL ili HEIMEIER , R1/2" |  | kom | 55 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja radijatorskih prigušnica
| kao HERZ ili ARMAL ili HEIMEIER, R1/2" |  | kom | 55 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja radijatorskog držača |  | kom | 55 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja radijatorskog odstojnika |  | kom | 55 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja odzračnog ventila
| R1/2” |  | kom | 55 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja radijatorskih redukcija
| R1”-1/2” |  | kom | 55 |  | 0
12. | Ličenje vidljivog cjevovoda i armature dva puta
| lakom (bijela boja) otpornim na toplinu (do 110°C) |  | m2 | 90 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije
za izolaciju čeličnih cijevi grijanja u stropu
Proizvođač i tip kao: “Armacell” Armaflex AC
(debljine izolacije od 9 mm)
| za cijev NO15 |  | m | 8 |  | 0
| za cijev NO25 |  | m | 22 |  | 0
| za cijev NO32 |  | m | 20 |  | 0
| za cijev NO40 |  | m | 52 |  | 0
| za cijev NO50 |  | m | 148 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja cijevnog kompenzatora
aksijalnog. Dimenzija DN50 PN10
- aksijalni ukupni pomak 40 mm
+-20 mm, duljina 230 mm
- priključne mjere f60,3 mm
- vanjski promjer 80 mm
- aksijalna opružna sila 42 N/mm
- masa 1,5 kg
- materijal: višeslojni mijeh
- cijevni priključci: ugljični čelik
- projektni tlak: 10 bar
- projektna temperatura: 300°C
Proizvođač i tip kao : "SPIROFLEX"
| tip ASP DN50 PN16 |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
15. | Dobava i ugradnja cijevnog kompenzatora
aksijalnog. Dimenzija DN32 PN10
- aksijalni ukupni pomak 34 mm
+-17 mm, duljina 198 mm
- priključne mjere f42,4 mm
- vanjski promjer 52 mm
- aksijalna opružna sila 39 N/mm
- masa 0,6 kg
- materijal: višeslojni mijeh
- cijevni priključci: ugljični čelik
- projektni tlak: 10 bar
- projektna temperatura: 300°C
Proizvođač i tip kao : "SPIROFLEX"
| tip ASP DN32 PN16 |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
16. | Izrada čvrstih točaka za cijev NO50 |  | kom | 4 |  | 0
| Izrada čvrstih točaka za cijev NO32 |  | kom | 4 |  | 0
17. | Tlačna proba ugrađenih cijevi i opreme na tlak
| od 6 bara, obračun po metru dužnom |  | m | 888 |  | 0
18. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi i cijevi kondezata masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene firme. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarnim akrilnim kitom kao Promaseal AG olo jednakovrijedno |  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B) VTRIĆ - VENTILACIJA
1. | Dobava i ugradnja cijevnog odsisnog ventilatora za ventilaciju sanitarnih čvorova u školi, slijedećih karaklteristika:
količina zraka V = 58 m3/h
pad tlaka Δp = 31 Pa
napon 220V/50Hz, el. snaga 15 W; 0,07 A
Proizvođač kao: ”VORTICE”
| tip: Lineo 100 Q T V0 |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
2. | Dobava i ugradnja zračnog ventila za odvod zraka iz sanitarnih čvorova u školi. Izrađen je od čeličnog lima i plastificiran u bijelo. Regulacija se obavlja okretanjem središnjeg dijela ventila.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema”, Samobor
| tip: ZOV 100 |  | kom | 4 |  | 0
- ili jednakovrijedno
3. | Dobava i ugradnja aksijalnog odsisnog ventilatora za odsis zraka iz sanitarnih čvorova škole, za zidnu ili stropnu ugradnju. Aksijalni ventilator sa timerom. Stupanj zaštite IP X5. Napajanje 230V/50Hz, Pmax 15W, buka 32,5 dBA.
količina zraka V = 23-52 m3/h
pad tlaka Δp = 5 - 10 Pa
Proizvođač kao: ”Klimaoprema”, Samobor
| tip: DX-100T |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
4. | Dobava i ugradnja radijalnog odsisnog ventilatora za odsis zraka iz sanitarnih čvorova škole, za zidnu ili stropnu ugradnju. Aksijalni ventilator sa timerom i nepovratnom zaklopkom. Stupanj zaštite IP X5. Napajanje 230V/50Hz, Pmax 35W, buka 57 dBA.
količina zraka V = 91 m3/h
pad tlaka Δp = 15 Pa
Proizvođač kao: ”Klimaoprema”, Samobor
| tip: DX-200T |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
5. | Dobava i ugradnja radijalnog odsisnog ventilatora za odsis zraka iz sanitarnih čvorova škole, za zidnu ili stropnu ugradnju. Radijalni ventilator sa timerom. Stupanj zaštite IP X5. Napajanje 230V/50Hz, Pmax 71W, buka 56 dBA.
količina zraka V = 141 m3/h
pad tlaka Δp = 20 Pa
Proizvođač kao: ”Klimaoprema”, Samobor
| tip: DX-400T |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
6. | Dobava i ugradnja pocinčanih spiro cijevi sa fitinzima:
| - spiro cijev ∅100 |  | m | 9 |  | 0
| - koljeno ∅100/90° |  | kom | 6 |  | 0
| - T-račva ∅100/90° |  | kom | 3 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja izolirane aluminijske fleksibilne cijevi. Visokoelastične cijevi, nominalna debljina 70 mikrona, sačinjavaju 3 sloja aluminija i 2 sloja poliestera, izolirana slojem staklene vune gustoće 24kg/m3. Vanjski omot nominalne debljine 45 mikrona sačinjavaju jedan sloj aluminija i 2 poliestera. Proizvod zadovoljava razred gorivosti EN 13501-1 - B – s1, d0. U slučaju požara, proizvod ne oslobađa toksične ili otrovne plinove. Maksimalna radna temperatura iznosi 150ºC.
| - fleksibilna cijev izolirana ∅125 |  | m | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja obujmica za ovješenje i učvršćenje spiro cijevi i navojnih šipki potrebnih za učvršćenje spiro cijevi i odsisnih ventilatora.
| - obujmice za cijev ∅100 |  | kom | 15 |  | 0
| - navojna šipka M8x1000 mm |  | kom | 15 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal i transportni troškovi. |  | komplet | 1 |  | 0
10. | Balansiranje i probni pogon sutava ventilacije, sa izdavanjem atesta o funkcionalnosti i svih potrebnih garancija i atesta. |  | kom | 1
11. | Građevinski radovi probijanja zidova i štemanja za prolaz ventilacijskih spiro cijevi kroz zidove, te sanacija istih.
| - dimenzije proboja ∅125 |  | kom | 6 |  | 0
12. | Pregled i čišćenje postojećih ventilacijskih vertikala. |  | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
A) | VRTIĆ - RADIJATORSKO GRIJANJE
B) | VRTIĆ - VENTILACIJA
[5 empty] | Ukupno : | 0
Proračun cjevovoda i opreme (unutrašnjih i vanjskih jedinica) vršen je za opremu proizvođača Toshiba. U slučaju odabira drugog proizvođača opreme potrebno je izvršiti ponovni proračun i dimenzioniranje opreme i cjevovoda. Vanjske jedinice rashladnog sustava su odabrane zbog opcije backup kompresora.
Ovim troškovnikom predviđena je izvedba radova u dvije faze na sustavima hlađenja. Prvom fazom radova obuhvaćena je izvedba cjevovoda i građevinski radovi (bušenje, štemanje te sanacija), dok je drugom fazom radova obuhvaćena instalacija opreme te ispitivanje i puštanje u pogon sustava hlađenja.
Vrtić - Faza I
1. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi u po zidu i nutar spuštenog stropa.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,40 mm |  | m | 22 |  | 0
| ø 9,52 mm |  | m | 62 |  | 0
| ø 12,7 mm |  | m | 72 |  | 0
| ø 15,88 mm |  | m | 70 |  | 0
| ø 19,1 mm |  | m | 14 |  | 0
| ø 22,2 mm |  | m | 58 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi u šipci sa fitinzima.
| - bakrena cijev f28,6 |  | m | 16 |  | 0
| - bakrena cijev f34,9 |  | m | 10 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, proizvod TOSHIBA tip ASTM B280/EN12735-1 za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Original ili jednakovrijedno: RBM-BT24E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY55E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 5 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY105E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 10 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY205E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Original ili jednakovrijedno: RBM-BY305E
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža Armaflex izolacije debljine 13 mm za Cu cijevi, otporan na vremenske uvjete.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Arma-chek S+ AFS-2-028 |  | m | 16 |  | 0
| Arma-chek S+ AFS-2-035 |  | m | 10 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
5. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijala za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 90 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| PVC ø32 mm |  | m | 106 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 106 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
8. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. |  | kom | 3 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje. U stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.). |  | komplet | 1 |  | 0
10. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača, uz upotrebu skele. |  | komplet | 1 |  | 0
11. | Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata u trajanju od 24 sata. |  | komplet | 1 |  | 0
12. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 23 |  | 0
| - prodor f80mm (freonske cijevi) |  | kom | 25 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja signalizacijskih kablova između vanjskih i unutrašnjih jedinica sustava grijanja i hlađenja, te između unutrašnjih jedinica i žičanih kontrolera.
| - LiYCY 2x1 mm2 |  | m | 240 |  | 0
14. | Šlicanje zidova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnjih klima jedinica te sanacija zidova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala oborinske ili fekalne kanalizacije.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 10 |  | 0
Vrtić - Faza II
15. | Dobava i ugradnja VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe za vanjsku ugradnju, rashladnog kondenzatorsko/kompresorskog uređaja s dvostrukim inverterski DC reguliranim rotacionim kompresorom po jednoj vanjskoj jedinici sa backup opcijom, zrakom hlađenim kondenzatorom, mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom, zaštićen od vremenskih utjecaja. Vanjski uređaji se montiraju na betonske blokove. Elektro napajanje uređaja je predviđeno na pripremljeni el. priključak. U cijenu uključiti i uporabu auto dizalice za podizanje vanjske jedinice na krov objekta - visina dizanja 4,35 m.
Vanjska jedinica s 3 inverterska DC Twin-rotary kompresora, karakteristika: Učin hlađenja: 45,00 kW Učin grijanja: 50,00 kW Nivo zvučnog tlaka: 62 / 64 dB(A) Napon: 400 V, 50 Hz Snaga el. priključka - hlađenje;13,70 kW/20,80A Snaga el. priključka - grijanje; 14,20 kW/22,00A Startna struja: 1 A Koeficijent rashladnog učinka EER: 3,28 Koeficijent ogrijevnog učinka COP: 3,52 Koeficijent rashladnog učinka pri djelomičnom opterećenju (70%-50%-30%) - EER 4,51 - 5,59 - 4,92 Koeficijent ogrijevnog učinka pri djelomičnom opterećenju (70%-50%-30%) - COP 4,77 - 5,50 - 4,70 Dimenzije (Š / D / V) : 1210 / 780 / 1830 mm Težina uređaja: 330 kg Područje rada : hlađenje od -5°C do +43 °C Područje rada : grijanje od -20°C do +15 °C Medij: ekološki plin R410 A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 15,9 / 28,6 mm)
Original ili jednakovrijedno: MMY-MAP1406HT8P-E
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
Vanjska jedinica s 3 inverterska DC Twin-rotary kompresora, karakteristika: Učin hlađenja: 45,00 kW Učin grijanja: 50,00 kW Nivo zvučnog tlaka: 62 / 64 dB(A) Napon: 400 V, 50 Hz Snaga el. priključka - hlađenje;13,70 kW/20,80A Snaga el. priključka - grijanje; 14,20 kW/22,00A Startna struja: 1 A Koeficijent rashladnog učinka EER: 3,28 Koeficijent ogrijevnog učinka COP: 3,52 Koeficijent rashladnog učinka pri djelomičnom opterećenju (70%-50%-30%) - EER 4,51 - 5,59 - 4,92 Koeficijent ogrijevnog učinka pri djelomičnom opterećenju (70%-50%-30%) - COP 4,77 - 5,50 - 4,70 Dimenzije (Š / D / V) : 1210 / 780 / 1830 mm Težina uređaja: 330 kg Područje rada : hlađenje od -5°C do +43 °C Područje rada : grijanje od -20°C do +15 °C Medij: ekološki plin R410 A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 15,9 / 28,6 mm)
Original ili jednakovrijedno: MMY-MAP1606HT8P-E
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom. Sa unutrašnjom jedinicom isporučiti i daljinski upravljač.
Zidna jedinica karakteristika: Qhl= 2,2 kW Qg= 2,5 kW Snaga el. priključka : 30 W Kol. zraka: 390/450/570 m³/h Težina 15 kg Nivo zvučnog tlaka: 28/31/35 dB Dimenzije : ŠxVxD: 1050x320x228 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 9,5 mm ) nfracrveni daljinski upravljač uključen
Original ili jednakovrijedno: MMK-AP0073H
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom. Sa unutrašnjom jedinicom isporučiti i daljinski upravljač.
zidna jedinica karakteristika: Qhl= 2,8 kW Qg= 3,2 kW Snaga el. priključka : 30 W Kol. zraka: 390/480/600 m³/h Težina 15 kg Nivo zvučnog tlaka: 28/32/37 dB Dimenzije : ŠxVxD: 1050x320x228 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 9,5 mm ) Infracrveni daljinski upravljač uključen
Original ili jednakovrijedno: MMK-AP0093H
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 3 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom. Sa unutrašnjom jedinicom isporučiti i daljinski upravljač.
Zidna jedinica karakteristika: Qhl= 3,6 kW Qg= 4,2 kW Snaga el. priključka : 30 W Kol. zraka: 390/480/600 m³/h Težina 15 kg Nivo zvučnog tlaka: 28/32/37 dB Dimenzije : ŠxVxD: 1050x320x228 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 9,5 mm ) Infracrveni daljinski upravljač uključen
Original ili jednakovrijedno: MMK-AP0123H
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom. Sa unutrašnjom jedinicom isporučiti i daljinski upravljač.
Zidna jedinica karakteristika: Qhl= 4,5 kW Qg= 5,0 kW Snaga el. priključka : 30 W Kol. zraka: 540/660/840 m³/h Težina 19 kg Nivo zvučnog tlaka: 33/36/41 dB Dimenzije : ŠxVxD: 1055x368x210 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 12,7 mm ) Infracrveni daljinski upravljač uključen
Original ili jednakovrijedno: MMK-AP0153H
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 3 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom. Sa unutrašnjom jedinicom isporučiti i daljinski upravljač.
Zidna jedinica karakteristika: Qhl= 5,6 kW Qg= 6,3 kW naga el. priključka : 30 W Kol. zraka: 540/660/840 m³/h Težina 19 kg Nivo zvučnog tlaka: 35/38/42 dB Dimenzije : ŠxVxD: 1055x368x210 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 12,7 mm ) Infracrveni daljinski upravljač uključen
Original ili jednakovrijedno: MMK-AP0183H
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 3 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom. Sa unutrašnjom jedinicom isporučiti i daljinski upravljač.
Zidna jedinica karakteristika: Qhl= 7,1 kW Qg= 8,0 kW Snaga el. priključka : 30 W Kol. zraka: 570/750/1020 m³/h Težina 25 kg Nivo zvučnog tlaka: 34/39/46 dB Dimenzije : ŠxVxD: 1430x368x210 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 9,5 / 15,9 mm ) Infracrveni daljinski upravljač uključen
Original ili jednakovrijedno: MMK-AP0243H
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 7 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja daljinskog upravljača Smart Managera za centralno daljinsko upravljanje do 128 unutarnje jedinice preko TCC-Link mreže, za upravljanje, kontrola i nadzor SMMSi sustava, a uz mogućnost spajanja i upravljanja sa DI i SDI sustavima.
Kontrola i nadzor cijelog sistema preko računala, zabrane i dozvole rada sa pojedinim funkcijama: - WEB povezivanje i kontrola sistema na lokalnu mrežu (ethernet) -NADZOR POTROŠNJE EL. ENERGIJE - na raspolaganju je prikaz potrošnje energije i funkcije izvještavanja putem dodatnog relejnog sučelja BMS-IFWH5E - ON/OFF funkcija uklučivanja/isključivanja - postavke temperature 18-29 °C - vremensko programiranje putem kalendara - režimi rada automatski, grijanje/hlađenje, samo ventilator - uključen software za upravljanje s web tražilicom; popis svih unutarnjih jedinica prilagoditi nazivima prostorije, kata ili vlasnika, prikaz osnovnih postavki na zaslonu, umreženje do max. 4 korisnika istodobno i do 32 korisnička računa s različitim ograničenjima pristupa
Original ili jednakovrijedno: TOSHIBA BMS-SM1281ETLE
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava i nadopunjavanje sustava sredstvom za hlađenje R410A. |  | kg | 25 |  | 0
24. | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta. |  | komplet | 1 |  | 0
25. | Izrada postolja ili ovjesa, sa antivibracionom gumenom podlogom, svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice, sve prema uputama proizvođača. Postolje izraditi od betonskih rubnjaka (kao Samoborka - skošeni rubnjak 18/24x100cm), a ispod njih (na betonsku ploču krova) položiti gumenu podlogu debljine 1 cm. |  | komplet | 2 |  | 0
26. | Spajanje vanjskih VRF jedinica na pripremljeni električni priključak u "GRO" razvodnom ormaru (automatski osigurač "C ili D" 16 A) ; (5 x 2,5 mm² ) 220 V |  | komplet | 1 |  | 0
27. | Puštanje u pogon kompletnog sustava hlađenja i programiranje centralnog daljinskog upravljača, od strane ovlaštenog servisera ponuđene opreme, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja. |  | komplet | 1 |  | 0
Multimedijalna dvorana - Faza I
28. | Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi u kolutu sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Polaganje cijevi unutar spuštenog stropa i u šliceve unutar betonskih zidova.
Cijevi slijedećih dimezija:
| ø 6,35 mm |  | m | 8 |  | 0
| ø 15,9 mm |  | m | 8 |  | 0
29. | Dobava i ugradnja ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi kao vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. |  | komplet | 6 |  | 0
30. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondezata sa unutrašnje rashladne jedinice i spajanje na odvode. Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| ø32 mm |  | m | 7 |  | 0
31. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju cijevi odvoda kondenzata (debljina izolacije 9 mm)
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| Tubolit DG TL-32/9-DG |  | m | 7 |  | 0
ili jednakovrijedno
kriterij jednakovrijednosti debljina izolacije
32. | Sitni potrošni materijal. |  | komplet | 1 |  | 0
33. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija koje nisu obuhvaćane građevinsko-obrtničkim radovima, te sanacija prodora.
| - prodor f50mm (cijevi kondenzata) |  | kom | 2 |  | 0
34. | Šlicanje zidova i podova za ugradnju horizontalne i vertikalne odvodnje kondenzata iz unutarnje klima jedinice te sanacija zidova i podova. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do upojnog bunara.
| šlic zida 50/50 mm |  | m' | 7 |  | 0
35. | Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača. |  | komplet | 1 |  | 0
36. | Iskop terena za izradu upojnih bunara i kanala za odvod kondenzata. Upojni bunar je dimenzija 50x50x60 cm. U cijenu je obuhvaćen utovar i odvoz iskopanog materijala na građevinski deponij. Obračun po m3 iskopanog terena, sa svim potrebnim materijalom i radom. |  | kom | 1 |  | 0
37. | Dobava, doprema i ugradnja granuliranog kamenog materijala i izrada upojnih bunara za odvodnju kondenzata klima uređaja. Obračun po komadu upojnog bunara, sa svim potrebnim materijalom i radom. |  | kom | 1 |  | 0
Multimedijalna dvorana - Faza II
38. | Dobava i ugradnja DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Sa dizalicama topline isporučiti pocinčane čelične nosače sa gumenim amortizerima. Unutrašnja jedinica se upravlja putem bežičnog daljinskog upravljača. Mogućnost spajanja on/off kontakta koji omogućuje prekid rada ili pokretanje uređaja putem npr. prozorskog kontakta.
Tehničke karakteristike: Učin hlađenja: 6,1 (1,8 - 7,1) kW Učin grijanja: 6,8 (1,5 - 8,4) kW SEER / Energetska klasa: 6,0 / A+ SCOP / Energetska klasa: 4,1 / A+ Razina buke vanjska jedinica: 55 dBA Razina buke unutrašnja jedinica: 50 dBA Dimenzije vanjske j. (v/š/d): 880x840x330 mm Težina vanjske jedinice: 55 kg Dimenzije unutrašnje j. (v/š/d): 305x923x250 mm Težina unutrašnje jedinice: 13 kg Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,88 (5/8) mm(") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm(") Maksimalna duljina cijevi: 30 m Maksimalna visinska razlika: 15 m Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz - 1,90 kW Medij: R410A
Original ili jednakovrijedno: MSZ-HJ60VA + MUZ-HJ60VA
kriterij jednakovrijednosti - učin hlađenja
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | komplet | 1 |  | 0
39. | Tlačna proba bakrenih cijevi za povezivanje vanjske dizalice topline i unutrašnjih jedinica klima uređaja (ventilokonvektora) koje koriste radni medij freon R410A. Po završetku ugradnje za ispitivanje čvrstoće cijevi potrebno je izvršiti tlačnu probu na ispitni tlak od 40 bar u trajanju od 30 minuta. Za propuštanje cijevi potrebno je izvršiti tlačnu probu na ispitni tlak od 32 bar u trajanju od 8 sati. Odstupanje na manometru smije biti maksimalno 5% ili 1-1,5 bar. Radni medij ispitivanja je dušik. |  | komplet | 1 |  | 0
40. | Probni pogon sa uslugom servisera i izdavanje atesta. |  | komplet | 1 |  | 0
|  |  | Ukupno : |  |  | 0
SPORTSKA DVORANA - VENTILACIJA
1. | Dobava i ugradnja modularnog klima uređaja
(komore), standardne za unutrašnju ugradnju,
dvoetažne izvedbe, slijedećih karakteristika:
ukupni protok zraka = 8046 m3/h
količina dobave svježeg zraka G = 1800 m3/h
kapacitet grijanja Q = 40,00 kW
kapacitet hlađenja H = 56,61 kW
napajanje 3x400V, 50Hz
Izbor sastavnih dijelova klima komore za dobavni zrak:
- regulacijska zaklopka usisne/odvodne jedinice
- filterska jedinica F sa vrećastim filterom klase F7
- rotacijski regenerator u kućištu, količina zraka 1800 m3/h, učin rekuperacije prilikom grijanja 13,34 kW, učin rekuperacije kod hlađenja 4,09 kW
- regulacijska zaklopka optočnog zraka
- VF ventilator bez spiralnog kućišta, protok zraka 8046 m3/h, napajanje 3x400V/50Hz, apsorbirana snaga 2,209kW
- prigušivač zvuka, model PZ3
- WTH vodeni grijač učina Q=40,0 kW, tzr=16/30,7°C
radni medij voda tw=75/55°C
- FR okvir protusmrzavajućeg termostata
- WTK hladnjak sa eliminatorom kapljica, učina H=56,61 kW,
radni medij voda sa 15% etilen glikola tw=7/12°C, tzr=35/22°C
- filterska jedinica F sa vrećastim filterom klase F7
- prigušivač zvuka, model PZ3
- prazna jedinica
- VF ventilator bez spiralnog kućišta, protok zraka 8046 m3/h, napajanje 3x400V/50Hz, apsorbirana snaga 1,737kW
- regulacijska zaklopka
- pocinčano postolje visine 200 mm
U cijenu uključiti i uporabu auto dizalice za podizanje vanjske jedinice na krov objekta - visina dizanja 7,00 m.
Proizvođač i tip kao: PRO-KLIMA d.o.o.
| tip KEK 7-M-DU50P-S |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
2. | Dobava i ugradnja elemenata automatske regulacije
SIEMENS za modularni klima uređaj KEK 7
| - Climatix controller 21 I/O sa TCP/IP |  | kom 1
| - redne stezaljke sa oprugom za Climatix 635 |  | kom 1
- modul za proširenje 14 I/O,
| oznaka POL955.00/STD |  | kom 1
- redne stezaljke sa oprugom modul 955,
| oznaka POL095.56/STD |  | kom 1
- Climatix display za ugradnju na ormar,
| oznaka POL871.72/STD |  | kom 1
- Diff. presostat, mjerno područje 50…500Pa,
| oznaka DS-205 B |  | kom 2
- Kanalski osjetnik temperature 400mm,
| LG-Ni1000, QEM verzija, oznaka QAM9120.040 |  | kom 4
- Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0-10V,
| mjerno područje 0-15°C , oznaka QAF64.6-J |  | kom 1
| - Pomoćni materijal za QAF63/64, AQM63.2 |  | kom 1
- Pogon žaluzija , s povratnom oprugom,
| 24VAC, 0-10VDC, kružni-16Nm, GCA161.1E |  | kom 1
-pogon žaluzija, 24VAC, 0-10VDC, kružni grijač
| oznaka GBB161.1E |  | kom 3
grijač
| - Set fitinga 3 kom DN20 , oznaka ALG203 |  | kom 1
| - trokraki ventil, DN25, kvs 6.3, VXP45.25-6.3 |  | kom 1
| - Pogon ventila, oznaka SSC619 |  | kom 1
hladnjak
| - Fiting za VVG/VXG41./44. DN50, ozn. ALG403 |  | kom 1
| - 11/2' trokraki ventil, PN 16, VVXG44.40-25 |  | kom 1
- Pogon ventila, 24V, hod 5,5mm kontinuirana,
| oznaka SAS61.03 |  | kom 1
|  |  | komplet | 1 |  | 0
- Elektroupravljački ormar - unutarnja ugradnja
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,
sa svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te
pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC
regulatoru, te pomoću dvobojnih LED dioda na
| vratima ormara. |  | komplet | 1 |  | 0
PUŠTANJE UREĐAJA U POGON:
Tvornička montaža elemenata automatike na
klima komoru: pogoni žaluzina, dif. presostati,
osjetnici dif. tlaka, protusmrzavajući i zaštitni
termostati, frekventni pretvarači.
Kontrola unaprijed montiranih elemenata automatike
na objektu:
ventila, kao i ostalih cjevnih elemenata.
kanalni ili prostorni osjetnici temperature i/ili vlage,
kanalni i/ili prostorni osjetnici tlaka, sobnih
upravljačkih jedinica, regulacijskih ventila s pogonima
cijevnih termostata.
Kontrola kabelske instalacije: unaprijed položeni,
označeni i spojeni kablovi na oba kraja. Kablovi
moraju biti zaštićeni kabelskim kanalicama ili
plastičnim cijevima, uvučeni u ormar i spojeni
sukladno shemi.
Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i
usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju
s instalacijom elektromotornog pogona.
Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za
osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava
po specifikaciji strojarskog i električnog projekta.
Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje
tehničke dokumentacije.
Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i
| intervencije. |  | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja inverterske dizalice topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom u kompletu sa pumpom i hidrauličkim modulom. Radni medij je R410A. Kompresor je scroll izvedba, inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja. Zrakom hlađeni kondenzator sa ugrađenim podhlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline. Ventilatori su aksijalni sa eksternim tlakom od 78 Pa. Uz uređaj se standardno isporučuje daljinski žičani upravljač s 7 dnevnim timerom kojeg moguće dislocirati do 500 m od uređaja. Elektronska regulacija omogućava automatski restart uređaja nakon prekida napajanja.
U cijenu uključiti i uporabu auto dizalice za podizanje vanjske jedinice na krov objekta - visina dizanja 7,35 m.
Tehničke karakteristike uređaja:
Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh max/Qh nom = 75,3 kW/63,3 kW
Regulacija kapaciteta: kontinuirana
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 25,5 kW / 400 V - 50 Hz
EER = 2,48
ESEER = 4,05
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Radni medij: voda, 0% MEG
Protok vode u isparivaču: 181 l/min
Pad tlaka u isparivaču : 8 kPa
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg max/Qg nom = 74,7 kW/62,7 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 21,4 kW / 400V - 50 Hz
COP = 2,93
Tv = 7°C ST
Tw,i/u = 45/40 °C
Radni medij: voda, 0% MEG
Protok vode u isparivaču: 181 l/min
ESP pumpe: 220
Broj kompresora: 6
Nivo zvučnog tlaka: 83 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Radno područje hlađenje: -5 - 43°C
Radno područje grijanje: -15 - 35°C
Dimenzije ukupno:
2980 x 780 mm ; h = 1684 mm
Težina u pogonu: 765 kg
Proizvođač kao: ”Daikin”
| tip: EWYQ064CAWP |  | kom | 1 |  | 0
- ili jednakovrijedno
Predvidjeti dizalicu za dizanje rashladnika na
krov, visina podizanja 7,35 m.
4. | Izrada postolja ili ovjesa, sa antivibracionom gumenom podlogom, svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice, sve prema uputama proizvođača. Postolje izraditi od betonskih rubnjaka (kao Samoborka - skošeni rubnjak 18/24x100cm), a ispod njih (na betonsku ploču krova) položiti gumenu podlogu debljine 1 cm. |  | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja rešetki za odvod zraka, okvir i lamele od eloksiranog aluminija, sa regulatorom protoka zraka. Prednji red horizontalnih pojedinačno podesivih lamela. Ugradbeni okvir izraditi od Al-lima.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: OAH 1 - L 1025x225 |  | kom | 9 |  | 0
- ili jednakovrijedno
6. | Dobava i ugradnja krilastog zakretnog distributera zraka, uključujući univerzalnu priključnu kutiju za ditributer (PK3-vertikalni priključak). Priključne kutije su izrađene od pocinčanog čeličnog lima. Dimenzija okruglog distributera ∅400 mm i visina priključne kutije 200 mm.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| tip: DKZ-400-R-A-V-200-Z |  | kom | 6 |  | 0
- ili jednakovrijedno
7. | Dobava i ugradnja regulacijske zaklopke za regulaciju protoka zraka u kanalu pravokutnog presjeka, izrađena od pocinčanog čeličnog lima. Ručni pogon, kontinuirana regulacija. ima ugrađenu povratnu oprugu. Integrirani krajnji kontakti, potpuno automatski pogonski mehanizam mogućnost umrežavanja (MP-BUS, LonWorks AS-i BUS). Otpornost prema požaru ispitana prema EN 1366-2, klasificirana prema EN 13501-3. EI 90.
Proizvođač kao: ”Klimaoprema” Samobor
| RZ-P 400x400-R-K |  | kom | 6 |  | 0
- ili jednakovrijedno
8. | Dobava i ugradnja pravokutne protupožarne zaklopke, od pocinčanog čeličnog lima, zaporna lamela od specijalnog izolacijskog materijala, osovine koje nose zapornu lamelu od nehrđajućeg čelika, a ležajevi od mjedi. Pravokutna zaklopka s motornim pogonom, termoelektrično aktiviranje (72°C) s motorom koji ima ugrađenu povratnu oprugu. Integrirani krajnji kontakti, potpuno automatski pogonski mehanizam mogućnost umrežavanja (MP-BUS, LonWorks AS-i BUS)
Otpornost prema požaru ispitana prema EN 1366-2 klasificirana prema EN 13501-3. EI 90.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema", Samobor
| FD25-630x630-M230-S |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
9. | Dobava i ugradnja protukišnih čeličnih žaluzija za dovod i odvod zraka.
”Klimaoprema” Samobor, tip:
| FŽ 585 x 450 (Aef=0,130m2) |  | kom | 2 |  | 0
- ili jednakovrijedno
Kriterij jednakovrijednosti: dimenzije
Nudi se proizvod/tip:
10. | Izrada i montaža kvadratnih limenih kanala za dovod i odvod zraka. Materijal limenih kanala je pocinčani čelični lim 0,8 mm. Kanale spajati prirubnicama MEZ 20.
| Unutrašnji radius savijanja minimalno 10 cm. |  | kg | 1970 |  | 0
11. | Izrada i ugradnja okova i materijala za vješanje na strop limenih kanala. |  | kg | 400 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske obloge u roli, za izolaciju unutrašnjih tlačnih kvadratnih kanala, za dovod zraka u prostor sportske dvorane. Debljina izolacije 9 mm. Širina ploče iznosi 1 m.
Proizvođač i tip: “Armaflex” AC
| šifra: AC-09-99/EA |  | m2 | 130 |  | 0
- ili jednakovrijedno
13. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi grijanja i hlađenja na granicama požarnih sektora masom vatrootpornosti 90 minuta od ovlaštene osobe prema uputama proizvođača. Prodore brtviti ekspandirajućim protupožarni akrilnim kitom kao Promaseal-AG ili jednakovrijedno. |  | kom | 4 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja revizijskog okna za kvadratni ventilacijski kanal.
Dobavljač i tip kao: "Klima-kontakt", Zg
| reviziono okno 500x400 |  | kom | 3 |  | 0
| reviziono okno 400x300 |  | kom | 6 |  | 0
- ili jednakovrijedno
15. | Dobava i ugradnja cjevovoda od crnih bešavnih cijevi, atestiranih, uključivo fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, dimenzija cijevi:
| DN40 |  | m | 190 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije za izolaciju čeličnih cijevi grijanja u stropu.
Proizvođač i tip kao: “Armacell” Armaflex AC
(debljine izolacije od 9 mm)
| za cijev DN40 |  | m | 190 |  | 0
17. | Ličenje cjevovoda od crnih bešavnih cijevi dvostrukim premazom temeljnom bojom uz prethodno čišćenje cjevovoda čeličnom četkom od rđe. |  | m2 | 29 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi sa fitinzima za povezivanje rashladnika i hladnjaka klima komore.
| - cijev DN65Če |  | m | 86 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije sa parnom branom za izolaciju vanjske cijevi, sa sjajnom metalnom oblogom.
Debljine izolacije 25 mm, sve obložiti Al limom debljine 0,5 mm.
Proizvođač i tip: “Armaflex” AC
| šifra AC-25X076 + Al lim 0,5 mm |  | m2 | 29 |  | 0
- ili jednakovrijedno
20. | Dobava i ugradnja kuglastog ventila na navojni spoj, dimenzija:
| R3/4” |  | kom | 2 |  | 0
| R2” |  | kom | 4 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja odzračnog lonca od 2 litre sa automatskim odzračnim lončićem i kuglastim ventilom R1/2”. |  | kom | 4 |  | 0
22. | Dezinfekcija ventilacijskih kanala. |  | kom | 1 |  | 0
23. | Tlačna proba ugrađenih cijevi i opreme na tlak od 6 bar. |  | kom | 2 |  | 0
24. | Balansiranje i probni pogon sutava ventilacije, sa izdavanjem atesta o funkcionalnosti i svih potrebnih garancija i atesta. |  | kom | 1 |  | 0
25. | Sitni potrošni materijal i transportni troškovi. |  | komplet | 1 |  | 0
26. | Ispitivanje buke okoliša i izdavanje atesta |  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A) KOTLOVNICA
1. | Dobava i ugradnja kombiniranog plamenika
za loživo ulje i zemni plin, za ugradnju na postojeći
kotao toplinskog učina 405 kW.
Izvedba: s elektronskom slijednom regulacijom i
ugrađenom elektrokomandom,
u radu na plin klizno-dvostupanjska ili modulirana
u radu na ulje dvostupanjska
Armatura navojna NO 25 (R 1")
Kapacitet plamenika 393 kW
Omjer regulacije u radu na plin 1:5
Omjer regulacije u radu na ulje 1:2,5
Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 267 i EN 676, emisije klase 3,izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se
od slijedećih važnijih dijelova:
kućišta plamenika, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 0,53 kW el. zaštite IP54, s relejom za odvojeno el. napajanje motora plamenika, motora uljne pumpe plamenika proizvod -weishaupt- od 0,075 kW, kućišta za regulaciju zraka sa zvučno izoliranim usisom,ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon
zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja
plamenika zatvara, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti, LCD zaslonom poslužni uređaj za programiranje
procesora i očitavanje stanja s brojačem radnih sati i impulsa)i integriranom utičnomletvom i 7+4-polnim priključnim utičnicama, prekidača s vanjske strane kućišta 1-2 za odabir rada plin/EL ulje, elektronskog
potpalnog uređaja, plamene glave, mješalištasa zaustavnom pločom, kablova za paljenje, elektrode za paljenje, osjetilom plamena, plamene glave, tlačne sklopke minimalnog tlaka ulja, pumpe za ulje s odvojenim motorom (ne radi kada plamenik radi na plin), tri magnetska ventila za ulje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i
armature za plin NO 25 sastavljene od:
dvostrukog magnetskog ventila za plin klaseA s integriranom regulacijom količine i tlaka plina i filterom na ulaznoj strani, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina, tlačne sklopke za kontrolu nepropusnosti magnetskih ventila, kuglaste slavine i spojnih elemenata.
Proizvod i tip kao ili jednakovrijedan:
"WEISHAUPT"
| PLAMENIK KOMBINIRANI PLIN/EL ULJE WGL40/1-A ARMATURA R 1” 125-550 kW |  | kom | 2 |  | 0
| SAPNICA FLUIDICS HF 45 5,50 GPH |  | kom | 2 |  | 0
| SAPNICA FLUIDICS HF 45 3,50 GPH |  | kom | 2 |  | 0
| Filter za ulje V500 SI R3/8"-jednostruki s brzozatvarjućim ventilom u dovodnom vodu |  | kom | 2 |  | 0
ZAPORNA KOMBINACIJA NO 3/8” TEFLON BRTVA , PN 40
Zaporna kombinacija sa mehaničkim spojem i
prekidačem, sastavljena od:
| 2 kuglaste slavine sa jednom ručicom, krajnjeg prekidača, sve sastavljeno na montažnoj ploči. |  | kom | 2 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: toplinski učin
Nudi se proizvod/tip:
2. | Dobava i ugradnja plašta (zaštitnog lima) tijela
| postojećeg kotla (VITOPLEX 100 - 405kW) |  | komplet | 2 |  | 0
3. | Dobav i ugradnja automatike kotla s kaskadom
za rad 2 kotla za postojeće kotlove Viessmann
| VITOPLEX 100 - 405kW |  | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja automatske regulacije za dodatna četiri kruga grijanja za postojeće kotlove |  | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja seta opreme za spremnik goriva
- priključna cijev za punjenje s nastavkom DN80
| za priključenje cisterne |  | kom | 1 |  | 0
- cijev DN50 za priključak odzračnog ventila AT 2"
| l= 6m (hmin=4m) |  | kom | 1 |  | 0
| - odzračni ventil R2” (DN50) |  | kom | 1 |  | 0
| - otvor za mjernu letvu i mjerna letva |  | kom | 1 |  | 0
| Brzozatvarajući ventil R5/4” |  | kom | 1 |  | 0
| Usisna košara sa nepovratnim ventilom DN32 |  | kom | 1 |  | 0
| Filter goriva sa ventilima R5/4” |  | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja zupčaste pumpe za transport
lož ulja, za ugradnju u šaht spremnika lož ulja
Protok 3,4 lit/min, 0,5 Mpa
Snaga elektromotora 0,1 kW
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja dvostjenskog plastičnog cjevovoda za EL lož ulje (uljevni cjevovodi i cjevovodi za povrat para), uključujući koljena, spojne elemente, uvodnice i sve ostale fitinge, kao i prirubnice, brtve i ostali spojni i montažni materijal.
Proizvod i tip kao ili jednakovrijedan: "KPS"
| cijev KP f40/32 SCEC |  | m | 85 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
8. | Dobava i ugradnja elektromagnetnog ventila
| za EL lož ulje, dimenzija NO25 |  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja ventila za EL lož ulje, dimenzija:
| NO32 |  | kom | 2 |  | 0
| NO25 |  | kom | 4 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja otplinjača za EL lož ulje |  | kom | 2 |  | 0
11. | Tlačna proba spremnika u skladu s propisima, punjenjem i pražnjenjem spremnika vodom.
| V = 40 m3 |  | kom | 1 |  | 0
12. | Čišćenje spremnika po završenoj tlačnoj probi.
| V = 40 m3 |  | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja sustava kontrole nepropusnosti dvoplošnog spremnika i dvostijenog čeličnog cjevovoda, koji se ugrađuje u objektu, sa ugrađenom sljedećom opremom:
- spremnik za tekućinu detekcije propuštanja
- senzorska jedinica sa senzorskim kabelom
Proizvod i tip kao ili jednakovrijedan:
| "Self climat" tip LAG 2000 |  | komplet | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
14. | Dobava i ugradnja cijevi za alarmiranje propuštanja
| dimenzija PEX 16x1 |  | m | 50 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja zaštitne cijevi za zaštitu
cijevi za alarmiranje, dimenzija:
| PEHD DN65 |  | m | 50 |  | 0
16. | Pjeskarene postojećeg razdjelnika NO200
dužine 2,1 m, bojanje temeljnom bojom
toplinska izolacija mineralnom vunom debljine
| 50 mm i oblaganje Al-limom debljine 0,5 mm |  | komplet | 1 |  | 0
17. | Pjeskarene postojećeg sabirnika NO200
dužine 1,9 m, bojanje temeljnom bojom
toplinska izolacija mineralnom vunom debljine
| 50 mm i oblaganje Al-limom debljine 0,5 mm |  | komplet | 1 |  | 0
18. | Ličenje cjevovoda dvostrukim premazom temeljnom
bojom uz prethodno čišćenje cjevovoda čeličnom
| četkom od rđe |  | m2 | 16 |  | 0
19. | Toplinska izolacija cjevovoda mineralnom vunom
za izolaciju čeličnih cijevi, debljine izolacije 50 mm
| i oblaganje Al-limom debljine 0,5 mm. |  | m2 | 16 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja dimne cijevi za kotlove
iz pocinčanog lima debljine 2 mm
| NO315 x 1000 mm |  | kom | 4 |  | 0
| Koljeno NO315/90° |  | kom | 4 |  | 0
| Redukcija NO315/NO250 |  | kom | 2 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja leptir zaklopke u dimnjači
| NO315 |  | kom | 2 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije dimnjače
mineralnom vunom debljine 10 cm
| i oblaganje Al-limom debljine 0,5 mm. |  | m2 | 6 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja elektronski regulirane
cirkulacione crpke za PTV , slijedećih
karakteristika:
- količina dobave G = 6,8 m3/h
- visina dobave H = 4,2 m
- priključak NO40
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 6 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja elektronski regulirane
cirkulacione crpke za PTV , slijedećih
karakteristika:
- količina dobave G = 1,7 m3/h
- visina dobave H = 3 m
- priključak NO32
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 4 |  | 0
25. | Dobava i ugradnja kompaktnog ultrazvučnog
kalorimetra za mjerenje utroška toplinske i
rashladne energije. Kompaktni kalorimetar
sastoji se od sledećih komponenti:
- Ultrazvučni senzor protoka;
- Kalkulator sa integriranim hardware-om
i software-om za mjerenje protoka, temperature
i potrošnje energije;
- Par temperaturnih senzora.
Kalkulator sadrži sva potrebna kola za snimanje
protoka i temperature, kao i za izračunavanje,
evidentiranje i prikazivanje podataka. Kućište
kalkulatora može se postaviti direktno na senzor
protoka ili na zid. Kalorimetar se jednostavno očitava
sa jednorednog osmocifrenog ekrana sa jedinicama i
simbolima. Pritisak na tipku omogućava jednostavnu
regulaciju raznih opcija preko ekrana. Sve greške i
nepravilnosti se automatski snimaju i prikazuju na LC
ekranu. Da bi se iščitani podaci zaštitili, svi relevantni
podaci se čuvaju u postojanoj memoriji (EEPROM). Ova
memorija čuva izmjerene vrijednosti, parametre uređaja
i tipove grešaka u redovnim intervalima.
Napon napajanja:
- Litijumska baterija 3,6 V DC – D ćelija
(16 godina tipičan rok trajanja)
| kalorimetar 10 m3/h, DN40 |  | kom | 3 |  | 0
| kalorimetar 6 m3/h, DN32 |  | kom | 1 |  | 0
| kalorimetar 2,5 m3/h, DN20 |  | kom | 2 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
26. | Dobava i ugradnja protukišnih čeličnih žaluzija
na vanjska vrata kotlovnice. Proizvođač i tip kao:
”Klimaoprema” Samobor, tip:
| FŽ 585 x 600 (Aef=0,183m2) |  | kom | 3 |  | 0
| FŽ 385 x 300 (Aef=0,051m2) |  | kom | 2 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: dimenzije
Nudi se proizvod/tip:
27. | Dobava i ugradnja visoko tlačne ekspanzione
posude za potrošnu toplu sanitarnu vodu maks.
radnog tlaka 10 bar. Promjer 460 mm, visina
880 mm.
| Kapacitet ekspanzione posude 100 lit. |  | kom | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
28. | Dobava i ugradnja ventila sigurnosti na oprugu
| za PTV koji se otvara kod 6 bara, R3/4” |  | kom | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
29. | Dobava i ugradnja odzračnog lonca od 2 litre
sa automatskim odzračnim lončićem i kuglastim
| ventilom R1/2” |  | kom | 16 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
30. | Dobava i ugradnja termomanometra sa
| skalom 0-120°C i skalom 0-4 bara |  | kom | 14 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
31. | Dobava i ugradnja jednostrukog ionskog omekšivača
vode, koji se sastoji od:
posude za sol
nepovratnog ventila R1"
vodomjer R1"
kuglasti ventil R1"
filter R1"
U stavku je uključeno prvo punjenje ionske mase.
Karakteristika filtera K=400 m3°dH, protok 2-3m3/h.
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | komplet | 1 |  | 0
32. | Dobava i ugradnja priručnog drvenog ormarića
s priborom i kemikalijama za ispitivanje omekšane
| i kotlovske vode. |  | komplet | 1 |  | 0
33. | Tlačna proba ugrađenih cijevi i opreme na
| na tlak od 6 bara |  | komplet | 1 |  | 0
34. | Ispitivanje kotlovnice kao oruđa za rad od
| ovlaštene ustanove |  | komplet | 1 |  | 0
35. | Dobava sanduka s pijeskom i lopatom, sadržaj
| pijeska 0,25 m3. |  | kom | 1 |  | 0
36. | Označavanje cjevovoda, ventila, pumpi i ostale
| opreme |  | komplet | 1 |  | 0
37. | Izrada i postavljanje sheme kotlovnice i uputstava
| za rukovanje na zid u okviru pod staklom |  | komplet | 1 |  | 0
38. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi iz i u
kotlovnice vatrootpornosti 90 minuta.
| - brtvljenje prodor za par cijevi NO65 |  | komplet | 3 |  | 0
| - brtvljenje prodor za par cijevi NO40 |  | komplet | 1 |  | 0
| - brtvljenje prodor za par cijevi NO32 |  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
B) VENTILACIJA KUHINJE
1. | Dobava i ugradnja rashladnika zrak/voda
sa zračno hlađenim kondenzatorom , za
vanjsku ugradnju , sa hidrauličkim modulom sa
crpkom i inercijalnim spremnikom vode.
Rashladni učin 27,1 kW kod temp. 7/12°C
i vanjske temperature zraka 35°C.
- karakteristika crpke
potreban protok hladne vode 4,65 m3/h
Rashladni medij je freon R410A.
- električne karakteristike:
3 faze, 50Hz, 400 V + uzemljenje
apsorbirana snaga = 9,6 kW
- dimenzije uređaja:
dužina = 1105 mm
širina = 505 mm
visina = 1385 mm
- masa jedinice = 224 kg
Elektro ormar : potpuno ožičen i sastavljen
sadrži sve elektr. komponente i CPU osnovnu
karticu, omogućuje potpunu kontrolu jedinice
u relaciji s naredbama primljenim od regulacije
učina instalacije, te nadgledanje rada jedinice, ili
radi u skladu s vanjskim regulacijskim sustavom.
Predvidjeti dizalicu za dizanje rashladnika na
krov , visina 4,2 m
Kriterij jednakovrijednosti: rashladni učin i gabariti
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja modularnog klima uređaja
(komore) , standardne za vanjsku ugradnju,
dvoetažne izvedbe, slijedećih karakteristika:
količina dobave svježeg zraka G = 6070 m3/h
kapacitet grijanja Q = 30,39 kW
kapacitet hlađenja H = 25,8 kW
napajanje 3x400V, 50Hz
Izbor sastavnih dijelova klima komore za dobavni zrak:
- regulacijska zaklopka
- filterska jedinica F sa filterom klase F7
- prigušivač zvuka
- prazna jedinica
- ventilator bez spiralnog kućišta
- prigušivač zvuka
- WTH vodeni grijač učina Q=30,39 kW, tzr=-6/20°C
radni medij voda tw=70/55°C
- protusmrzavajući termostat
- prazna jedinica
- WTK hladnjak sa eliminatorom kapljica, učina H=25,8 kW,
radni medij voda sa 15% etilen glikola tw=7/12°C, tzr=34/24°C
- kada
- eliminator kapljica
- regulacijske zaklopke
- pocinčano postolje visine 200 mm
Proizvođač i tip kao: PRO-KLIMA d.o.o.
| tip KEK 6-M-LU50S-S |  | kom | 1 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: protok i pad tlaka
Nudi se proizvod/tip:
3. | Dobava i ugradnja elemenata automatske regulacije
SIEMENS za modularni klima uređaj KU 8
| - Climatix controller 21 I/O sa TCP/IP |  | kom 1
| - redne stezaljke sa oprugom za Climatix 635 |  | kom 1
- modul za proširenje 14 I/O,
| oznaka POL955.00/STD |  | kom 1
- redne stezaljke sa oprugom modul 955,
| oznaka POL095.56/STD |  | kom 1
- Climatix display za ugradnju na ormar,
| oznaka POL871.72/STD |  | kom 1
- Diff. presostat, mjerno područje 50…500Pa,
| oznaka DS-205 B |  | kom 1
- Kanalski osjetnik temperature 400mm,
| LG-Ni1000, QEM verzija |  | kom 4
- Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V,
| mjerno područje 0...15°C , oznaka QAF64.6-J |  | kom 1
| - Pomoćni materijal za QAF63/64, AQM63.2 |  | kom 1
- Pogon žaluzija , s povratnom oprugom, 2-točkasti,
| 230VAC, kružani-16Nm, GCA321.1E |  | kom 1
grijač
| - Set fitinga 3 kom DN20 , oznaka ALG203 |  | kom 1
| - trokraki ventil, DN25, kvs 6.3, VXP45.25-6.3 |  | kom 1
| - Pogon ventila, oznaka SSC161S |  | kom 1
hladnjak
| - Set fitinga 3 kom DN32 , oznaka ALG323 |  | kom 1
| - trokraki ventil, DN32, kvs 16, VXP45.32-16 |  | kom 1
| - Pogon ventila, oznaka SSC161S |  | kom 1
|  |  | komplet | 1 |  | 0
- Elektroupravljački ormar - unutarnja ugradnja
Odsisni ventilator kuhinje (1,5kW, 400V/50Hz, 4,3A)
Kontrola brzine. lektro upravljački ormar isporučuje
se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije
i elementima energetskih instalacija (bimetalni,
sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,
sa svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te
pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC
regulatoru, te pomoću dvobojnih LED dioda na
| vratima ormara |  | komplet | 1 |  | 0
PUŠTANJE UREĐAJA U POGON:
Tvornička montaža elemenata automatike na
klima komoru: pogoni žaluzina, dif. presostati,
osjetnici dif. tlaka, protusmrzavajući i zaštitni
termostati, frekventni pretvarači.
Kontrola unaprijed montiranih elemenata automatike
na objektu:
ventila, kao i ostalih cjevnih elemenata.
kanalni ili prostorni osjetnici temperature i/ili vlage,
kanalni i/ili prostorni osjetnici tlaka, sobnih
upravljačkih jedinica, regulacijskih ventila s pogonima
cijevnih termostata.
Kontrola kabelske instalacije: unaprijed položeni,
označeni i spojeni kablovi na oba kraja. Kablovi
moraju biti zaštićeni kabelskim kanalicama ili
plastičnim cijevima, uvučeni u ormar i spojeni
sukladno shemi.
Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i
usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju
s instalacijom elektromotornog pogona.
Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za
osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava
po specifikaciji strojarskog i električnog projekta.
Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje
tehničke dokumentacije.
Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i
| intervencije. |  | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje
| i pražnjenje R1/2” |  | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća
na navojni spoj , dimenzija:
| R2” |  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila
| na navojni spoj R2” |  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja elastičnog gumenog
amortizera na navojni spoj R2”, dimenzija:
| R2” |  | kom | 2 |  | 0
| R5/4” |  | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja kuglastog ventila na
na navojni spoj , dimenzija:
| R2” |  | kom | 2 |  | 0
| R5/4” |  | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja ekonape ravne od
nehrđajućeg čeličnog lima.
Odsis zraka 3714 m3/h.
Dovod svježeg zraka 2600 m3/h.
ENP 3600X2200x450 – N
Uz napu se isporučuje odgovarajući broj
filtara za masnoću tipa FM , kanalski priključci
za odvod i dovod zraka , regulacijske žaluzine ,
lanci za ovješenje i zatezne kuke za fino
niveliranje.
| Napu isporučiti dvodijelnu zbog unosa u objekt. |  | komplet | 1 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: gabariti
Nudi se proizvod/tip:
10. | Dobava i ugradnja zidne nape ravne od
nehrđajućeg čeličnog lima.
Protok zraka 900 m3/h
NZR 1000 x 1000 x 450 – N
Uz napu se isporučuje odgovarajući broj
filtara za masnoću tipa FM , kanalski priključci
za odvod i dovod zraka , regulacijske žaluzine ,
lanci za ovješenje i zatezne kuke za fino
| niveliranje. |  | komplet | 1 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: gabariti
Nudi se proizvod/tip:
11. | Dobava i ugradnja zidne nape ravne od
nehrđajućeg čeličnog lima.
Protok zraka 850 m3/h
NZR 1200 x 1200 x 450 – N
Uz napu se isporučuje odgovarajući broj
filtara za masnoću tipa FM , kanalski priključci
za odvod i dovod zraka , regulacijske žaluzine ,
lanci za ovješenje i zatezne kuke za fino
| niveliranje. |  | komplet | 1 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: gabariti
Nudi se proizvod/tip:
12. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora
za odvod zraka iz kuhinje slijedećih karaklteristika:
maksimalna temp. transportiranog zraka =100°C
količina zraka V = 6678 m3/h
pad tlaka H = 200 Pa
napon 400V/50Hz, el. snaga 1,5 kW, 4,3A
Regulacija brzine putem kontrolora frekvencija
masa = 70 kg
Proizvođač i tip kao: "SYSTEMAIR"
ventilator MUB042 500 DV-K2
| kontrolor brzine, petostepena RTRD 7 |  | komplet | 1 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: protok i pad tlaka
Nudi se proizvod/tip:
13. | Dobava i ugradnja aluminijske rešetke s jednim
redom podesivih lamela, sa leptirastom zaklopkom
za dovod svježeg i odvod otpadnog zraka.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema", Samobor
| OAH 1-L 625x225 |  | kom | 6 |  | 0
| OAH 1-L 425x225 |  | kom | 6 |  | 0
| OAH 1-L 325x225 |  | kom | 2 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: dimenzije
Nudi se proizvod/tip:
14. | Dobava i ugradnja regulacijske zaklopke
za regulaciju protoka zraka u kanalu pravokutnog
presjeka, izrađena od pocinčanog čeličnog lima.
Ručni pogon, kontinuirana regulacija.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema", Samobor
| RZ-P 300x150-R-K |  | kom | 1 |  | 0
| RZ-P 250x200-R-K |  | kom | 2 |  | 0
| RZ-P 300x200-R-K |  | kom | 1 |  | 0
| RZ-P 450x400-R-K |  | kom | 1 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: dimenzije
Nudi se proizvod/tip:
15. | Dobava i ugradnja protupožarne zaklopke
pravokutna, od pocinčanog čeličnog lima, zaporna
lamela od specijalnog izolacijskog materijala,
osovine koje nose zapornu lamelu od nehrđajućeg
čelika, a ležajevi od mjedi.
Pravokutna zaklopka s motornim pogonom,
termoelektrično aktiviranje (72°C) s motorom koji
ima ugrađenu povratnu oprugu. Integrirani krajnji
kontakti, potpuno automatski pogonski mehanizam
mogućnost umrežavanja (MP-BUS, LonWorks
AS-i BUS)
Otpornost prema požaru ispitana prema EN 1366-2
klasificirana prema EN 13501-3. EI 90.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema", Samobor
| FD25-560x560-M230-S |  | kom | 1 |  | 0
| FD25-315x400-M230-S |  | kom | 1 |  | 0
| FD25-315x500-M230-S |  | kom | 1 |  | 0
Kriterij jednakovrijednosti: dimenzije
Nudi se proizvod/tip:
16. | Izrada i montaža kvadratnih limenih kanala za
dovod i odvod zraka. Materijal limenih kanala je
pocinčani čelični lim 0,8 mm. Kanale spajati
prirubnicama MEZ 20.
| Unutrašnji radius savijanja minimalno 10 cm. |  | kg | 1500 |  | 0
17. | Izrada i ugradnja okova i materijala za vješanje
| na strop limenih kanala |  | kg | 160 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske
obloge u roli, za izolaciju vanjskih tlačnih
kvadratnih kanala, sa parnom branom
| Debljina izolacije 25 mm. |  | m2 | 70 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
19. | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske
obloge u roli, za izolaciju vanjskog odsisnog
kvadratnog kanala.
| Debljina izolacije 9 mm. |  | m2 | 18 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
20. | Dobava i ugradnja Al-lima debljine 1,0 mm
| za zaštitu vanjskog tlačnog i odsisnog kanala |  | m2 | 100 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske
predobložene ploče sa sjajnom metalnom oblogom,
za izolaciju unutrašnjih tlačnih kvadratnih kanala,
za dovod zraka. Sa parnom branom.
Namjenjena za prehrambenu industriju.
| Debljina izolacije 13 mm. |  | m2 | 80 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
22. | Dobava i ugradnja samoljepljive izolacijske
predobložene ploče sa sjajnom metalnom oblogom,
za izolaciju unutrašnjih odsisnih kvadratnih kanala
za odvod zraka.
Namjenjena za prehrambenu industriju.
| Debljina izolacije 9 mm. |  | m2 | 54 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
23. | Dobava i ugradnja vidnonepropusne ventilacione
rešetke za ugradnju u donji dio vrata, s nepomičnim
lamelama u obliku obrnutog slova “V“.
Namijenjene su za ugradnju U vrata debljine 43
do 65 mm.
Proizvođač i tip kao: "Klimaoprema", Samobor
OAS-R 325x225
Kriterij jednakovrijednosti: dimenzije
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 2 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja revizionog okna za kvadratni
ventilacioni kanal.
reviziono okno 300x200
Kriterij jednakovrijednosti: dimenzije
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 2 |  | 0
25. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi
u šipci sa fitinzima za povezivanje rashladnika i
klima komore. Dimenzija cijevi:
| f 54x2 |  | m | 15 |  | 0
26. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije
sa parnom branom za izolaciju vanjske cijevi,
hlađenja. Obložiti Al-limom debljine 0,5 mm
| Debljina izolacije 21 mm. |  | m | 15 |  | 0
27. | Dobava i ugradnja bakrenih polutvrdih cijevi
u šipci sa fitinzima za povezivanje razdjelnika i
sabirnika kotlovske vode sa klima komorom.
Dimenzija cijevi:
| f 35x1,5 |  | m | 45 |  | 0
28. | Dobava i ugradnja cijevne toplinske izolacije
za izolaciju cijevi grijanja
Obložiti Al-limom debljine 0,5 mm
| Debljina izolacije 21 mm. |  | m | 45 |  | 0
29. | Tlačna proba ugrađenih cijevi grijanja i hlađenja
| na tlak od 6 bar |  | kom | 2 |  | 0
30. | Probni pogon sa izdavanjem atesta o
| funkcionalnosti i svih potrebnih garancija i atesta |  | kom | 1 |  | 0
31. | Izrada betonskog temelja na krovu, za smještaj
klima komore i rashladnika. Dimenzija temelja:
| 510 x 120 cm, visina 15 cm |  | kom | 1 |  | 0
| 130 x 55 cm, visina 15 cm |  | kom | 1 |  | 0
32. | Ispitivanje buke okoliša i izdavanje atesta |  | komplet | 1 |  | 0
|  |  | ukupno : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) PLINSKI KUĆNI PRIKLJUČAK | KOTLOVNICA |  |  | 398220
B) PLINSKA MJERNO REGULACIJSKA STANICA | VENTILACIJA KUHINJE |  |  | 349420
A) PLINSKI KUĆNI PRIKLJUČAK
1. | Spajanje instalacije plina na magistralni plinovod
Plinski priključak izvesti će se sa uličnog cjevovoda
Spoj na uličnu mrežu izvesti sa sedlom i
ugradbenom garniturom i potrebnom dužinom
| cijevi |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja PEHD cijevi serije
PE100, SDR11 d63 sa jednim koljena PEd63/90°
| sa elektro varenjem plastične mase |  | m | 130 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine DN50 PN10
sa PE d63 krajevima za zavarivanje i produžnom
| garniturom |  | kom | 1 |  | 0
4. | Kopanje rova u zemlji širine 50 cm, dubine cca
70 cm za polaganje plinske cijevi, sa posteljicom
od pijeska za zaštitu plinske cijevi, zatrpavanje
| rova |  | m | 130 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja prijelaznog komada PE-čelik
serije PE100 SDR11, dimenzija:
| d63/čelik NO50 |  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja elektrospojnice serije
PE100 SDR11 , dimenzija:
| d63 |  | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja PE trake s natpisom
"PAŽNJA PLIN" cca 0,5 m ispod
| nivelete uređenog terena |  | m | 130 |  | 0
8. | Ispitivanje cjevovoda radnog tlaka do 5 bar na
ispitnim tlakom od 1,5 puta većim od radnog tlaka,
| ali ne manjim od 6 bar, zrakom ili inertnim plinom |  | komplet | 1 |  | 0
|  |  | ukupno : |  |  | 0
B) PLINSKA MJERNO REGULACIJSKA STANICA
1. | Dobava i ugradnja plinsko mjerno redukcijske
stanice, dvolinijska PMRS
DN50 PN16
DN80 PN16
Uključuje: filtere plina, kuglaste slavine, zaporne
ventile, manometre, termometre, čelične cijevi i
fazone.
- Izrada i ugradnja svih ispušnih i odzračnih
vodova do usklađenja s projektom
- Izada i isporuka kućice MRS (4x1,2x2,5m).
od čelične konstrukcije sa AKZ, oplata od inox
lima, sa dvokrilnim vratima na jednoj strani
- pričvršćenje MRS I kućice na temelj objekta
- izrada i isporuka atestno tehničke dokumentacije
- certificiranje MRS sukladno PED2014/68/EU
Ne uključuje isporuku I ugradnju mjerila protoka,
konusnog filtera, isporuku noseće konzole
| membranskog plinomjera G25 |  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja plinomjera , srednjetlačnog
s rotirajućim klipovima, s elektronskim korektorom
volumena tip EK260, procesni priključak, 3-putna
slavina, spojno fleksibilno tlačno crijevo (kom.2),
kolčak za procesni priključak (kom.2) ispitnom
čahurom, priključkom za osjetnik temperature,
nosač korektora.
Smjer protoka plina kroz plinomjer odozgo prema
dolje.
Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije pod plinom
punjenje instalacije plinom, izrada ispitnog izvještaja
s priključnim kapacitetom
- normna potrošnja prirodnog plina Qvn = 108 m3/h
- radni tlak 100 mbar do 5 bar
Sve u skladu s EVN Croatia Plin specifikacijom.
RVG G 65 DN50 PN16
| Materijal plinomjera GGG40 |  | kom | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
3. | Dobava i ugradnja konusnog filtera za ugradnju
ispred plinomjera, dimenzija:
| DN50 |  | kom | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
4. | Dobava i ugradnja plinomjera sa mijehom veličine
G25 i sa korekcijom temperature
| Sve u skladu s EVN Croatia Plin specifikacijom. |  | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada betonskog temelja za smještaj mjerne
redukcijske stanice, dimenzija:
| 420 x 140 , visine 15 cm |  | kom | 1 |  | 0
|  |  | ukupno : |  |  | 0
C) UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
1. | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi dimenzija prema
prema DIN 2448, izrađene od materijala Č.1212
| DN80 |  | m | 23 |  | 0
| DN65 |  | m | 4 |  | 0
| DN50 |  | m | 30 |  | 0
| DN40 |  | m | 4 |  | 0
| DN32 |  | m | 3 |  | 0
| DN25 |  | m | 2 |  | 0
| DN20 |  | m | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja čeličnog koljena 90°
| DN80 |  | kom | 10 |  | 0
| DN65 |  | kom | 2 |  | 0
| DN50 |  | kom | 12 |  | 0
| DN40 |  | kom | 1 |  | 0
| DN25 |  | kom | 4 |  | 0
| DN20 |  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja čelične T-račve
| DN50 |  | kom | 2 |  | 0
| DN50/25 |  | kom | 1 |  | 0
| DN32/20 |  | kom | 3 |  | 0
| DN25/20 |  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja čelične redukcije
| DN80/65 |  | kom | 1 |  | 0
| DN50/40 |  | kom | 1 |  | 0
| DN40/32 |  | kom | 1 |  | 0
| DN32/25 |  | kom | 1 |  | 0
| DN25/20 |  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja plinskih kuglastih slavina PN10
navojne
| R2" |  | kom | 4 |  | 0
| R6/4" |  | kom | 1 |  | 0
| DN80 |  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja plinskog elektromagnetskog
prolaznog ventila sa pogonom (ventilacija kuhinje)
za zemni plin te spojem na diferencijalni
presostat u odsinom kanalu kuhinjske nape
te komandnim elektro ormarićem
Elektromagnetni plinski ventil 220V, koji se
otvara uključenjem ventilacije kuhinje, a zatvara
njenim isključenjem ili elektro napona.
| Dimenzija R2” |  | kom | 1 |  | 0
Nudi se proizvod/tip:
7. | Dobava i ugradnja diferencijalnog presostata
sa mjernim područjem od 0 do 300 Pa
koji se ugradi u odsisni kanal nape i kod razlike
tlaka zraka otvara elektromagnetski ventil
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja plinskog elektromagnetskog
prolaznog ventila sa pogonom, 230V za zemni plin
plin spojen na detekciju plina, koji je pod
naponom otvoren
Dimenzija NO80
Nudi se proizvod/tip:
|  |  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja uređaja za detekciju zemnog
plina, sa plinodojavnom centralom, razvodnim
kutijama, zvučnom sirenom sa bljeskalicom,
4 sonde za detekciju plina, sve u "S" izvedbi i
| atestirano od ovlaštene ustanove |  | komplet | 2 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja gibljive fleksibilne plinske cijevi
za spajanje plinskih potrošača kuhinje na plinsku
| instalaciju, R3/4" |  | kom | 6 |  | 0
11. | Prodor kroz zid debljine cca 20 cm s bušenjem i
sanacijom prodora za prolaz zaštitne cijev DN80
Protupožarno brtvljenje prodora vatrootpornosti
| 90 minuta. |  | komplet | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja zaštitne čelične cijevi za prolaz
plinske cijevi kroz zid.
| Dimenzija cijevi NO80 |  | m | 1 |  | 0
13. | Pocinčane čelične cijevne obujmice DN20 do
| DN80 s metalnim tiplama |  | komplet | 1 |  | 0
14. | Spajanje plinskih uređaja na plinsku instalaciju |  | kom | 6 |  | 0
15. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih
elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke
uključeno je odmašćivanje, ručno čišćenje
površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita
izvodi se s dva premaza temeljnom bojom.
Plinska cijev premazuje se još sa završnim
| premazom žute boje RAL 1021, prema DIN2403 |  | m2 | 15 |  | 0
16 | Proboj i obrada zida kotlovnice za prolaz plinske
| cijevi NO80 |  | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine
sa protupožarnom zaštitom, dimenzija:
| R3/4" PN10 |  | kom | 6 |  | 0
18. | Ispitivanje cjevovoda radnog tlaka od 20 mbar na
čvrstoću, ispitnim tlakom od 3 bar , zrakom ili
| inertnim plinom sa izdavanjem atesta |  | komplet | 1 |  | 0
|  |  | ukupno : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) PLINSKI KUĆNI PRIKLJUČAK | [5 empty] | 0
B) PLINSKA MJERNO REGULACIJSKA STANICA | [5 empty] | 0
C) UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 0
| Ukupno : |  |  |  |  | 0
STROJARSKI RADOVI SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A) | STACIONAR - RADIJATORSKO GRIJANJE
B) | STACIONAR - VENTILACIJA
STACIONAR HLAĐENJE
A) | ŠKOLA - RADIJATORSKO GRIJANJE
B) | ŠKOLA - VENTILACIJA
ŠKOLA HLAĐENJE
A) | VRTIĆ - RADIJATORSKO GRIJANJE
B) | VRTIĆ - VENTILACIJA
VRTIĆ HLAĐENJE
BLAGOVAONA +PVN - HLAĐENJE
SPORTSKA DVORANA VENTILACIJA
A) PLINSKI KUĆNI PRIKLJUČAK | KOTLOVNICA
B) PLINSKA MJERNO REGULACIJSKA STANICA | VENTILACIJA KUHINJE
A) PLINSKI KUĆNI PRIKLJUČAK
B) PLINSKA MJERNO REGULACIJSKA STANICA
C) UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
SVEUKUPNO BEZ PDV

## OKOLIŠ
Red.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | Rušenje i demontaža betonskog oduška
| Pažljivo strojno rezanje zidova. Razbijanje konstrukcije zida se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata sa udarnim glavama (ručni pickhammer). U cijenu uračunati rušenje zidova sa vanjskom i unutarnjom žbukom, te utovar i odvoz porušenog materijala na trajnu deponiju, te plačanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova. | [6 empty] | promjenjen opis
| Konstrukcija objekta su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. | [5 empty] | 1
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. |  | m3 | 20 |  | 0
2 | Rušenje i demontaža betonskog ploče
| Strojno rušenje podne ploče betonskog oduška. Rušenje podne ploče se vrši ručno uz upotrebu ručnih alata sa udarnim glavama (ručni pickhammer) te alata sa rotacijskim reznim pločama. Ploča debljine cca 15 cm. Rušenje izvesti u dimenzijama predviđenim projektom. U cijenu uračunati rušenje ploče do nivoa terena i slojeva iznad, te utovar i odvoz porušenog materijala na trajnu deponiju, kao i plačanje naknade za trajno zbrinjavanje. Prilikom rušenja primjeniti sve zaštitne mjere za tu vrstu radova. | [6 empty] | dodata stavka
| Obračun po m2 izrezane ploče. |  | m2 | 6
Stavka obuhvaća skidanje tamponskog sloja obraslog biljem, a nakon skidanja betonskih opločnjka.
| Obračun po m3 u sraslom stanju. |  | m3 | 160 |  | 0
2. | Dobava, transport, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja na uređenju okoliša.
Stavka uključuje strojno planiranje planiranje posteljice nakon širokog iskopa, a u padovima prema projektu, s točnošću od + - 3 cm.
Posteljicu je potrebno strojno zbijati prije nanošenja novog tamponskog sloja.
Radi postizanja traženih padova potrebno je mjestimično nasipati i uvaljati novi tamponski sloj.
Prosječna debljina novog tamponskog sloja je 20 cm.
Stavka uključuje i strojno zbijanje posteljice i novog tamponskog sloja, do nosivosti 100 KN/m2.
| Obračun po m2. |  | m2 | 1250 |  | 0
3. | Dobava materijala i izrada nasipa humusnom zemljom.
Stavka obuhvaća dobava i izradu nasipa od humusne zemlje za sadnju.
Nasip se izvodi iza postavljenog tipskog betonskog ivičnjaka.
Debljina sloja 30 cm.
| Obračun po m2. |  | m2 | 1100 |  | 0
4. | Priprema zemlje za formiranje travnjaka
Priprema terena zaformiranje travnjaka, Stavka obuhvaća sječenje šiblja te frezanje već formiranog nasipa od zemlje
| Obračun po m2 |  | m2 | 10496 |  | 0
5. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa.
Strojni utovar ostatka zemljanog materijala od iskopa u kamione nosivosti 15-20 tona te odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 15 km sa kipanjem materijala i povratkom prijevoznog sredstva.Uključene komunalne takse.
| Obračun po m3 prevezenog zemljanog materijala. |  | m3 | 460 |  | 0
| UKUPNO - A): |  |  |  |  | 0
B) BETONSKI I AB RADOVI
1. | Strojno betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja potpornih zidova
Beton C 12/15.
Obračun po m3 prema debljini sloja.
| debljine 10 cm |  | m3 | 12 |  | 0
2. | Strojno betoniranje temeljnih traka ogradnih i potpornih zidova
Beton C16/20.
Betoniranje u daščanoj oplati.
Kroz temelje ostaviti sve potrebne otvore za prolaz cijevi prema projektu instalacija
Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno.
Obračun po m3 prema presjeku temelja.
| presjek 100/50 cm |  | m3 | 25 |  | 0
| b) presjek 90/60 cm |  | m3 | 25 |  | 0
3. | Strojno betoniranje AB ogradnih zidova u glatkoj jednostranoj oplati.
Beton C 25/30
Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno.
Obračun po m3 prema debljini zida.
| debljina zida 20 cm |  | m3 | 25 |  | 0
3. | Strojno betoniranje betonskih podloga.
Beton C 12/15
iznad uvaljanog tamponskog sloja, podloga debljine 10,0 cm, na uređenju okoliša - podloga prije asfaltiranja i postavljanja podnih ploča
| stavka uključuje i konstruktivno armiranje sa armaturnom mrežom Q-335 (5,32 kg/m2) |  | m2 | 250 |  | 0
4. | Dobava, izrada i ugradba armature prema statičkom računu i planu pozicija armature.
Obračun po kg ugradene armature prema vrsti armature.
| a) Rebrasti čelik za armiranje B500A |  | kg | 3500 |  | 0
| b) Zavarene mreže za armiranje B500A |  | kg | 2500 |  | 0
| UKUPNO - B): |  |  |  |  | 0
C) ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradba tipskog betonskog ivičnjaka.
Postava na uređenju okoliša između asfaltiranih površina i zelenog pojasa.
Ivičnjak postaviti utapanjem u betonski temelj.
Temelj ivičnjaka od betona C16/20, presjeka 0,05 m3/m1.
Ivičnjak presjeka 8 x 20 cm, sa skošenim gornjim prednjim rubom.
| Obračun po m1 postavljenog ivičnjaka. |  | m1 | 250 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja dekorativnih kulir ploča
Dekorativne kulir ploče za popločanje nogostupa, vanjskih stepenica i rampi. Dim. 40x40x3,8 cm. u svemu prema izboru projektanta.
Postupak ugradnje na podlogu od mršavog betona: na navedenu podlogu izvedenu u odgovarajućem padu, ploče se postavljaju u cementnom mlijeku. Razdjelnice moraju biti široke 1 cm, a taj se prostor ispunjava cementnim mortom volumnog omjera 1:4, promjera zrna pijeska 0-3 mm, boje slične pločama. Razdjelnice se zalijevaju 3/4 visine. Uključeno valjanje posteljice i izrada tamponskog sloja deb.10 cm.
( tip kao "Parma" klasik prana-Samoborka )
| obračun po m2 |  | m2 | 432 |  | 0
3. | Skidanje postojećih betonskog ivičnjaka.
Skidanje postojećih ivičnjaka na kraćoj
stranici rukometnog igrališta na mjestu gdje je potrebno produžiti igralište radi dodavanja novih parkirališnih mijesta.
| obračuna po m1 uklonjenog ivičnjaka |  | m1 | 25 |  | 0
4. | Preslagivanje postojećih dekorativnih kulir ploča
Pažljivo skidanje postojećih kulir ploča sa površina gdje je trava i šiblje proraslo između fuga.
Ploče je potrebno deponirati na gradilištu i nakon izvedbe novog tamponskog sloja
vratiti u prvobitno stanje
| obračun po m2 |  | m2 | 800 |  | 0
5. | Dobava i ugradba travnate rešetke
60×40×10cm na priprmljenu podlogu od zbijenog drobljenca (potrebna zbijenost 100 MPa
| obračun po m2 |  | m2 | 250 |  | 0
| UKUPNO - C): |  |  |  |  | 0
D) BOJADISARSKI RADOVI
1. | Bojanje potpornih zidova
Dobava materijala i bojanje betonske površine potpornih zidova bojom za beton.
U cijenu uključiti čišćenje, brušenje i krpanje površine zidova.
Prvi sloj međupremaza i dva završna sloja u boji po izboru projektanta.
| obračun po m2 površine |  | m2 | 1300 |  | 0
| UKUPNO - E): |  |  |  |  | 0
E) BRAVARSKI RADOVI
1. | Ograda parcele.
Ograda se sastoji od čeličnih cijevi promjera 60 mm, visine 160 cm koji su usidreni u krunu AB zida preko čelične pločice 200x200x10 mm i trnova promjera 12 mm.
Cijevi su postavljene vertikalno na osnom razmaku od 200 cm.
Između stupova je ispuna od istegnutog trapezastog lima debljine 3,5 mm koji su zavareni u okvir od čeličnih cijevi promjera 34 mm.
Veličina jednog polja s okvirom je 150 x 160 cm.
Ukupna visina ograde je 160 cm.
Stavka uključuje temeljnu antikorozivnu zaštitu i finalnu zaštitu sa dva sloja uljene boje u tonu po izboru projektanta.
| Obračun po m1 izvedene ograde. |  | m1 | 150 |  | 0
2. | Antikorozivna zaštita postojeće ograde
Stavka uključuje čišćenje metalnih dijelova ograde brušenjem, temeljnu antikorozivnu zaštitu i finalnu zaštitu sa dva sloja uljene boje u tonu po izboru projektanta.
| Obračun po m1 izvedene ograde. |  | m1 | 400 |  | 0
| UKUPNO - E): |  |  |  |  | 0
F) OSTALI RADOVI
1. | Izvedba asfaltnog sloja kolnika i pločnika, i sportskog igrališta
Strojna izrada završnog habajućeg sloja asfalt-betona.
Agregat u asfaltnom sloju je karbonatni, postojan na mraz.
Debljina asfaltnog sloja je 5 cm.
Uključeno valjanje posteljice i izrada tamponskog sloja do nosivosti 100 KN/m2.
| Obračun po m2 izvedenog asfaltnog sloja. |  | m2 | 850 |  | 0
2. | Označavanje parkirališnih mjesta.
Stavka obuhvaća bojanje bijelom crtom otpornom na prometno habanje za označavanje parkirališnih mjesta.
Podloga za bojanje je asfaltirana površina.
Označavanje izvršiti prema projektu - situacijski prikaz u mj. 1:200.
| Obračun po m1. |  | m1 | 680 |  | 0
| UKUPNO - F): |  |  |  |  | 0
| OKOLIŠ UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
I | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
II | DIZALA | 0
III | ELEKTROINSTALACIJE | 0
IV | VODOVOD I KANALIZACIJA | 0
V | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
VI | OKOLIŠ | 0
| SVEUKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO SA PDV: | 0