## A_Rušenja (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
A) RUŠENJA I DEMONTAŽE
Radovi rušenja obuhvaćaju:
- skidanje pokrova, poletvanja za pokrov i nosive drvene konstrukcije kosog krova
- rušenje svih dimnjaka
- skidanje slojeva poda na svim međukatnim konstrukcija do AB ploče ili AB tlačne ploče polumontažne međukatne konstrukcije
- skidanje svih slojeva poda na tlu do betonske podloge ispod hidroizolacije
- rušenje pregradnih zidova od opeke, obostrano ožbukanih, zidovi ukupne debljine 10 ili 15 cm
- izrada otvora u nosivim betonskim zidovima debljine 25 ili 40 cm
- kompletnu demontažu unutarnje i vanjske stolarije
- skidanje žbuke debljine 3-4 cm sa zidova pročelja (vanjska žbuka)
- skidanje žbuke sa unutarnjih zidova i to nosivih betonskih zidova, te pregradnih zidova koji se ne ruše
- skidanje keramičkih zidnih pločica sa nosivih ili pregradnih zidova koji se ne ruše
- komplet demontažu sanitarne opreme i sanitarne galanterije
- demontaža vanjskih i unutarnjih prozorskih klupčica
- demontaža kompletne limarije na objektu, horizontalni i vertikalni odvodi, opšavi parapeta, opšavi dilatacije, vanjske prozorske klupčice i dr.
- demontaže raznih bravarskih elemenata kao rešetke na prozorima, penjalice, antenski stupovi, vrata i sl.
Rušenje dijelova postojećih objekata izvesti na način da se sačuvaju osnovni građevinski materijali kao:
- vanjska i unutarnja stolarija
- crijep
- nosiva drvena krovna konstrukcija
- parket
- sanitarni uređaji i sanitarna galanterija
- razvodna električna ploča
Navedene materijale po rušenju ili demontaži složiti na gradilišno odlagalište po vrstama i dalje postupati prema dogovoru s investitorom ili korisnikom objekta.
Neupotrebljiv materijal i građevinski šut odvesti na gradsko odlagalište udaljeno do 7 km.
Pri rušenju dijelova nosive konstrukcije, izradi proboja u nosivim zidovima i sl. obvezno izvršiti odgovarajuća podupiranja.
Sve radove izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu.
Pri rušenju i demontaži poduzeti sve mjere za sigurnost i zaštitu prolaznika, te susjednih objekata.
Jediničnom cijenom za svaku pojedinačnu stavku obuhvatiti:
- rušenje ili demontažu građevinskog elementa ili konstrukciju
- sva potrebna podupiranja
- iznošenje demontiranog materijala iz objekta i odlaganje na gradilišno odlagalište (u granicama parcele)
Odvoz neupotrebljivog materijala od rušenja i demontaži, te građevinskog šuta na gradsko odlagalište obračunava se posebnom stavkom.
1. | Skidanje pokrova od crijepa u cjelosti s krovnih ploha.(br.1)
Crijep za poletvanje pričvršćen čavlima i vezan čeličnom žicom.
| Stavka uključuje i skidanje sljemenjaka sa sljemena ili grebena krovnih ploha koji su položeni u mortu. |  |  |  |  | 1
Nagib krovnih ploha je 20 stupnjeva, krovište je četverostrešno.
| Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 |  | 35 | 0 | 35
0
2. | Skidanje poletvanja za pokrov.(br.1) |  |  | 0
| Letve presjeka 3/5 cm postavljene paralelno sa strehom na osnom razmaku od 33 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 |  | 7 | 0 | 7
0
3. | Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka.(br.1) |  |  | 0
| Oluci od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm. |  |  | 0
| Demontirati komplet s kukama ili obujmicama za pričvršćenje. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 10 | 0 | 10
0
4. | Demontaža drvene krovne konstrukcije i pokrova upravne zgrade ( br.1) |  |  | 0
| Konstrukcija se sastoji od:drvenih greda i pokrova od ravnog crijepa. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
5. | Rušenje i demontaža dijela upravne zgrade (br.1) |  |  | 0
| Dio koji se ruši ima prizemlje. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska međukatna konstrukcija. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| Tlocrtna brutto površina polovice zgrade koja se ruši iznosi 239 m2. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
6. | Rušenje i demontaža zgrade kotlovnice (br.2) |  |  | 0
| Građevina ima tri etaže. |  |  | 0
| Prije rušenja demontirati i odnijeti opremu kotlovnice sa svim instalacijama i cijevima. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska međukatna konstrukcija. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| Tlocrtna brutto površina iznosi 208 m2. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 280 | 0 | 280
0
7. | Rušenje i demontaža skladišta ( br.4) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Nosivi vanjski zidovi debljine 55 cm su od pune opeke. |  |  | 0
| Krov je dvostrešni, a nosiva krovna konstrukcija sastoji se od drvenih greda. Sistem dvostruke visulje. |  |  | 0
| Pokrov je dvostruko utoreni crijep. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 250 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 150 | 0 | 150
0
8. | Rušenje i demontaža skladišta ( br.3) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Nosiva konstrukcija, zidovi i krovna konstrukcija su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Vanjska obloga je od profiliranog lima pričvršćen za vertikalne čelične profile. |  |  | 0
| Pokrov je od profiliranog čeličnog lima. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 325 m2. |  |  | 0
| obračun po m3 demontirane konstrukcije | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
9. | Rušenje i demontaža vratarnice ( br.5) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 24 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
10. | Rušenje i demontaža ulaza u bunker( br.6) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 6 m2. |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
11. | Rušenje i demontaža bunkera ( br.7, 8) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija bunkera su AB zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 2x 9 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
12. | Rušenje i demontaža bunkera ( br.9, 10, 11) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija zgrade su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 3x36 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 srušene i demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
13. | Rušenje i demontaža oduška( br.12, 13, 14) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija objekta su betonski zidovi i armiranobetonska krovna ploča. |  |  | 0
| Krov je ravan. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 3x 4 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
14. | Rušenje i demontaža skladišta( br.15) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija objekta su betonski zidovi. |  |  | 0
| Krov je dvostrešni, a krovna konstrukcija drvena. |  |  | 0
| Pokrov je dvostruko utoreni crijep. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 40 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
15. | Rušenje i demontaža rezervoara vode(br.16) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Zidovi su pune opeke. |  |  | 0
| Pokrovna ploča je armiranobetonska. |  |  | 0
| U stavku uključena podna AB ploča i temelji. |  |  | 0
| BGP objekta iznosi 50,30 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
16. | Rušenje i demontaža betonskog šahta(br.17) |  |  | 0
| Građevina je prizemna. |  |  | 0
| Konstrukcija šahta su betonski zidovi. |  |  | 0
| Uključiti i cijevi unutar šahte. |  |  | 0
| BGP šahte iznosi 14 m2 |  |  | 0
| Obračun po m3 demontirane konstrukcije. | m3 |  | 120 | 0 | 120
0
0
17. | Demontaža betonskih ploča sa ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Pažljiva demontaža betonskih ploča vel. 50/50/4 cm sa ravnog krova. |  |  | 0
| Betonske ploče postavljene na sloj pijeska debljine 3 cm, a reške između ploča zalivene bitumenom. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 25 | 0 | 25
0
18. | Skidanje holkela sa ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Skidanje holkela od cementnog morta - zaštite hidroizolacije sa ravnog krova, debljine prosječno 6 cm, visine 25 cm. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 20 | 0 | 20
0
19. | Skidanje opšava parapeta i opšava dilatacije na ravnom krovu.(br.1) |  |  | 0
| Opšav parapeta od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm. |  |  | 0
| Demontirati komplet opšav s nosačima od plocnog željeza, te podložnom ljepenkom. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 10 | 0 | 10
0
20. | Skidanje izolacijskih slojeva ravnog krova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Izolacijski slojevi se sastoje od: |  |  | 0
| - parne brane-bitumenska traka debljine 4 mm |  |  | 0
| - toplinske izolacije debljine 6 cm |  |  | 0
| - hidroizolacije od 2 varene bitumenske trake debljine po 4 mm |  |  | 0
| - hidroizolacije holkela od dvije varene bitumenske trake debljine po 4 mm, visine 33 cm |  |  | 0
| Obračun po m2 | m2 |  | 5 | 0 | 5
0
21. | Demontaža vanjskih prozorskih klupčica.(br.1) |  |  | 0
| Vanjske prozorske klupčice od kamena, presjeka 25 x 4 cm, postavljene u cementnom mortu. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 15 | 0 | 15
0
22. | Demontaža kamenih pragova.(br.1) |  |  | 0
| Vanjski kameni pragovi na ulaznim vratima ili balkonskim vratima, presjeka 25 x 4 cm, postavljeni u cementnom mortu. |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 |  | 40 | 0 | 40
0
23. | Pažljiva demontaža podnih obloga.(br.1) |  |  | 0
0
| parket ljepljen za podlogu, komplet s kutnim letvama | m2 |  | 25 | 0 | 25
0
24. | Skidanje zidnih keramičkih pločica.(br.1) |  |  | 0
| Skidanje zidnih keramičkih pločica ljepljenih za zid građevinskim ljepilom. |  |  | 0
| Stavkom se obračunava skidanje pločica sa zidova koji se ne ruše. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 35 | 0 | 35
0
25. | Skidanje slojeva poda sa međukatnih konstrukcija.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Stavkom se predviđa skidanje svih slojeva do vrha AB ploče. |  |  | 0
0
| Obračun po m2 prema sastavu slojeva. |  |  | 0
0
| sastav slojeva : |  |  | 0
| - keramičke pločice ili teraco ploče postavljene u cementnom mortu, debljine 5 cm |  |  | 0
| - betonska podloga debljine 4 cm |  |  | 0
| - toplinska izolacija debljine sloja 2 cm i zaštitna folija |  |  | 0
| - cementna glazura debljine 2 cm | m2 |  | 40 | 0 | 40
0
0
26. | Skidanje žbuke sa podgleda stropova.(br.1) |  |  | 0
| Pažljivo ručno skidanjekidanje žbuke sa podgleda armirano-betonskih stropova |  |  | 0
| Žbuka se sastoji od podkonstrukcije - "štuketa" preko kojih je nanesen sloj žbuke. |  |  | 0
| Sveukupna debljina sloja je cca 5 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 30 | 0 | 30
0
27. | Skidanje slojeva poda na tlu.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća objekt koji se ne ruši. |  |  | 0
| Stavkom se predviđa skidanje svih slojeva do vrha betonske podloge (betonska podloga ispod hidroizolacije). |  |  | 0
| Obračun po m2 prema sastavu slojeva: |  |  | 0
0
| a) sastav slojeva : |  |  | 0
| - parket (skidanje obračunato posebnom stavkom) |  |  | 0
| - cementni estrih debljine 5 cm |  |  | 0
| - PE folija + toplinska izolacija debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 30 | 0 | 30
0
| b) sastav slojeva: |  |  | 0
| - vinaz ploče (skidanje obračunato posebnom stavkom) |  |  | 0
| - cementni estrih debljine 6 cm |  |  | 0
| - PE folija + toplinska izolacija debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 30 | 0 | 30
| sastav slojeva: |  |  | 0
| - keramičke pločice ili teraco ploče postavljene u cem. mortu, ili cementna glazura, debljine sloja 5 cm. |  |  | 0
| - sloj betona za zaštitu hidroizolacije debljine 5 cm |  |  | 0
| - hidroizolacija d = 1 cm | m2 |  | 40 | 0 | 40
0
28. | Demontaža sanitarne opreme.(br.1) |  |  | 0
| Stavkom se predviđa komplet pažljiva demontaža sanitarne opreme i sanitarne galanterije. |  |  | 0
0
| a) umivaonik, armatura, sifonski luk, te sanitarna galanterija uz umivaonik kao: ogledalo, etažer, držači ručnika i sapuna | kompleta |  | 50 | 0 | 50
0
| b) WC školjka komplet s vodokotličem, ispirnom cijevi, rolo držačem toalet papira | kompleta |  | 60 | 0 | 60
0
| c) jednodjelni sudoper komplet s sifonskim lukom, te armaturom | kompleta |  | 150 | 0 | 150
0
| d) tuš kada komplet s armaturom, držačem sapuna, držačem ručnika | kompleta |  | 200 | 0 | 200
0
| e) zidni keramički pisoar, komplet s dovodnom i odvodnom armaturom | kompleta |  | 80 | 0 | 80
0
29. | Demontaža stolarije.(br.1) |  |  | 0
| Stavka obuhvaća pažljivu demontažu unutarnjih i vanjskih vrata komplet s dovratnicima. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. |  |  | 0
0
| a) jednokrilna unutarnja vrata, zidarski otvor veličine 105/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| b) dvokrilna vanjska vrata, zidarski otvor veličine 160/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| c) jednokrilna vanjska vrata, zidarski otvor veličine 75/210 cm | kom |  | 75 | 0 | 75
0
| d) drvena dijelom ostakljena stijena s jednokrilnim mimokretnim vratima, zidarski otvor veličine 220/260 cm | kom |  | 90 | 0 | 90
21. | Demontaža rešetki. |  |  | 0
| Demontaža zaštitnih - protuprovalnih rešetki na prozorima od čelični šipki zavarenih u okviru od čeličnih profila. |  |  | 0
| Rešetka je usidrena u betonski zid pročelja. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema veličini rešetke. |  |  | 0
0
| a) veličine 170/80 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
0
| b) veličine 210/140 cm | kom |  | 140 | 0 | 140
0
| c) veličine 220/70 cm | kom |  | 110 | 0 | 110
0
| d) veličine 75/150 cm | kom |  | 90 | 0 | 90
0
30. | Demontaža vanjske stolarije (br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje demontažu vanjskih vrata i prozora, komplet s dovratnicima ili doprozornicima, unutarnjom prozorskom klupčicom, okovom. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća i demontažu PVC rolete i rolo kutije za stavke u kojima je to naznačeno. |  |  | 0
0
| Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. |  |  | 0
0
| Prozori tipa "krilo na krilo", ostakljenje staklom debljine 4 mm, drvena unutarnja prozorska klupčica |  |  | 0
| - 80/50 cm | kom |  | 60 | 0 | 60
| - 300/50 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
| - 220/50 cm | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 220/165 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 140/50 cm | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 150/165 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 300/70 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
| - 355/140 cm | kom |  | 160 | 0 | 160
| - 220/140 cm | kom |  | 130 | 0 | 130
| - 220/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 80/110 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
| - 80/80 cm | kom |  | 80 | 0 | 80
| - 220/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 150 | 0 | 150
| - 140/140 cm, s PVC roletom i rolo kutijom | kom |  | 100 | 0 | 100
| - 280/80 cm | kom |  | 120 | 0 | 120
0
31. | Skidanje žbuke sa zidova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje pažljivo ručno skidanje (kako se ne bi ugrozila nosivost zidova od mršavog betona) sloja žbuke sa vanjskih ili unutarnjih zidova. |  |  | 0
| Obračun po m2 prema debljini sloja žbuke. |  |  | 0
0
| a) skidanje vanjske završne ukrasne i podložne žbuke sa zidova pročelja na oba objekta. |  |  | 0
| Debljina žbuke cca 5 cm. | m2 |  | 30 | 0 | 30
| b) skidanje unutarnje žbuke sa nosivih ili pregradnih zidova koji se ne ruše |  |  | 0
| Debljina žbuke 2 - 3 cm. | m2 |  | 30 | 0 | 30
26. | Rušenje postolja od opeke. |  |  | 0
| Stavka uključuje rušenje postolja - oslonaca za grede krovne konstrukcije u prostoru potkrovlja istočnog objekta. |  |  | 0
| Postolje od opeke je neožbukano. |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 380 | 0 | 380
0
32. | Rušenje pregradnih zidova.(br.1) |  |  | 0
| Stavka uključuje rušenje pregradnih zidova od opeke, obostrano ožbukanih. |  |  | 0
| U obračunu rušenja je komplet pregrada sa dvostranom žbukom. |  |  | 0
| Debljina zidova s žbukom je 15 cm. |  |  | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 380 | 0 | 380
0
0
33. | Skidanje asfaltnog zastora. |  |  | 0
| Stavkom se obuhvaća skidanje sloja asfaltbetona na okolišu objekta, a u sklopu parcele. |  |  | 0
| Debljina asaltnog sloja 5-6 cm. |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 20 | 0 | 20
0
0
34. | Skidanje žičane ograde parcele |  |  | 0
| visina ograde 200 cm |  |  | 0
| obračun po m2 | m2 |  | 56 | 0 | 56
0
0
35. | Odvoz materijala od demontaže i rušenja. |  |  | 0
| Stavka uključuje utovar materijala od demontaže i građevinskog šuta od rušenja u kamione kipere, te odvoz i istovar na gradsko odlagalište udaljeno do 15 km. |  |  | 0
| Obračun prema vrsti materijala koji se odvozi. |  |  | 0
0
| a) građevinski šut od rušenja zidova, skidanja žbuke, podnih obloga i sl. |  |  | 0
| Obračun po m3 u rastresitom stanju(k1,5) | m3 |  | 70 | 0 | 70
| b) limarski elementi | m1 |  | 10 | 0
| c) sanitarni uređaji | kompl. |  | 30 | 0
| d) unutarnja stolarija | kom |  | 30 | 0
| e) vanjska stolarija, bravarija i alubravarija | kom |  | 50 | 0
| f) ostali sitniji komadni otpad (penjalice, sanitarna galanterija i sl.) | kom |  | 20 | 0
| UKUPNO - A): |  |  | 0

## B_Zemljani (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
B) ZEMLJANI RADOVI
Iskopima su obuhvaćeni široki iskop za građevinsku jamu, iskop jaraka za trakaste temelje i instalacije, iskop jama za temelje samce i instalacijska okna.
Tlo je II - V kategorije.
Iskop vršiti strojno, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal će se dijelom odlagati na privremenu deponiju u krugu gradilišta ili u neposrednoj blizini, na mjestu koje ne ometa odvijanje ostalih radova.
Ovaj materijal upotrebljava se za zasipanje građevinskih jama i opće niveliranje terena.
Ostatak materijala odvest će se na gradsku deponiju udaljenu od gradilišta do 7 km.
Nasipom se obuhvaća zatrpavanje građevinskih jama, nasipanje terena do kota određenih projektom uređenja terena, te izradu kamenih podloga u sastavu podova.
Nasipanje vršiti mješovitim materijalom sa privremene deponije u slojevima visine 30 cm, uz strojno nabijanje svakog sloja da se spriječi slijeganje nasipa.
Instalacijske cijevi i vodovi polažu se na posteljicu od sloja kamenog granulata tip"0" u debljini 10 cm, te se položene instalacije zaštićuju slojem kamenog granulata tip "0" u visini sloja od 20 cm, a nakon toga zasipanje se vrši materijalom sa privremene deponije, u slojevima po 30 cm sa pažljivim zbijanjem svakog sloja da se ne oštete cijevi ili vodovi, prvi sloj nasipa mora biti zemlja I ili II kategorije.
Nasipanje vanjskog terena do kote predviđene projektom vršiti materijalom IV kategorije sa privremene deponije sa nabijanjem slojeva.
Zemlju treba fino isplanirati 5 cm iznad projektirane kote zbog očekivanog slijeganja nasipa.
Isplanirane površine moraju biti ravne sa dopuštenim mjestimičnim odstupanjem od ravnine + - 3 cm.
Kamene podloge treba izvoditi iz čistog kamena šakavca, i to strojnim razastiranjem i planiranjem na projektiranu kotu.
Isplaniranu površinu treba dobro strojno uvaljati.
1. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu.
Iskop za dilataciju A,B,C,D,E,F.
Dimenzije iskopa dane su projektom.
Uključen iskop za uređenje okoliša.
Obračun po m3 prema kategoriji terena.
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  |  |  | 1
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu. |  |  | 0 | 0
| Iskop za dilataciju G,H,I,J. |  |  | 0 | 0
| Dimenzije iskopa dane su projektom. |  |  | 0 | 0
| Uključen iskop za uređenje okoliša. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema kategoriji terena. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojni široki iskop za građevinsku jamu. |  |  | 0 | 0
| Dimenzije iskopa dane su projektom. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema kategoriji terena. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV-V ktg |  |  | 0 | 0
| - iskop za separatore i mastolov - ( 120,00 m3 ) |  |  | 0 | 0
| - iskop za spremnik goriva - ( 81,00 m3 ) |  |  | 0 | 0
| iskop za kanalizacione šahte ( 175,00 m3) |  |  | 0 | 0
| Ukupno : | m3 |  | 40 | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Strojni iskop jarkova za temeljne trake. |  |  | 0 | 0
| Iskop se vrši 30 cm obostrano šire u odnosu na presjek temeljne trake zbog oplate. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku jarka i kategoriji tla. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV - V ktg |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 120/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| b) presjek 140/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| c) presjek 160/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| d) presjek 220/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
| e) presjek 90/100 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5. | Strojni iskop jarkova za instalacije. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku jarka i kategoriji tla. |  |  | 0 | 0
| iskop u tlu IV - V ktg |  |  | 0 | 0
| jarkovi za temeljnu fekalnu kanalizaciju |  |  | 0 | 0
| dim. 80/150 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljnu oborinsku kanalizaciju |  |  | 0 | 0
| dim. 80/150 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljni razvod hladne i tople vode |  |  | 0 | 0
| dim. 80/80 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
| jarkovi za temeljni razvod instalacija hidrantske |  |  | 0 | 0
| mreže dim. 80/80 cm | m3 |  | 60 | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Dobava kamene frakcije tip "0" i izrada posteljice prije polaganja cijevi u instalacijski jarak, te zasipanje položenih cijevi istim materijalom. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje izradu posteljice prije polaganja cijevi u visini 10 cm, te zasipanje postavljenih cijevi u visini 20 cm iznad tjemena cijevi. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 130 | 0 | 130
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Strojno zasipanje jarkova nakon postave instalacija. |  |  | 0 | 0
| Nasipanje vršiti pogodnim materijalom iz iskopa, u slojevima visine do 30 cm uz strojno zbijanje vibronabijačima. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 nasutog prostora. | m3 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Strojno nasipanje uz temelje objekta, separatora i sl. |  |  | 0 | 0
| Nasipanje vršiti pogodnim materijalom iz iskopa, u slojevima visine do 30 cm uz strojno zbijanje vibronabijačima. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 nasutog prostora. | m3 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9. | Zaštita stijenki postavljenog podzemnog spremnika za lož ulje kamenim granulatom tip "0". |  |  | 0 | 0
| Debljina zaštitnog sloja 10 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 120 | 0 | 120
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10. | Dobava i ugradba riječnog opranog sloja sitnog šljunka na ravnom krovu. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 20 cm. |  |  | 0 | 0
| a) šljunak kao podloga humusne zemlje debljine sloja 20 cm.Između sloja pijeska i humusa postaviti sloj geotekstila. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3. | m3 |  | 120 | 0 | 120
| b) Šljunak kao završni sloj na ravnom krovu deb. 5 cm. | m3 |  | 400 | 0 | 400 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. | Dobava, transport, razastiranje i nabijanje kamenog materijala kao kaldrme u prizemlju objekta. |  |  | 0 | 0
| Na gotovu zbijenu zemljanu posteljicu nanjeti tucanik krupne frakcije u debljini 15 cm, zbiti ga, a potom površinu nasuti - izravnati sitnijom kamenom frakcijom. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 gotove kamene kaldrme u zbijenom stanju. | m2 |  | 21 | 0 | 21
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Dobava materijala i nasipanje unutrašnjeg vrta stacionara humusnom zemljom. |  |  | 0 | 0
| Stavka obuhvaća dobavu i izradu nasipa od humusne zemlje za sadnju unutrašnjeg vrta stacionara. |  |  | 0 | 0
| Nasip se izvodi iza postavljenog kamenog zida. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 50 | 0 | 50
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Dobava materijala i nasipanje ravnog krova humusnom zemljom. |  |  | 0 | 0
| Stavka obuhvaća dobavu i izradu sloja od humusne zemlje za sadnju biljaka zelenog krova. |  |  | 0 | 0
| Debljina sloja 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2. | m2 |  | 50 | 0 | 50
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14. | Formiranje travnjaka ravnog krova |  |  | 0 | 0
| Dobava sjemena i sjetva trave " Mediteran" u količini od min 40 gr/m2, pokrivanje sjemena valjkom te obilno zalijevanje do prvog košenja. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 | m2 |  | 25 | 0 | 25
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa. |  |  | 0 | 0
| Strojni utovar ostatka zemljanog materijala od iskopa u kamione nosivosti 15-20 tona te odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 20 km sa kipanjem materijala i povratkom prijevoznog sredstva. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prevezenog zemljanog materijala u rastresitom stanju (k1,35). | m3 |  | 20 | 0 | 30
| UKUPNO - B): |  |  | 0 |  |  | 0

## C_BETONSKI (hidden)
| Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
C) BETONSKI I AB RADOVI
Betonski radovi izvode se u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton ( Sl. list 15/90), u skladu sa projektima arhitekture i konstrukcije, te u skladu sa projektom betona.
Izvoditelj betonskih radova obvezan je da izradi projekt betona.
Beton se priprema na gradilištu ili se na gradilište doprema iz tvornice betona.
Betoni B II kategorije moraju biti proizvedeni u pogonu čije karakteristike udovoljavaju HRN U.M1.050.
Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradbe mora se odvijati na način koji isključuje mogućnost segregacije betona i promjenu sastava ili svojstva betona.
Na mjestu ugradbe betona, u skladu sa programom kontrole betona uzimaju se uzorci betona za kontrolu kojom se provjerava da li ugrađeni betoni zadovoljavaju uvjete određene projektnom dokumentacijom.
Uzorci se pripremaju i čuvaju prema HRN U.M1.005.
Oplata mora biti izvedena na način da pri demontaži ne dolazi do oštećenja betona, a demontaža oplate se ne smije vršiti prije nego što beton postigne odgovarajuću čvrstoću.
Ugrađena armatura mora biti u skladu sa važećim propisima i normativima, te prema specifikaciji iz armaturnih planova
Betoniranje može otpočeti po odobrenju nadzornog inženjera, a po pregledu ugrađene armature, podloga, skela i oplata.
Pri ugradbi betona ne smije doći do segregacije betona ni do promjene drugih svojstva betona.
Ugrađeni beton se njeguje prema pravilima struke, a posebnom pažnjom pravovremenom i dostatnom polijevanju vodom betonskih ploča.
Oplata u koju se ugrađuje beton mora odgovarati mjerama, obliku i dimenzijama iz projekta., mora biti dovoljno čvrsta tako da bez pomjeranja i izobličenja izdrži pritisak betonske mase i vibracija pri strojnoj ugradbi betona.
Izrada oplate podrazumjeva i izradu oplate za otvore, prodore i šliceve u betonskim i AB elementima.
Oplata za otvore, prodore i šliceve postavlja se na mjesta definirana arhitektonsko-građevinskim nacrtima i nacrtima instalacija.
Drvena oplata mora prije ugradbe betona biti premazana sredstvom za obradu oplata.
Čelična oplata prije ugradbe betona mora biti premazana sredstvom za obradu oplate.
Oplate moraju biti konstruirane tako da pri demontaži oplata ne dolazi do oštećenja betona.
Sama demontaža ne smije se vršiti prije nego što beton postigne odgovarajuću čvrstoću.
Oplate u svemu moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Projektom nije definiran tip oplate, a izbor sistema oplate uz poštivanje svih općih uvjeta prepušten je izvoditelju.
Ukoliko to opisom stavke nije precizirano, lice oplate može biti klasično (dašćano) ili glatko (vodootporna šperploča ili čelični lim).
Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova, i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Jedinična cijena za AB radove obuhvaća izradu projekta betona, nabavu, pripremu i izradu armature, nabavu sastojaka i izradu betona, troškove ispitivanja betona, oplatu i radnu skelu, transport, ugradbu i njegu betona.
1. | Strojno betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja.
Beton MB-15.
Obračun po m3 prema debljini sloja.
| debljine 10 cm | m3 |  | 600 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2. | Strojno betoniranje temeljnih traka. |  |  | 0 | 0
| Beton MB - 30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Kroz temelje ostaviti sve potrebne otvore za prolaz cijevi prema projektu instalacija |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku temelja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 60/60 cm | m3 |  | 770 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) presjek 80/60 cm | m3 |  | 700 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) presjek 100/60 | m3 |  | 680 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d) presjek 160/60 | m3 |  | 650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| e) presjek 30/60 | m3 |  | 950 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojno betoniranje temeljnih greda. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku tem. grede. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) presjek 20/20 cm | m3 |  | 1450 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3. | Strojno betoniranje temelja dimnjaka. |  |  | 0 | 0
| Temelj se izvodi na ojačanje AB ploče |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje u dašćanoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini temelja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| temelj tlocrtne veličine 80/160 cm | m3 |  | 800 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4. | Strojno betoniranje AB zidova u glatkoj dvostranoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| U zidovima ostaviti otvore, šliceve i proboje prema projektu |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Prvih 60 cm zida od temelja izraditi u vodonepropusnom betonu. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini zida. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| debljina zida 20 cm | m3 |  | 1050 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6. | Strojno betoniranje AB ploče u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini AB ploče i visini podupiranja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 20 cm, visina podupiranja 320 cm | m3 |  | 1000 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. | Strojno betoniranje AB ploče na postojećoj stropnoj konstrukciji (bez oplate). |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| U cijenu uključiti podupiranje postojeće stropne konstrukcije za obe etaže, te sprezanje nove i stare konstrukcije. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini ploče. |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 12 cm | m3 |  | 650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8. | Strojno betoniranje AB nosača i nadvoja pravokutnog presjeka u trostranoj glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 | m3 |  | 1450 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9. | Strojno betoniranje AB nosača - krovni vijenac |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 | m3 |  | 1650 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10. | Strojno betoniranje AB stupova pravokutnog presjeka u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema presjeku stupova. |  |  | 0 | 0
| a) beton presjeka 0,12 m3/m1, oplata 1,60 m2/m1 | m3 |  | 2020 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| presjeka 40/40 cm | m3 |  | 1700 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
13. | Izvedba kose AB polumontažne krovne ploče - sustav "BIJELI STROP". |  |  | 0 | 0
| "Bijeli strop" je roštiljna lakobetonska ploča debljine 15 cm i težine 130 kg/m2. |  |  | 0 | 0
| Konstrukcija se sastoji od AB gredica postavljenih na osnom razmaku 65 cm, sa ispunom između gredica blokovima od plinobetona ("YTONG"). |  |  | 0 | 0
| Između 4-6 redova plinoblokova izvodi se poprečno AB rebro (okomito na gredice). |  |  | 0 | 0
| Nakon postavljanja gredica, plinoblokova, poprečnih rebara i vijenaca pristupa se monolitizaciji sitnozrnim betonom. |  |  | 0 | 0
| Sitnozrni beton čini tucanik promjera 0-4 mm, cement i voda. |  |  | 0 | 0
| Nakon 4 ili više sati gornja površina konstrukcije prelije se tankoslojnim mortom sastavljenim od 50 % Ytong morta i 50 % cementa. |  |  | 0 | 0
| Zaravnanje tankoslojnog morta vrši se metlom. |  |  | 0 | 0
| 24 sata nakon postavljanja morta mogu se ukloniti potpore (podupirači) |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje sve navedene faze radova, uključivo i armiranje svih elemenata, podupiranje, izvedbu AB vijenaca na osloncima, monolitiziranje spojeva , izvedbu tankoslojnog morta, sve komplet do potpune funkcionalnosti izvedene konstrukcije |  |  | 0 | 0
| Prema projektu u krovnoj konstrukciji ostaviti otvore za krovne prozore, uključivo ojačanje rubova oko otvora odgovarajućim AB gredicama. |  |  | 0 | 0
| U svemu poštivati upute proizvođača. |  |  | 0 | 0
| Ukupna debljina ploče 15 cm. |  |  | 0 | 0
| Nagib krova 25 stupnjeva. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 mjereno po kosini. | m2 |  | 280 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. | Strojno betoniranje betonskih podloga. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-15. |  |  | 0 | 0
| Podloge treba izvesti ravno ili u padu prema projektu, dobro nabiti i izravnati “pod stazu”. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m2 prema debljini sloja, uključivo armiranje MA 500/560 gdje se to zahtjeva. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) beton za pad na ravnom krovu prosječne debljine 13 cm ( laki beton "Perlit" završno obrađen cementnom glazurom). | m3 |  | 1000 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) iznad uvaljanog tamponskog sloja, podloga debljine 10,0 cm, u objektu, |  |  | 0 | 0
| stavka uključuje i konstruktivno armiranje sa armaturnom mrežom Q-188 (3,52 kg/m2) sa preklopima od po 30 cm u oba pravca | m3 |  | 850 | 0
| c) iznad uvaljanog tamponskog sloja, podloga debljine 8,0 cm, na uređenju okoliša - podloga prije asfaltiranja, |  |  | 0 | 0
| stavka uključuje i konstruktivno armiranje sa armaturnom mrežom Q-335 (5,32 kg/m2) | m2 |  | 115 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12. | Strojno betoniranje arm. betonskog plivajućeg estriha sitnozrnim betonom MB-25. |  |  | 0 | 0
| Estrih armirati “Q” mrežom velicine “oka” 10 x 10 cm, debljine 4 mm. |  |  | 0 | 0
| Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, zatim se postavlja armatura nastavlja sa razastiranjem betona do pune projektirane visine. |  |  | 0 | 0
| Na mjestima sudara estriha sa zidovima, stupovima i sl. izvesti dilatacijsku rešku sa umetkom od ekspandiranog elastificiranog polistirena debljine 1,0 cm |  |  | 0 | 0
| Armatura uključena u stavku. |  |  | 0 | 0
| Obracun po m2 prema debljini sloja gotovog izbetoniranog estriha sa izravnanjem površine “pod stazu” i nabijanjem. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d = 6,00 cm | m2 |  | 55 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) d = 5,00 cm | m2 |  | 75 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) d = 6,00 cm | m2 |  | 80 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| d) d = 5,5 - 7,0 cm | m2 |  | 80 | 0
13. | Strojno betoniranje postolja - temelja za kotao u prostoru kotlovnice. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-20. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Postolje izbetonirati preko betonske podloge na projektom naznačenoj poziciji. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini postolja. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| veličina postolja 110 x 165 x 25 cm. | m3 |  | 1150 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14. | Strojno betoniranje zidova i ploča vodomjernog okna. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Veličina okna 350x170x210 cm. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema vrsti konstrukcije. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) podna ploča debljine 20 cm | m3 |  | 850 | 0
| b) vanjski zidovi okna debljine 20 cm | m3 |  | 1250 | 0
| c) pokrovna ploča debljine 20 cm | m3 |  | 1120 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15. | Strojno betoniranje temelja za spremnik lož ulja. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-20. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema veličini temelja. |  |  | 0 | 0
| vel. temelja 220 x 50 x 60 cm. (komada 2) | m3 |  | 1150 | 0
|  |  |  | 0 | 0
16. | Strojno betoniranje revizijskih kanalizacijskih okna. |  |  | 0 | 0
| Betoniranje izvesti betonom MB-20 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton, oplatu i armaturu. |  |  | 0 | 0
| Podna ploča debljine 20 cm. |  |  | 0 | 0
| Pokrovna ploča debljine 15 cm, s izvedenim ležištem za čelični poklopac promjera 60 cm. |  |  | 0 | 0
| (lijevanoželjezni poklopac se obračunava posebnom stavkom) |  |  | 0 | 0
| Zidovi debljine 20 cm. |  |  | 0 | 0
| Za silaz u okno ugrađuju se čelične stupaljke (penjalice) na međusobnom razmaku od 30 cm. |  |  | 0 | 0
| Prva stupaljka se montira 70 cm ispod terena. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje i izradu kineta te obradu dna i zidova okna cementnim mortom 30 cm od najvišeg ulijeva. |  |  | 0 | 0
| Obračun po komadu prema svijetloj veličini tlocrtnog otvora. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| a) 60 x 60 cm | kom |  | 1850 | 0
| Količine za 1 okno : |  |  | 0 | 0
| - ( beton 1 - 1,4 m3/kom ) |  |  | 0 | 0
| - (oplata 9 - 11 m2/kom) |  |  | 0 | 0
| - (armatura 55 - 75 kg/kom) |  |  | 0 | 0
| - (stupaljke 3 kom/kom) |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
17. | Strojno betoniranje AB dva centralna stubišta u glatkoj oplati. |  |  | 0 | 0
| Uključene kose ploče,podesti i stube. |  |  | 0 | 0
| Beton MB-30. |  |  | 0 | 0
| Stavka uključuje beton i oplatu, armatura se obračunava posebno. |  |  | 0 | 0
| Obračun po m3 prema debljini AB ploče i visini podupiranja. |  |  | 0 | 0
| debljina ploče 20 cm, visina podupiranja 320 cm | m3 |  | 1800 | 0
|  |  |  | 0 | 0
18. | Dobava, izrada i ugradba armature prema statičkom računu i planu pozicija armature. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Obračun po kg ugradene armature prema vrsti armature. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| b) RA 400/500 | kg |  | 6 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| c) MA 500/560 | kg |  | 6 | 0
| UKUPNO - C): |  |  | 0
0

## 1.DJEČJA OPREMA
PROJEKT OPREMANJA DJEČJEG VRTIĆA U SKLOPU CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA "MOCIRE", ZADAR
Red.br. | Opis stavke | Jednakovrijedan proizvod ili norma | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn) | jed. cijena (KN) | Simbolički prikaz
1. | DJEČJI NAMJEŠTAJ I OPREMA
Sav namještaj i mobilijar mora biti visoke kvalitete koja osigurava trajnost, funkcionalnost i sigurnost u korištenju. Predmet ove nabave je specifičan po izradi i prilagodbi i uporabi ,pa je Naručitelju od izuzetne važnosti da oprema bude izdržljiva i sigurna za korištenje. Sve stavke podrazumijevaju dobavu, dopremu na lokaciju, sklapanje proizvoda, smještanje i ugradnju na točnu poziciju predviđenu projektom, sve do potpune funkcionalnosti. Sav pakirni materijal i transportni elementi se moraju pospremiti i odvesti sa lokacije. Sva eventualna oštećenja pri transportu i ugradnji, ponuđač je dužan o svom trošku popraviti ili isporučiti novi proizvod. Sve stavke koje naznačavaju da je boja po izboru projektanta i/ili korisnika, smatra se da projektant i/ili korisnik može birati iz dostupnih boja koje ponuditelj nudi kao redovnu ponudu u sklopu svog prodajnog asortimana. Odstupanje od projektiranih dimenzija moguće je u granicama +/-10%, osim ukoliko je naznačeno da je tražena minimalna ili maksimalna mjera (tada odstupanje ne može prelaziti tu traženu mjeru). Izrada ponude prema priloženom troškovniku podrazumijeva da je Ponuditelj detaljno analizirao i shvatio ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća zatražio pismeno objašnjenje.Slikovni prikazi koji su priloženi uz neke stavke su simboličkog karaktera i ne moraju biti nužno identični ponuđenom; ponuditelj ipak treba konzultirati projektanta i/ili korisnika u slučaju da nudi dosta drugačiji proizvod nego je slikovno prikazan.
1.1. | DJEČJE SOBE - DNEVNI BORAVCI
1.1.1. | Motorički komplet (soba 1,4)
Motorički komplet od pet geometrijskih elemenata, i to dva H elementa cca 60x30x60cm, jedan trapez cca 60x60cm, jedan polukrug cca 10x30cm i jedna strunjača cca 180x60x7cm. Sve izrađeno od čvrste spužve presvućene eko kožom. Elementi različitih boja
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.2. | Motorički komplet (soba 2,5)
Motorički komplet od deset geometrijskih elemenata, i to dva trokusta elementa, jednog većeg i jednog manjeg kvadričnog oblika, jednog kockastog, dva kratka valjka, jednog dugog valjka i dva kratka poluvaljka. Sve izrađeno od čvrste pjenaste spužve presvučene čvrstom PVC tkaninom. Dimenzije najmanjeg elementa cca 30x30x30cm. Elementi različitih boja
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.3. | Element za motoričke aktivnosti u obliku cijevi (soba 3)
Element za razvoj krupne motorike u obliku cijevi (šupljeg valjka), izrađen od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Okvirne dimenzije elementa 60x60cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.4. | Element za motoričke aktivnosti u obliku kita (soba 1)
Element za razvoj krupne motorike u obliku kita, izrađen od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Okvirne dimenzije elementa 100x20x40cm. Boja iz spektra plavih tonova
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.5. | Element za motoričke aktivnosti u obliku prepreke/mosta (soba 3)
Element za razvoj krupne motorike u obliku prepreke ili mosta, izrađen od čvrste spužve presvučene eko-kožom, sa neklizajućim dnom. Okvirne dimenzije elementa 70x45x25cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.6. | Element za igru u obliku kućice (soba 3)
Složiva kućica od mekanih elemenata, s prozorima i vratima. Okvirne dimenzije 120x120x130cm. Set ima stabilnu podlogu na koju se slažu mekani elementi koji tvore kućicu. Izrađeno od tvrde spužve, presvučeno eko-kožom. Elementi različitih boja
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.7. | Vreća za sjedenje i odmaranje (soba 1, 6,7,8)
Vreća za sjedenje i odmaranje od otpornog tekstila (kordura), punjena stiropor kuglicama. Okvirne dimenzije cca 125x65cm (volumen cca 60l). Boja po izboru korisnika, dopuštene različite boje po sobama
| Obračun po komadu |  | komad | 4 |  | 0
1.1.8. | Vreća za sjedenje i odmaranje (soba 2,4)
Vreća za sjedenje sa otpornom i perivom pvc navlakom, punjena granulama koje omogućavaju prilagođavanje oblika vreće tijelu djeteta. Težina vreće cca 4kg. Boja po izboru korisnika, dopuštene različite boje po sobama
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.9. | Vreća za sjedenje i odmaranje (soba 3)
Vreća za sjedenje i odmaranje od otpornog tekstila u sivoj boji (poliester) i pamučnim resama na površini za sjedenje u zelenoj boji ("trava"), punjena stiropor kuglicama. Navlaka sa mogućnošču skidanja radi pranja. Okvirne dimenzije cca Ø35cm (volumen cca 30l).
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.10. | Ljuljačka (soba 5)
Ljuljačka koja se vješa na strop, od otporne tkanine sa mekanim okruglim jastukom u sredini. Treba podnositi težinu od 80kg. Svi elementi za montažu na strop sastavni dio stavke. Okvirne dimenzije 150x70cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.11. | Sofa (soba 3)
Sofa za sjedenje, za troje djece. Izrađena od tvrde spužve presvučene eko-kožom. Neklizajuće dno. Površina otporna na često pranje vlažnom krpom i sapunom. Niska visina sjedala namjenjena maloj djeci (cca 17cm). Okvirne dimenzije elementa 90x40x40cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.12. | Dvosjed s likom životinje (soba 6,7,8)
Dječji dvosjed s likom životinje (npr.kravica,žaba, mačka), izrađen od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Neklizajuće dno. Jednostavno održavanje vlažnom spužvom i sapunom. Okvirne dimenzije 115x45x45 (visina sjedala cca 25cm). Boja i motiv po izboru korisnika, moguće različiti po sobama
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.13. | Naslonjač s likom životinje (soba 6,7,8)
Dječji naslonjač s likom životinje (npr.žaba, kravica, mačka), izrađen od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Neklizajuće dno. Jednostavno održavanje vlažnom spužvom i sapunom. Okvirne dimenzije 65x45x45 (visina sjedala cca 25cm). Boja i motiv po izboru korisnika, moguće različiti po sobama
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.14. | Stube za bazen (soba 4 u kupaonice)
Stube za ulaz u bazen ili za penjanje na ormarić za prematanje, izrađene od čvrste spužve, presvučene eko-kožom. Okvirne dimenzije elementa 90x60x60cm. Boja po izboru korisnika (prijedlog zelena)
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.15. | Bazen s lopticama (soba 1)
Mali kutni poluokrugli bazen dimenzija cca 135x135x35cm. Izrađen od tvrde spužve presvučene eko-kožom. Bazen se sastoji od dna i tri zasebna bočna elementa koji se međusobno povezuju čičkom. Sastavni dio stavke su i loptice od plastike promjera cca 8cm, u boji koja je transparentna, i to 250 komada loptica zelene boje, i 250 komada loptica plave boje
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.16. | Vibroakustični bazen s lopticama (soba 2,4)
Kutni poluokrugli bazen dimenzija cca 145x145x70cm. Izrađen od tvrde spužve presvučenepolivinilnom presvlakom. Bazen ima ugrađene vibroakustične zvučnike koji odašilju umirujuće glazbene vibracije, te mogućnost izmjena boja za vrijeme korištenja. Sastavni dio stavke je i odgovarajući broj loptica. Boja po izboru korisnika, mogućnost različite boje po sobama (u sobi broj 4 prijedlog je crvena boja)
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.17. | Dopunski set loptica za bazen (soba 4)
Set prozirnih loptica za nadopunu bazenu. Loptice promjera 6cm, od prozirne plastike. Set broji 500 komada loptica
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.18. | Interaktivna vizualno zvučna platforma - set (soba 2)
Set od dva elementa, jedan podni i jedan zidni. Podna platforma je u vidu strunjače okvirnih dimenzija 120x60x8cm, sa osam kvadrata u različitim bojama. Zidni element ima kvadrate iste boje i rasporeda kao i podni te zvučnik; okvirne dimenzije zidnog elementa 140x60x9cm. Namjena je da pri pritisku na kvadrat na podnoj prostirci, zasvijetli kvadrat iste boje na zidnom panelu te će zasvira određena melodija ili zvuk. Platforma ima usnimljeni određeni broj melodija odnosno zvukova, ali sadrži mogućnost unošenja korisničkih zvukova putem usb priključka.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.19. | Trampulin s mekanim okvirom (soba 2,4)
Trampulin oko kojeg se nalazi mekani okvir u vidu strunjače. Trampulin je od odgovarajućeg tekstila, dok je okolna strunjača izrađena od tvrde spužve presvučena eko-kožom. Okvirne dimenzije elementa 125x125x25cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.20. | Gimnastička lopta 65cm (soba 2)
Gimnastička lopta na napuhavanje, od plastičnog materijala, promjera 65cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.21. | Gimnastička lopta 85cm (soba 2)
Gimnastička lopta na napuhavanje, od plastičnog materijala, promjera 85cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.22. | Set magnetnih trokutastih strunjača (soba 2,3,5)
Komplet od ukupno šest trokutastih strunjača, okvirnih dimenzija 50x50x5cm. Strunjače su izrađene od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Svaki element ima magnetne rubove koji prijanjaju jedan uz drugi, te tako omogućavaju formiranje različitih oblika i struktura. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.23. | Set magnetnih kvadratnih strunjača (soba 2,3,5)
Komplet od ukupno šest kvadratnih strunjača, okvirnih dimenzija 50x50x5cm. Strunjače su izrađene od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Svaki element ima magnetne rubove koji prijanjaju jedan uz drugi, te tako omogućavaju formiranje različitih oblika i struktura. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.24. | Set složivih strunjača (soba 3)
Čvrsta i izdržljiva strunjača sastavljena iz segemenata koji omogućavaju preklapanje na tri dijela. Izrađena od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Na rubovima su čičak trake koje omogućavaju eventualno spajanje više strunjača u niz. Okvirne dimenzije 180x120x5cm. Različite boje segmenata, po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.25. | Složiva strunjača (soba 4,5,6,7,8)
Čvrsta i izdržljiva strunjača sastavljena iz četiri medjusobno povezana segementa koji omogućavaju preklapanje na četiri dijela. Izrađena od čvrste spužve presvučene impregniranim platnom. Okvirne dimenzije 240x120x5cm. Različite boje segmenata, po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 6 |  | 0
1.1.26. | Set senzornih podloga (soba 5)
Set senzornih ploča različitih tvrdoća. Komplet od četiri kvadratna jastuka punjena materijalima različite strukture i tvrdoće. Presvučeno materijalom koji omogućava neklizajuću površinu. Kocke medjusobno različitih boja površine. Okvirna dimenzija jedne podloge 30x30x10cm. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.27. | Set senzornih podloga (soba 4,5)
Set senzornih ploča različitih taktilnih struktura. Komplet od tri podloge. Okvirna dimenzija jedne podloge 25x25cm. Boje i strukture po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.28. | Set senzornih podloga (soba 4,5)
Set senzornih ploča različitih taktilnih struktura. Komplet od šest podloga. Okvirna dimenzija jedne podloge 25x25cm. Boje i strukture po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.29. | Set jastuka za sjedenje - boje (soba 6,7,8)
Set od deset jastuka za sjedenje. Jastuci su izrađeni od spužve, presvućeni pvc navlakom, jednostavni za održavanje. Okruglog oblika, svaki različite boje. Dimenzije cca Ø35x3cm.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.30. | Set jastuka za sjedenje - emocije (soba 6,7,8)
Set od šest jastuka za sjedenje. Jastuci su izrađeni od spužve, presvućeni pvc navlakom, jednostavni za održavanje. Okruglog oblika, svaki različite boje i prikaza različitih emocija (npr sreča, tuga, iznenadjenje islično). Dimenzije cca Ø30x8cm.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.31. | Komplet podnih puzzli (soba 6,7,8)
Set od četiri puzzle u četiri različite boje. Puzzle izrađene od čvrstog spužvastog materijala, sa zaštitnim rubova za krajeve. Dimenzija jedne puzzle 100x100cm, debljine 1.5cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.32. | Set podnih ploča s gel tekućinom (soba 2)
Set podnih ploča, ukupno 10 komada ploča cca 40x40cm, od plastične ovojnice ispunjene gel tekućinom u bojama. Pri dodiru na površinu ploče uzorak se mijenja. Sve ploče različitih boja, sa otisnutim brojevima na površini.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.33. | Set podnih ploča s gel tekućinom(soba 4,5)
Set podnih ploča, ukupno 6 komada ploča cca 50x50cm, od plastične ovojnice ispunjene gel tekućinom u bojama. Pri dodiru na površinu ploče uzorak se mijenja. Sve ploče različitih boja.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.34. | Oblici uz motorički komplet - dlanovi (soba 4,5)
Komplet od šest parova dlanova, izrađenih od mekane plastike. Neklizajući i s različitim površinama, različitih boja. Okvirna dimenzija dlana 15x15cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.35. | Oblici uz motorički komplet - stopala (soba 4,5)
Komplet od šest parova stopala, izrađenih od mekane plastike. Neklizajući i s različitim površinama, različitih boja. Okvirna dimenzija stopala 10x20cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.36. | Tunel duginih boja (soba 4,5)
Sklopivi tunel od mekanog pvc materijala u duginim bojama, s konstrukcijom koja omogava sklapanje. Sastavni dio je prostirka od mekanog materijala koja omogućava udobno korištenje tunela. Okvirne dimenzije tunela 180x60x60cm
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.37. | Sklopiva prostirka (soba 6,7,8)
Prostirka različitih tekstura, nenapadnih boja. Sadrži šuškave uzorke, akrilno ogledalo, razne boje i uzorke materijala. Podnožje je prekriveno nepromočivim materijalom koji omogućava i korištenje u vanjskom prostoru. Može se preklopiti za spremanje u torbu (sastavni dio stavke). Promjer cca Ø2m. Boja i uzorci po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.38. | Oklop za balansiranje (soba 4,5)
Element od prozirnog materijala školjkastog oblika namjenjen balansiranju djeteta. Maksimalno opterećenje do 40kg (maksimum dvoje djece). Promjer sfere cca 70cm, visina elementa cca 35cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.39. | Podni surfer (soba 4,5)
Element od plastike sa djelovima od EVA pjene, sa kotačićima, namjenjen vježbanju motoričkih vještina. Anatomski oblikovan, sa uzdignutim jednim dijelom kako bi pridržavalo trticu/prsnu kost dok dijete sjedi/leži i vozi se. Kotačići su uvučeni da ne bi došlo do povrede. Okvirne dimenzije 60x40x15cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.40. | Svijetleći stolić s promjenom boja (soba 3)
Senzorički svjetlosni stolić, promjera 40cm i visine 70cm. Izrađen od čvrste plastike. Boje se mogu mijenjati daljinskim upravljačem (dio kompleta)
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.41. | Svjetleći stol s pladnjem za pijeska (soba 5)
Drveni element sa pokrivnom akrilnom pločom, te okvirom od prozirnog akrila. Preko tipkala različitih boja (minimum pet boja) pale se različita svjetla u kojima svijetli pokrivna ploča. Pladanj s ogradicom od akrila omogućava da se na površini elementa dijete igra pijeskom, bez proispanja. Stol okvirnih dimenzija 60x60x12cm, pladanj 55x55cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.42. | Magnetno ogledalo (soba 4)
Sigurnosno ogledalo sa vije magnetne trake ispod i iznad ogledala, u drvenom okviru. Magnetne trake širine cca 15cm, ukupna dimenzija elementa cca 85x120cm. Stavka uključuje i elemente za pričvršćenje na zid.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.43. | Svijetleći stup s ribicama (soba 1)
Element za senzomotorički razvoj i vizualnu percepciju, u vidu svjetlećeg stupa sa izmjenom boja i ribicama. Element izrađen od prozirne plastike, s postoljem i poklopcem od crne plastike. Obvezni sadržaj stavke je i sigurnosni držač kojim se element može učvrstiti za zid. Okvirne dimenzije elementa su 105xØ10cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.44. | Svijetleći stup s ribicama (soba 4)
Element za senzomotorički razvoj i vizualnu percepciju, u vidu svjetlećeg stupa sa izmjenom boja i ribicama. Element izrađen od prozirne plastike, s postoljem i poklopcem . Okvirne dimenzije elementa su 120xØ10cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.45. | Stup sa svjetlom (soba 5)
Element za senzomotorički razvoj i vizualnu percepciju, u vidu svjetlećeg stupa sa izmjenom boja. Stupom je moguće preko bežične tehnologije upravljati dodirom, glasom, vibracijom, rotacijom. Uređaj za upravljanje tipa iPad nije dio stavke; aplikacija za upravljanje preuzima se besplatno sa stranice proizvođača. Također, standardno uređaj može samostalno mijenjati boje.Tehnologija kontrolera mora biti kompatibilna sa elementima koji podržavaju uparivanje (npr.greda s bojama ). Element izrađen od prozirne plastike, s postoljem i poklopcem od neprozirne plastike. Ispuna stupa destiliranom vodom. Spajanje na klasičan priključak električne energije. Okvirne dimenzije elementa su 150xØ15cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.46. | Meka kutna klupa uz stup sa svjetlom (soba 5)
Elememt u obliku četvrtine kruga, od drveta presvučenog spužvom i eko kožom. Služi kao mekana sjedalica oko svjetlećeg stupa. U kutu je predviđen otvor u koji staje svijetleći stup. Okvirne dimenzije 90x90x40cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.47. | Sigurnosno ogledalo uz kutnu klupu sa svijetlećim stupom (soba 5)
Sigurnosno pravokutno ogledalo od akrila na čvrstoj podlozi od medijapana. Previđena je montaža na zid (svi elementi za spajanje sastvani su dio stavke). Jedna dimenzija jednaka je širini kutne klupe uz koju stoji), okvirna visina 120cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.48. | Fotelja za sjedenje s optičkim vlaknima (soba 5)
Mekana vreća za sjedenje ispunjena stiropor kuglicama, obložena eko kožom. U kompletu sa setom UV optičkih vlakana dužine cca 2m (okvirni broj vlakana 100 komada) i projektorom kao izvorom svjetla. Spajanje na klasična priključak elelektrične energije. Boja vreće obvezno crna, radi smještaja u tamnu sobu. Okvirne dimenzije 135x50cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.1.49. | Greda s bojama (soba 5)
Mekana greda od čvrste spužve presvučena eko-kožom, u više boja. Uključena tehnologija koja spaja istovremeno više proizvoda iz serije, npr. svjetleći stup (npr.stajanjem na jednu boju na gredi pali se svjetlo iste boje na svjetlećem stupu). Radi pomoću 4 AA baterije (nisu obvezni dio stavke). Okvirne dimenzije 200x45x40cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.50. | Biblioteka gusjenica (soba 4)
Set od ukupno četiri elemenat, i to dva u vidu drvenih kutija za odlaganje knjiga, i dva u vidu sjedalica od tvrde spužve obložene polivinilnim materijalom. Elementi su neovisni jedan od drugom, mogu se slagati prema željama korisnika, ali se mogu i neovisno koristiti. Drveni dijelovi od iverala obloženog melaminskom folijom i od medijapana, obrubljeno abs trakama debljine 2mm. Boje i motivi po izboru korisnika. Okvirne dimenzije pojedniačnog elementa seta cca 40x40x25-35cm, dio s ukrasom cca 50x40x50cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.51. | Multiedukativna ploča (soba 4)
Drvena kutija sa puno zabavnih elemenata na sebi i unutar sebe. Omogućava igru više djece istovremeno, a razvija razna osjetila sa puno različitih mogućnosti: autići, avioni i cvjetići koji se pomiču po labirintu, razne vrste zatvarača, povećalo, zvučni i taktilni krugovi, magnetna prašina, kaleidoskop, volan, toranj s diskovima i slično. Izrađeno od kvalitetne šperploče završno obrađene da omogućava jednostavno čišćenje ali i sigurno korištenje. Okvirne dimenzije elementa 60x60x60cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.52. | Akustični taktilni zid (soba 4)
Panel na podlozi od primjereno obrađene kvalitetne šperploče ima pregršte akustinih, vizualnih i taktilnih elemenata: tamburin za sviranje, fluoroscentni zvončići, geometrijski oblici koji se mogu kotrljati niz stijenu, ogledalo za promatranje odraza itd. Okvirna dimenzija elementa 120x150x20cm. Boja i sadržaj po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.53. | Interaktivni taktilni zid (soba 5)
Panel na podlozi od primjereno obrađene kvalitetne šperploče ima pregršt elemenata koji stimuliraju razna osjetila: rotirajući optički valjak, zveckave lance, masažeri, blještava optička vlakna, zvučne tipke, geonetrijski oblici raznih boja. Okvirna dimenzija elementa 100x75x15cm. Priključuje se na klasični priključak električne energije. Boja i sadržaj po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.54. | Taktilni krokodil (soba 5)
Komplet od pet drvenih zidnih ploča, koji skupa tvore oblik krokodila. Svaka ploča ima različite aktivnosti na sebi koje služe razvoju fine motorike, koordinacije oko-ruka, vizualne i slušne percepcije. Element je predviđen za vješanje na zid, te stavka uključuje sav potreban materijal. Okvirne dimenzije cijelog elementa cca 175x60cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.55. | Slikarski stalak (soba 6,7,8)
Četvorostrani slikarski stalak (za istovremeno korištenje od strane četvoro djece). Stalak je načinjen od četiri bijele magnetne ploče, u okviru od aluminjskih šipki i plastičnim policama ispod svake ploče za spremanje posudica s bojom i pribora. Svaka strana se može po visini prilagođavati visini djeteta. Na vrhu svake ploče su plastične kvačice za držanje papira. Okvirne dimenzije stalka 70x70x130cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.56. | Dječja kuhinja (soba 6,7,8)
Komplet elemenata koji tvore dječji kuhinjski blok za igru. Elementi su štednjak s pećnicom, sudoper, frižider, mikrovalna pećnica, police. Drveni materijal sa plastičnim elementima. Sva vrata obvezno moraju imati stopere koji onemogućavaju pričešljivanje prstiju. Okvirne dimenzije 90x40cm; visina radne ploče na 54cm. Boja i točan raspored po izboru korisnika; mogućnost tri različita kompleta
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.57. | Kutak za uljepšavanje (soba 6,7,8)
Drveni element koji predstavlja stolić za uljepšavanje. Sadrži ogledalo u sigurnosnoj izvedbi. Okvirne dimenzije 60x35, visina radne ploče 52cm
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.58. | Stol za igru kockicama tipa IO (soba 6,7,8)
Stol za igru kockicama tipa IO (za inovativnu igru i izradu različitih modela). Konstrukcija stola drvena, gornja ploha od rešetkastog polipropilena koji odgovara kockama koje se slažu; ispod plohe su police u koje se mogu pohraniti kutije/spremnici za odlaganje kockica. Stol izrađen od drva, zaobljenih rubova. U kompletu su stol, 4 spremnika i 458 građevinskih dijelova – 400 blokova, 14 zupčanika, 16 osovina, 4 ručice, 12 kliznih dijelova i 12 IO figurica ljudi. Dimenzija stola cca 80x55x60 cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.1.59. | Švedske ljestve (soba 4)
Manje švedske ljestve klasičnog tipa, izrađene od drveta. Okvirne dimenzije 180x90cm, minimum 9+1 prečka. Ljestve su predviđene za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.60. | Lutkarski paravan (soba 2,6,7,8)
Paravan drvene konstrukcije, s nogama. Ispuna od tekstila u sklopu kojeg su formirani prozor i zavjese u srednjem dijelu, te džepovi u donjem dijelu. Okvirne dimenzije elementa 80x145cm. Element služi za igru kazališta lutaka. Boja drveta i dizajn ispune po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 4 |  | 0
1.1.61. | Set za motoričke aktivnosti sa ogledalom (soba 1)
Set za razvoj motoričkih aktivnosti djece koji se sastoji od niskog drvenog kabineta s ogledalom te strunjača. Drveni element izrađen je od iverala debljine 18mm u svijetloj boji drvenog dekora (tipa javor), okvirnih dimenzija 115x40x50cm; dva polja elementa su fiksne police koje na leđima imaju ogledalo (prilagođeno sigurnosnim uvjetima za manju djecu), dok je jedno polje šuplje i omugućava provlačenje djeteta. Sastavni dio seta su strunjače i to jedna koja ima na sebi okrugli dio od krzna (cca 75x75x8cm), dvije veće za provlačenje kroz otvor (cca 75x35x14cm, s blagim nagibom po dužini), te jedna manja na mjestu prolaza (cca 40x35x3cm, debljina ovisi o visini drvenog sokla na mjestu prolaza, u složenom obliku treba postići istu debljinu veće pristupne strunjače sa strunjačom u prolazu)
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.62. | Mirni kutić - centar svjetla (soba 1)
Drveni kutni samostojeći element s LED tehnologijom, s funkcijom mijenjanja boja. Sa zavjesom od tekstila u obliku lišća. Uključivo električni kabel (230 V) i daljinski upravljač za mijenjanje boja. Dimenzije 83x83x148cm. Sastavni dio stavke je strunjača debljine min.5cm koja dimenzijama odgovara glavnom elementu; strunjača izrađena od čvrste spužve, presvučena eko-kožom. Sve u boji po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.63. | Mirni kutić - centar svjetla (soba 2,6,7,8)
Drveni kutni samostojeći element s LED tehnologijom, s funkcijom mijenjanja boja. Sa kratkom zavjesom pri vrhu od pvc tkanine. Uključivo električni kabel (230 V). Dimenzije cca 72x72x125cm. Sastavni dio stavke je strunjača debljine min.5cm koja dimenzijama odgovara glavnom elementu; strunjača izrađena od čvrste spužve, presvučena pvc tkaninom. Sve u boji po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 4 |  | 0
1.1.64. | PVC ležaljke (soba 6,7,8)
Dobava ležaljki od vatrootporne, antialergijske tkanine. Čvrsti metalni okvir sa zaobljenim kutevima u raznim bojama. Ležaljke moraju biti takve da se mogu složiti jedna na drugu, više komada. Dimenzije okvirno 130 (minimalno)x60cm, visina do 15cm, maksimalan težina do 3kg. Izdržljivost pojedinačne ležaljke minimum 50kg. Boje po izboru korisnika (moguća i kombinacija različitih boja). Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s kriterijima HRN EN 716-1 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 15 |  | 0
1.1.65. | Nosač PVC ležaljki (soba 6,7,8)
Metalni okvir od okruglog profila, sa četiri kotačića sa koćnicama. Dimenzije okvira moraju odgovarati odabranim ležaljkama, te podnositi teret od ukupno 15 ležaljki. Kotačići s koćnicom
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.66.. | Zaštitna navlaka za PVC ležaljke (soba 6,7,8)
Pamučna navlaka kojom se prekrivaju ležaljke kada su složene na pokretnom nosaču. Navlaka je predviđena da prekrije minimalno 15 složenih ležaljki. Sa obje strane ugrađen je patetnt zatvarač radi jednostavnijeg korištenja. Sa unutranje strane po rubovima ugrađena je čičak traka kako bi se mogla regulirati dužina navlake. Navlaka je dimenzijama u potpunosti usklađena sa odabranim ležaljkama i nosačem istih. Lako periva, trajna. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.1.67. | Štep prostirka za PVC ležaljku (soba 6,7,8)
Štep prostirka od pamučne tkanine sa punilom od poliestera. U sva četiri kuta su elastične trake koje omogućavaju jednostavno postavljanje na krevetić, te stabilnost položaja štep prostirke dok dijete spava. Prostirka mora u potpunosi veličinom i oblikom odgovarati odabranoj ležaljki. Lako periv materijal, bez skupljanja ili bilo koje druge promjene pri pranju
| Obračun po komadu |  | komad | 15 |  | 0
1.1.68. | Štep prekrivač za PVC ležaljku (soba 6,7,8)
Štep prekrivač od pamučne tkanine sa punilom od poliestera. Dimenzija 90x140cm. Lako periv materijal, bez skupljanja ili bilo koje druge promjene pri pranju
| Obračun po komadu |  | komad | 15 |  | 0
1.1.69. | Navlaka za štep prekrivač za PVC ležaljku (soba 6,7,8)
Navlaka od pamučnih materijala za štep prekrivač. Navlaka mora u potpunosti veličinom odgovarati štep prekrivaču, te biti jednostavna za primjenu. Lako periv materijal, bez skupljanja ili bilo koje druge promjene pri pranju. Boje i dezeni sa dječjim motivima, po izboru korisnika (ne moraju biti sve iste).
| Obračun po komadu |  | komad | 15 |  | 0
DJEČJE SOBE - DNEVNI BORAVCI UKUPNO | [5 empty] | 0
1.2. | SOBA ZA SENZORNU INTEGRACIJU (SIAT)
1.2.1. | Terapijska nihaljka pravokutna
Terapijska njihaljka pravokutnog oblika okvirnih dimenzija 125x65cm. Čvrsti aluminijski okvir obložen je mekom zaštitnom spužvom i ukupno je male težine kako bi se maksimalno spriječile ozljede. Površina unutar okvira izrađena je od napetih polipropilenskih traka čvrsto povezanih sa okvirom, u protukliznoj izvedbi. Veći dio njihaljke je crne boje, dok su trake unutar okvira izrađene pola u crnoj, a pola u žutoj boji (ove orijentacijske žute trake omogućavaju slabovidnim osobama da bez problema prepoznaju površinu njihaljke). Opremljeno s odgovarajućim užima i spojnim elementma za stropni nosač (nosač je predmet posebne stavke). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Omogućuje istovremeno sjedenje i terapeuta i korisnika. Element mora izdržati minimalnu statičku težinu od 150kg.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.2. | Terapijski valjak
Terapijski valjak od čvrste spožve obložene umjetnim materijalom koji se lako pere (protuklizna izvedba). Za tijelo valjka su pričvrščna užad na oba kraja, i ista su ušivena i pokrivena vinilom radi zaštite ruku korisnika. Ta užad su preko spojnih sigurnosnih elemenata prihvaćena za drvenu šipku, a ista je preko sustava užadi i spojnih elemenata prihvaćena za stropni nosač (stropni nosač je predmet posebne stavke). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Dimenzije valjka 120cm. Element mora izdržati minimalnu statičku težinu od 150kg.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.3. | Prečka s ručkama
Prečka ručkama sastoji se iz drvene šipke kroz koju na krajevima prolazi užad. Sa donje strane šipke, na kraju užadi, prihvaćene su dvije plastične ručke. Ručke moraju biti od čvrstog materijala, potpuno zaobljene bez mogućnosti povrede ili nelagode za korisnika. Ručke se mogu rrotirati. Šipka je dužine cca 60cm, dok je ukupna dužina 180cm, sa mogućnošću reguliranja po visini. Opremljeno prihvatnim elementima za učvršćenje za stropni nosač (stropni nosač dio posebne stavke). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.4. | Uže za penjanje
Debelo uže sa minimalno četiri okrugla "stopera" koji se nalaze na odgovarajućem medjusobnom razmaku i koji pomažu djetetu penjanje uz uže. Opremljeno prihvatnim elementima kojim se uže prihvaća na stropni nosač (stropni nosač dio posebne stavke). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Nosivost 90kg. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.5. | Ljestve za penjanje
Ljestve od debelog užeta za koje su pričvršćene drvene prečke po kojima se dijete penje. Dužina prečki cca 30cm, ukupna dužina elementa cca 2m. Opremljeno prihvatnim elementima kojima se uže prihvaća na stropni nosač (stropni nosač dio posebne stavke). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Nosivost 90kg. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.6. | Platno za ljuljanje
Platno za ljuljanje i relaksaciju. Od otpornog čvrstog platna. Opremljeno prihvatnim elementima kojima se platno prihvaća na stropni nosač (stropni nosač dio posebne stavke). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Nosivost 90kg. Okvirne dimenzije 180x70cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.7. | Terapijska vreća
Terapijska viseća vreća od dvostrukog materijala: unutarnja strana obložena je ugodno teksturiranom tkaninom poticajnom za senzornu integraciju, dok je vanjska strana o čvrstog izdržljivog materijala. Opremljeno prihvatnim elementima kojima se platno prihvaća na stropni nosač (stropni nosač dio posebne stavke). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Nosivost 90kg. Okvirne dimenzije 90x100cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.8. | Viseća terapijska lopta
Viseća terapijska lopta, na konopu. Dimenzija lopte 30cm, dužina užeta 160cm. Mogućnost regulacije po visini. Opremljeno prihvatnim elementima kojima se platno prihvaća na stropni nosač (stropni nosač dio posebne stavke).
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.9. | Stropni nosači za visilice
Stropni linijski nosač za montažu u armiranobetonsku stropnu ploču. Element dužine 6m (ili više spojenih manjih elemenata koji tvore jedinstveni sklop dužine 6m).Uključuje sva potrebna spojna sredstva za montažu. Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.10. | Stropni nosači za visilice
Stropni linijski nosač za montažu u armiranobetonsku stropnu ploču. Element dužine 1.5m .Uključuje sva potrebna spojna sredstva za montažu. Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.2.11. | Klizna vodilica za stropnu žičaru
Klizna metalna vodilica za stropnu žičaru, za montažu u armiranobetonsku stropnu konstrukciju. Element dužine 3m. Sastavni dio je pričvrsni element koji kliže. Uključuje sva potrebna spojna sredstva za montažu. Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.12. | Dodatni spojni elementi za visilice
Dodatni spojni elementi za visilice. Obračun po komadu
| Karabiner |  | komad | 13 |  | 0
| Okretna spojnica |  | komad | 13 |  | 0
1.2.13. | Zaštitna strunjača zidna
Zaštitna strunjača za zid, dimenzija 1125x60x6m. Služi za postavljanje uz sprave za penjanje. Antialergijska, nezapaljiva, lako periva. Na poleđini strunjača ima čičak traku po obodu. Sastavni dio stavke je ugradnja traka po zidu za koje se prihvaća čičak; trake postavljene tako da odgovaraju dimenzijama i položaju čičak trake na strunjači. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 6 |  | 0
1.2.14. | Zaštitna strunjača podna
Zaštitna strunjača za pod, dimenzija 150x90x8cm. Služi za postavljanje uz sprave za penjanje. Antialergijska, nezapaljiva, neklizajuća površina, lako periva. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.2.15. | Zaštitna strunjača podna
Zaštitna strunjača za pod, dimenzija 40x90x8cm. Služi za postavljanje uz sprave za penjanje, izmedju sprava i zida. Antialergijska, nezapaljiva, neklizajuća površina, lako periva. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.2.16. | Složiva strunjača
Čvrsta i izdržljiva strunjača sastavljena iz četiri medjusobno povezana segementa koji omogućavaju preklapanje na četiri dijela. Izrađena od čvrste spužve presvučene impregniranim platnom. Okvirne dimenzije 240x120x5cm. Različite boje segmenata, po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.17. | Strunjača s tri kruga
Debela mekana strunjača za doskok, izrađena od spužve, presvučena umjetnim materijalom jednostavnim za održavanje. Antialergijska, nezapaljiva, neklizajuća površina, lako periva. Iscrtani krugovi po površini za razvoj motoričkih vještina. Dimenzije 200x120x10cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.18. | Strunjača s tri pravokutnika
Debela mekana strunjača za doskok, izrađena od spužve, presvučena umjetnim materijalom jednostavnim za održavanje. Antialergijska, nezapaljiva, neklizajuća površina, lako periva. Iscrtani pravokutnici po površini za razvoj motoričkih vještina. Dimenzije 200x120x10cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.19. | Strunjača
Strunjača od pjenaste spužve sa navlakom od impregniranog platna. Kutevi strunjače su dodatno zaštićeni čvrstim vinilom. Lako periva. Dimenzije 200x120x6cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.20. | Komplet podnih puzzli
Set od četiri puzzle u četiri različite boje. Puzzle izrađene od čvrstog spužvastog materijala, sa zaštitnim rubova za krajeve. Dimenzija jedne puzzle 100x100cm, debljine 1.5cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.2.22. | Sklopiva prostirka
Prostirka različitih tekstura, nenapadnih boja. Sadrži šuškave uzorke, akrilno ogledalo, razne boje i uzorke materijala. Podnožje je prekriveno nepromočivim materijalom koji omogućava i korištenje u vanjskom prostoru. Može se preklopiti za spremanje u torbu (sastavni dio stavke). Promjer cca Ø2m. Boja i uzorci po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.23. | Gimnastička lopta 85cm
Gimnastička lopta na napuhavanje, od plastičnog materijala, promjera 85cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.24. | Gimnastička lopta 65cm
Gimnastička lopta na napuhavanje, od plastičnog materijala, promjera 65cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.25. | Gimnastička lopta 45cm
Gimnastička lopta na napuhavanje, od plastičnog materijala, promjera 45cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.26. | Lopta u obliku kikirikija
Lopta u obliku kikirikija, pogodna za razne fizičke aktivnosti i vježbe balansiranja. Dimenzije Ø55cm, dužina 100cm. Nosivost do 300kg. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.27. | Medicinska lopta 0.5kg
Medicinska lopta težine 0.5kg, promjer 10cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.28. | Medicinska lopta 1.0kg
Medicinska lopta težine 1.0kg, promjer 12cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.29. | Medicinska lopta 2.0kg
Medicinska lopta težine 2.0kg, promjer 15cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.30. | Medicinska lopta 3.0kg
Medicinska lopta težine 3.0kg, promjer 17cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.31. | Otežana lopta s gelom i granulatom
Medicinska lopta u čijoj se unutrašnjosti nalaze glatke loptice u gelu, što omogućava promjenu oblika. Promjer 16cm, težina 2kg. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.32. | Otežana lopta za vježbanje
Otežana lopta od cca 1kg, promjera 55cm. Težina je uvijek raspoređena tako da je lopta uvijek centrirana. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.33. | "Bodljikavi top"
Set elementa u obliku topa i dvije loptice od gumirane pjene. Loptica se umetne u otvor na topu, te se pritiskom na njega loptica izbacuje u dalj. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.34. | Odskočna lopta
Element u obliku 2/3 lopte. Loptasti dio je od mekanog sintetičkog materijala, dok je drugi okrugli dio od neklizajuće gume. Može se koristiti na više načina i sa obje strane. Dimenzije cca 52x42cm, nosivost do 200kg. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.2.35. | Bazen
Veliki duboki bazen, dimenzija cca 200x300x60cm. Izrađen od tvrde spužve presvučene eko-kožom. Bazen se sastoji od dnau vidu strunjače i četiri stranice različitih boja.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.36. | Set loptica za bazen, prozirne
Set prozirnih loptica za bazen. Loptice promjera 6cm, od prozirne plastike. Set broji 500 komada loptica
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.2.37. | Set loptica za bazen, u boji
Set loptica u boji, za bazen. Loptice promjera 6cm, od plastike u boji. Set broji 500 komada loptica
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.2.38. | Set loptica za bazen, u boji
Set loptica u boji, za bazen. Loptice promjera 7.5cm, od plastike u boji. Set broji 500 komada loptica
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 4 |  | 0
1.2.39. | Ljestve s toboganom
Element u vidu stepenica na jednoj strani i tobogana na drugoj strani. Predviđen za postavljanje na stranicu bazena(u sredini je elemnt izrezan tako da omogućava naslanjanje na stranicu bazena). Izrađen od tvrde spužve presvučene eko-kožom. Okvirne dimenzije 210x60x90cm, obvezno mora biti kompatibilan sa bazenom u prostoriji. Boja po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.40. | Tunel za puzanje
Element od čvrste pjenaste spužve obložene impregniranim platnom. U obliku zatvorenog kruga, unutarnjeg promjera cca 280cm, širine 45cm. U boji po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.41. | Prozirni tunel
Element od prozirne folije sa odgovarajućom konstrukcijom koja tvori valjak kroz koji se djeca mogu provlačiti. Element se može sklopiti. Omotač obvezno mora biti dovoljno proziran da omogući odogovarajuću vježbu i djeci koja se boje mraka i skučenog prostora. Okvirna dimenzija 60x200cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.42. | Neprozirni tunel
Element od neprozirne folije sa odgovarajućom konstrukcijom koja tvori valjak kroz koji se djeca mogu provlačiti. Element se može sklopiti. Okvirna dimenzija 60x150cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.43. | Element za motoričke aktivnosti u obliku cijevi
Element za razvoj krupne motorike u obliku cijevi (šupljeg valjka), izrađen od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Okvirni unutarnji promjer Ø50cm, debljina stijenke 10cm, dužina 100cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.44. | Trampulin s mekanim okvirom
Trampulin oko kojeg se nalazi mekani okvir u vidu strunjače. Trampulin je od odgovarajućeg tekstila, dok je okolna strunjača izrađena od tvrde spužve presvučena eko-kožom. Okvirne dimenzije elementa 125x125x25cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.45. | Trampulin s napuhujućim okvirom
Trampolin s napuhujućim okvirom, bez metalnih i drvenih elemenata okvira. Može se koristiti i na vodi i na snijegu. Sastavni dio stavke je i pumpa za napuhavanje okvira. Promjer trampulina cca 150cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.46. | Jastuk za skakanje
Pravokutni jastuk od čvrste spužve, presvučen tekstilom (skidiva periva ) navlaka. Unutar spužve su čelične opruge. Donja strana neklizajuća. Nosivost do 40kg. Okvirne dimenzije 100x70x15cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.47. | Motorički komplet
Motorički komplet od deset geometrijskih elemenata, i to dva trokusta elementa, jednog većeg i jednog manjeg kvadričnog oblika, jednog kockastog, dva kratka valjka, jednog dugog valjka i dva kratka poluvaljka. Sve izrađeno od čvrste pjenaste spužve presvučene čvrstom PVC tkaninom. Dimenzije najmanjeg elementa cca 30x30x30cm. Elementi različitih boja
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.48. | Vreća za sjedenje i odmaranje
Vreća za sjedenje i odmaranje sa otpornom i perivom pvc navlakom, punjena granulama koje omogućavaju prilagođavanje oblika vreće tijelu djeteta. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.49. | Veliki jastuk
Veliki jastuk sa ispunom od kuglica stiropora i polivinilnom navlakom. Okvirna dimenzija 200x200x20cm. Boja i dezen po izoru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.50. | Set senzornih podloga
Set senzornih ploča različitih tvrdoća. Komplet od četiri kvadratna jastuka punjena materijalima različite strukture i tvrdoće. Presvučeno materijalom koji omogućava neklizajuću površinu. Kocke medjusobno različitih boja površine. Okvirna dimenzija jedne podloge 30x30x10cm. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.51. | Set taktilnih ploča
Senzorne ploče za hodanje, svaka sa različitom površinom po kojoj djeca, kad hodaju, osjete različiti podražaj. Set od minimalno šest ploča, svaka različitog uzorka. Ploče su tanke kako bi djeca mogla po njima sigurno hodati, bez izvrtanja noge. Okvirna dimenzija jedne ploče 30x30cm. Boje i uzorci po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.52. | Set mekanih zidnih predložaka
Set od tri komada mekanih zidnih predložaka koji pomažu ovladavanju raznih načina odijevanja. Na svakom predlošku je drugi lik životinje i drugačiji način odijevanja/razodijevanja. Svaki lik životinje ima tri vrste odjeće, te četiri ili pet vrsta kopčanja. Izrađeno od poliesterskog platna sa spužvastim punjenjem; perivo. U kutevima svakog elementa su rupe preko kojih se pričvršćuje za zid. Okvirna dimenzija jednog elementa 40x40cm, debljine 2cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.53. | Set baršunastih taktilnih loptica
Set od šest loptica od pjenaste gume, s baršunastom površinom, svaka različito strukturirane površine i boje. Loptice promjera cca 10cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.54. | Set svjetlećih loptica
Set od četiri loptica od silikonskog materijala različite teksture. Bačene na bilo koju površinu, loptice svijetle. Loptice promjera cca 10cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.55. | Set taktilnih loptica
Set od šest mekih taktilnih loptica, od gume. Svaka loptica je drugačije boje i reljefne teksture. Loptice promjera cca 11cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.56. | Set loptica od filca
Set od šest mekih loptica odfilca. Svaka loptica je drugačije boje. Loptice promjera cca 8cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.57. | Set vrećica s pijeskom
Set od četiri kvadratne vrećice ispunjene pijeskom. Svaka vrećica je drugačije boje. Površinski sloj od mekog tekstila. Dimenzija jedne vrećice cca 15x15cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 4 |  | 0
1.2.58. | Set taktilnih diskova
Set od pet malih i pet velikih (ukupno 10 komada) diskova izrađenih od sintetičke gume. Diskovi su različite boje i taktilne strukture, upareni po boji i strukturi jedan veliki i jedan mali (npr. veliki disk može stajati na podu, a mali disk biti u djetetovoj ruci; za sparivanje). U kompletu dolazi i povez za oči te vrećica za pospremanje. Dimenzije jednog manjeg diska su cca Ø11cm, a većeg Ø27cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.59. | Set senzornih krugova
Set od ukupno deset taktilnih krugova (pet parova; jedan par se satoji od jednog velikog i jednog malog kruga), izrađenih od mekanog fleksibilnog silikona koji onemogućava proklizavanje. Na površini svakog para nalazi se uzorak koji se razlikuje od ostalih po boji i teksturi. Dimenzije jednog manjeg kruga su cca Ø8cm, a većeg Ø35cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.60. | Set narukvica sa zvončićima
Set od šest narukvica sa zvončićima našivenim na sebi. Narukvica na krajevima ima čičak traku pomoću koje se pričvršćuje za djetetovu ruku ili nogu. Svaka narukvica je različite boje
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.61. | Set taktilnih prstenova "ježići"
Set od tri taktilna prstena od savitljivog materijala, sa izraženijom teksturom površine. Svaki prsten druge boje i druge vrste otpora pri stisku. Promjer jednog prstena Ø15cm, debljina 3cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.62. | Set taktilnih prstenova
Set od tri taktilna prstena od savitljivog materijala. Svaki prsten druge boje i druge vrste otpora pri stisku. Promjer jednog prstena Ø6.5cm, debljina 2cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.63. | Set senzornih vrećica
Set od ukupno osam senzornih vrećica. Svaka vrećica je različite boje i taktilne teksture
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.64. | Taktilna folija
Folija sa hrapavom površinom u određenom uzorku, koja razvija kod djece taktilnu percepciju; za razvoj ranih pretpisalačkih vještina. Folija se postavlja prijanjanjem na glatku površinu. Mogućnost jednostavnog premještanja (ljepljivi dio se opere sapunom i vodom te je potpuno osušeni spreman za novu primjenu). Dimenzija cca 75x25cm. Boja i uzorak po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.65. | Set senzorne lopte
Set koji se sastoji iz jedne velike i ukupno šest malih loptica različitih tekstura i boja. Na velikoj loptici su udubljenja različitih veličina u koja se uklapaju manje loptice. Promjer velike lopte cca 18cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.66. | Set elemenata za 3D otisak, plastični
Set od tri elementa od pleksiglasa i stotine plastičnih čavlića (bezopasnih) koji tvore 3D obris kad se utiskuju. Svaki element ima čavliće druge boje. Elementi u tri različite veličine: cca 13x10x5, 19x13x5, 21x16x5
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.67. | Element za 3D otisak metalni
Element od pleksiglasa i stotine metalnih čavlića (bezopasnih) koji tvore 3D obris kad se utiskuju. Okvirna dimenzija elemeneta 20x15x5cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.68. | Ormarić kreativnog pisanja
Maleni ormarić sa ukupno 20 pretinaca, u kojima se nalaze plastične kutije. Svaka kutija sadrži male figurice određene teme. Element služi za učenje stvaranja priča i raznih scenarija
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.69. | Senzorna kutija s projektorom
Set za razne senzorne doživljaje koji se sastoji od više pomagala koji stimuliraju vizualnu, taktilnu i zvučnu percepciju (npr.projektor, bodljikave lopte, senzorne podloge, snimače zvuka, zvučne kocke, masažeri, masažni valjak, vibrirajući jastuk, aromatične tube i loptice i slično). Svi elementi su spakirani u prenosivu kutiju s poklopcem. Točan sadržaj po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.70. | Set za ritam i pokret
Set namjenjen raznim ritmičkim aktivnostima većeg broja djece i sastoji se minimalno od 10 užadi za preskakanje, 6 dvostrukih traka za ritmiku, 10 marama, 4 lopte, 2 para klavesa, 4 zvončića, 4 jaja-šuškalica, 1 ručnog bubnja, 1 tamburina, 1 triangla. Sve skupa dolaazi u jednoj torbi s ručkama i zatvaračem. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.71. | Terapijski surfer
Terapijski surfer, tapecirani, sa četiri kotača. Opremljen ušicom koja omogućava provlačenje užeta. Dimenzije cca 50x40cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.72. | Podni surfer
Element od plastike sa djelovima od EVA pjene, sa kotačićima, namjenjen vježbanju motoričkih vještina. Anatomski oblikovan, sa uzdignutim jednim dijelom kako bi pridržavalo trticu/prsnu kost dok dijete sjedi/leži i vozi se. Kotačići su uvučeni da ne bi došlo do povrede. Okvirne dimenzije 60x40x15cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.73. | Taktilna staza
Set od 12 dijelova koji slaganjem po principu puzzli tvore stazu u obliku broja "8". Širina staze je cca 12cm, visina cca 7cm. Pojedini elementi su dužina od 40 do 50cm , neki su zakrivljeni, neki ravni. Jedan element mora biti kvadratni ne bi li tvorio spojnicu u sredini. Boja po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.74. | Set stepenica
Set od ukupno osam dijelova. Dijelovi su nepravilnog geometrijskog oblika sa ravnom gornjom plohom, u četiri različite visine i dimenzije, tako da složeni ulaze jedan u drugi. Zbog trapezatstog oblika tlocrta, moguće je formirati različite oblike za vježbanje. Ukupno 8 komada, i to kao dva kompleta od po četiri elementa različitih dimenzija i boja. Okvirne dimenzije najmanjeg elementa 55x40x10cm, a najvećeg 65x45x40cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.75. | Motorički set u obliku lopoča
Set koji se sastoji od ukupno 12 elemenata, i to 8 elemenata u obliku lopoča, te dvije ravne trake i dvije valovite trake. Trake i lopoči medjusobno su kompatibilni za razne oblike spajanja. Trake su po površini različito teksturirane tako da postižu imitaciju različitih promjena na vodenoj površini (valovi, kapljice, krugovi, iskrice). Okvirne dimenzije jednog elementa lopoča je 50x50x15cm, a trake 115x30x5cm. Boja i izgled po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.76. | Set kolutova veliki
Set od četiri koluta različite boje, od tvrde plastike okruglog glatkog profila. Dimenzija pojedinog koluta cca Ø65cm. Boje po izboru korisnika, sve četiri različite.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.77. | Set kolutova srednji
Set od četiri koluta različite boje, od tvrde plastike okruglog glatkog profila. Dimenzija pojedinog koluta cca Ø50cm. Boje po izboru korisnika, sve četiri različite.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.78. | Set kolutova mali
Set od četiri koluta različite boje, od tvrde plastike okruglog glatkog profila. Dimenzija pojedinog koluta cca Ø40cm. Boje po izboru korisnika, sve četiri različite.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.79. | Terapijski kamenčići
Kamenčići od izdržljivog PVC materijala, higijenski i sigurni za uporabu. U pakiranju od 5kg nalaze se dvije boje kamenčića, u dvije veličine.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 3 |  | 0
1.2.80. | Pantomimo vreća
Vreća od rastezljivog materijala koju dijete može obući. Različitim pokretima unutar vreće tvore se različiti oblici. Okvirna dimenzija vreće 120x75cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.81. | Rastezljiva vreća
Vreća izrađena od rastezljivog materijala od poliamidnih vlakana sa elastinom. Omogućava igru jednog ili viže djece unutar nje. Okvirna dimenzija vreće cca 150cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.82. | Uže
Uže od polipropilena, relativno fine površinske teksture kako ne bi došlo do povrede dječijih ruku. Uže promjera 20mm, dužine oko 10m. Krajevi užeta obrađeni kako bi se zadržao trajni oblik. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.83. | Otežani ovratnik
Mekani otežani ovratnik, u različitim bojama. Materijal od flisa koji omogućava ugodni osjećaj djetetu pri korištenju, ispunjen granulatom. Duguljastog oblika, težina cca 2.2kg. Boja i dezen po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.84. | Otežani prekrivač
Mekani otežani prekrivač. Materijal od flisa koji omogućava ugodni osjećaj djetetu pri korištenju, ispunjen granulatom. Pravokutnog oblika okvirnih dimenzija 90x150cm težina cca 2.2kg. Boja i dezen po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.85. | Otežani prsluk
Prsluk bez rukava. Prsluk je izrađen od pamučnog tekstila. Ima četiri unutarnja džepa u koje se dodaju utezi od termoplastičnog elastomera. Džepovi su raspoređeni tako da omogućavaju ravnomjernu raspodjelu dubokog pritiska utega na tijelo. Prsluk se pomoću čička može otvoriti postrance. Namjenjeno djeci za opseg prsnog koša 72cm. Ukupna težina utega cca 450g. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.86. | Okrugla magnetna tapeta
Magnetna okrugla tapeta od velura koja se može postaviti na bilo koju okomitu podlogu (zid, staklo, ormar). Pomoću magneta za tapetu se mogu prikvačiti crteži, slike i slično. Set sadrži tri komada iste boje, preporuka korisnika žuta boja. Promjer jednog komada cca 5ocm
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.87. | Švedske ljestve manje
Manje švedske ljestve za djecu izrađene od drveta. Okvirne dimenzije 190x80cm, minimum 9+1 prečka izbačena. Nosivost min.60kg. Ljestve su predviđene za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.88. | Mreža za penjanje
Drveni okvir sa ispunom u vidu mreže za penjanje. Mreža od debljeg čvrstog konopa, postavljenog po vertikali i horizontali tako da tvori pravokutna polja (konopi na spoju vezani medjusobno). Okvirne dimenzije 90x220cm. Element je predviđen za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Treba biti iz iste serije kao veće švedske ljestve, element s okomitim šipkama i element s konopom. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.89. | Švedske ljestve veće
Manje švedske ljestve klasičnog tipa, izrađene od drveta. Okvirne dimenzije 90x220cm, minimum 13 prečki.Element je predviđen za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Treba biti iz iste serije kaomreža za penjanje, element s okomitim šipkama i element s konopom.Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.90. | Element s dvije vertikalne okrugle šipke
Drveni okvir s dvije vertikalne okrugle šipke kao ispunom. Okvirne dimenzije 90x220cm. Element je predviđen za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Treba biti iz iste serije kao mreža za penjanje, švedske ljestve većei element s konopom. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.91. | Element s užetom za penjanje
Drveni okvir s užetom i jednom drvenom šipkom. Na okviru postoje utori u koje je moguće umetnuti drvenu šipku, tako da ona može biti u više položaja. Sastavni dio elementa je rotirajući valjak od čvrste spužve obložen poliesterskim materijalom, na metalnoj šipki. Šipka odgovara utorima na okviru elementa, te se valjak također može premještati na rzaličite položaje unutar okvira. Okvirne dimenzije 90x220cm; valjak cca 80cm dužine, promjera cca 18cm (šipka prema okviru). Element je predviđen za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Treba biti iz iste serije kao mreža za penjanje, švedske ljestve većei element s okomitim šipkama. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.92. | Element za penjanje s grifovima
Drveni okvir sa ispunom od panela sa ručkicama i utorima kojiomogućavaju slobodno penjanje. Okvirne dimenzije 80x230cm.Element na okviru ima grifove pomoću kojih se može prihvatit za šipke na švedskim ljestvama te postaviti ukoso (nagib se regulira ovisno o visini šipke za koju se prihvaća). Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.93. | Rampa za terapijski surfer
Drveni element s užetom, koji svojim nagnutim i ravnim dijelom omogućava i korištenje u kombinaciji sa podnim surferom/skateboardom. U rubovima elementa su rupe u koji se mogu utaknuti drveni kratki štapovi, na mjestima koja su potrebna za rad s djetetom. Okvirne dimenzije elementa cca 180x65x35cm. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.94. | Drvena balansna greda
Drvena greda, glatko obrađenih površina, za balansni hod. Dimenzija grede cca 240x7x7cm. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.95. | Uže za penjanje
Čvrsto pleteno uže sa metalnom stopom preko koje se pričvršćuje za zid. Dužina užeta cca 2m
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.2.98. | Sigurnosno ogledalo
Zidno ogledalo, laminirano, sigurnosno (bez opasnosti od razbijanja u komade i eventualne ozljede), na čvrstoj podlozi u tankom drvenom okviru. Ogledalo se pričvršćuje za zid, te stavka uključuje sve potrebne elemente za pričvršćenje. Okvirne dimenzije ogledala 140x140cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.2.99. | Prijenosni ručni masažer
Prijenosni ručni masažer tip kao HyperOn Zepter, ili jednakovrijedan. Ocjena jednakovrijednosti: broj mogućnosti rada minimalno 3-5, najmanje 2 brzine rada.ergoomska ručka, mogućnost punjenja baterije uz pomoć punjača, fleksibilna glava
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
SOBA ZA SENZORNU INEGRACIJU (SIAT) UKUPNO: | [5 empty] | 0
1.3. | PVN
1.3.1. | Švedske ljestve
Manje švedske ljestve klasičnog tipa, izrađene od drveta. Okvirne dimenzije 90x220cm, minimum 13 prečki. Ljestve su predviđene za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Preporuka da bude iz iste serije proizvoda kao mreža za penjanje i element za penjanje. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.2. | Mreža za penjanje
Drveni okvir sa ispunom u vidu mreže za penjanje. Mreža od debljeg čvrstog konopa, postavljenog po vertikali i horizontali tako da tvori pravokutna polja (konopi na spoju vezani medjusobno). Okvirne dimenzije 90x220cm. Mreža je predviđena za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Preporuka da bude iz iste serije proizvoda kao švedske ljestve i element za penajnje. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.3. | Element za penjanje
Drveni okvir sa ispunom od panela na koji su pričvršćene ručkice koje omogućavaju slobodno penjanje. Ručkice (minimalno 10 komada) različite boje. Okvirne dimenzije 90x220cm. Element je predviđen za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Preporuka da bude iz iste serije proizvoda kao švedske ljestve i mreža za penjanje. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.4. | Element za penjanje s grifovima
Drveni okvir sa ispunom od panela na koji su pričvršćene ručkice koje omogućavaju slobodno penjanje. Ručkice (minimalno 10 komada) različite boje. Okvirne dimenzije 80x230cm.Element na okviru ima grifove pomoću kojih se može prihvatit za šipke na švedskim ljestvama te postaviti ukoso (nagib se regulira ovisno o visini šipke za koju se prihvaća). Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.5. | Staza za balansiranje
Drveni element sa spužvastim polulopticama različite dimenzije po svojoj površini. Element na oba kraja ima grifove za mogućnost prihvata na druge gimnastičke elemente. Okvirne dimenzije 190x25x8cm. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.6. | Švedska klupa velika
Drveni element koji se sastoji od daske dužine 300x28cm, sa drvenim nogama koji su metalnim kutnim elementima s vijcima spojene za dasku, te učvršćujućum prečkom. Na nogama su zaštitni elementi-kapice koje sprječavaju oštećenje poda. Visina klupe cca 35cm. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.7. | Švedska klupa mala
Drveni element koji se sastoji od daske dužine 240x24cm, sa drvenim nogama koji su metalnim kutnim elementima s vijcima spojene za dasku, te učvršćujućum prečkom. Na nogama su zaštitni elementi-kapice koje sprječavaju oštećenje poda. Visina klupe cca 30cm. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.8. | Trapezasti toranj
Drveni element izrađen od masiva u obliku tornja sa četiri stranice, svaka trapezastog oblika. Dvije stranice sadrže prečke za penjanje, jedna sadrži tzv. Papiga ljestve, dok je četvrta stranica u vidu zida za penjanje (s otvorima i ispupčenjima). Tlocrtna dimenzija dna iznosi cca 160x160cm, vrh je cca 80x80cm, dok je visina cijelog elementa cca 160cm. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.9. | Element za penjanje sa motivom zime
Element za penjanje stiliziranog oblika sa motivom zime. Izrađeno od vodootporne iverice debljine 18mm, sa grafičkim motivima tiskanim u UV tehnologiji. Element na sebi ima probušene rupe u razmaku od cca 20x20cm, koje omogućavaju da se ručke i dekorativni elementi pričvrste prema volji korisnika. Sastavni dio stavke su ručke (minimalno 30 komada), dekorativni elementi (minimalno 10 komada, npr.pahulje i ptice, kombinirano), vijci za pričvršćivanje ručkica, elementi za montažu. Okvirne dimenzije elementa su 125x245cm. Boja i dekor po izboru korisnika. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.10. | Element za penjanje sa motivom proljeća
Element za penjanje stiliziranog oblika sa motivom proljeća. Izrađeno od vodootporne iverice debljine 18mm, sa grafičkim motivima tiskanim u UV tehnologiji. Element na sebi ima probušene rupe u razmaku od cca 20x20cm, koje omogućavaju da se ručke i dekorativni elementi pričvrste prema volji korisnika. Sastavni dio stavke su ručke (minimalno 30 komada), dekorativni elementi (minimalno 10 komada, npr.cvjetići i leptiri, kombinirano), vijci za pričvršćivanje ručkica, elementi za montažu. Okvirne dimenzije elementa su 125x245cm. Boja i dekor po izboru korisnika. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.11. | Element za penjanje sa motivom ljeta
Element za penjanje stiliziranog oblika sa motivom ljeta. Izrađeno od vodootporne iverice debljine 18mm, sa grafičkim motivima tiskanim u UV tehnologiji. Element na sebi ima probušene rupe u razmaku od cca 20x20cm, koje omogućavaju da se ručke i dekorativni elementi pričvrste prema volji korisnika. Sastavni dio stavke su ručke (minimalno 30 komada), dekorativni elementi (minimalno 10 komada, npr.trešnje i kućice za ptice, kombinirano), vijci za pričvršćivanje ručkica, elementi za montažu. Okvirne dimenzije elementa su 125x245cm. Boja i dekor po izboru korisnika. Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.12. | Element za penjanje sa motivom jeseni
Element za penjanje stiliziranog oblika sa motivom jeseni. Izrađeno od vodootporne iverice debljine 18mm, sa grafičkim motivima tiskanim u UV tehnologiji. Element na sebi ima probušene rupe u razmaku od cca 20x20cm, koje omogućavaju da se ručke i dekorativni elementi pričvrste prema volji korisnika. Sastavni dio stavke su ručke (minimalno 30 komada), dekorativni elementi (minimalno 10 komada, npr.košare i jabuke, kombinirano), vijci za pričvršćivanje ručkica, elementi za montažu. Okvirne dimenzije elementa su 125x245cm. Boja i dekor po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.13. | Četvorodijelni paravan
Paravan koji se sastoji iz četiri dijela. Svaki dio je izrađen od čvrste plastične stijenke oslikane crtežom, i to tako da složeni čine jednu sliku. Svaki dio ima okvir od šupljih plastičnih cijevi preko kojih se paneli međusobno spajaju (sastavni dio kompleta je šest plastičnih spojnica). Dimenzije pojedinačnog panela su cca 60x125cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.14. | Panel za paravan
Pojedinačni panel za formiranje paravana. Svaki dio je izrađen od čvrste plastične stijenke mliječno bijele boje. Svaki dio ima okvir od šupljih plastičnih cijevi preko kojih se paneli međusobno spajaju prilagođenim spojnicama. Po ispuni panela je moguće crtati suhim markerima. Dimenzije pojedinačnog panela su cca 60x125cm.
| Obračun po komadu |  | komad | 10 |  | 0
1.3.15. | Postolje za paravan
Komplet od dva elementa za prihvat panela paravana. Elementi su otežani kako bi osigurali stabilnost postavljenog panela. Oblik postolja je takav da u potpunosti odgovara panelu koji se u njega umeće.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 5 |  | 0
1.3.16. | Spojnice za paravan
Spojni elementi koji osiguravaju medjusobno spajanje panela paravana u formacije po izboru korisnika. Spojnice moraju omogućavati jednostavno postavljanje i uklanjanje, uz osiguranje trajnosti položaja. Također, spojnice moraju omogućiti i postavljanje panela pod kutevima. Spojnice dolaze u kompletu od dva komada. Oblik spojnice je takav da u potpunosti odgovaraju panelima koji se spajaju
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 10 |  | 0
1.3.17. | Motorički set
Motorički set izrađen od ćvrste spužve sa navlakom od otpornog i perivog umjetnog materijala. Sastoji iz dva elementa u obliku mosta (cca60x30x30cm), jedne strunjače cca 160x60x6cm, jednog valjka dimenzija cca Ø 30cmx120cm, i jedne nagibne rampe dimenzija cca 60x60x30/60cm. Element različitih boja. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.18. | Zaštitna strunjača podna
Zaštitna strunjača za pod, dimenzija 150x90x8cm. Služi za postavljanje uz sprave za penjanje. Antialergijska, nezapaljiva, neklizajuća površina, lako periva. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 4 |  | 0
1.3.19. | Zaštitna strunjača podna
Zaštitna strunjača za pod, dimenzija 40x90x8cm. Služi za postavljanje uz sprave za penjanje, izmedju sprava i zida. Antialergijska, nezapaljiva, neklizajuća površina, lako periva. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 3 |  | 0
1.3.20. | Složiva strunjača
Čvrsta i izdržljiva strunjača sastavljena iz četiri medjusobno povezana segementa koji omogućavaju preklapanje na četiri dijela. Izrađena od čvrste spužve presvučene impregniranim platnom. Okvirne dimenzije 240x120x5cm. Različite boje segmenata, po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.3.21. | Interaktivna strunjača
Mekana interaktivna strunjača sa zvukom. Navlaka strunjače je obojana tako da izgleda kao klavir, te ima ukupno osam "tipki". Stajanjem na svaku "tipku", ista proizvodi određeni zvuk ili glazbeni ton. Sastavni dio stavke je i bežični zvučnik za snimanje dodatnih zvukova ili tonova. Proizvod dolazi sa 64 već snimljena zvuka, s mogućnosšću snimanja još 16 novih. Strunjača je izrađena od spužve sa presvlakom od eko-kože. Okvirne dimenzije elementa 200x80x10cm
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.22. | Balansni disk na napuhavanje
Balansni disk koji se sastoji iz čvrstog gornjeg dijela i mekanog, napuhanog donjeg dijela. Podnožje se može prilagoditi razini korisnika podešavanem tlaka napuhanog zraka. Disk je promjera cca 60cm, visine cca 17cm. Boja po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.23. | Set balansnih diskova
Set od tri komada balansnih diskova koji se sastoje iz čvrstog gornjeg dijela i mekanog, napuhanog donjeg dijela. Podnožje se može prilagoditi razini korisnika podešavanem tlaka napuhanog zraka. Disk je promjera cca 40cm, visine cca 12cm. Boja po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.24. | Set za balansiranje
Set za balansiranje koji se sastoji iz 24 elementa sa nebrojenim mogućnostima kombiniranja. Set sadrži velike i male otočiće, otok s nagibnim diskom, stazu s klackalicom, stazu s trakom za trčanje, štapove. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.25. | Elementi za hodanje trokutasti
Set od šest većih i manjih elemenata od čvrste i stabilne plastike, trokutastog oblika sa različitim nagibnim stranicama koji razvijaju bolju koordinaciju i ravnotežu. Svaki element ima gumeni rub na podlozi kako bi se sprječilo proklizavanje. Maksimalno opterećenje po elementu do 100kg. Elemente je moguće složiti jedan preko drugog za praktičnije pospremanje. Elementi su različitih boja. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.3.26. | Elementi za hodanje okrugli
Set od tri veća i tri manja elementa od čvrste i stabilne plastike, okruglog oblika sa različitim nagibnim stranicama. Veći krugovi su promjera cca 30cm, manji promjera cca 24cm. Svaki element ima gumeni rub na podlozi kako bi se sprječilo proklizavanje. Elementi su različitih boja. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.27. | Set stepenica
Set od ukupno osam dijelova. Dijelovi su nepravilnog geometrijskog oblika sa ravnom gornjom plohom, u četiri različite visine i dimenzije, tako da složeni ulaze jedan u drugi. Zbog trapezatstog oblika tlocrta, moguće je formirati različite oblike za vježbanje. Ukupno 8 komada, i to kao dva kompleta od po četiri elementa različitih dimenzija i boja. Okvirne dimenzije najmanjeg elementa 55x40x10cm, a najvećeg 65x45x40cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.3.28. | Set lukova za provlačenje
Set od ukupno šest lukova izrađenih od kvalitetne čvrste pjene (okrugli profili savijeni u obliku luka). Na svakom završetku luka su utezi koji služe stabiliziranju luka. Regulacijom podnožda svakog luka, visina se može podešavati (od cca 50 do cca 60cm). Svaku luk je različite boje. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 2 |  | 0
1.3.29. | Element za motoričke aktivnosti u obliku cijevi
Element za razvoj krupne motorike u obliku cijevi (šupljeg valjka), izrađen od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Okvirni unutarnji promjer Ø50cm, debljina stijenke 10cm, dužina 100cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.30. | Tunel sklopivi veliki
Element u obliku sklopivog valjka, od mekanog umjetnog materijala unutar pvc obruča. Segmenti izmedju obrauča su različitih boja. Na krajevima element se element može povezati sa drugim istim elementom, po potrebi. Promjer elementa cca 90cm, dužina oko 370cm. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.31. | Set sportskih rekvizita
Set različitih rekvizita za kondicione treninge i razgibavanje. Set sadrži 9 plastičnih blokova+24 gumena čepa, 8 plosnatih obruča Ø65cm, 3 grede, 6 čunjeva visine cca 30cm, 6 spojnica, 5 štapova dužine cca 110cm. Sve napravljeno od kvalitetne plastike. Elementi različitih boja. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.32. | Set za ritam i pokret
Set namjenjen raznim ritmičkim aktivnostima većeg broja djece i sastoji se minimalno od 10 užadi za preskakanje, 6 dvostrukih traka za ritmiku, 10 marama, 4 lopte, 2 para klavesa, 4 zvončića, 4 jaja-šuškalica, 1 ručnog bubnja, 1 tamburina, 1 triangla. Sve skupa dolaazi u jednoj torbi s ručkama i zatvaračem. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.33. | Krugovi za loptanje
Set od šest krugova s plastičnim okvirom u kojem su integrirane dvije ručke; ispuna je od elastičnog materijala. Držanjem s obje ruke dijete dočekuje dobačenu lopticu i vraća ju. Okviri krugova su u različitim bojama. Promjer kruga cca 45cm. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.34. | Set za kuglanu
Set od ukupno deset čunjeva visine cca 30cm, i dvije kugle promjera cca 1cm. Svi eleemnti su napravljeni od gumiranog materijala radi smanjenja buke i sigurnosti pr igri. Sastavni dio seta je torba za pospremanje svih rekvizita seta. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.35. | Sklopivi gol
Gol čija konstrukcija je napravljena od cijevnih aluminijskih profila projera cca 40mm, spojenih tako da se jednostavno može sklopiti. Ispuna je mrežasti materijal. Element je pogodan za korištenje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom prostoru. Okvirne dimenzije 155x75x95cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.36. | Gol za vježbanje preciznosti
Gol čija konstrukcija je napravljena od cijevnihčeličnih profila, kvadratnog oblika sa potporom za stabilnost (rasklopljen element stoji u obliku slova "A"). Unutar okvira je nategnuta čvrsta mreža. Element je pogodan za korištenje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom prostoru. Okvirne dimenzije okvira 100x100cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.37. | Mali koš
Samostojeći mali koš izrađen od čeličnih cijevnih profila, s postoljem na kojem stoji; unutar obruča je mrežica za igru košarke. Element je pogodan za korištenje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom prostoru. Okvirne dimenzije obruča su Ø40cm, visina cca 85cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.38. | Mekana odbojkaška lopta
Mekana gumirana lopta za igru odbojke. Mogućnost korištenje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom prostoru. Promjer lopte cca 20cm. Težina cca 300grama. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.39. | Mekana nogometna lopta
Mekana gumirana lopta za igru nogometa. Mogućnost korištenje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom prostoru. Promjer lopte cca 20cm. Težina cca 300grama. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.40. | Usporena nogometna lopta
Nogometna lopta otežana sa cca 300g pijeska kako bi se usporilo njeno kretanje. Navlaka od mekanog poliuretana. Mogućnost korištenje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom prostoru. Lopta opsega cca 70cm (lopta veličine 5). Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.41. | Senzorička nogometna lopta
Nogometna lopta otežana sa cca 300g metalnih zrnaca kako bi se usporilo njeno kretanje, uz istovremeni zvuk koji proizvode zrnca i koji omogućava da osobe sa oštećenjem vida lakše prate loptu. Navlaka od mekanog poliuretana. Mogućnost korištenje kako u unutarnjem, tako i u vanjskom prostoru. Lopta opsega cca 70cm (lopta veličine 5). Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.42. | Uže
Uže od polipropilena, relativno fine površinske teksture kako ne bi došlo do povrede dječijih ruku. Uže promjera 20mm, dužine oko 10m. Krajevi užeta obrađeni kako bi se zadržao trajni oblik. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.43. | Lopta skočica manja
Mekanaplastična lopta promjera 40cm, sa ručkama za držanje. Namjenjena skakanju djece. Boja po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.3.44. | Lopta skočica veća
Mekanaplastična lopta promjera 55cm, sa ručkama za držanje. Namjenjena skakanju djece. Boja po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.3.45. | Lopta u obliku kikirikija
Lopta u obliku kikirikija, pogodna za razne fizičke aktivnosti i vježbe balansiranja. Dimenzije Ø40cm, dužina 80cm. Nosivost do 300kg. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.46. | Set lopti
Set od četiri lopte, svaka različite veličine i boje, sa strukturnom trokutastom površinom za lakše hvatanje. Lopte su dimenzija 9cm, 12cm, 16cm i 20cm. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.3.47. | Mrežasta lopta
Sferni element u vidu gumene mreže, koji omogućava lakši prihvat i igru loptom. Dimenzija lopte cca 22cm. Mogućnost odabira različitih boja unutar asortimana, boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 4 |  | 0
1.3.48. | Akustični paneli
Zvučni paneli za montažu na zid. Omogućavaju upijanje viška zvukova i stvaranje ugodnije i kvalitetnije radne sredine. Panel se sastoji od poliesterskih vlakana različite gustoće – u središtu panela su vlakna slabije gustoće, pored njih vlakna srednje gustoće, a na rubovima panela vlakna visoke gustoće. Različita gustoća vlakana omogućava upijanje zvukova različitih frekvencija. Cijeli panel obložen je poliesterskom vatrootpornom tkaninom kvalitete Trevira CS i s unutarnjim slojem vlakana čini jednu cjelinu. U izradi panela koristiti 100% reciklirani poliester. Na zid je pričvršćen zglobnim metalnim krom nosačem koji omogućava podešavanje kuta panela u odnosu na zid. Nosač omogućava udaljenost od cca 10cm od zida. Paneli nepravilnog trapezoidnog oblika, okvirnih dimenzija 60x45/30x3cm. Sukladno EN 717-2 (proizvod ne sadrži formaldehid) i EN ISO 354 (zvučna apsorpcija). Mogućnost izbora 12 različitih boja, po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 10 |  | 0
PVN UKUPNO : | [5 empty] | 0
1.4. | KABINETI
1.4.1. | Pano za crtanje (kabinet 1,4)
Ploča za montažu na zid, sa držačem za rolu papira širine 60cm, te dvije letve koje papir drže prislonjen uz podlogu. Papir se preko role odmotava i stvara čistu površinu za crtanje. Nosač role odvojiv kako bi se omogućila zamjena role papira. Na dnu je konzolni nosač u koji se mogu stavljati čašice s bojama i crtaći pribor (nosač plastični radi lakšeg pranja). Sastavni dio stavke je i kompletan materijal za sigurno postavljanje na zid, te jedna rola papira minimum 60cm/50m, 80gr. Okvirne dimenzije ploče 70x110cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.4.2. | Okrugla magnetna tapeta (kabinet 1,4)
Magnetna okrugla tapeta od velura koja se može postaviti na bilo koju okomitu podlogu (zid, staklo, ormar). Pomoću magneta za tapetu se mogu prikvačiti crteži, slike i slično. Set sadrži tri komada iste boje, preporuka korisnika žuta boja. Promjer jednog komada cca 5ocm
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 2 |  | 0
1.4.3. | Set jastuka za sjedenje - emocije (kabinet 4)
Set od šest jastuka za sjedenje. Jastuci su izrađeni od spužve, presvućeni pvc navlakom, jednostavni za održavanje. Okruglog oblika, svaki različite boje i prikaza različitih emocija (npr sreča, tuga, iznenadjenje islično). Dimenzije cca Ø30x8cm.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.4. | Set jastuka za sjedenje - boje (kabinet 5)
Set od deset jastuka za sjedenje. Jastuci su izrađeni od spužve, presvućeni pvc navlakom, jednostavni za održavanje. Okruglog oblika, svaki različite boje. Dimenzije cca Ø35x3cm.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.5. | Složiva strunjača (kabinet 1,4)
Čvrsta i izdržljiva strunjača sastavljena iz četiri medjusobno povezana segementa koji omogućavaju preklapanje na četiri dijela. Izrađena od čvrste spužve presvučene impregniranim platnom. Okvirne dimenzije 240x120x5cm. Različite boje segmenata, po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.4.6. | Set senzornih podloga (kabinet 5)
Set senzornih ploča različitih tvrdoća. Komplet od četiri kvadratna jastuka punjena materijalima različite strukture i tvrdoće. Presvučeno materijalom koji omogućava neklizajuću površinu. Kocke medjusobno različitih boja površine. Okvirna dimenzija jedne podloge 30x30x10cm. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.7. | Motorički komplet (kabinet 5)
Motorički komplet od deset geometrijskih elemenata, i to dva trokusta elementa, jednog većeg i jednog manjeg kvadričnog oblika, jednog kockastog, dva kratka valjka, jednog dugog valjka i dva kratka poluvaljka. Sve izrađeno od čvrste pjenaste spužve presvučene čvrstom PVC tkaninom. Dimenzije najmanjeg elementa cca 30x30x30cm. Elementi različitih boja
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.8. | Set magnetnih trokutastih strunjača (kabinet 5)
Komplet od ukupno šest trokutastih strunjača, okvirnih dimenzija 50x50x5cm. Strunjače su izrađene od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Svaki element ima magnetne rubove koji prijanjaju jedan uz drugi, te tako omogućavaju formiranje različitih oblika i struktura. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.9. | Set magnetnih kvadratnih strunjača (kabinet 5)
Komplet od ukupno šest kvadratnih strunjača, okvirnih dimenzija 50x50x5cm. Strunjače su izrađene od čvrste spužve presvučene eko-kožom. Svaki element ima magnetne rubove koji prijanjaju jedan uz drugi, te tako omogućavaju formiranje različitih oblika i struktura. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.10. | Gimnastička lopta 65cm (kabinet 5)
Gimnastička lopta na napuhavanje, od plastičnog materijala, promjera 65cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.11. | Gimnastička lopta 85cm (kabinet 5)
Gimnastička lopta na napuhavanje, od plastičnog materijala, promjera 85cm. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.12. | Vreća za sjedenje i odmaranje (kabinet 5)
Vreća za sjedenje sa otpornom i perivom pvc navlakom, punjena granulama koje omogućavaju prilagođavanje oblika vreće tijelu djeteta. Težina vreće cca 4kg. Boja po izboru korisnika (prijedlog svijetlo zelena)
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.13. | Okrugli tabure (kabinet 6)
Okrugli tabure od čvrste spužve (gustoće minimalno 25kg/m3). Presvučen podstavljenom tkaninom koja ima patent zatvarač radi lakšeg skidnja; navlaka periva na 30 stupnjeva u perilici. Dimenzije cca Ø60x15cm. Boja po izboru korisnika; prijedlog svijetlo zelena
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.14. | Pravokutni tabure (kabinet 1,4)
Eleemnt od čvrste spužve veće gustoće presvučene vatrootpornom i vodootpornom eko kožom. Dno u protukliznoj izvedbi. Održavanje mora biti jednostavno i efikasno (pranjem vlažnom spužvom i sapunom). Okvirne dimenzije 50x40x32cm. Boje po odabiru korisnika, mogućnost da elementi budu bar u četiri različite boje
| Obračun po komadu |  | komad | 7 |  | 0
1.4.15. | Terapijska njihaljka (kabinet 1)
Terapijska njihaljka okruglog oblika okvirnih dimenzija Ø100cm. Čvrsto dno obloženo je mekom zaštitnom spužvom obloženom poliesterskim materijalom i ukupno je male težine kako bi se maksimalno spriječile ozljede. Površina unutar okvira izrađenaje od mekanog udobnog jastučastog materijala presvučenog poliestersko tkanininom. U bočne trake preko kojih se njihaljka vješa o strop, podižu se dijelovi od tkanine koja omogućava da se dijete osjeća zaštićenijom. Mogućnost podešavanja ljuljače po visini (minimalno 4 pozicije). Opremljeno s odgovarajućim užima s nastavcima za produživanje, te spojnim elementma za stropni nosač u vidu karabinera za svako uže i rotirajućim kugličnim ležajem. Sastavni dio stavke je i stropni nosač - čelična kuka za montažu njihaljke u strop (uključeni odgovarajući vijci i radovi na montaži). Montaža isključivo prema uputama proizvođaća i od strane ovlaštene osobe. Omogućuje ukupno opterećenje od cca 80kg. Istu nosivost mora podnositi i nosač njihaljke. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.16. | Šator (kabinet 6)
Šator od tekstila (kombinacija pamuk, poliester, organdi), sa strunjačom na podu. Strunjača promjera 135cm, debljine minimalno 5cm. Visina šatora 210cm. Izvana su zašivene dvije cvjetne girlande od tekstila. Sastavni dio stavke su i čvrsto uže za vješanje, karabiner kopča te stropni nosač preko kojeg se šator pričvršćuje za stropnu konstrukciju. Uključuje montažu stručne osobe.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.17. | Sklopivi terapijski stol za masažu (kabinet 2)
Sklopivi stol za masažu, izrađen od drvenih elemenata. Preko gornje plohe je postavljena spužva, presvučena eko kožom. Sklopljeni element je lako prenosiv, sa ručkom. U rasklopljenom položaju, stol je stabilan i čvrst te omogućava sigurno korištenje sukladno pravilima. Minimalna dimenzija samog ležaja u rasklopljenom položaju iznosi 185x65cm. Stol ima nastavak za glavu, također ojastučen spužvom i presvučen eko kožom (dodatnih 35cm u dužinu). Debljina obložne spužve minimum 4cm. Visina stola je podesiva. Boja drveta u svijetlim tonovima, boja presvlake po izboru korisnika (pastelne boje). Stol mora osigurati nosivost od minimalno 350kg.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.18. | Kreativno stablo (kabinet 4)
Kreativni element izrađen od kvalitetne šperploče debljine min 12mm. Iz dva dijela koji se križanjem spajaju u stilizirano stablo. Na svakom dijelu u području "grana " ima mnoštvo rupica za provlačenje traka i visečih elemenata. U rasklopljenom obliku element ima promjer od cca 80cm, visine cca 110cm. Bojano u neškodljivu boju na vodenoj bazi.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.19. | Stablo s ogledaalom (kabinet 6)
Zidna dekoracija u obliku stabla s vodilicama i sigurnosnim ogledalom. Okvirne dimenzije cijelog elementa cca 90x150cm. Uključuje sve elemente potrebne za pričvršćivanje na zid, skupa sa radovima na montaži. Izrađeno od drveta. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.20. | Zidna dekoracija - lisica (kabinet 6)
Drvena zidna dekoracija s likom lisice. Okvirne dimenzije 30x35cm. Uključuje sve elemente potrebne za pričvršćivanje na zid, skupa sa radovima na montaži. Izrađeno od drveta. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.21. | Zidna dekoracija - jež (kabinet 6)
Drvena zidna dekoracija s likom ježa. Okvirne dimenzije 35x20cm. Uključuje sve elemente potrebne za pričvršćivanje na zid, skupa sa radovima na montaži. Izrađeno od drveta. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.22. | Zidna dekoracija - zec (kabinet 6)
Drvena zidna dekoracija s likom zeca. Okvirne dimenzije 35x35cm. Uključuje sve elemente potrebne za pričvršćivanje na zid, skupa sa radovima na montaži. Izrađeno od drveta, sa dijelovima od tekstila. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.23. | Zidna dekoracija - livada (kabinet 6)
Drvena zidna dekoracija u obliku livade. Okvirne dimenzije 75x25cm. Uključuje sve elemente potrebne za pričvršćivanje na zid, skupa sa radovima na montaži. Izrađeno od drveta. Boje po izboru korisnika.
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.24. | Kutić oblačenja (kabinet 6)
Pokretni element drvene konstrukcije u vidu šipke za vješanje odjeće. U donjem dijelu se nalazi čvrsta platnena torba s džepovima pričvršćena za konstrukciju. Torba je skidiva, te se može prati na 30 stupnjeva u perilici.Element je postavljen na četiri kotačića izrađenih od plastike, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Boja iverala po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.25. | Set kolutova veliki (kabinet 4,5)
Set od četiri koluta različite boje, od tvrde plastike okruglog glatkog profila. Dimenzija pojedinog koluta cca Ø65cm. Boje po izboru korisnika, sve četiri različite.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 2 |  | 0
1.4.26. | Set kolutova srednji (kabinet 4,5)
Set od četiri koluta različite boje, od tvrde plastike okruglog glatkog profila. Dimenzija pojedinog koluta cca Ø50cm. Boje po izboru korisnika, sve četiri različite.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 2 |  | 0
1.4.27. | Set kolutova mali (kabinet 4,5)
Set od četiri koluta različite boje, od tvrde plastike okruglog glatkog profila. Dimenzija pojedinog koluta cca Ø40cm. Boje po izboru korisnika, sve četiri različite.
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 2 |  | 0
1.4.28. | Drvena polica s vrećicama (kabinet 5)
Drvena zidna polica sa pet platnenih vrećica različitih boja. Drveni dio napravljen od iverala u drvenom dekoru kao i ostali elementi opreme u prostoriji, debljine 18mm. Dimenzije police cca 80x15x15cm, vrećice Ø8x20cm. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu/setu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.29. | Švedske ljestve veće (kabinet 2)
Manje švedske ljestve klasičnog tipa, izrađene od drveta. Okvirne dimenzije 90x220cm, minimum 13 prečki.Element je predviđen za montažu na zid, te stavka uključuje i kompletan materijal za ugradnju i rad na ugradnji. Treba biti iz iste serije kaomreža za penjanje, element s okomitim šipkama i element s konopom.Sigurnosni zahtjevi moraju biti usklađeni s HRN EN 12346 ili jednakovrijedno.
| Obračun po komadu |  | komad | 2 |  | 0
1.4.30. | Drvena kutija za igračke (kabinet 3)
Drvena kutija za igračke sa ukrasnim oblikom oblaka s jedne strane. Korisni dio kutije dimenzija cca 50x30x30cm, ukupno sa ukrasnim dijelovima 70x30x55cm. Izrađeno od prvoklasne šperploče debljine 10mm, obojano netoksičnom bojom na vodenoj bazi. Drvene prečke između kotača od šperploče. Na bočnim starnama izrezani otvori za prihvat i nošenje. Čišćenje vlažnom krpom i blagim sapunom. Drveni dio samo lakiran prozirno, oblak u boji po izboru korisnika. Uz suglasnost korisnika, umjesto oblaka moguće je primjeniti neki drugi dekor
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.31. | Ormarić kreativnog pisanja (kabinet 4)
Maleni ormarić sa ukupno 20 pretinaca, u kojima se nalaze plastične kutije. Svaka kutija sadrži male figurice određene teme. Element služi za učenje stvaranja priča i raznih scenarija
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.32. | Istraživački kabinet (kabinet 5)
Element se sastoji iz središnjeg dijela koji služi kao ormar, te dav preklopna stola sa obje strane ormara. U gornjem dijelu ormara se nalazi dio sa dvije police (tri pretinca) koji se zatvara rolo vratima. U donjem dijelu je predviđeno mjesto za dva pretinca unutar kojeg stoje plastične izvlačne kutije za pospremanje sitnica (ukupno 12 plitkih kutija visine 7.5cm); unutar ormara predviđene vodilice za izvlačne kutije. Na bočnim stranama ormara su ogledalo ( s jedne strane), odnosno agnetna ploča (s druge strane). Na vrhu ormara su četiri kuke za vješanje stvari. Sa svake strane, u ploči iznad stolova je ugrađena halogena svjetiljka. Opremljeno s dvije strujne utičnice sa zaštitnim poklopcem.Element je postavljen na četiri kotačića izrađenih od čelika obloženih gumom, s mogućnošću okretanja u svim smjerovima i potpunog kočenja. Okvirna dimenzija elementa u izvornom obliku 120x55x175cm, sa otvorenim stolovima cca 270cm; stolovi na visini od 70cm). Izrađeno od hpl-a bijele boje, i dijelovima u pastelnim bojama i drvnom dekoru.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.33. | Taktilni zid s tubama (kabinet 5)
Panel na podlozi od primjereno obrađene kvalitetne šperploče ima pregršte akustinih, vizualnih i taktilnih elemenata: abakus, zračne loptice, drvene loptice u boji, transparentne tube, spirale, loptice na užetu, ogledala, tvrde i mekane teksture, gumene kugle, pamučna vlakna i slično. Okvirna dimenzija elementa 120x150x15cm. Boja i sadržaj po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.34. | Vrtuljak (kabinet 5)
Vrtuljak koji se sastoji iz baze koja je povezana sa okretnim diskom (volanom) prekometalne šipke. Dijete sjedi na bazi, te okrečući volan okreće i bazni element. Promjer baze 50cm, visina 30cm. Kapacitet min 45kg. Izrađeno od čvrste plastike s metalnim dijelovima. Boja po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.35. | Velike puzzle sa zupčanicima (kabinet 5)
Set od šest elemenata u obliku puzzli, dva velika i četiri mala zupčanika te dvije ručkice. Elementi puzzli na sebi imaju rupe u koje se mogu postavljati zupčanici; na njih se montiraju ručkice. Mogućnost formiranja na ravnoj površini ili u 3D obliku. Ukoliko su zupčanici na susjednim elementima, pokretanjem jednog, pokreću se i drugi. Elementi puzzla su cca 40x40x5cm, veliki zupčanici Ø52cm, mali zupčanici Ø30cm. Izrađeno od plastike, sigurne za korištenje od strane djece. Boje po izboru korisnika
| Obračun po komadu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.36. | Kutak od spužve (kabinet 5)
Element koji se sastoji iz dvije trokutaste strunjače, koje se po potrebi mogu preklopiti jedna preko druge ili raširiti u kvadratni oblik. Dimenzije rasklopljenog elementa cca 150x150cm, minimalne debljine 6cm. Izrađeno od čvrste spužve presvučene eko kožom ili sličnim lako perivim materijalom. Sastavni dio stavke su i dva valjkasta jastuka od spužve s pamučnom navlakom. Okvirne dimenzije jednog jastuka 120x20cm. Boja strunjača i jastuka po izboru korisnika
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
1.4.37. | Set podnih ploča s gel tekućinom (kabinet 5)
Set podnih ploča, ukupno 6 komada ploča cca 50x50cm, od plastične ovojnice ispunjene gel tekućinom u bojama. Pri dodiru na površinu ploče uzorak se mijenja. Sve ploče različitih boja.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 1 |  | 0
KABINETI UKUPNO: | [5 empty] | 0
1.5. | RAZNA OPREMA
1.5.1. | Set klavijatura sa stalkom
Klavijature za početnike sa 61 tipkom, 300 zvukova, 300 ritmova i 50 denmo pjesama. Akord funkcija, funkcija snimanja i vježbanja, Split--funkcija, izlaz za slušalice, ulaz za mikrofon. Uključujući sklopivi stalak za klavijature s tri podesive visine. Mogućnost napajanja preko el.mreže ili putem 8 D-baterija
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 5 |  | 0
1.5.2. | Set klavijatura sa stalkom
Dječji ritmički set sastoji se od 30 raznovrsnih instrumenata napravljenih od drveta, metala ili plastike. Set čine: orijentalni ton blok, tamburin (Ø20 cm), zvončići, triangli, cimbali na prste, kastanjete, klavese… Složeni su u plastičnu kutiju dimenzija: 48x38x20 cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 8 |  | 0
1.5.3. | Set šuškalica
Set od 10 dječjih šuškalica raznih oblika i boja, sve skupa u plastičnoj kutiji s poklopcem i drškom. Veličina jedne šuškalice cca 10cm.
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 3 |  | 0
1.5.4. | Set zvona
Set metalnih zvona u toebi. Svako metalno zvono označeno je odgovarajućom notom kako bi djeca lakše mogla naučiti notnu skalu. Dijatonski set d 10 zvona – fis i b. Dimenzija torbe: 42x17x7 cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 4 |  | 0
1.5.5. | Set zvončića na stalku
Harmonična zvona koja se mogu okretati te montirati na zid ili držati na stolu. Oktava u rasponu DO-C/DO-C. Dimenzije: 59x13x14 cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 4 |  | 0
1.5.6. | Narukvica sa zvončićima
Narukvica sa zvončićima našivenim na sebi. Narukvica na krajevima ima čičak traku pomoću koje se pričvršćuje za djetetovu ruku ili nogu. Svaka narukvica je različite boje
| Obračun po komadu |  | komad | 15 |  | 0
1.5.7. | Remen sa zvončićima
Remen sa zvončićima našivenim na sebi. Remen na krajevima ima čičak traku pomoću koje se pričvršćuje za djetetovo tijelo.
| Obračun po komadu |  | komad | 10 |  | 0
1.5.8. | Plastični bubanj
„Kostur“ bubnja napravljen je od plastike. Obzirom da ima remen za nošenje preko ramena praktičan je za svirku „u hodu“. Sadrži i dvije drvene palice. Dimenzije: Ø20×15 cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 4 |  | 0
1.5.8. | Dreni bubanj
„Kostur“ bubnja napravljen je od plastike. Obzirom da ima remen za nošenje preko ramena praktičan je za svirku „u hodu“. Sadrži i dvije drvene palice. Dimenzije: Ø20×15 cm
| Obračun po komadu/kompletu |  | komad | 4 |  | 0
RAZNA OPREMA UKUPNO: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA NAMJEŠTAJ
1.1. | DJEČJE SOBE - DNEVNI BORAVCI |  |  |  |  | 0
1.2. | SOBA ZA SENZORNU INTEGRACIJU (SIAT) |  |  |  |  | 0
1.3. | PVN |  |  |  |  | 0
1.4. | KABINETI |  |  |  |  | 0
1.5. | RAZNA OPREMA |  |  |  |  | 0
DJEČJA OPREMA UKUPNO: | [5 empty] | 0

## E_Tesarski (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
E) TESARSKI RADOVI
Tesarski radovi podrazumjevaju izradu oplata za betonske i AB radove, izradu radnih skela, razupiranje iskopa, izradu grednika i drvenih krovišta, te izradu podkonstrukcije za razne radove.
Opći uvjeti za izradu oplata dani su kod općih uvjeta za betonske i AB radove.
Oplata se obračunava u sklopu betonskih i AB radova, i uračunata je u cijenu pojedine stavke.
Izrada pokretnih i nepokretnih radnih skela u pogledu upotrebljenog materijala, konstruktivnog sistema, i sigurnosnih uvjeta u svemu mora odgovarati važećim propisima.
Izbor odgovarajućih skela prepušta se izvoditelju uz poštivanje svih važećih propisa, te sigurnosnih uvjeta.
Cijenu skele izvoditelj uključuje u radove za čije je izvođenje potrebna, što se naglašava u pojedinim stavkama troškovnika.
Za sve radove na pročeljima objekta cijevna fasadna skela se obračunava posebnom stavkom.
Sistemi razupiranja iskopa u pogledu upotrebljenog materijala, konstruktivnog sistema i sigurnosnih uvjeta u svemu moraju odgovarati važećim propisima.
Izbor odgovarajućeg sistema prepušten je izvoditelju.
Cijena razupiranja uključena je u radove za koje je nužno izvesti razupiranje.
Grednici i drvena krovišta izrađuju se iz rezane jelove ili smrekove građe koja u svemu mora odgovarati važećim propisima.
Prije izrade konstruktivnih sklopova građa mora biti zaštićena sredstvom za zaštitu drva.
Dimenzija građe mora odgovarati stsaičkom proračunu.
Način spajanja elemenata mora odgovarati statičkom proračunu i detaljima.
Spojna sredstva moraju zadovoljavati važeće propise i standarde.
Razne tesarske podkonstrukcije, poletvanja i sl., izvode se prema nacrtima i opisu jelovom ili smrekovom građom koja mora biti zaštićena odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva, te u svemu mora zadovoljavati važeće propise.
U jediničnu cijenu uračunata je nabava građe, transportni i manipulativni troškovi, obrada elemenata, zaštita građe propisanim zaštitnim sredstvom, spojna sredstva i montaža.
1. | Dobava materijala i postava gredica.
Gredice od jelove ili smrekove građe postavljaju se okomito na strehu.
Osni razmak između gredica je 58 cm, a svijetli razmak 50 cm.
Gredice se pričvršćuju za podlogu vijcima s PVC tiplom, i to minimalno 1 vijak/m1.
Vijci moraju biti antikorozivno obrađeni.
Prostor između gredica se ispunjava pločama kamene vune, što je obračunato posebnom stavkom u izolaterskim radovima.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku gredica.
| a) presjek gredica 8/8 cm | m2 | 278 | 45 | 12510 | 45
2. | Dobava materijala i postava letvi.
Letve se postavljaju okomito na strehu, odnosno preko već postavljenih gredica iz stavke 1.
Letve se čavlaju pocinčanim čeličnim čavlima za gredice, te formiraju zračni sloj.
Osni razmak između letvi je 58 cm, a svijetli razmak 53 cm.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku letvi.
| a) presjek letvi 5/3 cm | m2 | 278 | 30 | 8340 | 30
3. | Dobava materijala i poletvanje za pokrov.
Letve se postavljaju paralelno sa strehom, te se čavlaju pocinčanim čeličnim čavlima za drvenu podkonstrukciju ispod.
Letvanje za pokrov MEDITERAN crijepom.
Osni razmak između letvi cca 33 cm.
Sva drvena građa prije ugradbe mora biti premazana zaštitnim antifungicidnim premazom kao "ARBORIN 450".
Obračun po m2 mjereno po kosini krova, a prema presjeku letvi.
| a) presjek letvi 5/3 cm | m2 | 278 | 35 | 9730 | 35
4. | Cijevna fasadna skela.
Dobava materijala, montaža i demontaža cijevne skela od čeličnih cijevi za radove na pročeljima objekta.
Montirana skela mora biti u skladu s pravilima zaštite na radu.
Podnice od daske d=5 cm.
Zaštitna ograda visine 100 cm u odnosu na pod skele.
Skela se montira do visine 100 cm iznad krovnog vijenca.
| Obračun po m2. | m2 | 1425 | 25 | 35625 | 25
| UKUPNO - E): |  |  | 66205

## H_KROVOPOKR (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
H) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Krovopokrivački radovi podrazumjevaju izradu pokrova na krovnim plohama.
Materijali od kojih se rade pokrovi moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Vrsta pokrova mora odgovarati nagibu krovne plohe.
Radovi moraju biti izvedeni stručno, u skladu sa važećim pravilnicima i pravilima struke.
Krovopokrivački radovi podrazumjevaju sve radove opisane u pojedinoj stavci uključivši ispitivanje vodonepropusnosti krova po završenim radovima.
Jedinična cijena podrazumjeva nabavu materijala, prijevoz, skladištenje i manipulaciju materijala na gradilištu, pripremne radove (razmjera krovnih ploha), izradu pokrova , provjeru ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpadaka i viška materijala sa gradilišta.
1. | Dobava materijala i izrada pokrova kosog krova MEDITERAN crijepom.
Nagib krova je 25 stupnjeva.
Krov je provjetravana konstrukcija.
Prvi red pokrova (na strehi) svaki crijep čavlati za letve pocinčanim čeličnim čavlima, te svaki crijep pričvrstiti tipskom kopčom.
Pri pokrivanje krova ostalog dijela krova svaki treći crijep čavlati za letve pocinčanim čeličnim čavlima.
Na srehi ispod crijepa za letvu pričvrstiti tipski odzračni element s češljem koji zatvara šupljinu vala crijepa, te istovremeno omogućava provjetravanje.
Predzadnji red (prije sljemena) ugraditi odzračni crijep (svaki treći crijep u redu).
Svi tipski elementi prema katalogu TONDACH HRVATSKA.
| - Obračun po m2 mjereno po kosini krova. | m2 | 278 | 140 | 38920 | 140
| - tipski odzračni element s češljem | m1 | 71 | 50 | 3550 | 50
| - odzračni crijep | kom | 35 | 15 | 525 | 15
2. | Dobava i ugradba utorenog sljemenjaka na sljeme ili greben kosog krova.
Ugradba je suhomontažna iz razloga da se osigura kvalitetno provjetravanje krovne konstrukcije.
Stavka uključuje:
- ugradba tipske odzračne trake koja omogućuje provjetravanje na sljemenu ili grebenu
- tipsku profiliranu kopču za pričvršćenje sljemenjaka
- zvonasti čavao za pričvršćenje sljemenjaka
- tipski univerzalni nosač sljemene i grebene odzračne trake podesiv po visini
- na spoj sljemena i grebena ugraditi tipski razdjelnik grebena
Svi tipski elementi prema katalogu TONDACH HRVATSKA.
| Obračun po m1, za greben mjereno po kosini. | m1 | 63.3 | 70 | 4431 | 70
| UKUPNO - H): |  |  | 47426

## K_KAMEN (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
I) KAMENOREZAČKI RADOVI
Kamenorezački radovi obuhvaćaju izradu podnih i zidnih kamenih obloga, izradu kamenih obloga ostalih arhitektonskih elemenata, izradu i postavu pragova, klupčica i poklopnica, te izradu i postavu kamenih masiva.
Kvalitet i svojstva kamena, oblik i mjere ploča, kvalitet obrade površina, kriteriji kvalifikacije kamena, uvjeti skladištenja, pakovanja i transporta moraju odgovarati standardu HRN B.B3.200.
Ako je vrsta kamena projektom samo načelno određena (osnovna vrsta i okvirni tip boje) izvoditelj uz ponuđeni konkretni kamen mora priložiti atest sa podacima o čvrstoći na pritisak i savijanje, prostornoj masi, upijanju vode, poroznosti i otpornosti na habanje.
Podloga na koju se postavlja kamen mora biti tehnički ispravna i mora odgovarati mjerama iz projekta.
Izvoditelj kamenorezačkih radova je obvezan pravovremeno izvršiti kontrolu podloga i da na gradilištu provjeri dimenzije bitne za preciznu izvedbu kamenorezačkih radova.
Način postavljanja kamena mora biti u skladu sa previlima struke i važećim propisima i standardima, te u skladu sa odednicama iz projekta.
Izvoditelj je u obvezi izraditi bitne detalje ugradbe.
Broj detalja određuje i detalje ovjerava projektant.
Materijali za ugradbu kamena (mortovi, ljepila i metalne spone) moraju odgovarati važećim propisima i standardima.
Spoj kamenih elemenata sa ostalim elementima gdje je to nužno brtvi se trajno-elastičnim kitom u odgovarajućom tonu.
Jedinična cijena obuhvaća provjeru dimenzija na objektu (gradilištu), izradu bitnih detalja ugradbe, nabavu ili izradu kamenih elemenata, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, radne skele, ugradbu kamena i materijal potreban za ugradbu, brtvljenje spojeva s drugim elementima trajno-elastičnim kitom, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju kamenorezačkih radova.
Kao referentni kamen za ovaj projekt određuje se:
rekristalizirani organcgeni vapnenac biomikrit naziva DOLIT, nalazište Dolac Donji, sa slj. svojstvima:
- čvrstoća na pritisak u suhom stanju (srednja) 111,1 MN/m2
- čvrstoća na savijanje (srednja) - 11,2 MN/m2
- prostorna masa - 2691 kg/m3
- upijanje vode - 0,2 %
- poroznost - 0,6
- otpornost na habanje (Bohme) - 13,4
- otporan na mraz
1. | Postava kamenih pragova
Pragovi se izvode iz kamenih ploča ili iz kamenih masiva ovisno o mjestu ugradnje.
Dimenzije ploča i masiva, te obrada vidljivih površina dane su u opisu stavki.
Pragovi se polažu na pod prema opisu stavki i detaljima.
Svi tehnički uvjeti za polaganje pregova moraju odgovarati standardu HRN U.F7.010.
Podloga na koju se pragovi polažu mora biti očišćena i oprana, mora biti izvedena kvalitetno i sa zadovoljavajućom točnošću mjera.
Pragovi se polažu u cementni mort M-100, plastične konzistencije, pripravljen u omjeru 1:3.
Debljina morta je cca 2 cm.
Krajevi pragova se prije polaganja oblikuju prema profilaciji dovratnika.
Obračun po m1 prema presjeku praga.
prag na sudarima različitih vrsta podova
- vidljive površine praga polirane
| - presjek praga 10/4 cm | m1 |  | 130 | 0
2. | Postava kamenih klupčica
Dobava i ugradnja unutrašnjih kamenih klupčica
Debljina 3 cm,širina 18 cm.
| Obračun po m1 | m1 |  | 200 | 0
| UKUPNO - I): |  |  | 0

## N_PVC RADOVI (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
N) PVC PODNE OBLOGE
Materijal od kojih se izrađuje podna obloga , uvjeti izrade i isporuke moraju odgovarati standardu za vrstu poda.
Kvalitet mora biti dokazan atestom.
Stanje u prostorijama u kojima se postavljaju podne obloge, odnosno podloga i materijal koji se upotrebljava pri postavljanju, te način na koji se obloga postavlja, moraju odgovarati važećim standardima.
Podloga prije postave obloge mora biti čista, suha i glatka, bez ikakvih neravnina.
Jedinična cijena podrazumjeva provjeru mjera na objektu, nabavu obloge i drugog potrebnog materijala, transport, manipulaciju i skladištenje na gradilištu, izvedbu radova prema opisu stavke, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju radova na podnim oblogama.
1. | Obloga poda PVC pločama
Postava podne obloge od ploča vel. 300x300x2,5 mm, tip RHINOTEX - Armstrong.
Ploče se proizvode prema standardu DIN 16950.
Boja ploča prema odabiru projektanta.
Postava bez naglašenih sljubnica, ljepljenjem za podlogu odgovarajućim ljepilom.
| Obračun po m2 izvedene obloge poda. | m2 | 9 | 180 | 1620 | 180
2. | Postava PVC sokla
Postava sokla od PVC trake (kutna traka) razvijene širine 8 cm.
Postava ljepljenjem za pod i za zid.
| Obračun po m1 izvedenog PVC sokla. | m1 | 11.2 | 25 | 280 | 25
| UKUPNO - N): |  |  |  | 1900

## BRAVARSKI ČELIK (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN) | jed. cijena (KN)
M) BRAVARSKI RADOVI - ČELIK
Bravarski radovi obuhvaćaju izradu nosivih čeličnih konstrukcija, izradu zaštitnih rešetki i žaluzina, izradu ograda i rukohvata, izradu penjalica, izradu vrata i prozora, te izradu ostalih bravarskih elemenata.
Osnovni materijal za izradu bravarskih radova su čelični limovi, čelične šipke, čelične bešavne cijevi i čelični profili.
Čelik mora odgovarati standardu HRN C.BO.500 i C.BO.501.
Ako u statičkom računu ili u opisu stavke nije drukčije naznačeno, limovi, šipke i profili moraju biti izrađeni iz čelika oznake Č.0360 (oznaka u projektima ČN.22), a cijevi bez šava moraju biti izrađene iz čelika oznake Č.1212.
Svaka vrsta upotrebljenog materijala mora biti u skladu sa odgovarajućim standardom:
- limovi - HRN C.B4.051 i 110
- cijevi - HRN C.B5.021, 122, 123, 124, 221 i 222
- profili - HRN C.B3.101, 111, 131 i 141.
Ako je opisom određena uporaba betonskog čelika isti mora biti u skladu sa standardom HRN C.K6.020.
Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećinjama i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (varovi, vijci i zakovice) koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena.
Vrsta spoja određena je opisom stavke.
Izrađeni elementi se prije ugradbe zaštićuju temeljnim antikorozivnim premazom.
Prije bojanja sa bravarije mora se ukloniti rđa.
Površinu potom treba odmastiti odgovarajućim sredstvom.
Čim se površina osuši treba nanjeti dvokratni nalič temeljnom bojom.
Boja je na bazi alkidnih smola sa pigmentom od olovnog oksida i cinka.
Boju treba odgovarajućim sintetskim razrjeđivačem razrjediti na viskozitet pogodan za nanošenje.
Ova zaštita se obračunava u bravarskim radovima.
Eventualni drugi način antikorozivne zaštite posebno je opisan u stavci.
Finalna površinska zaštita je bojanje sa dva sloja uljene boje u tonu prema izboru projektanta, te je uključena u stavke bravarskih radova
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Detalji moraju biti u skladu s principjelnim detaljima u projektu.
Izrada bravarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, finalnu montažu okova nakon bojenja stavki (rozete, štitnici, kvake i sl.), ot
1. | Poz. 1
Čelična jednokrilna puna vrata
Vrata u protupožarnoj izvedbi T-90.
Ugradba na strojarnici dizala.
Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm.
Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih čeličnih profila 104x80 mm.
U krilo se ugrađuju odzračne rešetke 400x200 mm.
Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta.
Vrata imaju cilindar bravu sa ključem za otvaranje izvana, te hvataljku za otvoranje vrata iznutra bez ključa.
Ugradba na strojarnici dizala.
Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti.
Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant.
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  |  |  | 1
| Dim. građ. otvora 105/210 cm. | kom |  | 4800 | 0 | 4800
0
2. | Poz. 2 |  |  | 0
| Čelična dvokrilna puna vrata |  |  | 0
| Ugradba na kotlovnici |  |  | 0
| Krilo vrata izrađeno od čeličnog lima. U krilo se ugrađuju odzračne rešetke 400x500 mm. |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 160/210 cm. | kom |  | 5650 | 0 | 5650
0
3. | Poz. 4 |  |  | 0
| Čelična dvokrilna puna vrata |  |  | 0
| Izlaz prema gospodarskom dvorištu |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 140/205 cm. | kom |  | 5140 | 0 | 5140
0
4. | Poz. 5 |  |  | 0
| Čelična jednokrilna puna vrata |  |  | 0
| Izlaz iz kotlovnice |  |  | 0
| Dovratnici,pokrivne letve su od čeličnih profila. |  |  | 0
| Krila vrata su od sendviča čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom ispunom debljine 5 cm. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Okov je standardan sa cilindričnom bravom sa 3 ključa. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav potrebni materijal i sve elemente za izvedbu do pune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
0
| Dim. građ. otvora 80/210 cm. | kom |  | 2100 | 0 | 2100
0
0
5. | Poz. 7 |  |  | 0
| Ograda unutrašnjeg stubišta |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 100 cm. |  |  | 0
0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 990 | 0 | 990
0
6. | Ograda na lođama apartmana |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 100 cm. |  |  | 0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 810 | 0 | 810
0
7. | Dobava i montaža čelične konstrukcije zimskog vrta |  |  | 0
| Konstrukcija se oslanja na 6 stupova promjera Ø 200/8 sidrenih u postojeću betonsku ploču. Na drugom kraju oslanja se na AB gredu novog dijela stacionara. |  |  | 0
| Na stupove oslanja se primarna čelična greda HOP 160/100/5. |  |  | 0
| Poprečno na primarni nosač oslanja se sekundarni nosač, čelična greda od HOP 160/100/5 na razmaku od 215 cm. |  |  | 0
| Tercijarni profili HOP 60/40/3 poprečno se oslanjaju na sekundarni nosač, u smjeru pada dvostrešne konstrukcije. Postavljaju se na razmaku od 90 cm. |  |  | 0
| Obodne grede se naslanjaju na vertikalno postavljene čelične profile HOP 60/40/3 na razmaku od 90 cm. |  |  | 0
| Vertikalni i krovni HOP 60/40/3 profili služe kao nosači za aluminijske profile polikarbonatne fasade i krova. |  |  | 0
| Stavka uključuje dobavu i postavu profila, a sva podupiranja, rušenja i aktiviranje profila koji se izvode pri montaži profila obračunati su u zidarskim radovima. |  |  | 0
| Sve čelične profile pjeskariti do SIS 2,2. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Stavka obuhvaća sav materijal i sve radove potrebne za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  | 0
| U svemu prema statičkom proračunu. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Tlocrtna dim. 13,05 x 14,80 m. |  |  | 0
| Visina konstrukcije iznosi 2,90 m. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. | kg |  | 16 | 0 | 16
0
8. | Dobava i montaža ograde zimskog vrta |  |  | 0
| Konstrukcija ograde je iz čeličnih pravokutnih profila30/20,međusobno varenih i usidrenih u armiranobetonsku konstrukciju stepenica i podesta. |  |  | 0
| Rukohvat je iz čelične šuplje cijevi Ø 50 mm izveden kontinuirano i povezan sa osnovnom konstrukcijom čeličnim šipkama Ø 16 mm, učvrščen varenjem. |  |  | 0
| Ispuna je od polikarbonatnih ploča debljine 10 mm u okviru od čeličnih pravokutnih profila. |  |  | 0
| Svi čelični elementi trebaju se antikorozivno zaštiti s dva premaza i lakirati sa dva sloja laka u tonu po izboru projektanta. |  |  | 0
| Visina ograde od gotovog poda 110 cm. |  |  | 0
| Izvedba prema radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač, a ovjerava projektant. |  |  | 0
| Dimenzije provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
| Obračun po m1 ograde | m1 |  | 1100 | 0 | 1100
0
9. | Čelična konstrukcija nadstrešnice nad gospodarskim ulazom |  |  | 0
| Primarni nosači su od čeličnog profila IPE 160 dužine 890 cm oslonjen na armirano betonske zidove, postavljeni na razmaku od 225 cm. |  |  | 0
| Sekundarni nosač oslonjen poprečno na glavni, na koji se oslanja limeni krov je čelični profil HOP [ 60x40x3 na razmaku od 222,5 cm. |  |  | 0
| Spoj s zidom na pročelju objekta brtviti trajno-elastičnim kitom, te prekriti opšavom od plastificiranog AL lima debljine 0,8 mm. |  |  | 0
| Opšav od AL lima izvesti kao dvodjelni, na način da se gornji dio upilava ukoso prema gore pod kutom od 45 u zid, u dubini 1 cm, te se nakon postave lima spoj u zidu brtvi trajno-elatičnim kitom. |  |  | 0
| Gornji i donji opšav su međusobno spojeni limarskim prijevojem. |  |  | 0
| Razvijena širina opšava 25 + 15 cm. |  |  | 0
| Raspon iznosi 8,90 m. |  |  | 0
0
| Tlocrtna dim. nadstrešnice 4,5 x 8,9 m. | kg |  | 16 | 0 | 16
| UKUPNO - M): |  |  |  | 0

## R_PVC Stolarija (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
R) PVC STOLARIJA
PVC stolarija podrazumjeva izradu vrata, prozora i kombiniranih stijena od PVC profila.
Osnovni materijal za izradu otvora su PVC profili i pocinčani čelični HOP profili i limovi, čelične šipke.
Čelik mora odgovarati standardu HRN C.BO.500 i C.BO.501.
Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećenjima i biti u skladu sa detaljima priloženim u projektu.
Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (zakovice, vijci i varovi) koja moraju odgovarativažećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirani i ugrađeni.
Prostor između PVC stijene i zida zapunjava se Purpen pjenom.
Nakon stvrdnjavanja Purpen pjene višak pjene se pravolinijski odreže u razini sa PVC profilom, te se reška zapunjava trajno-elastičnim kitom.
Izvoditelj je u obvezi da na objektu (gradilištu) provjeri osnovne mjere te da izradi radioničke nacrte za bitne detalje.
Detalji moraju biti u skladu s principjelnim detaljima u projektu.
Izrada PVC stolarije može početi tek kad projektant prihvati i ovjeri radioničke nacrte.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih mjera na objektu, izradu radioničkih nacrta, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradbu stavki, brtvljenje spoja sa nosivom konstrukcijom trajno-elastičnim kitom, finalnu montažu okova (rozete, štitnici, kvake i sl.), otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju PVC stolarskih radova.
Napomena:
- Zaštitne protuprovalne rešetke od čeličnih šipki s vanjske strane PVC stolarije obračunavaju se posebnim stavkama u bravarskim radovima.
- Vanjska i unutarnja prozorska klupčica obračunava se posebno u kamenorezačkim radovima.
1. | SHEMA 1 i 1A
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 205/147 cm | kom | 3 | 3150 | 9450 | 3150
2. | SHEMA 2 i 2A
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno i otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 205/157 cm | kom | 11 | 3250 | 35750 | 3250
3. | SHEMA 2B
U svemu kao sheme 2 i 2A.
Razlika u tome što je vanjsko staklo najvećeg stupnja neprobojnosti, debljina stakla 1 cm.
| Zidarski otvor 205/157 cm | kom | 1 | 11500 | 11500 | 11500
4. | SHEMA 2C
Trodjelni prozor izrađen od PVC profila ostakljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je fiksno , dva su zaokretna, od kojih je jedno i otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 195/157 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
5. | SHEMA 2C '
U svemu kao shema 2C.
Razlika u tome što je vanjsko staklo najvećeg stupnja neprobojnosti, debljina stakla 1 cm.
| Zidarski otvor 195/157 cm | kom | 1 | 9500 | 9500 | 9500
6. | SHEMA 3
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila osatkljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno jedno otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 142/135 cm | kom | 1 | 2900 | 2900 | 2900
7. | SHEMA 4
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila osaatkljen izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopno zaokretna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/80 cm | kom | 1 | 2200 | 2200 | 2200
8. | SHEMA 5
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Unutrašnje staklo je ornament . Krilo je otklopno zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/80 cm | kom | 3 | 2200 | 6600 | 2200
9. | SHEMA 6
Staklena stijena izrađena od PVC profila i ostakljenjem od izolirajućeg stakla 4+12+4 mm.
Krilo je fiksno.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 75/147 cm | kom | 1 | 1800 | 1800 | 1800
10. | SHEMA 7
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/50 cm | kom | 3 | 950 | 2850 | 950
11. | SHEMA 8
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Sva krila su otklopna .
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 276/90 cm | kom | 1 | 3800 | 3800 | 3800
12. | SHEMA 8A
Ostakljena stijena izrađena od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Stijenka se sastoji od dva otklopna prozora i jednokrilnih zaokretnih vrata s nadsvjetlom.
Vratno krilo u donjem dijelu puno - PVC panel s ispunom toplinskom izolacijom, a gornji dio ostakljen izolirajućim staklom.
Nadsvjetlo je fiksno ostakljeno izolirajućim staklom.
Prozori dim 90x90 cm, vrata 90x220 cm.
Predvidjeti sav potreban okov, kvaku s štitnikom, cilindar bravu s kompletom ključeva, uređaj za samozatvaranje vrata, te gumeni odbojnik za postavu na pod iza vrata.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 276/90 + 90/160 cm. | kom | 1 | 10880 | 10880 | 10880
13. | SHEMA 9
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Sva krila su otklopna .
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 226/150 cm | kom | 1 | 3350 | 3350 | 3350
14. | SHEMA 9A
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo fiksno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo zaokretno.
Profil između dva krila je širi iz razloga sudara sa pregradnim zidom d=10 cm.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 226/150 cm | kom | 1 | 3350 | 3350 | 3350
15. | SHEMA 10
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 82/150 cm | kom | 1 | 2800 | 2800 | 2800
16. | SHEMA 11
Fiksna ostakljena stijenka izrađena od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 140/150 cm | kom | 1 | 1800 | 1800 | 1800
17. | SHEMA 12
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 180/50 cm | kom | 1 | 2750 | 2750 | 2750
18. | SHEMA 13
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su otklopna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 220/50 cm | kom | 1 | 2200 | 2200 | 2200
19. | SHEMA 14
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, a drugo otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 180/120 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
20. | SHEMA 15
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/80 cm | kom | 1 | 1100 | 1100 | 1100
21. | SHEMA 15a
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/80 cm | kom | 2 | 1100 | 2200 | 1100
22. | SHEMA 15b
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/120 cm | kom | 1 | 1400 | 1400 | 1400
23. | SHEMA 16
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 60/80 cm | kom | 12 | 1050 | 12600 | 1050
24. | SHEMA 17
Jednokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Krilo je otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 80/110 cm | kom | 2 | 1250 | 2500 | 1250
25. | SHEMA 18
Dvokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, a drugo otklopno-zaokretno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 140/140 cm | kom | 3 | 1930 | 5790 | 1930
26. | SHEMA 19
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 210/140 cm | kom | 4 | 2500 | 10000 | 2500
27. | SHEMA 20
Peterokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna, dva otklopno-zaokretna, a jedno fiksno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 355/140 cm | kom | 2 | 4800 | 9600 | 4800
28. | SHEMA 20a
Peterokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna, dva otklopno-zaokretna, a jedno fiksno.
Profil između dva krila je širi iz razloga sudara sa pregradnim zidom d=10 cm.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 355/140 cm | kom | 1 | 4800 | 4800 | 4800
29. | SHEMA 21
Trokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Jedno krilo je zaokretno, jedno otklopno-zaokretno, a jedno samo otklopno.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 220/70 cm | kom | 1 | 3100 | 3100 | 3100
30. | SHEMA 22
Četverokrilni prozor izrađen od PVC profila sa ostakljenjem izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Dva krila su zaokretna,a dva otklopno-zaokretna.
Predvidjeti sav potreban okov.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 300/70 cm | kom | 2 | 4100 | 8200 | 4100
31. | SHEMA 23
Vanjska dvokrilna vrata izrađena od PVC profila.
Oba krila su zaokretna i ostakljena "Securit" staklom debljine 1 cm.
Vrata se otvaraju prema vani.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, uređajem za fiksiranje jednog krila u pod i strop, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 166/233 cm. | kom | 1 | 8200 | 8200 | 8200
32. | SHEMA 24
Vanjska jednokrilna vrata izrađena od PVC profila.
Krilo je zaokretno i ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Vrata se otvaraju prema vani.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 114/245 cm. | kom | 1 | 8500 | 8500 | 8500
33. | SHEMA 24a
Vanjska jednokrilna vrata s ostakljenim nadsvjetlom, izrađena od PVC profila.
Krilo je zaokretno i ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Nadsvjetlo je fiksno, ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za samozatvaranje, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 100/250 cm. | kom | 1 | 7200 | 7200 | 7200
34. | SHEMA 25
Unutarnja dvokrilna vrata s fiksnim nadsvjetlom, izrađena od PVC profila.
Oba krila su zaokretna i ostakljena "Securit" staklom debljine 1 cm.
Nadsvjetlo je fiksno, ostakljeno "Securit" staklom debljine 1 cm.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za fiksiranje jednog krila u pod i strop, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 200/300 cm. | kom | 1 | 8900 | 8900 | 8900
35. | SHEMA 25A
U svemu kao stavka 25, razlika je što su vrata bez nadsvjetla.
| Zidarski otvor 200/300 cm. | kom | 1 | 7900 | 7900 | 7900
36. | SHEMA 26
Dvokrilna vrata izrađena od PVC profila, ostakljena izolirajućim staklom 4+12+4 mm.
Oba krila su zaokretna.
Kompletirati okovom, kvakom i štitnikom, cilindar bravom s kompletom ključeva, uređajem za fiksiranje jednog krila u strop i pod, te gumenim odbojnicima.
Spojeve sa zidom brtviti trajno-elastičnim kitom.
| Zidarski otvor 150/218 cm. | kom | 1 | 6800 | 6800 | 6800
| UKUPNO - R): |  |  |  | 228470

## Š_GEODETSKI (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
Š) GEODETSKI RADOVI
1. | Geodetski radovi za objekt dogradnje.
Stavka uključuje:
- iskolčenje iskopa za temelje objekta koji se dograđuje, uključivo izrada nanosne skele
- izrada elaborata iskolčenja za objekt dogradnje, u svemu prema "Zakonu o gradnji", elaborat izraditi u šest (6) primjeraka i predati naručitelju
- pri gradnji objekta dogradnje geodetskim instrumentima pravovremeno kontrolirati vertikalnost elemenata i osnovne pravce na pročelju objekta.
Pod pravovremenom kontrolom podrazumjeva se kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi izrade oplate za armiranobetonske radove i kontrola u fazi postavljanja mjernih skela za zidarske radove.
- uplanu dograđenog objekta, odnosno upis u katastarske knjige, te ishođenje izvadka iz katastra (preris)
Veličina dograđenog objekta je tlocrtno:
5,65 x 4,15 m1
Visina dograđenog objekta je:
PR + 2 + Potkrovlje
Postojeći objekti PP Sinj se rekonstruiraju u postojećim gabaritima, te nisu uključeni u ovu stavku..
| Obračun za komplet izvedene radove prema opisu stavke. | komplet | 1 | 4000 | 4000
2. | Iskolčenje trasa kanala za instalacije, te izrada snimka - katastra podzemnih instalacija.
Stavka uključuje iskolčenje trase prije iskopa instalacijskih kanala, te izradu snimke - katastra podzemnih instalacija u šest (6) primjeraka koji se predaju naručitelju, i to za:
- vanjski vodovod
- vanjsku fekalnu odvodnju
- vanjsku oborinsku odvodnju
- elektroinstalacije i vanjsku rasvjetu
- telefonsku instalaciju
Snimkom obuhvatiti sva instalacijska okna i to situacijski s visinskim kotama, ta za ista dati poseban detaljni prikaz (detalj okna)..
Snimak podzemnih instalacija mora biti ovjeren od nadležne katastarske službe.
Iskolčenje trase i snimak podzemnih instalacija je u okviru površine od cca 1200 m2.
| Obračun za komplet izvedene radove prema opisu stavke. | komplet | 1 | 2000 | 2000
| UKUPNO - Š): |  |  |  | 6000

## Rekapitulacija_HIDRO (hidden)
REKAPITULACIJA:
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
1) Vanjski vodovod | 45025 | KN
KN
2) Vanjska kanalizacija | 76525 | KN
3) Vodovodna instalacija u objektu | 49867 | KN
4) Vertikalna kanalizacija u objektu | 37698 | KN
5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu | 4492 | KN
6) Sanitarni uređaji | 75845 | KN
Ukupno INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE: | 289452 | KN

## 1_V_VODA (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
Napomena:
Građevinski radovi uz hidroinstalacije obračunati u osnovnom troškovniku za građevinske radove i to u:
- zemljanim radovima
- betonskim i AB radovima
- zidarskim radovima
1) Vanjski vodovod
1. | Nabava i postava čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi.
Međusobno spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje kudeljnim vlaknom i lanenim uljem.
Cijevi položene u zemlji izolirane su bitumeniziranom "dekorodal" trakom.
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
| a) NO 20 | m1 | 51 | 110 | 5610 | 110
| b) NO 25 | m1 | 10 | 116 | 1160 | 116
| b) NO 32 | m1 | 54 | 125 | 6750 | 125
| b) NO 80 | m1 | 48.5 | 230 | 11155 | 230
2. | Dobava i ugradba kuglastog navojnog ventila, bez slavine za pražnjenje.
| a) NO 32 | kom | 1 | 160 | 160 | 160
| b) NO 80 | kom | 1 | 360 | 360 | 360
3. | Izrada spoja na gradski vodovod, profil priključnog voda NO 100.
Izvodi nadležno komunalno poduzeće.
| Obračun prema stvarno izvedenim radovima. | komplet | 1 |  | JKP
4. | Nabava i montaža odvajača nečistoća.
| a) NO 80 | kom | 1 | 400 | 400 | 400
| b) NO 32 | kom | 1 | 210 | 210 | 210
5. | Vodovodno mjerilo s prirubnicama i kompenzacijom.
| a) NO 80 | komplet | 1 |  | JKP
| b) NO 32 | komplet | 1 |  | JKP
6. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznih fazonskih komada uz vodomjere.
Stavka uključuje slijedeće elemente:
- "E" komad - komada 1
- FF (500) - komada 2
- FF (300) - komada 1
- FF (200) - komada 2
- FF (100) - komada 1
- "T" komad promjera 100/80 - komada 1
- "T" komad promjera 100/32 - komada 1
- "Q" komad - komada 1
- zupčasta spojnica - komada 2
| Obračun po kg ugrađenih komada. | kg | 360 |  | JKP
7. | Nabava i doprema ljevanoželjeznog poklopca.
Na poklopcu mora biti oznaka "VODOVOD"
Veličina poklopca 60 x 60 cm.
Obračun po komadu prema tipu opterećenja.
| a) teški tip (ispitno opterećenje 250 kN) | kom | 1 | 820 | 820 | 820
8. | Lijevanoželjezni nadzemni hidrant NO 100 s dva "C" i jednim "B" vatrogasnim priključkom.
Hidrant se postavlja na postojeću instalaciju.
Obračun po komadu.
| a) za dubinu ugradnje 1,20 mm | kom | 2 | 4300 | 8600 | 4300
9. | Nabava, doprema i montaža samostojećeg limenog ormarića s protivpožarnom opremom.
Antikorozivna zaštita ormarića uključena u stavku.
| Ormarić kao tip ZPO-3 "Pastor" - komplet za gašenje vodom. | kom | 2 | 4900 | 9800 | 4900
10. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 10 bara u trajanju od najmanje 2 sata.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 ugrađenih i ispitanih cijevi. | m1 | 163.5
11. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
Ispiranje vršiti čistom vodom i to s brzinom vode najmanje 1,5 m/s.
Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
| Obračun po m1 ispranog cjevovoda. | m1 | 163.5
12. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon.
Vrši se s 30 grama čistog klora na 1 m3 vode.
Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.
Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
| Obračun po m1 dezinficiranog cjevovoda. | m1 | 163.5
13. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode.
Stavka uključuje uzimanje potrebnog broja uzoraka na točečim mjestima, te laboratorijsku analizu vode i ishođenje atesta o ispravnosti vode za piće od ovlaštene institucije.
Predviđa se uzimanje uzoraka na 2 točeča mjesta.
| Obračun po uzetom i ispitanom uzorku. | kom | 2
14. | Ishođenje atesta - dokaza ispravnosti za vanjsku hidrantsku mrežu.
Atest ishoditi od ovlaštene tvrtke, te predati naručitelju u sklopu atestne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.
| Obračun po komadu vanjskih hidranata. | kom | 2
| UKUPNO - 1) Vanjski vodovod: |  |  |  | 45025

## 2_V_Kanaliz (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
2) Vanjska kanalizacija
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za uličnu kanalizaciju.
Odabrane cijevi kao tip "SN 8" "Pipelife" prema ONORM 5184, s podebljanom debljinom stijenke, ili od drugog proizvođača ali istih karakteristika kao odabrane.
Cijevi međusobno spajati originalnim kolčacima s gumenim brtvama.
Cijevi se polažu na prethodno pripremljenu i dobro zbijenu podlogu i posteljicu.
Nakon ispitivanja postavljenih cijevi tjeme i bokovi se zaštićuju kamenim granulatom tip "0".
Posteljica za cijevi i opisana zaštita cijevi obračunava se posebnom stavkom u zemljanim radovima.
Obračun po m1 postavljenih cijevi prema profilu cijevi.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 142 | 69 | 9798 | 69
| c) DN 160 | m1 | 89.5 | 96 | 8592 | 96
| d) DN 200 | m1 | 23 | 125 | 2875 | 125
2. | Fazonski komadi za cijevi u stavci 1.
Obračun po komadu prema profilu.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 11 | 50 | 550 | 50
| c) DN 160 | m1 | 5 | 80 | 400 | 80
| d) DN 200 | m1 | 2 | 160 | 320 | 160
3. | Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusni spoj s betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110 - 240 mm.
Obračun po komadu prema profilu.
| a) DN 110 | m1 | ---
| b) DN 125 | m1 | 27 | 190 | 5130 | 190
| c) DN 160 | m1 | 17 | 200 | 3400 | 200
| d) DN 200 | m1 | 5 | 230 | 1150 | 230
4. | Dobava i montaža tipskog odvajača ulja.
Na osnovu proračuna odabran je tipski separator proizvod "TEHNIX" Donji Kraljevac.
Separator se postavlja na prethodno izvedenu betonsku podlogu koja se obračunava posebno u betonskim i AB radovima.
Separator je tvornički antikorozivno zaštićen odgovarajućim premazima na bazi bitumena, te mu nije potrebna dodatna zaštita i zatrpava se zemljanim materijalom iz iskopa (zemljani materijal bez kamenja).
Zatrpavanje je obračunato posebnom stavkom u zemljanim radovima.
Stavka uključuje i izradu priključka separatora na odvodnu instalaciju.
| a) separator - tip 3750 l ; protoka 20 l/s , proizvod "TEHNIX" Donji Kraljevac | kom | 1 | 24300 | 24300 | 24300
5. | Dobava i montaža tipskog odvajača ulja.
Separator se postavlja u prostoru kotlovnice i priključuje na odvodnu instalaciju.
| a) separator tip "IMP-LT" 2,5/4,6/3,1 max 0,95 l/s | kom | 1 | 1650 | 1650 | 1650
6. | Dobava i ugradba ljevanoželjezne kišne rešetke, komplet s okvirom.
Obračun po komadu prema veličini i tipu opterećenja.
| a) vel. 40/40 cm, teški tip - za nazivno opterećenje 250 kN | kom | 4 | 550 | 2200 | 550
7. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznog poklopca s okvirom.
Na poklopcu mora biti oznaka "KANALIZACIJA"
Obračun po komadu prema veličini i tipu opterećenja.
| a) promjera 60 cm, teški tip - za nazivno opterećenje 250 kN | kom | 16 | 880 | 14080 | 880
| b) promjera 60 cm, laki tip - za nazivno opterećenje 150 kN | kom | 4 | 520 | 2080 | 520
8. | Ispitivanje položene instalacije kanalizacije na vodonepropudnodt probnim tlakom od 0,2 bara na najvišem mjestu probne dionice s zadržavanjem vode u sustavu 30 min.
Za vrijeme ispitivanja na smije doći do propuštanja vode ni u jednom dijelu sustava.
Stavka uključuje i ishođenje atesta o vodonepropusnosti sustava odvodnje od ovlaštene tvrtke koja obavlja ispitivanje.
| Obračun po m1 ispitanog sustava odvodnje. | m1 | 254.5
9. | Ispitivanje vodonepropusnosti septičke jame.
Stavka uključuje i ishođenje atesta o vodonepropusnosti septičke jame od ovlaštene tvrtke koja obavlja ispitivanje.
| Septička jama veličine 780x360x438 cm. | komplet | 1
| UKUPNO - 2) Vanjska kanalizacija: |  |  |  | 76525

## 3_voda_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
3) Vodovodna instalacija u objektu
1. | Dobava i ugradba čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi.
Međusovno spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje kudeljnim vlaknom i lanenim uljem.
Cijevi vođene u podu zaštititi bitumeniziranom "dekorodal" trakom, a cijevi vođene u zidu filcom i PVC ovojem.
Zaštitni materijal se omata oko cijevi.
Obračun po m1 ugrađenih cijevi prema profilu.
| a) NO 80 | m1 | 17 | 230 | 3910 | 230
| b) NO 65 | m1 | 6.5 | 220 | 1430 | 220
| c) NO 32 | m1 | 33 | 125 | 4125 | 125
| d) NO 25 | m1 | 10 | 116 | 1160 | 116
| e) NO 20 | m1 | 71 | 110 | 7810 | 110
| f) NO 15 | m1 | 68 | 90 | 6120 | 90
2. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s poniklovanom kapom i rozetom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 32 | kom | 4 | 85 | 340 | 85
| b) NO 25 | kom | 4 | 72 | 288 | 72
| c) NO 20 | kom | 14 | 60 | 840 | 60
| d) NO 15 | kom | 26 | 52 | 1352 | 52
3. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, samo s ručkom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 80 | kom | ---
| b) NO 65 | kom | ---
| c) NO 32 | kom | 1 | 95 | 95 | 95
| d) NO 25 | kom | 2 | 80 | 160 | 80
| e) NO 20 | kom | 4 | 68 | 272 | 68
| f) NO 15 | kom | 4 | 60 | 240 | 60
4. | Dobava i ugradba kuglaste navojne slavine za vodovodnu instalaciju NP 10, s ručkom, ispustom i holenderom.
Obračun po ugrađenom komadu.
| a) NO 32 | kom | ---
| b) NO 25 | kom | ---
| c) NO 20 | kom | ---
| d) NO 15 | kom | 1 | 70 | 70 | 70
5. | Dobava i ugradba poniklovanih revizijskih vratašca, komplet s okvirom.
Obračun po komadu prema veličini vratašca.
| a) veličine 20 x 20 cm | kom | 9 | 95 | 855 | 95
6. | Dobava i ugradba zidnih hidranata.
Stavka uključuje požarni hidrant promjera 50 mm s mlaznicom, 20-metarskim trevira crijevom, kosim ventilom i holender priključkom.
Sva navedena oprema smještena u čelični tipski ormarić veličine 50x50x14 cm (kao proizvod "Pastor")
Ormarić tvornički bojan, s oznakom "H" na vratašcima.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 5 | 1500 | 7500 | 1500
7. | Dobava i ugradba protupožarnih aparata.
Predviđen tipski vatrogasni aparat za početno gašenje S-9 sa suhim prahom.
Postava na visini maksimalno 135 cm od poda, na pozicijama predviđenim projektom, uključivo postava tipske standardizirane naljepnice za označavanje položaja aparata.
Komplet s materijalom za ugradbu - pričvršćenje na zid, ovjesna konzola, vijci s tiplom i dr.
| Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 19 | 700 | 13300 | 700
8. | Ispitivanje instalacije na probni pritisak od 10 bara u trajanju od najmanje 2 sata.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 ugrađenih i ispitanih cijevi. | m1 | 205.5
9. | Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno dovršenih radova.
Ispiranje vršiti čistom vodom i to s brzinom vode najmanje 1,5 m/s.
Ispiranje se vrši dok se na ispustima ne pojavi čista voda.
| Obračun po m1 ispranog cjevovoda. | m1 | 205.5
10. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon.
Vrši se s 30 grama čistog klora na 1 m3 vode.
Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.
Dezinfekcija je uspješna ako analizirani uzorak dade zadovoljavajući laboratorijski rezultat.
| Obračun po m1 dezinficiranog cjevovoda. | m1 | 205.5
11. | Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode.
Stavka uključuje uzimanje potrebnog broja uzoraka na točečim mjestima, te laboratorijsku analizu vode i ishođenje atesta o ispravnosti vode za piće od ovlaštene institucije.
Predviđa se uzimanje uzoraka na 1/2 točečih mjesta.
U objektu ima 30 točečih mjesta (umivaonici i kade).
| Obračun po uzetom i ispitanom uzorku. | kom | 15
12. | Ishođenje atesta - dokaza ispravnosti za unutarnju hidrantsku mrežu.
Atest ishoditi od ovlaštene tvrtke, te predati naručitelju u sklopu atestne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.
| Obračun po komadu unutarnjih zidnih hidranata. | kom | 5
| UKUPNO - 3) Vodovodna instalacija u objektu: |  |  |  | 49867

## 4_vert_kanal_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
4) Vertikalna kanalizacija u objektu
1. | Dobava i ugradba kanalizacijskih PVC cijevi.
Cijevi međusobno spajati naglavcima s gumenim prstenom, te pričvrsnim materijalom.
Obračun po m1 ugrađene cijevi prema promjeru cijevi.
| a) ND 110 | m1 | 91 | 120 | 10920 | 120
| b) ND 75 | m1 | 14 | 50 | 700 | 50
| c) ND 50 | m1 | 85 | 32 | 2720 | 32
2. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 110 | kom | 24 | 120 | 2880 | 120
| b) ND 75 | kom | 7 | 50 | 350 | 50
| c) ND 50 | kom | 74 | 32 | 2368 | 32
3. | Dobava i ugradba tipskih obujmica za montažu kanalizacijskih cijevi.
Obujmice s gumenim uloškom, te nastavkom za sidrenje u nosivu konstrukciju.
| Obračun po komadu postavljenih obujmica. | kom | 32 | 25 | 800 | 25
4. | Dobava i ugradba podne sifonske rešetke iz PP-a za sanitarne čvorove.
Tip HL 300 proizvod "Hutterer & Lechner".
Obračun po komadu ugrađenih podnih sifonskih rešetki, a prema promjeru.
| a) ND 75 | kom | 1 | 290 | 290 | 290
| b) ND 50 | kom | 24 | 290 | 6960 | 290
5. | Dobava i ugradba tipske odzračne kape.
Postava na vrhu odvodne vertikale.
Tip HL 900 proizvod "Hutterer & Lechner"
Obračun po komadu, prema promjeru.
| a) ND 110 | kom | 1 | 360 | 360 | 360
6. | Izrada i ugradba ventilacijske kape s opšavom.
Kapu izraditi od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm, te ugraditi na odvodne vertikale iznad pokrova.
Obračun po komadu prema promjeru vertikale na koju se navlači kapa.
| a) kapa promjera 100 mm | kom | 5 | 1200 | 6000 | 1200
7. | Dobava i ugradba revizijskih vratašca od nehrđajućeg čeličnog lima debljine 0,5 mm.
Obračun po komadu prema veličini vratašca.
| a) veličine 30 x 30 cm | kom | 5 | 670 | 3350 | 670
8. | Razni sitni montažni, pričvrsni i brtveni materijal.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 190
9. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 190
| UKUPNO - 4) Vertikalna kanalizacija u objektu: |  |  |  | 37698

## 5_horiz_kanal_objekt (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu
1. | Dobava i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi.
Cijevi oznake "E"-"Pipelife" prema ONORM B 5184.
Cijevi spajane međusobno naglavcima s gumenim prstenom, uključivo potrebni pričvrsni materijal.
Obračun po m1 ugrađene cijevi prema promjeru cijevi.
| a) ND 160 | m1 | 16 | 96 | 1536 | 96
| b) ND 125 | m1 | 9.5 | 68 | 646 | 68
| c) ND 110 | m1 | 6.5 | 60 | 390 | 60
2. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 160 | kom | 6 | 80 | 480 | 80
| b) ND 125 | kom | 4 | 50 | 200 | 50
| c) ND 110 | kom | 2 | 45 | 90 | 45
3. | Dobava i ugradba fazonskih komada za cijevi pod stavkom 1.
Fazonski komadi tipa "RDS" za montažu u beton.
Duljina fazonskih komada 200 mm.
Obračun po kom ugrađenih fazona, a prema promjeru.
| a) ND 160 | kom | 1 | 200 | 200 | 200
| b) ND 125 | kom | 5 | 190 | 950 | 190
4. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.
Po uspješno obavljenom ispitivanju sačiniti zapisnik o ispitivanju.
| Obračun po m1 postavljenih cijevi. | m1 | 32
| UKUPNO - 5) Horizontalna - temeljna kanalizacija u objektu: |  |  |  | 4492

## 6_sanitarije (hidden)
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (KN) | ukupno (KN)
6) Sanitarni uređaji
Napomena:
Predviđeni sanitarni uređaji su kao proizvod "Inker", u bijeloj boji.
1. | Dobava i ugradba WC školjke.
WC školjka od keramike I klase, podna.
Stavka još uključuje:
- niskomontažni vodokotlić s ispirnom cijevi promjera 25 mm
- kutni ventil 15/10 mm i spojna flexi cijev za priključak vodokotlića na instalaciju
- WC daska (sjedište) od tvrde plastike
- vijke i tiple za montažu WC školjke
- silikonski kit za brtvljene
- tipsku brtvu - gumena manžetna za priključak na odvodnu vertikalu
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 10 | 690 | 6900 | 690
2. | Dobava i ugradba WC školjke za invalide.
WC školjka od keramike I klase, podna.
Stavka još uključuje:
- niskomontažni vodokotlić s ispirnom cijevi promjera 25 mm
- kutni ventil 15/10 mm i spojna flexi cijev za priključak vodokotlića na instalaciju
- WC daska (sjedište) od tvrde plastike
- vijke i tiple za montažu WC školjke
- silikonski kit za brtvljene
- tipsku brtvu - gumena manžetna za priključak na odvodnu vertikalu
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 1 | 2450 | 2450 | 2450
3. | Dobava i ugradba ljevanoželjeznog "čučavaca".
Stavka još uključuje:
- "aqua" ispirač, s ispirnom cijevi promjera 25 mm ugrađenom u zid, dužina ispirne cijevi cca 120 cm
Ventil za ispiranje uključuje se pritiskom, a ugrađuje se u zid na način da maksimalno izlazi iz zida 2 cm.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 2 | 700 | 1400 | 700
4. | Dobava i ugradba zidnog pisoara od keramike I klase.
Komplet s dovodnom i odvodnom armaturom, priključkom na instalaciju, te pričvrsnim materijalom.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 5 | 520 | 2600 | 520
5. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase.
Stavka uključuje:
- vijke i tiple za montažu na zid
- silikonski kit za brtvljene
- stojeću jednoručnu mješajuću armaturu za toplu i hladnu vodu (kao tip "Armal")
- kutne ventile
- komplet odljevnu garnituru, kromirana rešetkica i kromirani sifon
Obračun po ugrađenom kompletu prema veličini umivaonika.
| a) umivaonik vel. 60 x 45 cm | kompleta | 21 | 680 | 14280 | 680
| b) kutni umivaonik (postava u kotlovnici) | kompleta | 1 | 860 | 860 | 860
| c) umivaonik vel. 60 x 45 cm za invalide | kompleta | 1 | 3150 | 3150 | 3150
6. | Dobava i ugradba tuš kade.
Tuš kada akrilna, bijele boje.
- silikonski kit za brtvljenje spoja kade i zidne keramike
- zidna jednoručna mješajuća armatura za toplu i hladnu vodu s tušem (kao tip "Armal"), te kromirani nosač za pomicanje tuša po visini koji se montira na zid
- komplet odljevnu garnituru, kromirana rešetkica i sifonski luk
- PVC neprozirna tuš zavjesa i kromirana cijev - nosač tuš zavjese, komplet s montažom
Obračun po ugrađenom kompletu prema veličini tuš kade.
| a) tuš kada vel. 80 x 80 cm | kompleta | 4 | 1450 | 5800 | 1450
7. | Dobava i ugradba akumulacijskog električnog bojlera.
Stavka uključuje:
- el. bojler s grijačem snage 1,5-2 kW
- zidni konzolni nosač, te vijke i tiple za montažu
- sigurnosno - nepovratni ventil
- flexi cijevi za priključak na instalaciju
Obračun po ugrađenom kompletu prema volumenu bojlera.
| a) bojler volumena 80 litara | kompleta | 4 | 820 | 3280 | 820
| b) bojler volumena 50 litara | kompleta | -
| c) bojler bolumena 10 litara | kompleta | 16 | 630 | 10080 | 630
8. | Dobava i ugradba armature za sudoper.
Stavka uključuje:
- stojeću jednoručnu mješajuću armaturu za toplu i hladnu vodu (kao tip "Armal")
- kutne ventile i flexi crijeva za priključak na instalaciju.
- odljevnu garnituru, kromirana rešetka i PVC sifonski luk za jednodjelni sudoper
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 3 | 560 | 1680 | 560
9. | Dobava i ugradba kompleta sanitarne galanterije za opremanje WC-a za invalide.
Stavka uključuje montažu komplet sa svim nužnim pričvrsnim materijalom.
Komplet se sastoji:
- komplet kromiranih ručki - držača za montažu uz WC školjku na zid
- ogledalo 60 x 40 cm
- etažer
- držač ručnika
- držač papirnatih ručnika uz umivaonike
- držač toalet papira uz WC školjku
- držač - posuda za tekući sapun
- WC četka
- koš za otpatke
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompleta | 1 | 3500 | 3500 | 3500
10. | Dobava i ugradba kompleta sanitarne galanterije
Stavka uključuje montažu komplet sa svim nužnim pričvrsnim materijalom.
Komplet se sastoji:
| - ogledalo vel. 60 x 40 cm | kom | 21 | 95 | 1995 | 95
| - etažer 60 x 15 cm | kom | 21 | 120 | 2520 | 120
| - držač papirnatih ručnika uz umivaonike | kom | 21 | 100 | 2100 | 100
| - držač ručnika uz umivaonike | kom | 21 | 140 | 2940 | 140
| - držač ručnika uz tuš kadu | kom | 4 | 90 | 360 | 90
| - držač toalet papira uz WC školjku | kom | 10 | 85 | 850 | 85
| - držač - posuda za tekući sapun, uz umivaonike | kom | 21 | 160 | 3360 | 160
| - držač sapuna uz tuš kade | kom | 4 | 95 | 380 | 95
| - držač šampona uz tuš kade | kom | 4 | 160 | 640 | 160
| - WC četka | kom | 10 | 120 | 1200 | 120
| - koš za otpatke | kom | 16 | 220 | 3520 | 220
11. | Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih uređaja.
| Obračun po komadu ugrađenih sanitarnih uređaja. | kom | 68
| UKUPNO - 6) Sanitarni uređaji: |  |  |  | 75845

## ELEKTROINSTALACIJE (hidden)
REKAPITULACIJA
A. RADOVI U NADLEŽNOSTI ELEKTRODISTR. | [5 empty] | 34385
UKUPNO: | [5 empty] | 34385
B. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. DEMONTAŽA OPREME | [5 empty] | 5400
2. ELEKTRIČKI PRIKLJUČAK | [5 empty] | 2065
3. RAZDJELNICI | [5 empty] | 77718
4. GLAVNI NAPOJNI VODOVI | [5 empty] | 11577
5. INSTALACIJSKI VODOVI | [5 empty] | 55063
6. INSTALACIJA EMP KOTLOVNICE | [5 empty] | 2985
7. PREKIDAČI I UTIČNICE | [5 empty] | 35735
8. SVJETILJKE | [5 empty] | 159683
9. DIESEL ELEKTRIČKO POSTROJENJE | [5 empty] | 119290
10. VANJSKA RASVJETA | [5 empty] | 50893
UKUPNO: | [5 empty] | 520409
C. INSTALACIJE SLABE STRUJE
11. RADOVI ZA PRIKLJ. NA TEL. MREŽU | [5 empty] | 5442
12. STRUKTURNO KABLIRANJE | [5 empty] | 156550
13. RTV ANTENSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 12613
UKUPNO: | [5 empty] | 174605
D. ZAŠTITA OD PRENAPONA
14. GROMOBRANSKA INSTALACIJA | [5 empty] | 10965
UKUPNO: | [5 empty] | 10965
E. GRAĐEVINSKI RADOVI
UZ ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 56062
UKUPNO: | [5 empty] | 56062
| III ) SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 796426
A. RADOVI U NADLEŽNOSTI ELEKTRODISTRIBUCIJE
A.1.Zasijecanje motornom pilom asvaltne površine širine 50 cm radi iskopa jarka te njegovo razbijanje i odvoz na gradski deponij.
|  |  | m2 | 28 | 35 | 980 | 35
A.2.Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 80 cm. Prije polaganja kabela dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom . Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog kanala.
|  |  | m | 80 | 70 | 5600 | 70
A.3.Na djelomično zatrpani i strojno nabijeni jarak nasuti šljunčani sloj od 20 cm kojega strojno nabiti kao podlogu za asvalt.
|  |  | m3 | 5.6 | 140 | 784 | 140
A.4.Asvaltiranje zatrpanog i nabijenog jarka slojem asvalta debljine 5 cm
|  |  | m3 | 1.4 | 2500 | 3500 | 2500
A.5.Probijanje postojećeg bet. zida debljine 30 cm na trasi predviđenog kabelskog voda radi iskopa jarka
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
A.6. Dobava, ugradnja te spajanje kabelskog voda PP00 A 4x150 mm2 + Cu uže 50 mm2 od TS do KRO u predhodno iskopani zemljeni jarak i uvlačenje kroz čeličnu cijev. Ovom stavkom su predviđeni i svi potrebni radovi oko spajanja i obilježavanja kabela.
|  |  | m | 95 | 135 | 12825 | 135
A.7. Dobava te ugradnja vruće cinčane bešavne čelične cijevi od 4 uz AB konstrukciju mosta preko potoka te njeno učvršćenje uz konstrukciju odgovarajućim obujmicama i ostalim vruće cinčanim pričvrsnim elementima, za prolaz kabelskog voda. Cijev na oba kraja povezati sa uzemljivačem.
|  |  | kom | 1 | 1000 | 1000 | 1000
A.8.Dobava, doprema i zasipanje ispod i iznad kabela sitne zemlje - ilovače u dva sloja od po 10 cm.
|  |  | m3 | 6.4 | 140 | 896 | 140
A.9. Dobava i polaganje opomenske plastične trake u jarak iznad kabela na 30 cm od površine terena
|  |  | m | 90 | 3 | 270 | 3
A.10.Dobava, ugradnja i spajanje kabelskog distributivnog ormara (KRO) od 6 vodnih polja izrađenog od armiranog poliestera, kompletiranog sa odgovarajućim NVO osiguračima
|  |  | kom | 1 | 6500 | 6500 | 6500
A.11.Iskop rupe u zemlji III i IV kategorije veličine 100x60x80 cm za postavu montažnog temelja razdjelnika
|  |  | kom | 1 | 180 | 180 | 180
A.12.Dobava i ugradnja, u predhodno iskopanu rupu, montažnog betonskog temelja za distributivni ormar sa 6 polja
|  |  | kom | 1 | 200 | 200 | 200
A.13. Ispitivanje izolacijskog otpora položenog kabela te prijelaznog otpora uzemljivača, izrada protokola i predaja investitoru
|  |  | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
A.14. Snimanje i izrada katastra položenog energetskog kabela te predaja investitoru
|  |  | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
|  | UKUPNO: |  |  |  | 34385
B. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1.1.Trajno isključenje građevine od napajanja sa distributivne mreže prekidanjem napojnog voda izvan kruga PP. (U nadležnosti Elektrodistribucije)
[5 empty] | HEP |  | HEP
|  |  | komplet | 1 |  | 0
1.2. Demontaža raznih razdjelnika te njihova zapisnička predaja investitoru
|  |  | kom 6 | 6 | 500 | 3000 | 500
1.3. Demontaža raznih rasvjetnih armatura te njihova zapisnička predaja investitoru
|  |  | kom | 120 | 20 | 2400 | 20
|  | UKUPNO: |  |  |  | 5400
2. ELEKTRIČKI PRIKLJUČAK
2.1 Dobava, ugradnja te spajanje kabelskog voda PP00 4x35 mm2 + uže Cu 35 mm2 od KRO do GRO-MO kroz zemlju i predhodno ugrađene PHDE cijevi. Ovom stavkom su predviđeni i svi potrebni radovi oko spajanja i obilježavanja kabela.
|  |  | m | 20 | 90 | 1800 | 90
2.2.Dobava i polaganje opomenske plastične trake u jarak iznad kabela na 30 cm od površine terena
|  |  | m | 30 | 3 | 90 | 3
2.3.Dobava i ugradnja cijevi pri ulazu kabela u građevinu
| - PHDE  80 mm |  | m | 5 | 35 | 175 | 35
|  | UKUPNO: |  |  |  | 2065
3. RAZDJELNICI
3.1. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika GRO-MO. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u četiri sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Priključno-mjerna sekcija treba imati vrata sa bravom Elektrodistribucije te otvore sa staklom za kontrolu stanja el. brojila. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA priključno-mjerna
- 3 kom mjerni srujni transformator 100/5 A kl.0,5
- 3 kom podnožja NP-1 sa kratkospojnicima
- 1 kom elektroničko trofazno kombi brojilo radne i jalove energije s registracijom vršnog opterećenja: brojilo radne energije raz. točnosti 1; 3x230/400 V; 5(1,5-6)A; brojilo jalove energije raz. točnosti 3 ili bolje; 3x230/400 V; 5(1,5-6)A
- 1 kom osigurača kao IF 6A 3P sa mogućnošću plombiranja
- 1 kom tipska mjerno priključna kutija
- 4 kom odvodnik prenapona 0,5 kA
II SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom sklopka NS 160 N 4P STR 22SE 80 A sa naponskim okidačem 220 V
- 1 kom osigurač kao IF 10 A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 50A
- 2 kom sklopka NG125N/C 3P 40A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 35A
- 1 kom sklopka NS100N 4P STR 22SE 100 A
- 1 kom preklopka 1-2 K63 sa crvenom ručkom
III SEKCIJA osiguranene dobave
- 1 kom osigurač kao IF 6 A 1P
- 3 kom podnožja NP0 sa kratkospojnicima
- 3 kom sklopka NG125N/C 3P 40A
- 1 kom sklopka NG125N/C 3P 32A
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
IV SEKCIJA (VR)
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 20C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/1
- 1 kom sklopka C60H 6B/1
- 1 kom sklopka C60H 4B/1
- 11 kom sklopnik 3P, 25A, 220V
- 1 kom luksomat Z7-LMS
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 39600 | 39600 | 39600
3.2. Dobava materijala te izrada i ugradnja limene maske za priključne kabele iz poda do razdjelnika GRO-MO.
|  |  | kom | 1 | 500 | 500 | 500
3.3. Dobava materijala te izrada i ugradnja te spajanje nadgradnog razdjelnika UOVR za upravljanje vanjskom rasvjetom. U razdjelnik se ograđuje slijedeća oprema:
- 5 kom preklopka 1P 16A 1-0-2
Sve komplet sa stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 950 | 950 | 950
3.4. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP1/P. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom transformator 220/24 V 40VA
- 2 kom motorna sklopka 2TE-MS7-1/2p
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 5850 | 5850 | 5850
3.5. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2/P. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama
i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi
razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 10C/1
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 6 kom sklopka C60H 10C/1
- 5 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 2750 | 2750 | 2750
3.6. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP1/1. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 9 kom sklopka C60H 16C/1
- II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 13 kom sklopka C60H 10C/1
- 18 kom sklopka C60H 16C/1
- 1kom osigurač kao IF 16A 1P
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 4100 | 4100 | 4100
3.7. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2/1. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 5 kom sklopka C60H 10C/1
- 10 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 6 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3300 | 3300 | 3300
3.8. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP2. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 Ma
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
- 10 kom sklopka C60H 10C/1
- 13 kom sklopka C60H 16C/1
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 1 kom sklopka C60H 25C/3
- 7 kom sklopka C60H 10C/1
- 10 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3948 | 3948 | 3948
3.9. Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža ugradnog razdjelnika RP3. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom. Razdjelnik treba biti izrađen u dvije sekcije odjeljene odgovarajućim pregradama i posebnim vratima i bravama. Sekcije trebaju biti vidno označene radi razlikovanja. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
I SEKCIJA normalne dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 7 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
II SEKCIJA osigurane dobave
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 40 4P 300 mA
- 9 kom sklopka C60H 10C/1
- 2 kom motorna sklopka 2TE-MS7-6,3/2p
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 3850 | 3850 | 3850
3.10.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPG. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim bojama i završnim, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. Vrata opremiti patent zatvaračem. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider» i «Moeller»:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 4P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 4 kom sklopka C60H 16C/1
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-0,63/2p
- 1 kom motorna sklopka 2TE-MS7-2,5/2p
- 1 kom transform. 220/24 V, 100 VA
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 2650 | 2650 | 2650
3.11.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPDA. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim i završnim bojama, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
- 1 kom str.dif.sklopka kao RCCB 25 2P 300 mA
- 4 kom sklopka C60H 10C/1
- 2 kom sklopka C60H 16C/1
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 820 | 820 | 820
3.12.Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nadgradnog razdjelnika RPK. Razdjelnik će se izraditi od čeličnog dva puta dekapiranog lima, kojega obojati odgovarajućim antikorozivnim i završnim bojama, toplinski obrađenim lakom u zaštiti IP 44. Vrata opremiti patent zatvaračem. U razdjelnik će se ugraditi slijedeća oprema kao proizvodnje «Schneider»:
- 1 kom strujno diferencijalna sklopka kao RCCB 25 4P 300 Ma
- 1 kom naponski okidač MX+OF
- 1 kom udarno tipkalo na vratima razdjelnika
- 6 kom sign. svjet. – zelena na vrat. razdjelnika
- 5 kom sign. svjet. – crvena na vrat. razdjelnika
- 7 kom sklopka 4G10-51U - na vrat. razdjelnika
- 2 kom sklopka 4G10-90U - na vrat. razdjelnika
- 1 kom sklopka C60H 16B/3
- 1 kom sklopka C60H 16B/1
- 4 kom sklopka C60H 10B/1
- 1 kom sklopka C60H 4B/1
- 1 kom sklopka C60H 6B/1
- 2 kom sklopka C60H 6C/1
- 1 kom sklopka C60H 6C/3
- 1 kom sklopka C60H 10C/3
- 3 kom sklopka C60H 4C/3
- 7 kom relais 4A, 24V AC, 1NO
- 5 kom motorne sklopke kao 11MC9, 220V
- 5 kom relais preopterećenja
Slijedeću opremu isporućuje izvodit. stroj. instalacija:
- 1 kom transformator 220/24V, 100VA
- 1 kom EXCEL 50
- 1 kom MCE 3
- 3 kom podesivača
Sve komplet sa sabirnicama, stezaljkama, uvodnicama za kabelske vodove, natpisnim pločicama, ožičenjem i ostalim sitnim materijalom.
|  |  | kom | 1 | 9400 | 9400 | 9400
|  | UKUPNO: |  |  |  | 77718
4. GLAVNI NAPOJNI VODOVI
4.1.Dobava i polaganje kabela od GRO-MO do svih razdjelnika i DEA. Kabeli se polažu kroz HPDE cijevi a po vertikali kroz CS instalacijske cijevi u betonske zidove. Komplet sa spajanjima u svim razdjelnicima.
Ukupno se polaže:
- kabel PP00-Y 5x16 mm2 |  |  | m | 90 | 45 | 4050 | 45
- kabel PP00-Y 5x10 mm2 |  |  | m | 80 | 30 | 2400 | 30
- kabel PP00-Y 5x4 mm2 |  |  | m | 71 | 18 | 1278 | 18
- kabel PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 25 | 16 | 400 | 16
- kabel PP00-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 6 | 14 | 84 | 14
- cijev PHDE  60 mm |  |  | m | 117 | 25 | 2925 | 25
- cijev PHDE  40 mm |  |  | m | 4 | 20 | 80 | 20
- cijev CS 50 |  |  | m | 28 | 10 | 280 | 10
- cijev CS 25 |  |  | m | 10 | 8 | 80 | 8
|  | UKUPNO: |  |  |  | 11577
5. INSTALACIJSKI VODOVI
5.1. Dobava materijala te izrada rasvjetne instalacije vodom PP-Y 3x1,5 mm2. Vod se polaže na kabelsku trasu, u instal. cijevi kroz betonske zidove, podžbukno u prethodno izrađene žljebove u zidovima i plafonima te kroz KNAUF pregradne zidove. Stavkom se obuhvaća i izrada odgovarajućih žljebova u pregradnim zidovima i plafonima.
Ukupno se polaže po rasvjetnom mjestu:
- 6,1 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 1,7 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po rasvjetnom mjestu.
|  |  | kom | 292 | 70 | 20440 | 70
5.2. Isto kao st. 5.1. samo za priključak ventilatora u sanit. čvorovima
|  |  | kom | 2 | 70 | 140 | 70
5.3. Isto kao stavka 5.1. samo za instalaciju za daljinski isklop.
Ukupno se polaže po isklopniku:
- 10 m PP00-Y 3 x2,5 mm2
- 18 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 2,5 m CS 20
|  |  | kom | 4 | 226 | 904 | 226
5.4. Isto kao stavka 5.1. samo za instalaciju u garaži, agregatnici i kotlovnici. Instalacija se polaže nadžbukno na odstojne obujmice.
Ukupno se polaže po rasvjetnom mjestu:
- 5,3 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 0,5 m CS 20
|  |  | kom | 16 | 63 | 1008 | 63
5.5. Dobava materijala te izrada instalacije utičnica i EGV vodom PP-Y 3x2,5 mm2. Vod se polaže na kabelsku trasu, u instal. cijevi kroz betonske zidove, podžbukno u prethodno izrađene žljebove u zidovima te kroz KNAUF pregradne zidove. Stavkom se obuhvaća i izrada odgovarajućih žljebova u pregradnim zidovima.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 7,8 m PP-Y 3x2,5 mm2
- 5,4 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 179 | 105 | 18795 | 105
5.6. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju u garaži, agregatnici i kotlovnici koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 6,5 m PP-Y 3x2,5 mm2
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 5 | 87 | 435 | 87
5.7. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju u garaži i kotlovnici koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 8 m PP-Y 5x2,5 mm2
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 2 | 130 | 260 | 130
5.8. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju priključka isklopnika pred agregatnicom i pred kotlovnicom koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po isklopniku:
- 5 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 62 | 124 | 62
5.9. Isto kao stavka 5.5. samo za instalaciju 24 V u garaži koja se izvodi nadžbukno na odstojnim obujmicama.
Ukupno se polaže po priključnom mjestu:
- 5 m PP-Y 2x2,5 mm2
- 2 m CS 20
Sve komplet sa razvodnim kutijama i spajanjem; obračunava se po priključnom mjestu.
|  |  | kom | 3 | 95 | 285 | 95
5.10. Dobava materijala te izrada instalacije
izjednačenja potencijala. Po jednoj kupaoni će se ugraditi slijedeći materijal:
- 1 kom. kutija PS sa sabirnicom i poklopcem
- 6 m voda P-Y 1x2,5 mm2
- 9 m voda P-Y 1x6 mm2
- 12 m inst.cijevi CS20
Komplet sa obujmicama za cijevi, potrebnim štemanjem te spajanjem na glavni razdjelnik.
|  |  | kom | 4 | 190 | 760 | 190
5.11. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak pogona za otvaranje posmičnih dvorišnih vratiju. Ukupno se ugrađuje slijedeći instalacijski materijal:
PP00-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 45 | 13 | 585 | 13
PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 108 | 15 | 1620 | 15
- cijev PHDE  60 mm |  |  | m | 40 | 25 | 1000 | 25
- cijev PHDE  40 mm |  |  | m | 30 | 20 | 600 | 20
- cijev CS 40 |  |  | m | 5 | 10 | 50 | 10
- cijev CS 25 |  |  | m | 6 | 6 | 36 | 6
5.12.Isto kao st. 5.5. samo instalacija za napajanje klimatizera, ventilatora i klimakomora vodom PP-Y 3x1,5 mm2. Po jednom uređaju se ugrađuje:
- 13 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 7 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 16 | 152 | 2432 | 152
5.13. Isto kao st. 5.5. samo za priključak klimatizera. Po jednom uređaju se ugrađuje:
- 17 m PP-Y 3x2,5 mm2
- 8 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 1 | 190 | 190 | 190
5.14. Isto kao st. 5.5. samo za međusobno povezivanja ventilatora i regulatora brzine te klimakomore i regulatora brzine. Ugrađuje se:
- 9 m PP-Y 3x1,5 mm2
- 6 m inst. cijevi CS20
|  |  | kom | 7 | 110 | 770 | 110
5.15. Isto kao st. 5.5. samo za međusobno povezivanje unutarnje i vanjske klima jedinice. Ugrađuje se:
- 11 m PP-Y 5x1,5 mm2
- 10 m inst. cijevi CS 20
|  |  | kom | 9 | 157 | 1413 | 157
5.16. Isto kao st. 5.5. samo za napajanje kalorifera i ventilatora u nadžbuknoj izvedbi na odstojnim obujmicama u garaži. Ugrađuje se prosječno:
- 12 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 168 | 336 | 168
5.17. Isto kao st. 5.15. u nadžbuknoj izvedbi na odstojnim obujmicama u garaži. Ugrađuje se prosječno:
- 6 m PP-Y 3x1,5 mm2
|  |  | kom | 2 | 90 | 180 | 90
5.18.Dobava i ugradnja kabelskih limenih staza PK 200 komplet sa djelovima za spajanje, učvrščenje i skretanje
|  |  | m | 36 | 75 | 2700 | 75
|  | UKUPNO: |  |  |  | 55063
6. INSTALACIJA EMP KOTLOVNICE
6.1. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak plamenika, crpki, vodom PP00-Y 3x1,5 mm2. Vodovi se polažu po zidu na odstojne obujmice, kroz inst. cijevi u podu i u plastične kanalice. Komplet sa potrebnim spajanjem, polaže se po priključnom mjestu:
- 10 m PP00-Y 3x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 3 | 115 | 345 | 115
6.2. Isto kao st. 6.1. samo sa slijedećim materijalom:
- 13,5 m PP00-Y 4x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 4 | 140 | 560 | 140
6.3. Isto kao st. 6.1. samo za priključak plamenika i uređaja za održavanje tlaka ,sa slijedećim materijalom:
- 8,5 m PP00-Y 5x1,5 mm2
- 2 m inst. cijevi CS 20
- 2 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 2 | 165 | 330 | 165
6.4. Isto kao st. 6.1. samo za priključak osjetnika sa slijedećim materijalom:
- 8 m LiyCy 2x0,6 mm
- 3 m inst. cijevi CS 20
- 3 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 5 | 120 | 600 | 120
6.5. Isto kao st. 6.1. samo za priključak EMPV sa slijedećim materijalom:
- 15 m LiyCy 3x0,6 mm
- 4 m plastičnih kanalica
|  |  | kom | 2 | 170 | 340 | 170
6.6. Dobava svog potrebnog materijala – čelične pocinčane trake 20x3 mm te izrada instalacije za zaštitu od dodirnog napona i statičkog elektriciteta povezivanjem svih kovinskih dijelova na uzemljivač u agregatnici. Traka se polaže po zidu strojarnice na odgovaraluće nosače. Kovinski dijelovi se spajaju na traku ili istom trakom ili vodićem P/F 6 mm2 sa stopicama ili pokositrenom bakrenom pletenicom odgovarajućeg presjeka. Sve komplet obračunato po metru duljine trake.
|  |  | m | 18 | 45 | 810 | 45
|  | UKUPNO: |  |  |  | 2985
7. PREKIDAČI I UTIČNICE
7.1. Dobava i ugradnja podžbuknih običnih rasvjetnih prekidača 10 A kao GEWISS u odgovarajućoj boji (za ND i OD) komplet sa razvodnom kutijom i izradom rupe u zidu za ugradnju.
|  |  | kom | 98 | 54 | 5292 | 54
7.2.. Isto kao st. 7.1. samo serijskih prekidača
|  |  | kom | 18 | 56 | 1008 | 56
7.3. Isto kao st. 7.1. samo izmjeničnih prekidača
|  |  | kom | 14 | 59 | 826 | 59
7.4. Isto kao st. 7.1. samo križnih prekidača
|  |  | kom | 1 | 63 | 63 | 63
7.5. Isto kao st. 7.1. samo modularna kutija sa tri prekidača
|  |  | kom | 2 | 98 | 196 | 98
7.6. Isto kao st. 7.1. samo prekidač 16 A sa signalnom svjetiljkom (za EGV)
|  |  | kom | 4 | 60 | 240 | 60
7.7. Dobava i ugradnja nadžbuknih običnih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 3 | 37 | 111 | 37
7.8. Dobava i ugradnja nadžbuknih serijskih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 1 | 41 | 41 | 41
7.9. Dobava i ugradnja nadžbuknih izmjeničnih rasvjetnih prekidača 10 A u zaštiti IP 44 .
|  |  | kom | 2 | 43 | 86 | 43
7.10.Dobava i ugradnja podžbuknih šuko utičnica 16 A kao GEWISS u odgovarajućoj boji (za ND i OD) komplet sa razvodnom kutijom i izradom rupe u zidu za ugradnju.
|  |  | kom | 72 | 95 | 6840 | 95
7.11.Isto kao st. 7.10. samo modularna kutija sa dvije utičnice
|  |  | kom | 27 | 125 | 3375 | 125
7.12.Isto kao st. 7.10. samo modularna kutija sa tri utičnice
|  |  | kom | 54 | 160 | 8640 | 160
7.13.Isto kao st. 7.10. samo utičnica sa poklopcem
|  |  | kom | 13 | 95 | 1235 | 95
7.14.Isto kao st. 7.10. samo utičnica trostrukih kao REHAU za ugradnju u plastični parapetni razvodni kanal, komplet sa svim potrebnim dijelovima.
|  |  | kom | 7 | 96 | 672 | 96
7.15.Dobava i ugradnja utičnica zidnih sa zaštitnim kontaktom IP 44
|  |  | kom | 5 | 31 | 155 | 31
7.16.Isto kao st. 7.15. samo utičnica trofazna zidna
|  |  | kom | 2 | 85 | 170 | 85
7.17.Isto kao st. 7.15. samo utičnica zidna za 24 V kao GEWISS 62538 u zaštiti IP 44 sa pripadajućim utikačem
|  |  | kom | 3 | 85 | 255 | 85
7.18. Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za daljinski isklop u nuždi
|  |  | kom | 4 | 150 | 600 | 150
7.19. Isto kao st. 7.18. samo tipkalo u zaštiti IP 67
|  |  | kom | 2 | 175 | 350 | 175
7.20.Dobava i isporuka investitoru jednofaznog UPS uređaja sa slijedećim svojstvima:
- snaga 600 VA
- ON – LINE tehnologija
- Dvostruka konverzija
- Sinusni oblik napona
- Autonomija cca 6 min
- Automatska premosnica bez prekida za slučaj kvara
- Ulazni napon cca 120 – 276 V
- Frekvencija 50 Hz – samodetekcija
- Harmonička izobličenja: za linearna <4% i za nelinearna opterećenja <6%
- Preopterećenje trajno 10%
- Bučnost < 40dB
- Automatski test baterija
|  |  | kom | 1 | 5100 | 5100 | 5100
7.25. Dobava i ugradnja parapetnih plastičnih kanalica sa poklopcem i uzdužnom limenom pregradom, za ugradnju utičnica. Kanal je kao tipa REHAU BK i u njega se ugrađuju šuko i komunikacijske utičnice, komplet sa svim potrebnim priborom.
|  |  | m | 6 | 80 | 480 | 80
|  | UKUPNO: |  |  |  | 35735
8. SVIJETILJKE
8.1. Dobava i ugradnja fluorescentnih svjetiljki kao THORN PUNCH BD60 136 CP komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 53 | 367 | 19451 | 367
8.2. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PUNCH ALU 136 CP komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 9 | 328 | 2952 | 328
8.3. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PUNCH ALU 236 komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 1 | 570 | 570 | 570
8.4. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN CLUB 2D 16W komplet sa odgovarajućim kompakt žaruljama
|  |  | kom | 8 | 575 | 4600 | 575
8.5. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN CLUB 2D 28 W komplet sa odgovarajućim kompakt žaruljama
|  |  | kom | 11 | 985 | 10835 | 985
8.6. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PRISMA XS 2x35 W komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 2 | 2430 | 4860 | 2430
8.7. Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao THORN PRISMA XS 2x28W komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 7 | 2220 | 15540 | 2220
8.8.Isto kao st. 8.1. samo svjetiljke kao BEGA 5124 2x26W IP44 komplet sa odgovarajućim cijevima 3000K
|  |  | kom | 3 | 1230 | 3690 | 1230
8.9.Dobava i ugradnja fluorescentnih panik svjetiljki sa natpisom, komplet sa FC 8W za 3 sata autonomije kao THORN EXB 96003965
|  |  | kom | 42 | 640 | 26880 | 640
8.10.Dobava i ugradnja fluorescentnih panik svjetiljki, komplet sa FC 8W za 3 sata autonomije kao THORN EXB 96004996 IP65
|  |  | kom | 3 | 790 | 2370 | 790
8.11.Dobava i ugradnja svjetiljki za ugradnju iznad ogledala u sanit. čvoru ESEDRA GLOBAL 335604 F% komplet sa kompakt žaruljom od 13 W.
|  |  | kom | 20 | 330 | 6600 | 330
8.12.Dobava i ugradnja svjetiljki (kao NLS 60) sa plavim sjenilom (staklom) za noćno svjetlo i ugradnju na plafon sa žaruljom od 15W.
|  |  | kom | 2 | 465 | 930 | 465
8.13.Dobava i ugradnja svjetiljki kao GUZZINI Ellipse System 5790 26 W zaštiti IP54 komplet sa kompakt žaruljom
|  |  | kom | 1 | 1250 | 1250 | 1250
8.14.Dobava i ugradnja svjetiljki kao GUZZINI 5633 QT-DE 150 W u zaštiti IP44 komplet sa žaruljama
|  |  | kom | 2 | 930 | 1860 | 930
8.15.Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao THORN EUROPROOF 2001 118 22148973 u zaštiti IP67 sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 1 | 590 | 590 | 590
8.16.Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao RC LUCE OPTILUX 77 ENS 318 komplet sa fluo. cijevima 3000 K
|  |  | kom | 45 | 443 | 19935 | 443
8.17. Dobava i ugradnja flurescentnih svjetiljki kao RC LUCE OPTILUX 77 ENS 418 komplet sa fluo. cijevima 3000 K
|  |  | kom | 4 | 410 | 1640 | 410
8.18. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI CCT 5403 + 4729 2x26 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 21 | 430 | 9030 | 430
8.19. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI ES 52111 2x18 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 8 | 520 | 4160 | 520
8.20. Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI ES 52101 2x10 (15) W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 14 | 410 | 5740 | 410
8.21.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TEP PS 100 u zaštiti IP44 komplet sa žaruljom
|  |  | kom | 2 | 1240 | 2480 | 1240
8.22.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TEP PS 60 u zaštiti IP44 komplet sa žaruljom
|  |  | kom | 7 | 1230 | 8610 | 1230
8.23.Dobava i ugradnja svjetiljki kao TARGETTI CCT 54044 + 47292 2x42 W komplet sa kompakt žaruljama
|  |  | kom | 2 | 780 | 1560 | 780
8.22.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 236 D u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 6 | 330 | 1980 | 330
8.23.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 118 K u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 4 | 250 | 1000 | 250
8.24.Dobava i ugradnja fluo. svjetiljke kao TEP l 2302 136 K u zaštiti IP55 komplet sa fluo. cijevima 2500 K
|  |  | kom | 2 | 285 | 570 | 285
|  | UKUPNO: |  |  |  | 159683
9. DIESEL ELEKTRIČKO POSTROJENJE
9.1.Dobava, transport, ugradnja i spajanje diesel električkog postrojenja za automatsko rezervno napajanje trošila kao KONČAR SP-Q30.A1 snage 31/34 kVA opremljenim vodom hlađenim motorom brzine 1500 min-1 i kompletiranim sa svom standardnom opremom.
Postrojenje treba opremiti dodatnim elementima:
 ispušnim loncem kao tipa PP35/DN65 – KOMET, Prelog (ugrađuje se umjesto standardnog) komplet sa ispušnim cjevovodom duljine cca 2000 mm, sa prirubnicama, prolazom kroz zid, toplinskom izolacijom te pričvsnim materijalom
 opremanjem razdjelnika postrojenja sa jednim jednofaznim izvodom od 16 A za vlastitu potrošnju agregatnice
Sve kopletno sa opremanjem pogonskog stroja gorivom, uljem i rashladnom tekućinom te formiranjem baterije. Ispitivanje puštanje postrojenja u probni rad, primopredaja te predaja investitoru dokumentacije, atesta i ispitnih listova.
|  |  | kom | 1 | 104250 | 104250 | 104250
9.2.Isporuka i postavljanje na zid uputa za pružanje prve pomoći kod strujnog udara, jednopolne sheme postrojenja i pločica upozorenja, sve u posebnoj zaštiti u skladu sa mjestom ugradnje.
|  |  | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000
9.3.Isporuka i ugradnja aparata za početno gašenje požara suhim prahom kapaciteta prema požarnom opterećenju, na odgovarajuće mjesto u prostoru agregatnice.
|  |  | kom | 1 | 700 | 700 | 700
9.4.Dobava i postava ispred razdjelnika agregata gumene atestirane izolacijske prostirke od 1 m2
|  |  | kom | 1 | 250 | 250 | 250
9.5.Dobava i isporuka ručne krilne crpke za pretakanje
goriva iz bačava
|  |  | kom | 1 | 3600 | 3600 | 3600
9.6. Dobava i ugradnja fiksne protukišne žaluzine sa zaštitnom mrežom za ulazni i izlazni zrak na pročelju građevine, kao tipa FŽ 585x900 mm – Klimaoprema, Samobor
|  |  | kom | 2 | 1350 | 2700 | 1350
9.7. Dobava i ugradnja kulisnog prigušivača buke ulaznog zraka, mjera: 600x900x1500 mm usklađenog sa važećim normama za buku i podacima ugrađenog postrojenja, komplet sa pričvrsnim i spojnim elementima
|  |  | kom | 1 | 2800 | 2800 | 2800
9.8. Isto kao st.9.7. samo za izlazni zrak mjera: 600x900x1200 mm
|  |  | kom | 1 | 2600 | 2600 | 2600
9.9. Dobava svog potrebnog materijala – čelične pocinčane trake 20x3 mm te izrada instalacije za zaštitu od dodirnog napona i statičkog elektriciteta povezivanjem svih kovinskih dijelova na uzemljivač u agregatnici. Traka se polaže po zidu strojarnice na odgovaraluće nosače. Kovinski dijelovi se spajaju na traku ili istom trakom ili vodićem P/F 6 mm2 sa stopicama ili pokositrenom bakrenom pletenicom odgovarajućeg presjeka. Sve komplet obračunato po metru duljine trake.
|  |  | m | 18 | 70 | 1260 | 70
9.10. Dobava svog potrebnog materijala – čelične
pocinčane trake 30x4 mm te izrada spojeva prema vanjskom uzemljivaču uz potrebno probijsnje i krpsnje zidova. Spojni vod je duljine 5m.
|  |  | kom | 2 | 65 | 130 | 65
|  | UKUPNO: |  |  |  | 119290
10. VANJSKA RASVJETA
10.1. Dobava i ugradnja čeličnih vruće cinčanih rasvjetnih stupova na betonske temelje, visine 6 m kao KORS 2B-700-3, Dalekovod Zagreb
|  |  | kom | 6 | 2950 | 17700 | 2950
10.2.Dobava i ugradnja na rasvjetni stup te spajanje svjetiljke kao GAMALUX LVC – 06 TEP komplet sa predspojnom spravom, žaruljom NAV-E 70/E te nasadnikom tipa B i nagibom svjetiljke od 15o.
|  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
10.3.Isto kao st. 10.2. samo sa nasadnikom tipa A i pripadajućim vruće cinčanim krakom LVC – 06 za učvršćenje na zid
|  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
10.4.Isto kao st. 10.2. samo sa nasadnikom tipa A i pripadajućim vruće cinčanim krakom LVC – 06 za učvršćenje na postojeći bet. stup, komplet sa odgovarajućom vruće cinčanom obujmicom i ostalim montažnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 930 | 930 | 930
10.5.Dobava, ugradnja i spajanje rasvjetnog ormarića u rasvjetni stup kao TEP RM -1
|  |  | kom | 6 | 280 | 1680 | 280
10.6.Dobava materijala te izrada ožićenja rasvjetnih stupova vodom PP-Y 3x2.5 mm2
|  |  | kom | 6 | 150 | 900 | 150
10.7.Dobava materijala te spajanje rasvjetnog stupa na uzemljivač Fe-Zn trakom 25x4mm prosječne duljine 2 m komplet sa križnom spojnicom koju nakon vijčanog stezanja zaliti bitumenom
|  |  | kom | 6 | 60 | 360 | 60
10.8.Dobava i ugradnja plastičnog ormarića na betonski rasvjetni stup uz primjenu odgovarajućeg pričvrsnog materijala te njegovo spajanje. Ormarić je kao GEWISS EUROBLOC 68017 u zaštiti IP66 opremljen uvodnicama za ulaz i izlaz kabela te rastalnim osiguračem od 10 A
|  |  | kom | 1 | 550 | 550 | 550
10.9.Dobava i ugradnja vruće cinčanih profiliranih štitnika kabela na betonski rasvjetni stup. Štitnik se ugrađuje u dva dijele: ispod i iznad ormarića iz stavke 9.8., u ukupnoj duljini od 3 m
|  |  | kom | 1 | 300 | 300 | 300
10.10.Dobava materijala te izrada instalacije priključka svjetiljke na betonskom stupu. Kabel PP-Y 3x2,5 mm2 je duljine 6,5 m i polaže se po stupu uz primjenu odgovarajućih obujmica. Sve komplet sa spajanjem na ormariću i u svjetiljki
|  |  | kom | 1 | 100 | 100 | 100
10.11.Dobava kabela PP00-Y 5x4 mm2, rezanje na djelove odgovarajuće duljine te polaganje u već iskopani jarak ili provlačenje kroz postavljene cijevi, uvod u rasvjetni stup i spajanje po sistemu «ulaz-izlaz», uvod i spajanje u razdjelniku. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 5x4 mm2 |  |  | m | 255 | 20 | 5100 | 20
- cijevi PHDE  60 |  |  | m | 47 | 24 | 1128 | 24
- CS 40 |  |  | m | 8 | 8 | 64 | 8
10.12.Otpajanje postojećeg rasvjetnog stupa na zapadnom dijelu kompleksa te njihovo priključenje na novu mrežu P.P. Radove usuglasiti sa predstavnicima Distribucije.
|  |  | kom | 2 | 250 | 500 | 250
10.13. Dobava materijala te izrada instalacije za napajanje svjetiljki vodovima PP-Y 3x2,5 mm2 (svj. na pročelju) koji se polaže na predviđene kabelske trase i u instalacijske cijevi. Ukupno se polaže:
- PP-Y 3x2,5 mm2 |  |  | m | 119 | 8 | 952 | 8
- CS 20 |  |  | m | 20 | 6 | 120 | 6
10.14. Isto kao st. 10.13. samo kabela PP00-Y 5x2,5 mm2 (svj. u nadstrešnici) koji se polaže kroz instalacijske cijevi i na obujmicama. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 5x2,5 mm2 |  |  | m | 63 | 11 | 693 | 11
- cijevi PHDE  60 |  |  | m | 14 | 24 | 336 | 24
- CS 25 |  |  | m | 8 | 7 | 56 | 7
10.15. Isto kao st. 10.13. samo kabela PP00-Y 12x2,5 mm2 koji se polaže na predviđene kabelske trase i instalacijske cijevi. Ukupno se polaže:
- PP00-Y 12x2,5 mm2 |  |  | m | 48 | 19 | 912 | 19
- CS 40 |  |  | m | 4 | 8 | 32 | 8
10.16.Dobava i polaganje plastične trake upozorenja iznad kabelskih trasa prilikom zatrpavanja i to na dubinu od 30 cm
|  |  | m | 300 | 3 | 900 | 3
10.17. Izrada instalacije za ugradnju fotosenzora:
- fotosenzor (kao Moeller) |  |  | kom | 1 | 450 | 450 | 450
- PP-Y 3x1,5 mm2 |  |  | m | 7 | 8 | 56 | 8
- CS 20 |  |  | m | 4 | 6 | 24 | 6
10.18.Dobava, ugradnja i spajanje svjetiljki na konstrukciju nadstrešnice kao TEP L2302 158 K komplet sa fluo. cijevima 2500K
|  |  | kom | 7 | 320 | 2240 | 320
10.19.Dobava i ugradnja prekidača za rasvjetu nadstrešnice kao GEWISS 70401 IP 65
|  |  | kom | 2 | 45 | 90 | 45
10.20.Dobava sveg potrebnog materijala te izrada, ugradnja i spajanje upravljačkog razdjelnika vanjske rasvjete. Ormarić je nadgradni od plastike sa ugrađenim 5 kom jednopolnih preklopki 1-0-2, 10A
|  |  | kom | 1 | 600 | 600 | 600
10.21.Dobava i polaganje, u predhodno iskopane jarke, čelične pocinčane trake 30x4 mm, spajanje sa svim drugim uzemljivačima uz primjenu križnih spojnica koje nakon pritezanja zaliti vrućim bitumenom. Sve komplet sa svim potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine trake
|  |  | m | 200 | 13 | 2600 | 13
10.22.Dobava potrebnog materijala te izrada premoštenja kovinske ograde kompleksa sa uzemljivačem, čeličnom pcinčanom trakom 25x4 mm prosječne duljine 2 m. Spoj sa uzemljivačem izvesti križnom spojnicom koju nakon pritezanja zaliti vrućim bitumenom. Spoj sa ogradom izvršiti zavarivanjem uz minimalnu duljinu zavara od 100 mm. Zavareno mjesto obraditi, temeljito očistiti i antikorozivno zaštititi.
|  |  | kom | 12 | 30 | 360 | 30
|  | UKUPNO: |  |  |  | 50893
C. INSTALACIJE SLABE STRUJE
11. RADOVI ZA PRIKLJUČAK GRAĐEVINE NA TELEFONSKU MREŽU
11.1. Dobava u ugradnja u predhodno iskopani jarak:
PHDE cijevi ø 60 mm |  |  | m | 84 | 24 | 2016 | 24
PVC cijevi ø 110 mm |  |  | m | 50 | 25 | 1250 | 25
PVC cijevi ø 80 mm |  |  | m | 18 | 18 | 324 | 18
11.2.Dobava i ugradnja u pripremljene žljebove u zidu:
instal. cijevi CS 50 |  |  | m | 15 | 10 | 150 | 10
instal. cijevi CS 60 |  |  | m | 8 | 11 | 88 | 11
11.3.Rezanje i ovod postojećeg tel. kabela TK 10 4x15x0,6 mm u tel. zdenac
|  |  | kpl | 1 | 500 | 500 | 500
11.4.Dobava i uvlačenje, kroz već ugrađene cijevi, tel. kabela TK 59-50 4x15x0,6 mm, polaganje po kabelskoj trasi te uvod i spajanje u GKO s jedne strane i spajanje na postojeći kabel u kabelskom zdencu uz uporabu spojnice RAYCHEM XADA 43/8, s druge strane. Sve komplet sa potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine kabela
|  |  | m | 34 | 21 | 714 | 21
11.5.Dobava i uvlačenje kroz cijevi voda P/M 1x16 mm2 te spajanje s jedne strane na uzemljivač u tel. zdencu a s druge strane na GKO. Sve komplet sa potrebnim sitnim materijalom obračunato po metru duljine voda
|  |  | m | 50 | 8 | 400 | 8
|  | UKUPNO: |  |  |  | 5442
12. STRUKTURNO KABLIRANJE
12.1. Dobava te ugradnja vodova za strukturno kabliranje tipa UTP CAT5 100 MHz na kabelske trase, u plastične kanalice i podžbukno u instalacijske cijevi.
Ukupno se polaže:
|  |  | m | 3100 | 16 | 49600 | 16
12.2.Dobava i ugradnja podžbukne modularne priključnice za 4 modula sa ugradnjom dvije RJ 45 – 100 MHz priključnice kao IBM , komplet sa kutijom, nosivim okvirom, vanjskim okvirom, dva slijepa poklopca i spajanjem. Utičnice su opremljene raznobojnim blendama radi onemugućavanja pogrešnog priključenja.
|  |  | kom | 72 | 195 | 14040 | 195
12.3.Isto kao st. 10.2. samo priključnice za ugradnju u parapetne plastične kanale
|  |  | kom | 14 | 195 | 2730 | 195
12.4.Dobava materijala te izrada instalacije analognog priključka za telefon. Ukupno se ugrađuje:
- 15 m voda IY(St)Y 2x2x0,6 mm
- 6 m inst. cijevi CS 20
- 1 kom p/ž tel. utičnica RJ12
Sve komplet sa spajanjem
|  |  | kpl | 1 | 310 | 310 | 310
12.5. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi u betonske i pregradne zidove, u pod prije postavljanja estriha, u pregradne zidove od KNAUF-a, komplet sa potrebnim štemanjem žljebova u pregradnim i betonskim zidovima te ugradnjom razvodnih kutija:
- CS 25 |  |  | m | 870 | 10 | 8700 | 10
- CS 32 |  |  | m | 320 | 12 | 3840 | 12
12.6. Dobava i ugradnja podnih razvodnih kutija prije postavljanja estriha mjera 150x250x50 mm kompletsa poklopcem te uvod instalacijskih cijevi
|  |  | kom | 20 | 630 | 12600 | 630
12.7.Dobava i ugradnja u već pripremljene žljebove instalacijskih cijevi:
| - CS 32 |  | m | 15 | 7 | 105 | 7
| - CS 50 |  | m | 18 | 8 | 144 | 8
12.8.Dobava materijala te izrada spojnog voda između GKO i KO komplet sa potrebnim štemanjem žljebova. Ugrađuje se:
- kabel UTP CAT5 |  |  | m | 150 | 15 | 2250 | 15
- kabel IY(St)Y 20x4x0,6mm |  | m 30 | m | 30 | 17 | 510 | 17
- vod P/M 1x16 mm |  |  | m | 30 | 10 | 300 | 10
- inst. cijevi CS 40 |  |  | m | 40 | 7 | 280 | 7
- inst. cijevi CS 25 |  |  | m | 13 | 6 | 78 | 6
12.9.Dobava i ugradnja kabelskih limenih staza komplet sa djelovima za nastavljanje, učvrščenje i skretanje:
| - PK 100 | m 13 | m | 13 | 45 | 585 | 45
| - PK 150 | m 8 | m | 8 | 70 | 560 | 70
| - PK 200 |  | m | 6 | 75 | 450 | 75
12.10.Dobava, ugradnja te spajanje slobodno stojećeg komunikacijskog serverskog razdjelnika 19 GKO veličine 42U, mjera 800x800x2000 mm opremljenog sa svom potrebnom pasivnom opremom i pričvrsnim elementima:
- 4 kom UTP PATCH panel Cat. 5 24-portni 19 1U
- 1 kom UTP PATCH panel Cat. 5 16-portni 19 1U
- 7 kom ISDN PATCH panel Cat. 3 50-portni
- 1 kom panel za optički kabel sa 8 vlakana
- 1 kom RACK razvodnik 6x220 V sa osiguračem
- 1 kom RACK polica
- 2 kom RACK vodilica
- 1 kom sabirnica za uzemljenje
- krovna ventilacija sa termo relaisima
- nosači i vodilice kabela
- 40 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1,5 m
- 20 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 0,5 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 1 m
- 20 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 1,5 m
- 15 kom prespojnih gajtana «RJ45-CRONE» duljine 0,5 m
Ostali materijal: vijci, matice, pribor za označavanje, komplet sa ožičenjem
|  |  | kpl | 1 | 39700 | 39700 | 39700
12.11. Dobava, ugradnja te spajanje slobodno stojećeg komunikacijskog serverskog razdjelnika 19 KO veličine 29U, mjera 800x800x1400 mm opremljenog sa svom potrebnom pasivnom opremom i pričvrsnim elementima:
- 4 kom UTP PATCH panel Cat. 5 24-portni 19 1U
- 1 kom ISDN PATCH panel Cat. 3 50-portni
- 1 kom panel za optički kabel sa 8 vlakana
- 1 kom RACK razvodnik 6x220 V sa osiguračem
- 1 kom RACK polica
- 2 kom RACK vodilica
- 1 kom sabirnica za uzemljenje
- krovna ventilacija sa termo relaisima
- nosači i vodilice kabela
- 40 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1 m
- 30 kom prespojnih gajtana «RJ45-RJ45» duljine 1,5 m
Ostali materijal: vijci, matice, pribor za označavanje, komplet sa ožičenjem
|  |  | kpl | 1 | 19220 | 19220 | 19220
12.12. Dobava i ugradnja pozivnog zvona 24V
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
12.13. Dobava i ugradnja pozivnog podžbuknog tipkala komplet sa kutijom i spajanjem
|  |  | kom | 4 | 65 | 260 | 65
12.14. Dobava materijala te izrada instalacije za priključak pozivnog zvona. Instalacija se izvodi vodom PP-Y 3x1,5 mm2 kroz inst. cijevi i po kabelskim stazama komplet sa spajanjem i potrebnim razvodnim kutijama. Ukupno se polaže:
- PP-Y 3x1,5 mm2 |  | m 27 |  |  | 9 |  | 9
- CS20 |  |  | m | 23 | 6 | 138 | 6
|  | UKUPNO: |  |  |  | 156550
13. RTV ANTENSKA INSTALACIJA
13.1. Dobava te ugradnja antenskih vodova kao KOKA 2200 HIRSCHMANN na kabelske trase i kroz instalacijske cijevi u beton i kroz pregradne zidove, komplet sa potrebnim štemanjem žljebova u pregradnim zidovima.
Ukupno se polaže:
- KOKA 2200 |  |  | m | 180 | 13 | 2340 | 13
- inst. cijevi CS 20 |  |  | m | 63 | 6 | 378 | 6
- inst. cijevi CS 25 |  |  | m | 32 | 7 | 224 | 7
13.2. Dobava i ugradnja RTV utičnice podžbukne kao DELTA SEA 2400 komplet sa kutijom i spajanjem.
|  |  | kom | 7 | 65 | 455 | 65
13.3.Dobava i ugradnja sat. antene i pripadajuće opreme kao:
- 1 kom sat. ant. OFS 105AI GIBERTI
- 1 kom LNB multi nosač GIBERTINI
- 2 kom HIR.CS400 LNB QUATRO
- 1 kom antena log.UHF/VHF (K5-12,21-69)
- 1 kom HIR.CKR 9800 ND multisw.9/8 IZ
- 1 kom ant. ispravljač 12V, 150 mA, MKE
- 1 kom ant. pojačalo SPP 1, 12V, 20dB, MKE
- 1 kom pl. ormarić GEWISS 44211 mjera 460x380x120 mm
Sve kompletno sa spajanjem i ispitivanjem
|  |  | kom | 1 | 7800 | 7800 | 7800
13.4. Dobava i ugrdnja čelične pocinčane cijevi ø 2" kao nosača radio antene, duljine 5,5 m komplet sa elementima za učvrščenje u AB stup i 3 zatege od čeličnog inox užete sa pripadajućim inox steznicama. Sve komplet ugrađeno sa ostalim pričvrsnim materijalom
|  |  | kom | 1 | 650 | 650 | 650
13.5.Isto kao stavka 13.4. samo za RTV antene
|  |  | kom | 1 | 200 | 200 | 200
13.6. Dobava i ugradnja u betonski zid instalacijske cijevi CS 40 prosječne duljine 4 m, za prolaz antenskih vodova
|  |  | kom | 3 | 32 | 96 | 32
13.7. Dobava i ugradnja u bet. zid cijevi CS 40 za buduću ugradnju radi antenskih vodova od 1. kata do krova. Prosječna duljina cijevi je 14 m. Sve komplet
sa potrebnim štemanjem žljeba u bet. zidu.
|  |  | kom | 3 | 140 | 420 | 140
13.6. Dobava i ugradnja u zid plastične razvodne kutije sa poklopcem 150x150x50 mm za uvod cijevi iz st. 11.6. u prostoru br. 1
|  |  | kom | 1 | 50 | 50 | 50
|  | UKUPNO: |  |  |  | 12613
D. ZAŠTITA OD PRENAPONA
14. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
14.1. Dobava materijala te izrada hvataljki na krovu objekta. Hvataljka je od čel. poc. trake 20x3mm postavljena na odgovarajuće krovne nosače . Hvataljku povezati sa spojnicama na oluke, limene opšave i antenske stupove te sidrene zatege. Sve komplet sa nosačima (1 kom/m), križnim i posebnim spojnicama te ostalim standardnim materijalom, obračunato po metru hvataljke
|  |  | m | 52 | 45 | 2340 | 45
14.2.Isto kao st. 14.1. samo na ravnom dijelu krova obračunato i sa nosačima i bet. pogačicama:
- na «L» nosače postavljene po parapetnom zidu s unutarnje strane (1kom/m) |  | m 72 |  |  | 37 |  | 37
- na «T» nosače na betonske
pogačice (1kom/m) |  |  | m | 15 | 53 | 795 | 53
14.3. Dobava materijala i izrada gromobranskih odvoda od Fe-Zn trake 20x3mm. Traka se postavlja vertikalno po pročelju građevine na odgovarajućim nosačima (1 kom/m).
Sve komplet sa nosačima i spajanjem, prosj. duljine 7,3 m.
|  |  | kom | 8 | 150 | 1200 | 150
14.4.Dobava i ugradnja štitnika trake spojnih vodova, načinjenih od profiliranog lima i vruće cinčanih duljine 2100 mm, komplet sa pričvrsnim materijalom.
|  |  | kom | 8 | 90 | 720 | 90
14.5.Isto kao st. 14.3. samo se ugrađuje u vertikalni AB serklaž prilikom betoniranja, prosječne duljine 10m
|  |  | kom | 2 | 120 | 240 | 120
14.6. Dobava materijala te izrada spojnih vodova od Fe-Zn 30x4 mm trake od mjernog spoja do uzemljivača uz spajanje sa armaturom, prosječne duljine 4,5 m sa izradom mjernih spojeva. Komplet sa spojnicama koje nakon pritezanaja zaliti vrućim bitumenom i ostalim sitnim standardnim materijalom.
|  |  | kom | 10 | 50 | 500 | 50
14.7. Dobava materijala te izrada spojnih vodova od Fe-Zn 30x4 mm trake od uzemljivača do spoja sa vertikalnim olukom, prosječne duljine 3 m koplet sa izradom spojeva na oluk.
|  |  | kom | 4 | 60 | 240 | 60
14.8. Dobava materijala te izrada uzemljivača od Fe-Zn 30x4 mm trake polaganjem u zemljene jarke. Sve križne spojnice u zemlji nakon pritezanja zaliti vrućim btumenom. Komplet sa svim standardnim spojnim materijalom
|  |  | m | 170 | 13 | 2210 | 13
14.9. Isto kao st. 14.8. samo se uzemljivač ugrađuje u temelje prilikom gradnje i povezuje na armaturu
|  |  | m | 15 | 13 | 195 | 13
14.10. Isto kao st.14.8. samo sa polaganjem u zemlju oko uljnog gospodarstva na dubini oko 80 cm, komplet sa spajanjem spremnika na dva mjesta sa uzemljivačem te spajanjem na dva mjesta na uzemljivač zapadnog dijela objekta i na odušnik. Nakon spajanja spojeve antikorozivnim premazom zaštititi. Sve komplet po metru uzemljivača.
|  |  | m | 25 | 13 | 325 | 13
14.11. Dobava materijala te izrada premosnica na poklopcima spremnika, na poklopcu šahta, na prirubnicama, ventilima i ostaloj armaturi. Za premosnice primijeniti bakrene pokositrene pletenice odgovarajućeg presjeka.
|  |  | kpl | 1 | 200 | 200 | 200
14.12. Dobava materijala te izrada i ugradnja u betonski temelj uređaja za uzemljenje autocisterni. Uređaj je izrađen od čeličnog «U» profila, sklopke 0-1 u «S» izvedbi, limene zaštitne «haube» te spojnog kabelskog voda P/F 25 mm2 sa pripadajućom vijčanom stezalicom i kukom za ovješenje. Svi čelični djelovi moraju biti vruće cinčani i prikladno obojani. Sve komplet sa povezivanjem na uzemljivač i temeljenjem.
|  |  | kom | 1 | 2000 | 2000 | 2000
|  | UKUPNO: |  |  |  | 10965
E. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1.1.Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 80 cm. Prije polaganja kabela, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog kanala.
|  |  | m | 465 | 55 | 25575 | 55
1.2.Dobava, doprema i zasipanje te nabijanje ispod i iznad kabela i uzemljivača - ilovače u dva sloja od po 10 cm.
|  |  | m3 | 37 | 140 | 5180 | 140
1.3.Štemanje niše u betonskom zidu za razdjelnike. Niša je prosječne veličine: 400x750x120 mm
|  |  | kom | 3 | 195 | 585 | 195
1.4.Štemanje žljebova u betonskom zidu mjera
 6x4 cm |  |  | m | 14 | 10 | 140 | 10
 11x7 cm |  |  | m | 13 | 15 | 195 | 15
 27x7 cm |  |  | m | 7 | 20 | 140 | 20
1.5.Probijanje međukatne konstrukcije te izrada otvora mjera:
 25x7 cm |  |  | kom | 2 | 90 | 180 | 90
 11x7 cm |  |  | kom | 2 | 60 | 120 | 60
1.6.Razbijanje betonske podloge nakon skidanja estriha te iskop rupe radi izrade šahta. Rupa će biti mjere 70x70x40 cm. Iskopani materijal se odvozi na deponij.
|  |  | kom | 2 | 110 | 220 | 110
1.7.Isto kao stavka 1.6. samo je rupa dubine 60 cm
|  |  | kom | 1 | 150 | 150 | 150
1.8.Dobava potrebnog materijala te izrada betonskog šahta unutarnjih mjera 50x50x40 cm računajući do razine novog estriha, komplet sa izradom AB poklopca te unutarnjom obradom oko prethodno ugrađenih PHDE cijevi.
|  |  | kom | 2 | 900 | 1800 | 900
1.9.Isto kao stavka 1.8. samo je šaht dubine 50 cm
|  |  | kom | 2 | 1000 | 2000 | 1000
(jedan šaht će se izraditi u prostoru nadogradnje pa za njega ne treba iskop jer će se koristiti postojeći široki iskop za nadogradnju)
1.10.Razbijanje betonske podloge nakon skidanja estriha u širini 40 cm te iskop jarka kroz građevinu, širine 40 i dubine 30 cm te ponovno nasipanje jarka, nakon postave cijevi, uz potrebno nabijanje podloge te ponovna postava bet. podloge za estrih. Višak materijala se odvozi na deponij.
|  |  | m | 59 | 35 | 2065 | 35
1.12.Proboj zidova građevine ispod razine podova radi prolaza cijevi. Zidovi su debljine 35 cm i trba načiniti otvor sradnje mjere 30x25 cm
|  |  | kom | 5 | 200 | 1000 | 200
1.13. Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 50 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog jarka.
|  |  | m | 28 | 55 | 1540 | 55
1.14.Iskop rupa u zemlji III i IV kategorije veličine 105x105x115 cm, nakon izrade temelja, zatrpavanje uz nabijanje i odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 6 | 350 | 2100 | 350
1.15.Dobava materijala te izrada betonskog temelja dimenzije 95x95x105 cm sa ugradnjom sidrenih vijaka i cijevi za uvod kabela a sve prema detalju proizvođaća stupova
|  |  | kom | 6 | 1450 | 8700 | 1450
1.16.Radovi na gradskoj prometnici uz udgovarajuću suglasnost općinskih službi i djelomično zatvaranje prometa u toku radova:
 Rezanje asvalta motornom pilom u širini od 50 cm te razbijanje izrezane površine i odvoz materijala na deponij
|  |  | m3 | 0.2 | 650 | 130 | 650
 Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, pri vrhu širine 50, pri dnu 40 i dubine 50 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom i šljunkom kao podlogom za asvalt. Preostali materijal i krupno kamenje se odvozi na gradski deponij. Komplet obračunato po metru duljine iskopanog jarka.
|  |  | m | 8 | 55 | 440 | 55
 Asvaltiranje zatrpanog i nabijenog jarka
slojem asvalta debljine 5 cm
|  |  | m2 | 4 | 90 | 360 | 90
 Razbijanje bet. površine nogostupa površine 100x90 cm uz sami potporni zid te po toj mjeri iskop rupe u zemlji III i IV kat. dubine 80 cm. Proboj potpornog zida (izrada rupe) 40x40 u debljini zida od 30 cm radi polaganja plast. cijevi. Nakon ugradnje zdenca i ugradnje cijevi, zatrpavanje uz nabijanje i odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 1 | 550 | 550 | 550
 Dobava i ugradnja montažnog telefonskog zdenca tipa D1 (90x60x70 cm) uz predhodno osiguranje odvodnje i obradu priključka cijevi i spoja sa površinom nogostupa. Zdenac opremiti teškim poklopcem (40 kN?)
|  |  | kom | 1 | 1100 | 1100 | 1100
1.17. Iskop jarka u zemlji III i IV kat. zemljišta, širine 70 cm i dubine uz budući zdenac 50 cm a uz potporni zid (s unutarnje strane) 150 cm. Prije polaganja cijevi, dno jarka treba poravnati. Zatrpavanje jarka u slojevima uz strojno nabijanje. Najprije se jarak zasipa sitnim materijalom a nakon toga ostatkom. Višak materijala se odvozi na deponij
|  |  | m3 | 0.4 | 180 | 72 | 180
1.18.Iskop rupe u zemljištu III i IV kat. veličine 80x80x80 cm za ugradnju montažnog zdenca. Nakon ugradnje zdenca i cijevi izvršiti zatrpavanje i nabijanje materijala oko zdenca te odvoz viška materijala na gradski deponij.
|  |  | kom | 2 | 110 | 220 | 110
1.19. Dobava i ugradnja montažnog telefonskog zdenca tipa D0 (60x60x60 cm) uz predhodno osiguranje odvodnje i obradu priključka cijevi. Zdenac opremiti lakim poklopcem (15 kN?)
|  |  | kom | 2 | 750 | 1500 | 750
|  | UKUPNO: |  |  |  | 56062

## VATRODOJAVA (hidden)
VATRODOJAVA
1 | kpl | 1 | 11520 | 11520 | 11520
2 | kom | 1 | 6460 | 6460 | 6460
3 | kom | 59 | 430 | 25370 | 430
4 | kom | 6 | 410 | 2460 | 410
5 | kom | 8 | 430 | 3440 | 430
6 | kom | 1 | 1600 | 1600 | 1600
7 | kom | 1 | 1950 | 1950 | 1950
8 | kom | 1 | 350 | 350 | 350
9 | m | 547 | 12 | 6564 | 12
10 | m | 10 | 9 | 90 | 9
11 | m | 609 | 8 | 4872 | 8
12 | m | 10 | 7 | 70 | 7
14 | kpl | 1 | 3000 | 3000 | 3000
67746

## TERMOINSTALACIJE (hidden)
REKAPITULACIJA
1. | Instalacija centralnog grijanja …......…….…............. | [7 empty] | 136101
2. | Kotlovnica sa gospodarstvom ulja za loženje ........ | [7 empty] | 167558
3. | Klimatizacija i ventilacija …………….……....…….... | [7 empty] | 197361
4. | Automatska regulacija i upravljanje ......................... | [7 empty] | 32700
| SVEUKUPNO: | [7 empty] | 533720
- dobave i ugradbe:
1. | Instalacija centralnog grijanja
1. | Tlačno lijevani aluminijski radijatori, tip MODEX eko 600/80,
proizvod "ALUKAL", komplet sa čepovima i redukcijama,
sa slijedećim brojem članaka:
| 4 članka .................................................. |  |  |  |  | kom | 3 | 490 | 1470 | 490
| 5 članka .................................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 545 | 545 | 545
| 7 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 4 | 655 | 2620 | 655
| 8 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 710 | 4260 | 710
| 9 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 765 | 4590 | 765
| 10 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 4 | 820 | 3280 | 820
| 11 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 7 | 875 | 6125 | 875
| 12 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 6 | 930 | 5580 | 930
| 13 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 6 | 985 | 5910 | 985
| 14 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 6 | 1040 | 6240 | 1040
| 15 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 2 | 1095 | 2190 | 1095
| 16 članaka ................................................ |  |  |  |  | kom | 3 | 1150 | 3450 | 1150
| 18 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1260 | 1260 | 1260
| 19 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1315 | 1315 | 1315
| 20 članaka .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1370 | 1370 | 1370
| 21 članak .............................................. |  |  |  |  | kom | 1 | 1425 | 1425 | 1425
2. | Tlačno lijevani aluminijski radijatori, tip MODEX eko 1200/80,
proizvod "ALUKAL", komplet sa čepovima i redukcijama,
sa slijedećim brojem članaka:
| 5 članaka ................................................ | kom. 1 |  |  |  | kom | 1 | 945 | 945 | 945
| 8 članaka ................................................ | kom. 2 |  |  |  | kom | 2 | 1350 | 2700 | 1350
3. | Konzole za radijatore
[6 empty] | kom | 125 | 16 | 2000 | 16
4. | Nosači za radijatore
[6 empty] | kom | 125 | 16 | 2000 | 16
5. | Vijci s tiplama |  |  |  |  | kom | 125 | 8 | 1000 | 8
6. | Radijatorski odstojnik
[6 empty] | kom | 65 | 12 | 780 | 12
7. | Radijatorski termostatski regulacijski ventil (protok kroz radijator cca 50%),
za jednocijevno grijanje sa cijevnim priključcima (spojnicama) za cijevi
Ø 15x1
[6 empty] | kom | 61 | 300 | 18300 | 300
8. | Radijatorske rozete dvostruke No15
[6 empty] | kom | 61 | 12 | 732 | 12
9. | Cijevni polazni i povratni kolektor sa ormarićem, skupa
sa priključcima za dovodni i povratni vod, priključcima za
pojedine uređaje za klimatizaciju, sa ugrađenim finoregulirajućim
ventilima u polaznom vodu i kuglastim slavinama u povratnom
vodu, sa priključnom garniturom zapornih organa,
termometrima, ventilima za pražnjenje i odzračivanje,
te elementima za učvršćenje. Ormarić je iz čeličnog lima,
zaštićen je od korozije i predviđen za ugradnju u zid,
proizvod “TERMOTEHNIK” Matulji
| 2 priključka ................................... |  | kompl. 1 |  |  | kpl | 1 | 750 | 750 | 750
| 3 priključka ................................... |  | kompl. 2 |  |  | kpl | 2 | 1130 | 2260 | 1130
| 4 priključka ................................... |  | kompl. 2 |  |  | kpl | 2 | 1580 | 3160 | 1580
10. | Slavina za pražnjenje radijatora
dimenzija NO 15
[6 empty] | kom | 16 | 44 | 704 | 44
11. | Ručni odzračni radijatorski pipac
[6 empty] | kom | 61 | 22 | 1342 | 22
12. | Bakrene cijevi u kolutu sa PVC omotačem
| Æ15x1 |  |  |  |  | m | 543 | 24 | 13032 | 24
13. | Bakrene cijevi u šipci sa pripadajućim fazonskim
komadima, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal
| 15x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 18 | 35 | 630 | 35
| 18x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 25 | 40 | 1000 | 40
| 22x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 74 | 45 | 3330 | 45
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 81 | 85 | 6885 | 85
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 75 | 140 | 10500 | 140
14. | Izolacija bakrenih cijevi izolacijom
ARMAFLEX HS, debljine 13 mm, sa pripadajućim ljepilom
i samoljepljivom trakom te ličen premazom Armaflex-finish
za cijevi vanjskih dimenzija:
| 15x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 18 | 16 | 288 | 16
| 18x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 25 | 18 | 450 | 18
| 22x1 | ...................................................... |  |  |  | m | 74 | 20 | 1480 | 20
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 77 | 26 | 2002 | 26
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 70 | 42 | 2940 | 42
15. | Izolacija bakrenih cijevi izolacijom
ARMAFLEX HS, debljine 13 mm, sa zaštitom iz aluminijskog
lima, za cijevi vanjskih dimenzija:
| 35x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 10 | 100 | 1000 | 100
| 42x1,5 ................................................... |  |  |  |  | m | 10 | 120 | 1200 | 120
16. | Kuglasti ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 2 |  |  | kom | 2 | 50 | 100 | 50
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  | kom | 1 | 65 | 65 | 65
17. | Finoregulacijski ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu, sa priključkom na diferencijalni manometar, dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 2 |  |  | kom | 2 | 400 | 800 | 400
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  | kom | 1 | 340 | 340 | 340
18. | Mano-termometar sa skalom 0-6 bara i 0-120oC
[6 empty] | kpl | 3 | 180 | 540 | 180
19. | Izrada odzračne posude,
komplet sa automatskim odzračnim ventilom sa
zapornim organom i kuglastom slavinom NO10
sa cca 4 m bakrene cijevi 10x1
[6 empty] | kpl | 4 | 260 | 1040 | 260
20. | Slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom i lancem,
te vijčanom spojkom
| No 15 |  |  |  |  | kom | 4 | 44 | 176 | 44
| UKUPNO: | [7 empty] | 136101
2. | Kotlovnica sa gospodarstvom ulja za loženje
A) | Toplovodna instalacija
1. | Toplovodni kotao tip VITOPLEX 100, proizvod "VIESSMANN",
kapaciteta 130 kW, za vodu 80/60oC, komplet sa Viessmann
Unit Vitoflame 100, osnovnom automatikom VITOTRONIC100,
upravljačkim ormarićem, toplinskom izolacijom i četkom za čišćenje.
[6 empty] | kompl. | 1 | 42500 | 42500 | 42500
2. | Dimovodni priključak Φ 200 mm izrađen iz kotlovskog lima
debljine 4 mm, izoliran mineralnom vunom u oblozi od Al-lima
debljine 80 mm, jednim koljenom od 90°, te sa pričvrsnim i
brtvenim materijalom za prijelaz na dimnjak Φ 220 mm
sa ugrađenom regulacijskom zaklopkom
u dimnjači. Duljina dimnjače iznosi cca 1,2 m.
| Uključivo otvor za čišćenje, proizvod | kao LIMONT Zagreb
[6 empty] | kompl. | 1 | 8900 | 8900 | 8900
4. | Toplovodni razdjelnik izrađen iz crne bešavne cijevi
dimenzija NO 80x400 mm, sa pet priključka
(1xNO65, 1xNO40, 3xNO32 ), izoliran "Armaflex AC"
izolacijom debljine 40 mm, sa završnim slojem aluminijskog
lima, komplet s postoljem
[7 empty] | 1 | 3300 | 3300 | 3300
5. | Toplovodni sabirnik izrađen iz crne bešavne cijevi
dimenzija NO 80x400 mm, sa šest priključaka
(1xNO65, 1xNO40, 3xNO32, 1xNO20), izoliran
Armaflex AC izolacijom debljine 40 mm, sa završnim
slojem aluminijskog lima, komplet s postoljem
[7 empty] | 1 | 3600 | 3600 | 3600
6. | Ekspanzijski modul za održavanje tlaka toplovodne instalacije EXPANSON-H-204-2-T-200-M proizvod, “Salmson”, sa fleksibilnim priključcima.
[7 empty] | 1 | 38500 | 38500 | 38500
7. | Sigurnosni ventil 3 bara, tip SM 120-1B,
proizvod “Honeywell”
[6 empty] | kom. 1 | 1 | 310 | 310 | 310
8. | Glavna cirkulacijska crpka sa prirubnicama, tip SCX 50-25, proizvod “Salmson”.
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 2 |  | 2 | 2300 | 4600 | 2300
9. | Cirkulacijska crpka sa holenderima za grane C.G., tip SCX 32-80, proizvod “Salmson”.
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 4 |  | 4 | 1850 | 7400 | 1850
10. | Zaštitna kotlovska cirkulacijska crpka sa holenderima,
tip CXL80-32, proizvod “Salmson”
| ( jedna u pričuvi ) |  |  |  | kompl. 2 |  | 2 | 1100 | 2200 | 1100
11. | Automatski ionski omekšivač, DMEaWZE 0100150060,
proizvod 3M kapaciteta do 1,0m3/h, skupa sa posudom
za sol, internim cjevovodom i armaturom.
Uključivo prvo punjenje ionskom masom.
[7 empty] | 1 | 16600 | 16600 | 16600
14. | Kuglasti ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 15 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 50 | 50 | 50
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 8 |  |  |  | 8 | 65 | 520 | 65
| NP 6 | NO 25 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 95 | 95 | 95
| NP 6 | NO 32 | .......................................... | kom. 8 |  |  | 8 | 130 | 1040 | 130
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 3 |  |  | 3 | 150 | 450 | 150
| NP 6 | NO 50 | .......................................... | kom. 5 |  |  | 5 | 180 | 900 | 180
15. | Nepovratni ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 3 |  |  |  | 3 | 98 | 294 | 98
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 120 | 120 | 120
16. | Hvatač nečistoća na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu dimenzija:
| NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 2 |  |  |  | 2 | 98 | 196 | 98
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 120 | 120 | 120
17. | Finoregulacijski ventil na navoj, sa holenderima, brtvenim
i spojnim materijalom, obojen bijelim lakom otpornim na
toplinu, sa priključkom na diferencijalni manometar, dimenzija:
| NP 6 | NO 20 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 340 | 340 | 340
| NP 6 | NO 25 .......................................... | kom. 1 |  |  |  | 1 | 480 | 480 | 480
NP 6 | NO 32 .......................................... | kom. 2 |  |  |  |  | 2 | 590 | 1180 | 590
| NP 6 | NO 40 | .......................................... | kom. 1 |  |  | 1 | 710 | 710 | 710
18. | Izrada odzračne posude na krajevima vertikala,
komplet sa automatskim odzračnim ventilom sa
zapornim organom i kuglastom slavinom NO10
sa cca 4 m bakrene cijevi 10x1
[7 empty] | 8 | 260 | 2080 | 260
19. | Mano-termometar sa skalom 0-6 bara i 0-120oC
[7 empty] | 2 | 180 | 360 | 180
20. | Termometar sa skalom 0-120oC, komplet sa
mesinganom čahurom
[7 empty] | 3 | 70 | 210 | 70
21. | Mesingane natpisne pločice na ventilima, strelice
i oznake kretanja medija – izrada prema zahtjevu
nadzornog inženjera
[7 empty] | 15 | 70 | 1050 | 70
22. | Slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom
i lancem, te vijčanom spojkom
NO15 ...................................................... | kom. 2 | [5 empty] | 2 | 44 | 88 | 44
23. | Bakrene cijevi u šipci sa pripadajućim fazonskim
komadima, uključivo pričvrsni i ovjesni materijal
| 22x1....................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 41 | 82 | 41
| 28x1,5 ................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 54 | 108 | 54
| 35x1,5 ................................................... | m 16 |  |  |  |  | 16 | 86 | 1376 | 86
| 42x1,5 ................................................... | m 5 |  |  |  |  | 2 | 126 | 252 | 126
| 54x2 ................................................... | m 15 |  |  |  |  | 15 | 180 | 2700 | 180
24. | Pocinčane čelične cijevi sa cijevnim lukovima
i brtvenim materijalom dimenzija ( dio u kotlovnici ):
| NO15 ...................................................... | m 1,5 |  |  |  |  | 1.5 | 90 | 135 | 90
| NO20 ...................................................... | m 4 |  |  |  |  | 4 | 110 | 440 | 110
26. | Izolacija cjevovoda tople/hladne vode zaštitnim
termioizolacijskim plaštom, sa parnom branom,
debljine 19 mm, tip “Armaflex AC” s pripadajućim
ljepilom i samoljepivom trakom za cijevi i završnim
premazom srebrno sivog Armafinish-a 99, dimenzija:
| 22x1....................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 28 | 56 | 28
| 28x1,5 ................................................... | m 2 |  |  |  |  | 2 | 31 | 62 | 31
| 35x1,5 ................................................... | m 16 |  |  |  |  | 16 | 38 | 608 | 38
| 42x1,5 ................................................... | m 5 |  |  |  |  | 5 | 45 | 225 | 45
| 54x2 ................................................... | m 15 |  |  |  |  | 15 | 60 | 900 | 60
| UKUPNO: | [7 empty] | 145137
B) Instalacija goriva
1. | Sezonski rezervoar goriva iz Č 0361, s dvostrukim plaštom
volumena V=7 m³, dimenzija Ø 1260 x 2750 mm,
sa svim potrebnim priključcima. Glavne dimenzije i izrada
je prema DIN 6608. Uz spremnik isporučiti slijedeće:
- mjernu letvu
- priključak za dovod goriva NO 20
- priključak za povrat goriva NO 20
- priključak za pražnjenje NO 20
- priključak za punjenje NO 80
- priključak odzračnog ventila AT-e #NAME?
Rezervoar je potrebno obojiti dvostrukim premazom minija,
te izolirati peteroslojnim slojem bitumena i četveroslojnim
jute. Uz spremnik isporučiti sustav za kontrolu propuštanja
spremnika, kao i indikatorsku tekućinu za punjenje međuprostora
spremnika. Potrebno zadržavanje tekućeg stanja indikatorske tekućine
na –20oC.
[7 empty] | 1 | 16500 | 16500 | 16500
2. | Protupožarni odzračni ventil kao
tip AT-e dimenzija NO 40
[7 empty] | 1 | 800 | 800 | 800
3. | Fini filter za gorivo NO15
[7 empty] | 1 | 500 | 500 | 500
4. | Mesingana usisna košara za gorivo,
komplet s nepovratnim ventilom
dimenzija NO 15
[7 empty] | 1 | 350 | 350 | 350
5. | Mesingani ventil za gorivo dimenzija
NO 15
[7 empty] | 2 | 65 | 130 | 65
6. | Nepovratni ventil za gorivo dimenzija
NO 15
[7 empty] | 1 | 100 | 100 | 100
7. | Lijevak za gorivo sa zapornim organom
[7 empty] | 1 | 140 | 140 | 140
8. | Bakrene cijevi sa potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom, izolirane dekorodal trakom, dimenzija:
| Ø 16 x 1 ............................................... | m 19 |  |  |  |  | 19 | 45 | 855 | 45
9. | Zaštitna PVC cijev
| NO50 ..................................................... | m 8 |  |  |  |  | 8 | 32 | 256 | 32
10. | Aparat za gašenje požara sa suhim prahom tip S-9
( jedan u kotlovnici, dva uz spremnik goriva )
[7 empty] | 3 | 530 | 1590 | 530
10A. | Sanduk s pijeskom i lopatom
( u kotlovnici )
[7 empty] | 1 | 1200 | 1200 | 1200
| UKUPNO: | [7 empty] | 22421
| UKUPNO A+B: | [7 empty] | 167558
3. | Klimatizacija i ventilacija
1. Podstropna dvocijevna kanalska jedinica K-1,
proizvod “Ciat”, tip UTA 370/66 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 2500 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 25.000 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 20 C
| - protok vode |  |  |  | 1.075 l/h
Dodatna oprema:
- sekcija zaštitne žaluzine protiv smrzavanja sa motornim pogonom
- elektromotorni mješajući ventil grijača;
- prostorni termostat RTR7012
[6 empty] | kompl.1 | 1 | 16300 | 16300 | 16300
2. Podstropna dvocijevna kanalska jedinica
proizvod “Ciat”, tip UTA 295-01 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 360 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 11.000 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 20 C
| - protok vode |  |  |  | 488 l/h
Dodatna oprema:
- elektromotorni mješajući ventil grijača;
- prostorni termostat RTR7012
[7 empty] | 2 | 4450 | 8900 | 4450
3. | Toplovodni grijač zraka s aksijalnim ventilatorom
proizvod “Ciat”, tip HELIOTHERME -H2301 sljedećih
karakteristika:
| - protok uzduha |  |  | 1125 m³/h
| - ogrijevni kapacitet |  |  | 7.230 W
| - ul. temperature vode |  | 80 C
| - ul. temperatura uzduha |  | 12 C
| - protok vode |  |  |  | 320 l/h
Dodatna oprema:
- prostorni termostat RTR 7015
[7 empty] | 1 | 2900 | 2900 | 2900
4. | Odsisni kanalski ventilator O-1,
tip VIRTUO 9, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 2500 m³/h
| - pad tlaka |  | 320 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 1 | 6200 | 6200 | 6200
5. | Odsisni kanalski ventilator O-2,
tip VIRTUO 7, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 850 m³/h
| - pad tlaka |  | 240 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 1 | 5450 | 5450 | 5450
6. | Odsisni kanalski ventilator O-2,
tip VIRTUO 7, proizvod "CIAT",
slijedećih karakteristika:
| - dobavni volumen | 400 m³/h
| - pad tlaka |  | 280 Pa
Dodatna oprema:
- fleksibilni priključci
- varijator brzine
[7 empty] | 2 | 5450 | 10900 | 5450
7. | Centrifugalni nadžbukni odsisni ventilator sanitarija,
tip VORTPRESS, s nepovratnom zaklopkom i timerom,
vanjskom rozetom te svim potrebnim dodacima za
ugradnju kao proizvod VORTICE
220L | [5 empty] | kompl.3 | 3 | 3600 | 10800 | 3600
8. | Dobava i ugradba split sustava – dizalice topline, zidne izvedbe,
proizvod “CIAT”, sastoji se iz unutarnje i vanjske jedinice,
sa mikroprocesorskim upravljanjem i daljinskim upravljačem:
| 7HW | [5 empty] | 2 | 6300 | 12600 | 6300
| 9HW | [5 empty] | 5 | 6950 | 34750 | 6950
| 12HW | [5 empty] | 2 | 8350 | 16700 | 8350
| 24HW | [5 empty] | 1 | 12900 | 12900 | 12900
9. | Bakreni cjevovod za klimatizere
| 5/8” | [5 empty] | 7 | 25 | 175 | 25
| 3/8” | [5 empty] | 62 | 35 | 2170 | 35
| 1/4" | [5 empty] | 65 | 40 | 2600 | 40
| 1/2" | [5 empty] | 8 | 46 | 368 | 46
10. | Vanjska fiksna žaluzina, tip AFŽM, skupa sa
zaštitnom mrežicom i ugradbenim okvirom,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 297x197 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 310 | 620 | 310
| 297x297 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 360 | 360 | 360
| 497x297 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 450 | 450 | 450
11. | Vanjska fiksna žaluzina, tip AFŽ, skupa sa
zaštitnom mrežicom i ugradbenim okvirom,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 297x597 |  |  |  |  | kompl. 1 | 1 | 530 | 530 | 530
| 497x597 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 680 | 1360 | 680
12. | Protusmrzavajuća žaluzina, tip RŽ12, ,
proizvod Klimaoprema, slijedećih dimenzija:
| 215x300 |  |  |  |  | kompl. 2 | 2 | 1500 | 3000 | 1500
13. | Odsisni zračni ventil, proizvod Klimaoprema
| PV 100 |  |  |  |  | kom. 12 | 12 | 94 | 1128 | 94
| PV 150 |  |  |  |  | kom. 4 | 4 | 110 | 440 | 110
14. | Tlačna rešetka, tip OAH-2L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 525x225 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 320 | 640 | 320
| 625x225 |  |  |  |  | kom. 6 | 6 | 440 | 2640 | 440
15. | Odsisna rešetka, tip.OAH-1L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 225x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 140 | 280 | 140
| 525x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 210 | 420 | 210
| 525x225 |  |  |  |  | kom. 4 | 4 | 250 | 1000 | 250
16. | Odsisna rešetka, tip.OAK-L, proizvod Klimaoprema,
slijedećih dimenzija:
| 225x125 |  |  |  |  | kom. 2 | 2 | 160 | 320 | 160
17. | Ventilacijski kanal izrađen iz pocinčanog lima,
uključivo fazonski komadi i regulacijske zaklopke
uklučivo izrada opšava kanala iz olovnog lima
kroz sva prodore s odgovarajućim brtvljnjem
[7 empty] | 120 | 280 | 33600 | 280
18. | Izolacija kanala parozapornom izolacijom Armaflex,
tip AC 13x99E, skupa sa ljepilom i trakom
[7 empty] | 70 | 98 | 6860 | 98
| UKUPNO: | [7 empty] | 197361
4. | Automatska regulacija i upravljanje
1. | Mikroprocesorski sustav za centralni nadzor i upravljanje radom
klima komore i strojarnice dizalice topline, proizvod Honeywell
|  | - mikroprocesorski regulator sa displayem ... | XL50 MMI-PC
|  | - terminal set ................................................ | XS50
|  | - relejni modul ............................................... | MCE3
|  | - transformator .............................................. | CRT6
- programski software
[6 empty] | kompl. 1 | 1 | 9000 | 9000 | 9000
2. | Elementi u polju, proizvod Honeywell
- podešivać ……………………...................... |  |  | T7560A1000 ( kom. 3 )
- vanjski temperaturni osjetnik .........…......... |  |  | AF20
- kotlovski temperaturni osjetnik .........…......... |  |  | KTF20
- temperaturni osjetnik ............……….......... |  | VF20T ( kom. 2 )
- troputni ventil ...........................…………... |  |  | V5013R1065
- troputni ventil ...............…………...........…. |  |  | V5013R1057
- EM pogon ventila …………………………... |  |  | ML7420A3006 ( kom.2 )
- zaštitni termostat …………………………… |  |  | TXM490
- protusmrzavajući termostat........................ |  |  | T6951A1017 (kom.2)
- EM pogon žaluzine .................................... |  |  | ML4195E1002 (kom.2)
[6 empty] | kompl. 1 | 1 | 17200 | 17200 | 17200
3. | Spajanje elemenata u polju sa regulatorom
( nije uključeno ožičenje )
kompl. 1 | [5 empty] | kpl | 1 | 1800 | 1800 | 1800
4. | INžENJERING CNS-a
- Izrada potrebne dokumentacije ( uputstva za rad, logika programa i kontrolni parametri ),
aplikacijske sheme
- Izrada sheme vezivanja upravljačkog ormara
- Podešavanje programa za mikroprocesorski regulator
- Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
- Usklađivanje kontrolnih parametara sa projektom strojarskih instalacija
- Nadzor nad ugradnjom opreme
- Puštanje u pogon i testiranje uređaja
- Isporuka pismenih uputstava za rad
- Obuka osoblja korisnika
[6 empty] | kompletno | 1 | 4700 | 4700 | 4700
| UKUPNO: | [7 empty] | 32700