## OPCE NAP.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Napomena: Ovi opći tehnički uvjeti izvođenja odnose se na sve vrste radove.
Glavni projekt, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od naručitelja i iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Prije izrade ponude izvođaču se preporuča obilazak lokacije gradilišta i pregled građevine zbog ocjene građevinskog stanja, razumijevanja radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, uvjeta za dovoz i skladištenje građevinskog materijala te odvoz otpadnog materijala i sl. Prema tome, ponuđena cijena konačna je cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti postojeću građevinu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje građevine izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i prema projektu.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan materijal atestiran prema Hrvatskim normama ili jednakovrijedno.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima ili jednakovrijednim navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u glavni projekt.
Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje Potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili dobavljačevom Izjavom o sukladnosti. Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju Tehničko dopuštenje ili Svjedodžbu o ispitivanju.
Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.
Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tijekom gradnje otklonit će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka, uključeni su u ugovorenu cijenu.
Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinskih radova uključeni su u ugovorenu cijenu.
Sve naknade za deponiranje uključene su u ugovorenu cijenu.
Sve radove izvođač je dužan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troškovnika te prema izvedbenim i detaljnim nacrtima. Sav materijal za gradnju i ugradnju mora biti kvalitetan te mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor i projektant imaju pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke materijala i specifičnih sklopova (obloga, boja i sl.), koji se čuvaju u upravi gradilišta. Izvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u cijelosti.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine stavke. Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog tako i pomoćnog, veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uključeni su i transportni troškovi bez obzira na vrstu transportnog sredstva i udaljenost uključivo sa svim utovarima, istovarima i prijenosima. Nadalje uključiti cijenu skladištenja, čuvanja i zaštite materijala.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom i konzervatorskim nadzorom,a nakon proučenog prijedloga izvođača.
U kalkulaciju rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni, tako i pomoćni i sav unutarnji transport bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite izvedenih radova i same građevine od štetnog utjecaja kiše, hladnoće i sl. kao i skladištenje i zaštitu svih elemenata skinutih s građevine koji će se naknadno ponovno ugraditi.
U stavkama ovog troškovnika pojedini termini imaju slijedeće značenje:
Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena nabave materijala, proizvoda i opreme, te uskladištenje na gradilištu.
Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena transporta materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.
Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža cijevi, fazonskih komada, armatura, elektrostrojarske opreme i uređaja u predviđen položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u probni rad.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost glavnog projektanta, projektanta konstrukcije i nadzornog inženjera. Također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje ili veće količine do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Davanjem ponude izvođač se obavezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti investitora i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan posebnu pažnju posvetiti organizaciji i uvjetima transporta i skladištenja građevinskog i instalacijskog materijala, smještaju građevinske mehanizacije, smještaju i opskrbi radne snage te odvozu svog otpadnog materijala na ovlašteno gradsko odlagalište građevnog otpada.
Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tijekom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja što je obuhvaćeno i posebnom stavkom. U stavke uračunati prijevoz svog otpadnog materijala na gradsko odlagalište.
Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Sve radove treba izvršiti u dogovoru s projektantom i projektantom konstrukcije, nadzornim inženjerom.
Zakoni, pravilnici i propisi koje je potrebno primijeniti u toku izvođenja radova:
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13),
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18, 110/19),
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba, 94/18, 96/18-ispravak),
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118,18),
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),
Zakon o normizaciji (NN 80/13),
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19),
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/113, 14/14, 32/19),
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12),
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19),
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08),
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08),
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (NN 57/15),
Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (NN Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00),
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11),
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 87/15),
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),
Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 69/97),
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18),
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86),
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05),
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06),
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17),
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84),
Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdrastvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 03/84, 55/85),
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83),
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16),
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08),
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02-ispravak, 126/03),
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16),
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN145/04),
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08),
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14),
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17),
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18),
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17),
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/1996)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/2015)
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/1997, 112/01, 23/07)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 07/20)
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19),
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18),
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama - Knjiga I, II, III i VI (Institut IGH d.o.o., 2001.)
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20),
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10),
Izvođač se dužan pridržavati i svih ostalih važećih zakona, normi "ili jednakovrijednih" normi i propisa koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, građevne proizvode i opremu planirane ovim projektom.

## A_PROMETNICA
A |  | PROMETNICA
Ovaj dio troškovnika odnosi se na izgradnju prometnice u skladu sa glavnim projektom prometnice.
U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za sve što eventualno nije obuhvaćeno tim opisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se opisa danih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001. g. izdao IGH Zagreb, postojećih propisa i Hrvatskih normi.
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | 1 | Iskolčenje i održavanje trase prometnice. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste. Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz projekta, neprestano održavanje i kontrola iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme građenja. Mjeri se i plaća po metru trase prometnice i njenih objekata. Sve u skladu s točkom 1-02.OTU-a.
Obračun po m1 trase prometnice uključivo i pješačke i biciklističke staze (nogostupi) i otvoreni oborinski kanali.
|  | · faza A1-1 | m1 | 1229
1 | 2 | Uklanjanje grmlja i drveća debljine (promjera) do 10 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina koje ulaze u koridor ceste, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva, s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste, utovar i transport na odlagalište koje osigurava izvođač radova na udaljenost do 15 km s uključenim naknadama za deponiranje otpada. Sve u skladu s točkom 1-03.1 OTU-a.
Obračun po m2 očišćene površine.
|  | · faza A1-1 | m2 | 41521
1 | 3 | Uklanjanje stabala. U cijenu je uključeno rušenje stabala, piljenje na manje komade, utovar i transport na odlagalište na udaljenost do 15 km s uključenim naknadama za deponiranje otpada, koje osigurava izvođač radova. Sve u skladu s točkom 1-03.2. OTU-a.
promjera 10-30 cm, obračun po komadu
|  | · faza A1-1 | kom | 39
promjera većeg od 30 cm, obračun po komadu
|  | · faza A1-1 | kom | 8
1 | 4 | Elaborat izvedenog stanja i objekata. Predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća). Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po metru trase i objekata. Sve u skladu s točkom 1-02.6. OTU-a.
Obračun po m1 trase prometnice uključivo i pješačke i biciklističke staze (nogostupi) i otvoreni oborinski kanali.
|  | · faza A1-1 | m1 | 1229
1 | 5 | Dobava i postava vodootporne gradilišne metalne ploče vel. 1,8×1,2 m na bravarskoj konstrukciji, sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište, u skladu s Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište i smjernicama EU. Stavka obuhvaća sam potreban rad i materijal za postavljanje ploče na vidiljivo mjesto, na ulazu u gradilište.
|  | · faza A1-1 | kom | 1
UKUPNO
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | 1 | Iskop humusa (gornjeg slabo nosivog sloja). Rad obuhvaća površinski iskop humusa, u tlu C kategorije, prosječne debljine 20,0 cm. Obračun se vrši u m3 stvarno iskopanog humusa, a uključuje i utovar te transport na privremeno gradilišno odlagalište, s razastiranjem i planiranjem. Sve u skladu s točkom 2-01. OTU-a.
Obračun po m3 iskopanog i zbrinutog humusnog sloja.
|  | · faza A1-1 | m3 | 7622
2 | 2 | Strojni široki iskop u tlu B kategorije prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja na gradilištu (ili na mjestu ugradnje na trasi). U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na deponiju gradilišta koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a.
Obračun po m3 iskopanog, odvezenog i zbrinutog zemljanog materijala.
|  | · faza A1-1 | m3 | 2119
2 | 3 | Strojni iskop tla B kategorije za izvedbu obodnih infiltracijskih kanala oborinske odvodnje - u skladu sa projektom na dionicama na kojima je predviđena izgradnja obodnih kanala, s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto privremenog deponiranja na gradilištu. Kanale izvesti u skladu sa visinama, nagibima pokosa, dubinama i udaljenostima definiranim u poprečnim profilima. Stavka obuhvaća i iskop dna jarka u dubini od 30 cm za izradu infiltracijskog sloja. U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport viška materijala na gradilišnu deponiju koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a.
Obračun po m3 iskopanog, odvezenog i zbrinutog zemljanog materijala.
|  | · faza A1-1 | m3 | 1620
2 | 4 | Uređivanje dna infiltracijskog jarka. Izvedba sloja od kamenoga materijala veličine zrna od 16-32 mm (dimenzije kanala sabirne ceste: 30×150 cm i ostale ceste: 30×100 cm). Kameni materijal ručno isplanirati, poravnati i strojno zbiti. U stavci je dobava i doprema kamenog materijala, ugradnja u trasi, planiranje razastiranje i zbijanje do Ms=25MN/m2.
Obračun po m3 zasutog i zbijenog sloja od kamenog materijala.
|  | · faza A1-1 | m3 | 212
2 | 5 | Planiranje i uređivanje temeljnog tla. Stavka obuhvaća uređenje temeljnog tla strojnim putem, sa čišćenjem i poravnavanjem površine prije izvedbe nasipa radi njegovog kvalitetnog nalijeganja. U koliko je površina neravna, potrebno ju je poravnati drobljenim kamenim materijalom. Modul stišljivosti MS>20MN/m2. Sve u skladu s točkom 2-09. OTU-a.
Obračun po m2 isplaniranog temeljnog tla.
|  | · faza A1-1 | m2 | 35292.85
2 | 6 | Izrada nasipa od miješanih materijala iz iskopa trase, kamenoloma ili pozajmišta. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar i transport iz trase, kamenoloma ili pozajmišta koje osigurava izvođač radova, te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline nakon završenih radova. Modul stišljivosti MS>40MN/m2. Sve u skladu s točkom 2-09. OTU-a.
Obračun po m3 izvedenog nasipa.
|  | · faza A1-1 | m2 | 13607
2 | 7 | Izrada posteljice od miješanih materijala na cijeloj širini završnog sloja nasipa. Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine, trošne stijene - škriljci i lapori, flišni materijali i slično (većina materijala iskopne kategorije "C" i dio materijala iskopne kategorije "B"). Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za  2 cm. Poprečni i uzdužni nagibi moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Modul stišljivosti MS>40MN/m2. Sve u skladu s točkom 2-10. OTU-a.
Obračun po m2 izvedene posteljice po traženim uvjetima.
|  | · faza A1-1 | m2 | 34159
2 | 8 | Izrada bankina i obloga pokosa od plodnog zemljanog materijala. Ovaj rad obuhvaća zasipanje uz mali rubnjak plodnom zemljom iz iskopa do dubine 20 cm u zbijenom stanju, širine prema dimenzijama nasipa, uz ručno razastiranje i planiranje. Plodni zemljani materijal mora biti bez kamena, sve komade kamena, korjenja i sl. potrebno je odstraniti. U cijenu je uključena transport s privremene deponije na gradilištu i ugradnja zemljanog materijala, planiranje i po potrebi vlaženje minimalno prilikom ugradnje.
Obračun po m3 uređene obloge i bankine
|  | · faza A1-1 | m3 | 803
2 | 9 | Izrada zelenog pojasa između ceste i nogostupa kao i između dva kolnika na sabirnoj cesti od plodnog zemljanog materijala. Ovaj rad obuhvaća zasipanje između rubnjaka plodnom zemljom iz iskopa sloja debljine 35 cm u zbijenom stanju uz ručno razastiranje i planiranje. Plodni zemljani materijal mora biti bez kamena, sve komade kamena, korjenja i sl. potrebno je odstraniti. U cijenu je uključena nabava, transport s privremene deponije na gradilištu i ugradnja zemljanog materijala, planiranje i po potrebi vlaženje minimalno prilikom ugradnje.
Obračun po m3 uređene obloge i bankine
|  | · faza A1-1 | m3 | 1757
2 | 10 | Odvoz preostalog materijala s privremene deponije iz cjelokupnog iskopa na deponij udaljen do 15 km, sa utovarom, istovarom i plačanjem svih potrebnih naknada za deponiranje.
|  | · faza A1-1 | m3 | 7174.05
UKUPNO
3 |  | BETONSKI RADOVI
3 | 1 | Dobava i ugradba cestovnog rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. U skladu sa nacrtima poprečnih profila i situacijom potrebno je izvesti spuštene rubnjake. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba i planiranje podloge od tampona (debljine min. 15 cm širine je 50 cm, tamponska traka je u cijeni ove stavke) betonske podloge za ugradnju i oblaganje rubnjaka, nabava predgotovljenih elemenata - rubnjaka, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, ugradnja rubnjaka, rad na obradi sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka.
|  | · faza A1-1 | m1 | 3637
3 | 2 | Dobava i ugradba parkovnog rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8/20 cm iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba i planiranje podloge od tampona (debljine min. 15 cm širine je 50 cm, tamponska traka je u cijeni ove stavke) betonske podloge za ugradnju i oblaganje rubnjaka, nabava predgotovljenih elemenata - rubnjaka, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, ugradnja rubnjaka, rad na obradi sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1.
Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka.
|  | · faza A1-1 | m1 | 4294
3 | 3 | Izvedba betonskog propusta, od PVC cijevi DN 500 (3×DN 500) sa betonskom oblogom. U cijenu je uključen iskop u tlu B kategorije za polaganje cijevi, izrada betonske posteljice i oblaganje svih cijevi u beton prema detalju iz projekta. Koristiti beton klase C25/30. Betoniranje uljevne i izljevne glave prema projektu.
· faza A1-1
| 1. | Obračun po m1 cijevi PVC DN500 mm, dobava, transport i ugradnja. | m1 | 95
| 2. | Iskop rova za propust, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na privremenu gradilišnu deponiju. | m3 | 161
| 3. | Izrada podložnog sloja betonom klase C12/15, u cijeni dobava i ugradnja na prethodno isplanirano temeljno tlo. U cijeni je i čišćenje i planiranje temaljnog tla. | m3 | 9
| 4. | Izrada betona i oplate za oblogu cijevi betonom kao i za uljevnu i izljevnu glavu, klase C25/30 oplata se preračunava u m3 betona i daje u cijeni betona. | m3 | 54
| 5. | Zatrpavanje ostatka rova materijalom iz iskopa. | m3 | 80
| 6 | Uređenje dna i zidova kanala prije i poslije propusta u duljini 10.0 metara. U cijeni je izvedba oplate, dobava i ugradnja betona C25/30. Obračun po m3 betona, zidovi i pod su 20 cm debljine, oplata se preračunava u m3 betona i daje u cijeni betona. | m3 | 15
UKUPNO
4 |  | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
4 | 1 | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala najvećeg zrna 63 mm bez veziva debljine 35 cm u nogostupu i cesti u skladu sa projektom. U cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stitljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom 30 cm mora biti MS>100 MN/m2. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1.i 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4.
Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog tampona.
|  | · faza A1-1 | m3 | 10136
4 | 2 | Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), za srednje prometno opterećenje - vrste AC 22 base BIT 50/70 AG6 M2 u sloju debljine 8.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
Obračun po m2 BNS-a
|  | · faza A1-1 | m2 | 21188
UKUPNO
5 |  | ASFALTNI ZASTOR
5 | 1 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) za srednje teško prometno opterećenje - cesta - vrsta AC 11 surf PmB 45/80-65 AG1 M1 u sloju debljine 4.0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
Obračun po m2
|  | · faza A1-1 | m2 | 21188
5 | 2 | Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) za lako prometno opterećenje - nogostup - vrsta AC 8 surf BIT 50/70 AG4 M4 u sloju debljine 4.0 cm u zbijenom stanju. U cijenu je uključena nabava predhodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumenskog veziva (cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani bitumen), vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava po načelu najgušće smjese, a sve prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). Sve u skladu s točkom 6-03. OTU-a.
Obračun po m2
|  | · faza A1-1 | m2 | 5523
UKUPNO
6 |  | PROMETNA OPREMA
6 | 1 | Izvedba temelja stupova - nosača prometnih znakova i postavljanje stupova promjera 63.5 mm. Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dubine 80 cm, od betona klase C 20/25 s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij. U cijenu je uključena nabava materijala, oplata, betona temelja. Nosač prometnih znakova. Postavljanje nosača (stupova) i pričvršćivanje prometnih znakova od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). U cijenu je uključena nabava i postava stupova u svježi beton dubine min 80 cm. Slobodna visina stupa ispod znaka je 2.20 m. Obračun po komadu.
Stup visine 4.80 metara (0.8+2.2+0.9+0.9)
|  | · faza A1-1 | kom | 30
6 | 2 | Prometni znakovi izričitih naredbi, obavijesti i dopunskih ploča i ostalih znakova i opreme. Postavljanje prometnih znakova prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremni na cestama (NN 92/19). U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Količine prema situaciji i troškovniku.
· faza A1-1
|  | B02, 90×90 cm | kom | 5
|  | B47, f 90 cm | kom | 7
|  | C02, 90×90 cm | kom | 9
|  | C06, 90×90 cm | kom | 5
|  | C47, 90×90 cm | kom | 2
|  | C78, 100×25 cm | kom | 3
|  | C78-1, 100×25 cm | kom | 1
|  | C81-1, 100×25 cm | kom | 4
|  | C83, 90×90 cm | kom | 7
|  | K05, 30×100 cm | kom | 7
|  | K14, 200×25 cm | kom | 6
6 | 3 | Gradilišna ograda, panelna žičana ograda od pocinčanog čelika, visine 200 cm sa stupovima na razmaku od 2,5 metra, u cijeni je dobava i montaža. Montira se iza znaka K14 u punoj širini prometnice koja se na tom mjestu prekida (15.0 metara). Ukupna dimenzija jedne barijere je 15×2 metra i učvršćuje se u tlo za stalno. Obračun po komadu izgrađene barijere.
|  | · faza A1-1 | kom | 6
6 | 4 | Uzdužne oznake. Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremni na cestama (NN 29/19). U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m1 izrađenih oznaka.
Puna crta, jednostruka razdjelna ili rubna crta, debljine 15 cm.
|  | · faza A1-1 | m1 | 4200
Isprekidana razdjelna crta, duljina puno 3 prazno 3 m, debljine 15 cm.
|  | · faza A1-1 | m1 | 2060
Isprekidana razdjelna crta, duljina puno 1 prazno 1 m, debljine 15 cm.
|  | · faza A1-1 | m1 | 900
Isprekidana rubna crta, duljina puno 1 prazno 1 m, debljine 50 cm, uz autobusno ugibalište, žute boje.
|  | · faza A1-1 | m1 | 90
Puna crta, jednostruka razdjelna, žute boje za biciklističku stazu, debljine 15 cm, sa ucrtanom oznakom i smjero bicikla na svakih 100 metara.
|  | · faza A1-1 | m1 | 2190
6 | 5 | Poprečne oznake na kolniku. Izrada poprečnih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremni na cestama (NN 29/19). U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m1 izrađenih oznaka.
Crta za zaustavljanje, puna, debljine 0.50 m.
|  | · faza A1-1 | m1 | 42.3
Crta za zaustavljanje, isprekidana, debljine 0.50 m.
|  | · faza A1-1 | m1 | 56.1
6 | 6 | Ostale oznake na kolniku. Izrada ostalih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremni na cestama (NN 92/19). U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po komadu izrađenih oznaka. VAŽNA NAPOMENA: SMJEROVE KOJI VODE U PROMETNICE KOJE SE NE IZVODE U OVOJ FAZI NE CRTATI!
Strelice (HRN U.S4.229 ili jednakovrijedno), jedan smjer, duljine 5 m
|  | · faza A1-1 | kom | 55
Strelice (HRN U.S4.229 ili jednakovrijedno), dva smjera, duljine 5 m
|  | · faza A1-1 | kom | 30
6 | 7 | Pješački i biciklistički prijelaz prema projektu i u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremni na cestama (NN 92/19). U cijenu je uključeno čiščenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), predhodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m2 ukupne bruto površine oznake.
Obračun po m2
|  | · faza A1-1 | m2 | 980
6 | 8 | Autobusno ugibalište. U skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremni na cestama (NN 92/19). U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.
Obračun po komadu
|  | · faza A1-1 | kom | 2
6 | 9 | Polja (plohe) za usmjeravanje prometa, ispunjena šrafurom. u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremni na cestama (NN 92/19). U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračunava se ukupna bruto površina oznake.
Obračun po m2
|  | · faza A1-1 | m2 | 80
UKUPNO:
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI
7 | 1 | Dobava i postava vodootpornog trajnog paona na bravarskoj konstrukciji, sa svim potrebnim informacijama o EU financiranju, u skladu sa smjernicama EU. Stavka obuhvaća sam potreban rad i materijal za postavljanje ploče na vidiljivo mjesto, na ulazu u Poduzetničku zonu Crno.
|  | · faza A1-1 | kom | 1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
A |  | PROMETNICA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
3 |  | BETONSKI RADOVI
4 |  | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
5 |  | ASFALTNI ZASTOR
6 |  | PROMETNA OPREMA
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI
SVEUKUPNO
(pdv 25%):
SVEUKUPNO (sa pdv-om):

## B_VODOOPSKRBA
B |  | VODOOPSKRBA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | 1 | Iskolčenje trase cjevovoda i objekata.
Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u toku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Pored osi trase izvođač je dužan osigurati i poligonske točke i repere na isti ili sličan način kao i os trase.
Za vrijeme osiguranja točaka izvođač mora voditi zapisnik i skicu osiguranja, a nakon toga treba izraditi plan iskolčenja s osiguranjima svih točaka.
Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi s radovima prije nego dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta.
|  | Obračun po m1 iskolčene trase. · faza A1-1 | m1 | 1522
UKUPNO
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | 1 | Iskop rova za vodovodne cijevi u tlu B kategorije, s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu rova, na udaljenost najmanje 1,00 m od ruba rova da bi se omogućilo nesmetano raznošenje cijevi duž rova i spuštanje u rov. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina rova je određena 80 cm do profila 200 mm, osim za profil 300 mm na kojem je predviđen rov širine 90 cm. Iskop se izvodi od gotovog planuma donjeg stroja.
U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u rovu (u bilo kojoj fazi radova, odnosno radi vremenskih nepogoda), te eventualno crpljenje podzemne ili nadošle vode te moguće razupiranje rova. Uz pristanak nadzornog inženjera dozvoljava se proširenje rova do 10 cm na dionicama gdje su veće dubine iskopa. Rad na iskopu vrši se u lamelama dubine 0 - 2.0 i preko 2.0 m.
Stavka uključuje i eventualno potrebno razupiranje rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa uz suglasnost nadzornog inženjera.
Obračun količina vrši se po stvarno izvedenom iskopu, ali do dimenzija predviđenih u projektu, a uključuje i utovar te transport na privremeno gradilišno odlagalište. Strane rova moraju biti ravne, a rubovi oštri.
Obračun po m³ iskopanog materijala. · faza A1-1
|  | V1 | m3 | 1139
|  | V3 | m3 | 341
|  | V5 | m3 | 126
|  | V7 | m3 | 55
|  | V9 | m3 | 88
|  | V10 | m3 | 93
|  | V11 | m3 | 55
2 | 2 | Proširenje i produbljenje građevinske jame u tlu B kategorije za vodovodna okna s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu jame na udaljenost najmanje 1,0 m od ruba jame.
Dimenzije pojedinih jama prema detaljima. Ostalo kao u stavci 2.1.
|  | Obračun po m3. · faza A1-1 | m3 | 67
2 | 3 | Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranoj širini i uzdužnom padu dna rova.
Dno rova mora biti isplanirano na odgovarajuću točnost +/- 2 cm koja osigurava pravilno nalijeganje cijevi i mora biti tvrdo. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna jarka s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min. 1,0 m od ruba rova.
Obračun po m2 isplanirane površine. · faza A1-1
|  | V1 | m2 | 735
|  | V3 | m2 | 269
|  | V5 | m2 | 88
|  | V7 | m2 | 38
|  | V9 | m2 | 62
|  | V10 | m2 | 64
|  | V11 | m2 | 44
2 | 4 | Planiranje dna građevnih jama za vodovodna okna prema projektiranim dimenzijama. Dno jame mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm.
|  | Obračun po m2 isplanirane površine. · faza A1-1 | m2 | 32
2 | 5 | Nabava, doprema, raznošenje, ubacivanje, grubo i fino planiranje te nabijanje uz vlaženje posteljice od pijeska 0-8 mm, debljine 10 cm prema poprečnom presjeku. Posteljicu nabijati ručnim nabijačima. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati po čitavoj dužini, a na mjestu spojeva treba ostaviti produbljenje za izradu spojeva.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska. · faza A1-1
|  | V1 | m3 | 74
|  | V3 | m3 | 27
|  | V5 | m3 | 9
|  | V7 | m3 | 4
|  | V9 | m3 | 7
|  | V10 | m3 | 6
|  | V11 | m3 | 4
2 | 6 | Zatrpavanje rova oko i iznad cijevi (pijesak ili sitni šljunak) 0-8 mm. Zatrpavanje biranim materijalom iz iskopa nije dozvoljeno. Zatrpavanje vršiti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, na način da spojevi cijevi ostanu slobodni sve dok se ne izvrši tlačna proba, a zatim i njih zatrpati na isti način. Pri tom će na sredini cijevi visina nasutog materijala iznad tjemena cijevi biti znatno viša od 30 cm, tako da se, nakon uspješno provedene tlačne probe, razastiranjem tog materijala može postići jednolika debljina nadsloja od 30 cm iznad tjemena cijevi duž cijelog cjevovoda i po čitavoj širini rova.
U stavku uključena nabava, doprema, razvažanje duž trase, ubacivanje, razastiranje te nabijanje ručnim nabijačima. Obračun po m3 zatrpanog rova. · faza A1-1
|  | V1 | m3 | 547
|  | V3 | m3 | 105
|  | V5 | m3 | 37
|  | V7 | m3 | 16
|  | V9 | m3 | 24
|  | V10 | m3 | 27
|  | V11 | m3 | 17
2 | 8 | Dovoz materijala s privremene deponije i zatrpavanje ostatka rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa, frakcija do 12 cm. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm do nivoa posteljice prometnice, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2.
Obračun po m3 iskopanog sraslog materijala. · faza A1-1
|  | V1 | m3 | 253
|  | V3 | m3 | 107
|  | V5 | m3 | 46
|  | V7 | m3 | 19
|  | V9 | m3 | 34
|  | V10 | m3 | 34
|  | V11 | m3 | 16
2 | 9 | Dovoz materijala s privremene deponije i zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe vodovodnih okana rastresitim materijalom, frakcija do 12 cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30 cm do nivoa posteljice prometnice, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m².
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. · faza A1-1 | m3 | 29
2 | 10 | Odvoz preostalog materijala s privremene deponije na deponiju udaljenu do 15 km, iz cjelokupnog iskopa glavnih cjevovoda, priključaka za buduće prometnice i vodovodnih okana unutar kazeta korisničkih površina, sa utovarom, istovarom i plačanjem svih naknada za deponiranje. · faza A1-1
|  | V1 | m3 | 786
|  | V3 | m3 | 234
|  | V5 | m3 | 80
|  | V7 | m3 | 35
|  | V9 | m3 | 54
|  | V10 | m3 | 49
|  | V11 | m3 | 38
|  | vodovodna okna | m3 | 48
UKUPNO
3 |  | BETONSKI I AB RADOVI
3 | 1 | Betoniranje blokova osiguranja horizontalnih krivina, T-komada i krajeva cjevovoda izvan okna položaja, dimenzija i oblika datih u nacrtima za pojedine tipove. Betoniranje vršiti betonom C16/20. Svi blokovi se betoniraju prije tlačne probe. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 izvedenog betonskog oslonca. · faza A1-1 | m3 | 0.9
3 | 2 | Betoniranje AB bloka ispod kape ugradbene garniture ventila betonom C16/20 vanjskih dimenzija 40×40 cm visine 15 cm sa otvorom f 19 cm. Blok armirati sa 4 f 12, vilice f 6/10. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po komadu izvedenog bloka. · faza A1-1 | kom | 6
3 | 3 | Betoniranje prstena ispod nadzemnog hidranta betonom C16/20 vanjskih dimenzija 50×50 cm, visine 40 cm. U jediničnu cijenu uračunata oplata.
|  | Obračun po komadu hidranta. · faza A1-1 | kom | 6
3 | 4 | Izrada podložnih betonskih blokova od betona C16/20 veličine 30 × 30 × 30 cm ispod N fazona. U jediničnu cijenu uračunata i potrebita oplata.
|  | Obračun po komadu izvedenog bloka. · faza A1-1 | kom | 6
3 | 5 | Betoniranje bloka ispod armature u zasunskom oknu. Blok izraditi od betona C16/20, prosječne dimenzije bloka 30×30×100 cm. Blokovi se betoniraju prilikom ugradnje armature. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
Obračun po m³ betona i m² oplate. · faza A1-1
|  | beton | m3 | 0.45
|  | oplata | m2 | 6
3 | 6 | Betoniranje dna jame betonom C12/15 za sloj izravnanja – podložni beton debljine 10 cm uključivo nabava i transport komponenti, spravljanje i ugrađivanje betona.
|  | Obračun po m³ ugrađenog betona. · faza A1-1 | m2 | 26.3
3 | 7 | Betoniranje donje ploče zasunskog okna vodonepropusnim (VDP2) betonom C30/37. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
Obračun po m³ betona i m² oplate. · faza A1-1
|  | beton | m3 | 5.3
|  | oplata | m2 | 9.1
3 | 8 | Betoniranje zidova i pokrovne ploče zasunskog okna vodonepropusnim (VDP2) betonom C30/37. Okno se betonira nakon kompletne montaže cijevi, fazonskih komada i armatura. U vanjskim zidovima se moraju ostaviti otvori za priključke vodovodnih cijevi te je u njih potrebno ugraditi brtvene prstene PDE – pocinčane brtvene prstene za promjer cijevi DN 300, 150 i 100 (ulaz i izlaz). U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
Obračun po m³ betona i m² oplate. · faza A1-1
|  | beton | m3 | 20.3
|  | oplata | m2 | 182
|  | PDE – pocinčani brtveni prsten za DN 300 | kom | 6
|  | PDE – pocinčani brtveni prsten za DN 150 | kom | 5
|  | PDE – pocinčani brtveni prsten za DN 100 | kom | 5
3 | 9 | Izrada zaštite križanja projektiranog vodovoda i projektirane fekalne i oborinske odvodnje. Na mjestu gdje dolazi do međusobnog križanja projektiranih instalacija mora se izvršiti zaštita slojem betona C16/20, u širini rova, duljine min. 3,0 m, iznad i ispod cjevovoda. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona. · faza A1-1 | m3 | 15
3 | 10 | Nabava, doprema, ispravljanje, čišćenje, savijanje i montaža armature. Vezanje paljenom žicom f 2 mm. Količine na temelju plana savijanja i iskaza armature.
Obračun po kg ugrađene armature. · faza A1-1
|  | B500B | kg | 2287
UKUPNO
4 |  | ZIDARSKI RADOVI
4 | 1 | Dobava materijala i izvedba bunarića za hidrante iz opeke debljine 12 cm u cementnom mortu 1:2 kompletno. U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba materijala, te sav drugi rad potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po komadu prema specifikaciji. · faza A1-1 | kom | 6
4 | 2 | Dobava materijala i izrada cementne glazure 1:2 na dnu okna radi dobivanja pada. Zagladiti do crnog sjaja.
|  | Obračun po m². · faza A1-1 | m2 | 17.6
4 | 3 | Nabava, doprema, raznošenje i ugrađivanje tipskih lijevano - željeznih poklopaca sa ručkama prema HRN EN-124:2005 ili jednakovrijednom normom. Poklopac nazivnog otvora 600×600 mm sa bravom, za opterećenje 400 kN. · faza A1-1
|  | poklopac 400 kN na kolniku | kom | 5
4 | 4 | Nabava, doprema, raznošenje i ugradnja penjalica od pocinčanog željeza prema HRN EN 13101:2007 ili jednakovrijedno, Ø 25 mm (35×30×30cm) u vodovodno okno. Prva penjalica u oknu se postavlja na 50 cm ispod kote poklopca, najniža penjalica ne smije biti više od 50 cm iznad poda. Razmak između penjalica je 30 cm.
|  | Obračun po komadu ugrađene penjalice. · faza A1-1 | kom | 25
UKUPNO
5 |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Napomena: Zbog visoke razine podzemnih voda u doba vrlo kišnih razdoblja okna je potrebno je izolirati.
5 | 1 | Dobava i ugradba hidroizolacijskog morta (zaštita betonskih površina, u skladu sa HRN EN 1504-9 ili jednakovrijedno) za oblaganje unutrašnjosti okna (poda i zidova). Cement modificiran s polimerima, specijalnim agregatima, mikrosilikom i vlaknima (prema HRN EN 1504-2 ili jednakovrijedno) nanosi se u jednom sloju maksimalne debljine 2 mm.
|  | Obračun se vrši po m2 obrađene površine. · faza A1-1 | m2 | 135
5 | 2 | Dobava i ugradba brtvenih traka na spoju zidova i temeljne ploče. Prije betoniranja zidova potrebno je postaviti samobubrivu traku karakteristika: -Specifična težina (na 25°C): 1,57 g/m3 -Maksimalni tlak: 70 m (7 bar) -Ubrzano starenje: Zadržano 99% krute tvari -Propusnost vode: nula pri 1,5 atmosfere -Temperaturni raspon aplikacije: -15°C do +52°C -Temperaturni raspon upotrebe: -40°C do +100°C Obračun po m1 ugrađene trake, uključen sav rad i potreban materijal za postavljanje. · faza A1-1 | m1 | 93
UKUPNO
6 |  | MONTAŽERSKI RADOVI
Specifikacija cijevi, fazonskih komada i armatura prema iskazu vodovodnog materijala i shemi čvorova. Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN, DIN, ISO. Svi fazonski komadi i armatura moraju imati tvorničku zaštitu epoksidnim premazom izvana i iznutra.
Fazonski komadi previđeni su od lijevanog željeza (nodularni lijev i sivi lijev), a zasuni od lijevanog željeza (nodularni lijev).
6 | 1 | Nabava, doprema i montaža lijevano željeznih DUCTILE (nodularni lijev GGG 40) vodovodnih cijevi klase 40 (prema DIN EN 545 ili jednakovrijedno), s unutarnjom izolacijom od cementnog morta (prema DIN EN 545 ili jednakovrijedno, odnosno DIN 2880 ili jednakovrijedno) i vanjskom zaštitom cinčano-aluminijskom prevlakom (Zn-Al) i plavim epoksidnim pokrivnim slojem (cink-aluminij 400 g/m2, epoks. pokrivni sloj prema DIN EN 545 ili jednakovrijedno).
Cijevi su na spoj TYTON.
Doprema i montaža uključuje dovoz cijevi do deponije na gradilištu, istovar, raznašanje do mjesta ugradnje, te spuštanje i montažu.
U stavku je uračunat sav brtveni i pomoćni materijal te sav strojni i ručni rad, rezanje cijevi, obrada i premazivanje odrezanih rubova antikorozivnim sredstvom neškodljivim za vodu, a vrši se prema uputama proizvođača.
Obračun po m1 ugrađene cijevi. · faza A1-1
|  | DN 300 mm naglavak TYTON | m1 | 817
|  | DN 150 mm naglavak TYTON | m1 | 237
|  | DN 100 mm naglavak TYTON | m1 | 468
6 | 2 | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada od ljevanog željeza (nodularni lijev) za spoj na prirubnicu (prema ISO 2531 ili jednakovrijedno) i naglavak. U stavku je uračunat sav spojni materijal (brtve, vijci, matice) za radni pritisak od 10 bara. Fazonski komadi su iz nodularnog lijeva GGG 40.
Obračun po komadu. · faza A1-1
|  | F DN 100 mm | kom | 4
|  | F DN 150 mm | kom | 4
|  | F DN 300 mm | kom | 3
|  | FF DN 80 mm / L=300 mm | kom | 6
|  | FF DN 100 mm / L=600 mm | kom | 1
|  | FF DN 100 mm / L=700 mm | kom | 1
|  | FF DN 100 mm / L=800 mm | kom | 1
|  | FF DN 100 mm / L=1000 mm | kom | 2
|  | FF DN 150 mm / L=600 mm | kom | 1
|  | FF DN 150 mm / L=700 mm | kom | 2
|  | FF DN 150 mm / L=800 mm | kom | 1
|  | FF DN 150 mm / L=1000 mm | kom | 1
|  | FF DN 300 mm / L=600 mm | kom | 1
|  | FF DN 300 mm / L=700 mm | kom | 2
|  | FF DN 300 mm / L=1000 mm | kom | 3
|  | EU DN 100 mm | kom | 1
|  | EU DN 150 mm | kom | 1
|  | EU DN 300 mm | kom | 3
|  | FFR DN 300 / 100 mm | kom | 1
|  | FFR DN 300 / 150 mm | kom | 2
|  | T DN 100 / 100 mm | kom | 1
|  | T DN 150 / 100 mm | kom | 1
|  | T DN 300 / 150 mm | kom | 1
|  | T DN 300 / 300 mm | kom | 1
|  | TT DN 300 mm | kom | 1
|  | MMA DN 100 / 80 mm | kom | 1
|  | MMA DN 300 / 80 mm | kom | 5
|  | N DN 80 mm | kom | 6
6 | 3 | Nabava, doprema i montaža montažno - demontažnih komada, tip harmonika, proizv. montažno - demontažni kompenzator. Dijelovi montažno-demontažnog komada moraju biti napravljeni od slijedećih materijala: harmonika - HRN C.B9.020 Č 4572 (EN-Norm 10088) ili jednakovrijedno, prirubnica - HRN C.B9.020 Č 0361 (EN-Norm 10025) ili jednakovrijedno i pertla - HRN C.B9.020 Č 4572 (EN-Norm 10088) ili jednakovrijedno. Vijci i matice moraju biti galvanski pocinčani.
Obračun po komadu po specifikaciji. · faza A1-1
|  | DN 100 mm, L=115 (90-140) mm | kom | 3
|  | DN 150 mm, L=130 (175-225) mm | kom | 4
|  | DN 300 mm, L=145 (120-170) mm | kom | 5
6 | 4 | Nabava, doprema i montaža zasuna od ljevanog željeza, kratkih s ravnim prolazom i mekim nalijeganjem za radni tlak 10 bara, s potrebnim materijalom za spajanje (brtve i vijci) te teleskopskom ugradbenom garniturom i okruglom ljevanoželjeznom uličnom kapom prema DIN 4056 ili jednakovrijedno.
Obračun po komadu po specifikaciji. · faza A1-1
|  | EVX zasun DN 80 mm sa UG (rd=1m) i kapom | kom | 6
6 | 5 | Nabava, doprema i montaža zasuna od ljevanog željeza, kratkih s ravnim prolazom i mekim nalijeganjem za radni tlak 10 bara, s potrebnim materijalom za spajanje (brtve i vijci) i kolom.
Obračun po komadu po specifikaciji. · faza A1-1
|  | EVX zasun DN 100 mm s kolom | kom | 5
|  | EVX zasun DN 150 mm s kolom | kom | 4
|  | EVX zasun DN 300 mm s kolom | kom | 5
6 | 6 | Nabava, doprema i montaža nadzemnih hidranata DN 80 od ljevanog željeza, sa lomljivim stupom, prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedno, sa ugrađenim dvjema gornjim C-spojkama (DN 50) prema DIN-u 14317 ili jednakovrijedno i jedna donja B-spojka (DN 65) prema DIN 14318 ili jednakovrijedno; kompletno s vijcima i brtvama za radni tlak od 10 bara.
Obračun po komadu prema specifikaciji. · faza A1-1
|  | NH DN 80 mm | kom | 6
6 | 7 | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost pomoću vode na odgovarajući tlak (tlačna proba). U stavku uključena montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, punjenje cjevovoda, tlačenje pumpom, ispuštanje vode i propisani ispravak eventualne neispravnosti.
Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno osiguranje i ukrućenje na svim krivinama i krajevima cjevovoda te djelomično zatrpavanje cijevi sitnozrnastim materijalom, da bi se postigla sigurnost, da uspostavljeni pritisak ne bi pomaknuo ili digao cijevi, te oštetio spojeve i cijevi kao i doveo u opasnost radnike - montere.
Prilikom ispitivanja zabranjuje se svaki rad u rovu. Punjenje cijevi vodom izvesti polagano da zrak iz cijevi može slobodno izaći.
Obračun po m1 cjevovoda. · faza A1-1
|  | DN 300 mm | m1 | 817
|  | DN 150 mm | m1 | 237
|  | DN 100 mm | m1 | 468
6 | 8 | Provjera ispravnosti izvedenih hidranata na predmetnoj vodoopskrbnoj mreži i pribavljanje certifikata o ispravnosti hidranata. Provjera ispravnosti vrši se u skladu s Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12). Ispitivanje obavlja pravna osoba ovlaštena za obavljanje ove vrste ispitivanja.
DN 300 mm, 8 kom hidranata
DN 200 mm, 6 kom hidranata
DN 150 mm, 17 kom hidranata
DN 100 mm, 33 kom hidranata
|  | Obračun po kompletu izvršenih radova. · faza A1-1 | komplet | 1
6 | 9 | Čišćenje i ispiranje montiranog cjevovoda nakon kompletno zatrpanog rova i uspješno izvedene tlačne probe. Ispiranje cjevovoda vrši se prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. U cijenu su uračunata dobava vode, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Ispitivanje vršiti sve dok na ispustu ne počne izlaziti potpuno čista i bistra voda. Obračun po m1 cjevovoda.
· faza A1-1
|  | DN 300 mm | m1 | 817
|  | DN 150 mm | m1 | 237
|  | DN 100 mm | m1 | 468
6 | 10 | Dezinfekcija montiranog cjevovoda prije stavljanja istog u pogon. Nakon provedenog tlačnog ispitivanja te ispiranja cijevi pristupa se dezinfekciji cjevovoda prema priloženim tehničkim uvjetima ili posebnim uputstvima sanitarne inspekcije. Dezinfekciju provodi ovlaštena tvrtka za takve poslove.
Nakon dezinfekcije otopinu ispustiti i cijevi isprati sa normalno kloriranom vodom za piće, u kojoj koncentraciju klora određuje sanitarni inspektor. Dezinfekcija se smatra uspješno provedena kada analizirani uzorak dade zadovoljavajuće rezultate.
U cijenu uključen sav rad, utrošak vode, dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzoraka na analizu te dobivanje atesta o sanitarnoj ispravnosti cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove.
Obračun po m1 cjevovoda. · faza A1-1
|  | DN 300 mm | m1 | 817
|  | DN 150 mm | m1 | 237
|  | DN 100 mm | m1 | 468
6 | 11 | Nabava, doprema i postavljanje trake za trajno označavanje cjevovoda (plava signalna vrpca s oznakom VODOVOD na 30 cm iznad tjemena cjevovoda, položene po osi cjevovoda). Traka u sebi ima metalni vodič koji mora biti propisno vezan za vodovodni element koji izlazi na površinu (hidrant ili sl.).
Obračun po m1 postavljene trake. · faza A1-1
|  | DN 300 mm | m1 | 817
|  | DN 150 mm | m1 | 237
|  | DN 100 mm | m1 | 468
UKUPNO
8 |  | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Ovi radovi se ne izvode jedino kod okana za koja je evidentno da su u raspucalom vapnencu.
8 | 1 | Dobava materijala i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije jednim hladnim premazom i tri sloja varene ljepenke (kao BITUFIX tip V - 4) oko vanjskih površina zasunskih okana. Trake folije međusobno nastaviti varenjem. Podlogu pripremiti prema preporukama proizvođača.
|  | Obračun se vrši po m2 obložene površine. | m2 | 190
8 | 2 | Premazivanje unutarnjih zidova okana sa tri premaza hidroelastikom prema uputstvima proizvođača. Podlogu pripremiti prema preporukama proizvođača.
|  | Obračun po m2 unutarnje površine zidova. | m2 | 100
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI
7 | 1 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja vodovodne mreže, terena i obližnjih instalacija u apsolutnim (x,y,z) koordinatama. Elaborat se radi posebno u formi koja se zahtijeva prema propisima o izmjeri i kao takav mora biti ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, a posebno u formi odgovarajućoj za korištenje od strane Vodovoda d.o.o. Zadar za uklapanje u geografski informacijski sustav (GIS).
Geodetsko snimanje mora pratiti sve faze izvođenja vodovodne mreže. Dakle, osim snimanja samih cjevovoda u sklopu kojih treba prikazati i sve podzemne zaštite cijevi kao što su zacjevljenja ili obloge, moraju se za uklapanje u GIS snimiti sve ostale vodovodne građevine na mreži i svi površinski vodovodni elementi u stvarnom položaju i veličini, a to su sve vrste vodovodnih okana (okna za ogranke, muljne ispuste, zračne ventile ili sekcijske zasune), vodovodne kape iznad zasuna za ogranke (obično okrugle) ili sami zasuni s odgovarajućom standardnom shematskom oznakom i kape podzemnih hidranata ako ih ima.
Način prikaza svih vodovodnih elemenata mora biti u skladu sa standardom prikaza unošenja u GIS koji izvoditelj snimanja mora na vrijeme zatražiti od Vodovoda d.o.o. Zadar.
Elaborat može dobiti ovjeru samo ako je snimanje cjevovoda u cijelosti provedeno isključivo po dostupnom - vidljivom cjevovodu i samo ako sadržava izjavu odgovorne osobe kojom se to potvrđuje. Dakle snimanje cjevovoda se obavlja isključivo prije zatrpavanja, a najbolje neposredno i sukcesivno nakon uspješno provedenih tlačnih proba po dionicama kad moraju biti vidljivi svi naglavci i lukovi. Elaborat se naručitelju predaje u dovoljnom broju primjeraka (u kartiranom i digitalnom obliku), od čega se za Vodovod d.o.o. Zadar moraju osigurati po dva kartirana i po jedan digitalni za unošenje u katastar, odnosno unošenje u GIS.
|  | Obračun po m1 cjevovoda. · faza A1-1 | m1 | 1522
UKUPNO
REKAPITULACIJA
B |  | VODOOPSKRBA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
3 |  | BETONSKI i AB RADOVI
4 |  | ZIDARSKI RADOVI
5 |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
6 |  | MONTAŽERSKI RADOVI
7 |  | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO:
(pdv 25%):
SVEUKUPNO (sa pdv-om):

## C_ODVODNJA
C |  | ODVODNJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
1 | 1 | Iskolčenje trasa glavnih kolektora fekalne i oborinske odvodnje s priključcima za buduće prometnice, parcele i slivnike te osiguranje osi i točaka trase cjevovoda. Prije početka radova treba postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Iskolčenje trase treba izvršiti na osnovu podataka iz projekata.
U jediničnu cijenu uračunati i geodetsko praćenje točnosti izgradnje građevine.
Obračun po m' trase glavnih gravitacijskih cjevovoda (uključivo s priključcima). · faza A1-1
a) fekalni kolektori
|  | FK2 | m' | 826
|  | FK4 | m' | 123
|  | FK5 | m' | 73
|  | FK6 | m' | 91
|  | FK15 | m' | 84
|  | FK16 | m' | 84
|  | b) fekalni priključci parcelama | m' | 393
c) oborinski kolektori
|  | OK1 | m' | 746
|  | OK1.1 | m' | 67
|  | OK1.2 | m' | 73
|  | OK2.1 | m' | 82
|  | OK2.3 | m' | 82
|  | OK2.5 | m' | 88
|  | OK8 | m' | 90
|  | d) oborinski priključci parcelama | m' | 371
|  | e) oborinski priključci slivnika | m' | 1268
UKUPNO
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
2 | 1 | Strojni iskop rovova u terenu B kategorije, za kanalizacijske kolektore, fekalne i oborinske odvodnje. Rovovi su oblika i dimenzija prema poprečnim presjecima, dubina rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Dubine dna prema uzdužnom profilu. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna.
Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,00 m tako da se osigura nesmetan rad u rovu.
U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova!
Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato razupiranje i podupiranje rova.
Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina. Proširenje jarka na mjestima gdje dolaze okna izvesti prema uvjetima ugradnje. Iskop prema normalnim profilima i kategoriji, prekop se neće priznati. U cijenu uključen i utovar te transport na privremeno gradilišno odlagalište.
Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom prema projektiranom profilu.
a) fekalni kolektori
|  | FK2 | m³ | 1913
|  | FK4, FK5, FK6, FK15, FK16 | m³ | 876
b) oborinski kolektori
|  | OK1 | m³ | 6448
|  | OK1.1, OK 1.2 | m³ | 571
|  | OK2.1, OK2.3, OK2.5 | m³ | 854
|  | OK8 | m³ | 208
2 | 2 | Strojni iskop rovova u terenu B kategorije, fekalne i oborinske odvodnje priključaka parcelama. Rovovi su oblika i dimenzija prema poprečnim presjecima, dubina rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Prosjećna dubina dna 128 cm za fekalne priključke i 133 cm za oborinske priključke, mjereno od nivoa posteljice kolnika, a širina 90 cm. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Priključci se izvode do zelenog pojasa uz rub parcela.
Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,00 m tako da se osigura nesmetan rad u rovu.
U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova!
Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato razupiranje i podupiranje rova.
Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm. Proširenje jarka na mjestima gdje dolaze okna izvesti prema uvjetima ugradnje. Iskop prema normalnim profilima i kategorji, prekop se neće priznati. U cijenu uključen i utovar te transport na privremeno gradilišno odlagalište.
Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom.
|  | a) fekalni priključci parcelama | m³ | 453
|  | b) oborinski priključci parcelama | m³ | 445
2 | 3 | Strojni iskop rovova u terenu B kategorije za priključke slivnika. Rovovi su oblika i dimenzija prema poprečnim presjecima, dubina rova u poprečnom presjeku nije konstantna. Prosjećna dubina dna 80 cm, mjereno od nivoa posteljice kolnika, širine 80 cm. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna.
Iskopani materijal odlaže se na jednu stranu rova najmanje 1,00 m tako da se osigura nesmetan rad u rovu.
U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova!
Stavkom (jediničnom cijenom) je obračunato razupiranje i podupiranje rova.
Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina. Proširenje jarka na mjestima gdje dolaze okna izvesti prema uvjetima ugradnje. Iskop prema normalnim profilima i kategoriji, prekop se neće priznati. U cijenu uključen i utovar te transport na privremeno gradilišno odlagalište.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom. | m³ | 1217
2 | 4 | Strojni iskop jama u tlu B kategorije za vodolovna grla. Jame su dubine 1,00 m mjereno od nivoa posteljice kolnika, tlocrtne površine 1,00×1,00 m. Iskopani materijal treba odbaciti 1,00 m od građevne jame. Dno jame mora se fino isplanirati na točnost ± 2 cm. U cijenu uključen i utovar te transport na privremeno gradilišno odlagalište.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom. | m³ | 77
2 | 5 | Strojni iskop rova za linijsku rešetku u tlu B kategorije.
Rov je pravokutnog oblika, dimenzija 60×55 cm. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. Iskopani materijal izbaciti na jednu stranu tako da od odbačenog materijala do rova bude čista bankina širine 100 cm radi osiguranja rada u rovu, te rada na postavljanju rešetki.
Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm. Proširenje jarka na mjestima gdje dolaze okna izvesti prema objektu. Priznaje se iskop po normalnim profilima, prekop se neće priznati. U cijenu uključen i utovar te transport na privremeno gradilišno odlagalište.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala sa planiranim dnom. | m³ | 4
2 | 6 | Izrada posteljice, za kanalizacijske kolektore fekalne i oborinske odvodnje na dnu rova od sitnog materijala - pijeska ili finijeg zamjenskog materijala prema detalju, debljine najmanje 10 cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem.
Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj duljini naliježe na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje.
Obračun po m3.
a) fekalni kolektori - posteljica 0-8 mm
|  | FK2 | m³ | 76
|  | FK4, FK5, FK6, FK15, FK16 | m³ | 37
b) oborinski kolektori - posteljica 0-32mm
|  | OK1 | m³ | 163
|  | OK1.1, OK 1.2 | m³ | 18
|  | OK2.1, OK2.3, OK2.5 | m³ | 28
|  | OK8 | m³ | 8
2 | 7 | Izrada posteljice, za kanalizacijske kolektore fekalne i oborinske odvodnje priključaka parcelama na dnu rova od sitnog materijala - pijeska ili finijeg zamjenskog materijala, debljine najmanje 10 cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem.
Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj duljini naliježe na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje.
Obračun po m3.
|  | a) fekalni priključci parcelama, posteljica 0-8 mm | m³ | 33
|  | b) oborinski priključci parcelama, posteljica 0-32 mm | m³ | 30
2 | 8 | Izrada posteljice, za kanalizacijske kolektore oborinske odvodnje priključaka slivnika na dnu rova i oko cijevi do visine betonske obloge cijevi od sitnog materijala - pijeska ili finijeg zamjenskog materijala 0-8mm, debljine najmanje 10 cm s ručnim nabijanjem i po potrebi vlaženjem.
Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj duljini naliježe na istu. Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje najstrože se zabranjuje.
|  | Obračun po m3. | m³ | 102
2 | 9 | Zatrpavanje rova do 30 cm iznad tjemena cijevi kanalizacijskih kolektora fekalne i oborinske odvodnje sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta za glavni kolektor. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
Obračun po m3.
a) fekalni kolektori - frakcija 0-8mm
|  | FK2 | m³ | 675
|  | FK4, FK5, FK6, FK15, FK16 | m³ | 313
b) oborinski kolektori - frakcija 0-32mm
|  | OK1 | m³ | 3644
|  | OK1.1, OK 1.2 | m³ | 238
|  | OK2.1, OK2.3, OK2.5 | m³ | 302
|  | OK8 | m³ | 70
2 | 10 | Zatrpavanje rova do 30 cm iznad tjemena cijevi za kanalizacijske kolektore fekalne i oborinske odvodnje priključaka parcelama sitnim materijalom - pijesak ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta za glavni kolektor. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima.
Obračun po m3.
|  | a) fekalni priključci parcelama - frakcija 0-8mm | m³ | 195
|  | b) oborinski priključci parcelama - frakcija 0-32mm | m³ | 167
2 | 11 | Dovoz materijala s privremene deponije i zatrpavanje ostatka rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa za kanalizacijske kolektore fekalne i oborinske odvodnje. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade koloničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2.
Obračun po m3.
a) fekalni kolektori
|  | FK2 | m³ | 1162
|  | FK4, FK5, FK6, FK15, FK16 | m³ | 526
b) oborinski kolektori
|  | OK1 | m³ | 2641
|  | OK1.1, OK 1.2 | m³ | 315
|  | OK2.1, OK2.3, OK2.5 | m³ | 524
|  | OK8 | m³ | 136
2 | 12 | Dovoz materijala s privremene deponije i zatrpavanje ostatka rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa za kanalizacijske kolektore fekalne i oborinske odvodnje priključaka parcelama. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade koloničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2.
Obračun po m3.
|  | a) fekalni priključci parcelama | m³ | 223
|  | b) oborinski priključci parcelama | m³ | 204
2 | 13 | Dovoz materijala s privremene deponije i zatrpavanje ostatka rova probranim sitnijim materijalom iz iskopa za kanalizacijske kolektore oborinske odvodnje priključaka slivnika. Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade koloničke konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms > 40 MN/m2.
|  | Obračun po m3. | m³ | 335
2 | 14 | Odvoz preostalog materijala s privremene deponije iz cjelokupnog iskopa na deponiju udaljenu do 15 km, sa utovarom, istovarom i plačanjem svih naknada za deponiranje. Koeficijent rastresitosti je 1,25.
|  | a) fekalni kolektori | m³ | 1377
|  | b) oborinski kolektori | m³ | 5582
|  | c) fekalni priključci parcelama | m³ | 287
|  | d) oborinski priključci parcelama | m³ | 301
|  | e) priključci slivnika i rešetke | m³ | 1107
UKUPNO
3 |  | BETONSKI I AB RADOVI
3 | 1 | Izrada vodolovnih grla.
Okno vodolovnog grla izvodi se od betonske ili PVC kanalizacijske cijevi Ø 400 mm. Ova cijev se polaže na betonsku podlogu površine 70×70 cm, debljine 20 cm. Podloga i obloga oko cijevi vodolovnog grla izvode se od betona C 12/15, a ležaj rešetke izvodi se od betona C 25/30.
U jediničnu cijenu uračunata je dobava i ugradba cijevi, dobava, ugradba i njega betona, potrebna oplata te sav drugi rad i materijal potreban za izradu vodolovnog grla.
|  | Obračun po komadu izvedenog vodolovnog grla. | kom | 77
3 | 2 | Dobava i ugradba linijskog odvodnog kanala od betona ojačanog PE vlaknima, L/B/H=1000/290/400 mm, za klasu opterećenja min 400 kN.
Postavljanje prema detalju u projektu i uputama proizvođača.
U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.
|  | Obračun po m'. | m' | 10
3 | 3 | Dobava i ugradba slivnika linijskog odvodnog kanala od betona ojačanog PE vlaknima L/B/H= 510/390/1250 mm, za klasu opterećenja min 400 kN.
Slivnik je trodjelni: sastoji se od gornjeg dijela, međudijela i taložnice prema detalju u projektu.
Otvori za priključke buše se na licu mjesta.
Postavljanje prema detalju u projektu i uputama proizvođača.
U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.
|  | Obračun po komadu. | kom | 1
3 | 4 | Izrada betonske zaštite kanalizacijskih cijevi za priključke vodolovnih grla
Stavka obuhvaća izradu betonske zaštite kanalizacijskih cijevi Ø 200 mm za priključke za vodolovna grla betonom C 12/15. Obloga se izvodi iznad tjemena cijevi u debljini sloja od 10 cm, a u cijeloj širini rova.
U jediničnu cijenu uračunata je dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za izradu betonske zaštite.
|  | Obračun po m3. | m³ | 132
3 | 5 | Izrada izravnavajućih slojeva za revizijska okna fekalnih kolektora betonom C16/20. Beton je debljine 10 cm.
|  | Obračun po m3. | m³ | 10
3 | 6 | Izvedba podložnog sloja za PEHD (polietilenska) montažna revizijska okna fekalnih kolektora, armiranim betonom C 25/30. U donju zonu se prije betoniranja ugrađuju mreže B500A(Q 335), a donji dio montažnog okna s kinetom se ugrađuje na odgovarajuću visinsku kotu (niveleta) u svježi beton (ojačanja ovog dijela okna s kinetom!). U dno ugraditi armaturnu mrežu B500A (Q 335) prema detalju iz projekta.
Debljina dna je 20 cm.
Stavkom obračunata i odgovarajuća (bočna) oplata.
|  | Obračun po m3 betona uključivo bočnu oplatu. | m³ | 15
3 | 7 | Izvedba podložnog sloja za revizijska okna oborinskog kolektora od pocinčanih čeličnih cijevi, armiranim betonom C 25/30. U donju zonu se prije betoniranja ugrađuju mreže B500A (Q 335), a donji dio montažnog okna s kinetom se ugrađuje na odgovarajuću visinsku kotu (niveleta) u svježi beton (ojačanja ovog dijela okna s kinetom!). U dno ugraditi armaturnu mrežu B500A (Q 335) prema detalju iz projekta.
Podložni beton se izrađuje samo za ona okna gdje je profil cijevi manji ili jednak 1000 mm.
Debljina dna je 20 cm.
Stavkom obračunata i odgovarajuća (bočna) oplata.
|  | Obračun po m3 betona uključivo bočnu oplatu. | m³ | 17
3 | 8 | Izvedba betonskih blokova za zatvaranje cijevi fekalnih priključaka budućim prometnicama i parcelama i oborinskih priključaka parcelama. Dimenzije bloka 80×80 cm, debljine 20 cm. U jediničnu cijenu uračunata i potrebita oplata.
Obračun po komadu.
|  | a) fekalni priključci budućim prometnicama | kom | 6
|  | b) oborinski priključci budućim prometnicama | kom | 6
|  | c) fekalni priključci parcelama | kom | 32
|  | d) oborinski priključci parcelama | kom | 32
3 | 9 | Izrada AB rasteretne ploče dimenzija 1,60 x 1,60 m za PEHD montažna revizijska okna fekalnih kolektora armiranim betonom C25/30.
Rasteretna ploča postavlja se tako da se ne oslanja na tijelo PEHD okna Ø 1000 mm već se opterećenje prenosi na zbijeni materijal oko okna (zbijenost min. 92% po Proctoru u širini najmanje 50 cm od tijela okna).
Razmak između vrha PEHD okna i AB rasteretne ploče mora iznositi najmanje 5 cm. Na propisno postavljen AB rasteretnu ploču polaže se lijevano-željezni poklopac Ø 600 mm s okvirom i mehanizmom za podizanje (teški tip; nosivost 400 kN) na načina da je gornji rub poklopca u ravnini sa kotom nivelete kolnika. Poklopac se mora učvrstiti betonom na AB rasteretnu ploču ili usidriti da bi spriječio pomicanje poklopca.
Debljina ploče je 15 cm.
Stavkom obračunata i odgovarajuća oplata.
|  | Obračun po m3. | m³ | 16
3 | 10 | Izrada AB rasteretne ploče dimenzija 1,45×1,45 m za revizijska okna od čeličnih pocinčanih cijevi oborinskih kolektora armiranim betonom C25/30.
Rasteretna ploča postavlja se tako da se ne oslanja na tijelo okna već se opterećenje prenosi na zbijeni materijal oko okna (zbijenost min. 92% po Proctoru u širini najmanje 50 cm od tijela okna).
Na propisno postavljen AB rasteretnu ploču polaže se lijevano-željezni poklopac Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i mehanizmom za podizanje (teški tip; nosivost 400 kN) na načina da je gornji rub poklopca u ravnini sa kotom nivelete kolnika. Poklopac se mora učvrstiti betonom na AB rasteretnu ploču ili usidriti da bi spriječio pomicanje poklopca.
Debljina ploče je 20 cm.
Stavkom obračunata i odgovarajuća oplata.
|  | Obračun po m3. | m³ | 24
3 | 11 | Izrada zaštite križanja projektirane fekalne i oborinske odvodnje i projektiranog vodovoda. Na mjestu gdje dolazi do međusobnog križanja projektiranih instalacija mora se izvršiti zaštita slojem betona C16/20 debljine 15 cm, u širini rova, duljine min. 3,0 m, iznad i ispod cjevovoda. U jediničnu cijenu uračunata je potrebna oplata te dobava, ugradba i njega betona, te sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje rada.
|  | Obračun po m3 betona. | m3 | 12
3 | 12 | Dobava, ispravljanje, čišćenje, siječenje, savijanje i ugradba armature (betonskog željeza i armaturnih mreža) armiranobetonskih dijelova okana glavnog kolektora, a prema armaturnim planovima i iskazima armatura.
Obračun po kilogramu ugrađene armature.
|  | B500B šipke i B500A mreže | kg | 5500
UKUPNO
4 |  | MONTERSKI RADOVI
4 | 1 | Dobava, doprema i istovar na gradilišni deponij PEHD tipskih montažnih revizijskih okana Ø 1000 mm za kanalizacijske kolektore fekalne odvodnje.
Okna industrijski proizvedena (višedjelna ili jednodjelna), s kinetom Ø 1000 mm oblikovanoj prema specifikaciji, srednjim dijelom Ø 1000 mm visine prema potrebnoj dubini okna i gornjim konusnim dijelom Ø 1000/600 mm.
Spojevi cijevi kolektora na PEHD okna/cijevi trebaju biti od tvornički izvedenih obuhvatnih stezaljki sa cjevnim brtvama ili naglavkom s brtvom.
Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u izvedbenom projektu.
|  | Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 31
4 | 2 | Dobava i doprema materijala te konstrukcija revizijskih okana Ø 1000 mm od čeličnih spiralnih cijevi. Cijevi su od valovitog čeličnog lima debljine 1,60 mm. Dimenzije vala 68/13 mm, promjera 1000 mm, prema specifikaciji u izvedbenom projektu. Oznaka D je promjer cijevi u neutralnoj osi. Kvaliteta korištenog čelika S250GD je u skladu s normom HRN EN 10020:2008 ili jednakovrijedno.
Kvaliteta korištenog čelika S250GD je u skladu s normom HRN EN 10020:2008 ili jednakovrijedno. Kvaliteta pocinčavanja Z725MA (725 g/m²) je u skladu s normom HRN EN 10346:2009 ili jednakovrijedno. Sve spojeve na konstrukciju oborinskog kolektora izvesti prema točnoj specifikaciji proizvođača. U stavku su uključene vodonepropusne čelične spojnice.
|  | Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 30
4 | 3 | Raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža PEHD montažnih revizijskih okana Ø 1000 mm na pripremljenu betonsku podlogu.
Ugradnja donjeg dijela montažnog PEHD okna s kinetom Ø 1000 mm u betonsku podlogu na predviđenu visinsku kotu nivelete.
Visina okana, tlocrtni smještaj priključaka cijevi i njihovi profili definirani su specifikacijom u glavnom projektu.
U cijeni je i ugradnja svih spojnica, brtvi ili drugog spojnog materijala.
|  | Obračun po komadu potpuno ugrađenog okna. | kom | 38
4 | 4 | Raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža revizijskih okana Ø 1000 mm od pocinčanih čeličnih cijevi za kanalizacijske kolektore oborinske odvodnje.
|  | Obračun po komadu potpuno ugrađenog okna. | kom | 39
4 | 5 | Dobava i doprema na gradilišni deponij termoplastičnih cijevi i spojeva cijevi nazivnih krutosti SN 8 (8 kN/m2), profila 250, 300 i 400 mm za izvedbu fekalnih kolektora.
Kvaliteta materijala cijevi i spojnica predviđena je kao PEHD, PVC ili PP.
U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve (2 komada/spoju!).
Obračun po m'
a) fekalni kolektori
|  | DN 250 mm: PEHD 226,2/250 mm, PVC 235,4/250 mm ili PP 231/250 mm | m' | 455
|  | DN 300 mm: PEHD 285/315 mm, PVC 296,6/315 mm ili PP 291/315 mm | m' | 676
|  | DN 400 mm: PEHD 361,8/400 mm, PVC 376,6/400 mm ili PP 369,6/400 mm | m' | 150
b) fekalni priključci parcelama
|  | DN 250 mm: PEHD 226,2/250 mm, PVC 235,4/250 mm ili PP 231/250 mm | m' | 393
4 | 6 | Raznošenje duž trase rova, polaganje u rov na podlogu od pijeska te montaža (spajanje) cijevi te spajanje cijevi na okna za izvedbu fekalnih gravitacijskih kolektora.
Stavkom obuhvaćena kontrola kvalitete cijevi i spojeva.
Cijevi se polažu nakon komisijski preuzetog kanala. Zatrpavanje cjevovoda izvesti nakon probe vodonepropusnosti.
Obračun po m'
|  | DN 250 mm; SN 8 | m' | 455
|  | DN 300 mm; SN 8 | m' | 676
|  | DN 400 mm; SN 8 | m' | 150
b) fekalni priključci parcelama
|  | DN 250 mm; SN 8 | m' | 393
4 | 7 | Dobava i doprema materijala, te konstrukcija oborinskog kolektora od čeličnih spiralnih cijevi za oborinske kolektore.
Cijevi su od valovitog čeličnog lima debljine 1,25 mm za promjere od 300 do 900 mm i 1,6 mm za promjera od 1000 od 1300 mm. Dimenzije vala 68/13 mm, promjera prema specifikaciji.
Cijevi su od valovitog čeličnog lima debljine 2,0 za promjere od 1300 do 2400 mm. Dimenzije vala 150/26 mm, promjera prema specifikaciji.
Oznaka D je promjer cijevi u neutralnoj osi.
Kvaliteta korištenog čelika S250GD je u skladu s normom HRN EN 10020:2008 ili jednakovrijedno. Kvaliteta pocinčavanja Z725MA (725 g/m²) je u skladu s normom HRN EN 10346:2009 ili jednakovrijedno.
Obračun po m'
a) oborinski kolektori
OK1
|  | D 1400 mm | m' | 47
|  | D 1600 mm | m' | 654
OK1.1
|  | D 700 mm | m' | 63
OK1.2
|  | D 700 mm | m' | 69
OK2.1
|  | D 500 mm | m' | 79
OK2.3
|  | D 500 mm | m' | 119
OK2.5
|  | D 500 mm | m' | 120
OK8
|  | D 300 mm | m' | 97
4 | 8 | Raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža čeličnih spiralnih cijevi za oborinske kolektore.
Obračun po m'
a) oborinski kolektori
OK1
|  | D 1400 mm | m' | 47
|  | D 1600 mm | m' | 654
OK1.1
|  | D 700 mm | m' | 63
OK1.2
|  | D 700 mm | m' | 69
OK2.1
|  | D 500 mm | m' | 79
OK2.3
|  | D 500 mm | m' | 119
OK2.5
|  | D 500 mm | m' | 120
OK8
|  | D 300 mm | m' | 97
4 | 9 | Čelične spojnice sa gumenom brtvom za postizanje vodonepropusnog spoja za oborinske kolektore. Spojnice su širine 40 cm, promjera prema specifikaciji u izvedbenom projektu.
U cijenu uračunata i dobava i transport na gradilište svih potrebnih spojnica za cijevi i okna.
Obračun po komadu prema profilu.
a) oborinski kolektori
|  | D 300 mm | kom | 6
|  | D 500 mm | kom | 20
|  | D 700 mm | kom | 10
|  | D 1400 mm | kom | 5
|  | D 1600 mm | kom | 20
4 | 10 | Dobava i doprema materijala, te konstrukcija oborinskih priključaka za buduće parcele od čeličnih spiralnih cijevi.
Cijevi su od valovitog čeličnog lima debljine 1,25 mm promjera 300 mm i dimenzije vala 68/13 mm, promjera prema specifikaciji. Oznaka D je promjer cijevi u neutralnoj osi. Kvaliteta korištenog čelika S250GD je u skladu s normom HRN EN 10020:2008 ili jednakovrijedno. Kvaliteta pocinčavanja Z725MA (725 g/m²) je u skladu s normom HRN EN 10346:2009 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun po m' | m' | 498
4 | 11 | Čelične spojnice sa gumenom brtvom za postizanje vodonepropusnog spoja za oborinske priključke parcelama. Spojnice su širine 40 cm, promjera 300 mm.
U cijenu uračunata i dobava i transport na gradilište svih potrebnih spojnica za cijevi i okna.
|  | Obračun po komadu prema profilu. | kom | 49
4 | 12 | Raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža čeličnih spiralnih cijevi za oborinske priključke parcelama.
|  | Obračun po m' | m' | 498
4 | 13 | Dobava i doprema na gradilišni deponij termoplastičnih cijevi i spojeva cijevi nazivnih krutosti SN 8 (8 kN/m2), profila DN 200 mm za izvedbu priključaka slivnika.
Kvaliteta materijala cijevi i spojnica predviđena je kao PEHD, PVC ili PP, u skladu ''tehno-ekonomskom analizom'' u sklopu glavnog projekta!
U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve (2 komada/spoju!).
|  | Obračun po m' | m' | 1268
4 | 14 | Raznošenje duž trase rova, polaganje u rov na podlogu od pijeska te montaža (spajanje) cijevi SN 8 (8 kN/m2), profila DN 200 mm za izvedbu priključaka slivnika.
Kvaliteta materijala cijevi i spojnica predviđena je kao PEHD, PVC ili PP, u skladu ''tehno-ekonomskom analizom'' u sklopu glavnog projekta!
U cijenu uračunata i dobava i transport svih potrebnih spojnica za cijevi i okna i sve gumene brtve (2 komada/spoju!).
|  | Obračun po m' | m' | 1268
Napomena: Izlaze fekalnih i oborinskih priključaka parcelama zatvoriti do njihove izgradnje.
Projektnom dokumentacijom predviđene su čelične spiralne cijevi za konstrukcije oborinskih kolektora. Moguće je ponuditi i alternativna rješenja za izvedbu oborinskih kolektora - od PEHD, PVC ili PP materijala nazivnih krutosti SN 8 (8 kN/m2).
UKUPNO
5 |  | ZIDARSKI RADOVI
5 | 1 | Dobava i doprema na gradilišni deponij poklopaca okna od lijevanog željeza, D400, minimalnog svijetlog promjera 600mm, nodularni lijev, s okruglim okvirom ravne bočne stjenke od lijevanog željeza obloženog betonom C 35/45 (razreda izloženosti XD3, XF4, XA3), sa zamjenjivim uloškom protiv lupanja debljine 10 mm smještenim horizontalno u ležište na okviru, stabiliziran trnovima, bez mogućnosti ispadanja, razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124:2005 ili jednakovrijedno), s dva bez vijčana elementa za zaključavanje izrađena od kompozitnog materijala, bez zgloba, bez premaza. Pritisak okvira na dosjednu površinu iznosi do najviše 2,6 N/mm2. Visina okvira najmanje 125 mm, ukupna masa najmanje 100 kg.
Svi poklopci moraju imati izlivenu (izrezbarenu) oznaku grba Grada Zadra, a u skladu s Odlukom Poglavarstva Grada Zadra (''Glasnik Grada Zadra'' br.4/07)!
Obračun po komadu.
|  | a) fekalni kolektori | kom | 31
|  | b) oborinski kolektori | kom | 30
5 | 2 | Raznošenje duž trase i ugradba lijevanoželjeznih kanalskih poklopaca, okruglog tlocrtnog oblika & 600 mm s okruglim okvirom, s grbom Grada Zadra.
Poklopce (okvire) ubetonirati nakon (kod) ugradbe nosivog sloja asfalta, jer se jedino tako može postići precizna ugradba u završni sloj asfaltnog zastora.
Obračun po komadu.
|  | a) fekalni kolektori | kom | 31
|  | b) oborinski kolektori | kom | 30
5 | 3 | Dobava i ugradba lijevanoželjeznih rešetki s okvirom za vodolovna grla
Lijevanoželjezne tipske kišne rešetke za vodolovna grla veličine su 400x400 mm, nosivosti 400 kN (teški tip).
|  | Obračun po komadu. | kom | 77
5 | 4 | Dobava i ugradba lijevanoželjeznih rešetki (za linijski odvodni kanal), L/B/H= 500/277/40, rešetka nosivosti 400 kN (klasa D 400).
Postavljanje prema detalju u projektu i uputama proizvođača.
U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.
|  | Obračun po komadu. | kom | 20
5 | 5 | Dobava i ugradba lijevanoželjeznih rešetki za slivnik L/B/H= 500/377/40 mm, rešetka nosivosti 400 kN (klasa D 400).
Postavljanje prema detalju u projektu i uputama proizvođača.
U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal i rad.
|  | Obračun po komadu. | kom | 1
UKUPNO
6 |  | ZAVRŠNI RADOVI
6 | 1 | Ispitivanje kanalizacijskih cijevi kolektora i priključaka na vodonepropusnost.
Nakon montaže kanalizacijskih cijevi oborinskih kolektora, priključaka za vodolovna grla i priključaka za separatore i upojne bunare mora se izvršiti njihovo ispitivanje na vodonepropusnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, tlačenje na ispitni tlak od 3 bara, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti.
Punjenje vodom mora se izvesti polagano, tako da zrak može slobodno izaći.
U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad.
Obračun po m'.
a) fekalni kolektori
|  | FK2 | m' | 826
|  | FK4 | m' | 123
|  | FK5 | m' | 73
|  | FK6 | m' | 91
|  | FK15 | m' | 84
|  | FK16 | m' | 84
|  | b) fekalni priključci parcelama | m' | 393
c) oborinski kolektori
|  | OK1 | m' | 746
|  | OK1.1 | m' | 67
|  | OK1.2 | m' | 73
|  | OK2.1 | m' | 82
|  | OK2.3 | m' | 82
|  | OK2.5 | m' | 88
|  | OK8 | m' | 90
|  | d) oborinski priključci parcelama | m' | 371
6 | 2 | Ispitivanje kanalizacijskih cijevi kolektora i priključaka na protočnost.
Nakon montaže kanalizacijskih cijevi fekalnih i oborinskih kolektora, priključaka za vodolovna grla i ostalih priključaka mora se izvršiti njihovo ispitivanje na protočnost. Stavka obuhvaća punjenje cijevi vodom, kontrolu spojeva cijevi, ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti.
Potrebna količina vode je polovica volumena cjevovoda.
U cijenu je uračunata voda potrebna za ispitivanje te sav potrebni materijal i rad.
Obračun po m'.
a) fekalni kolektori
|  | FK2 | m' | 826
|  | FK4 | m' | 123
|  | FK5 | m' | 73
|  | FK6 | m' | 91
|  | FK15 | m' | 84
|  | FK16 | m' | 84
|  | b) fekalni priključci parcelama | m' | 393
c) oborinski kolektori
|  | OK1 | m' | 746
|  | OK1.1 | m' | 67
|  | OK1.2 | m' | 73
|  | OK2.1 | m' | 82
|  | OK2.3 | m' | 82
|  | OK2.5 | m' | 88
|  | OK8 | m' | 90
|  | d) oborinski priključci parcelama | m' | 371
6 | 3 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja
Radi unošenja u katastarski plan mora se nakon završetka svih radova u svezi s izgradnjom predmetne kanalizacijske mreže izraditi geodetski snimak stvarno izvedenog stanja svih kolektora i priključaka.
Elaborat izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama u pet primjeraka mora biti ovjeren od nadzornog inženjera i od Državne geodetske uprave Područni ured za katastar Zadar.
Obračun po m'.
a) fekalni kolektori
|  | FK2 | m' | 826
|  | FK4 | m' | 123
|  | FK5 | m' | 73
|  | FK6 | m' | 91
|  | FK15 | m' | 84
|  | FK16 | m' | 84
|  | b) fekalni priključci parcelama | m' | 393
c) oborinski kolektori
|  | OK1 | m' | 746
|  | OK1.1 | m' | 67
|  | OK1.2 | m' | 73
|  | OK2.1 | m' | 82
|  | OK2.3 | m' | 82
|  | OK2.5 | m' | 88
|  | OK8 | m' | 90
|  | d) oborinski priključci parcelama | m' | 371
UKUPNO
REKAPITULACIJA
C |  | ODVODNJA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
3 |  | BETONSKI I AB RADOVI
4 |  | MONTERSKI RADOVI
5 |  | ZIDARSKI RADOVI
6 |  | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO
(pdv 25%):
SVEUKUPNO (sa pdv-om):

## D_LAGUNA
D |  | LAGUNA
1 |  | ZEMLJANI RADOVI
1 | 1 | Strojni iskop u terenu B kategorije za sustav pročišćavanja oborinske vode (protočni separatori). Iskopi su oblika i dimenzija prema projektu. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova! Materijal se odlaže na gradilišni deponij, a kasnije koristi za nasip unutar kazeta korisničkih površina. Dno kanala treba ručno isplanirati na točnost ± 2 cm uz zasijecanje svih neravnina.
|  | Obračun po m3. | m³ | 2060
1 | 2 | Strojni iskop u terenu B kategorije za bazene pročišćene vode (lagune). Iskopi su oblika i dimenzija prema projektu. Kod iskopa mora se paziti na pravilno odsijecanje stranica i dna. U cijenu iskopa je uračunato i eventualno ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova! Materijal se odlaže na gradilišni deponij, a kasnije koristi za nasip unutar kazeta korisničkih površina.
|  | Obračun po m3. | m³ | 27800
UKUPNO
2 |  | BETONSKI I AB RADOVI
2 | 1 | Izrada podložnog betona na dijelu ispod sustava pročišćavanja. Podložni beton se izvodi u debljini 10 cm, betonom C12/15.
|  | Obračun po m3. | m³ | 25
2 | 2 | Izvedba armirano betonskih elemenata, betonskih ploča i zidova podloge ispod separatora, vodonepropusnim betonom VDP2 C30/37, sve prema izvedbenom projektu. U cijenu je uključena dobava betona te izvedba oplate za sve armirano betonske elemente.
|  | Obračun po m3. | m³ | 98
2 | 3 | Dobava i ugradnja armature u sve armiranobetonske elemente. Armatura B500B šipke i B500A mreže.
|  | Obračun po kilogramu. | kg | 5494
UKUPNO
3 |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
3 | 1 | Dobava i ugradba hidroizolacijskog morta (zaštita betonskih površina, u skladu sa HRN EN 1504-9 ili jednakovrijedno) za oblaganje unutrašnjosti okna (poda i zidova). Cement modificiran s polimerima, specijalnim agregatima, mikrosilikom i vlaknima (prema HRN EN 1504-2 ili jednakovrijedno) nanosi se u jednom sloju maksimalne debljine 2 mm.
|  | Obračun se vrši po m2 obrađene površine. · faza A1-1 | m2 | 362
3 | 2 | Dobava i ugradba brtvenih traka na spoju zidova i temeljne ploče. Prije betoniranja zidova potrebno je postaviti samobubrivu traku karakteristika: -Specifična težina (na 25°C): 1,57 g/m3 -Maksimalni tlak: 70 m (7 bar) -Ubrzano starenje: Zadržano 99% krute tvari -Propusnost vode: nula pri 1,5 atmosfere -Temperaturni raspon aplikacije: -15°C do +52°C -Temperaturni raspon upotrebe: -40°C do +100°C Obračun po m1 ugrađene trake, uključen sav rad i potreban materijal za postavljanje. · faza A1-1 | m1 | 118
UKUPNO
4 |  | OGRADA LAGUNE
4 | 1 | Strojni iskop u terenu B kategorije za temelje ograde stupova, kosnika i ulaznih vrata lagune. Dimenzije jame stupova ograde 40×40×60 cm i 70×70×60 cm stupova ulaznih vrata. Materijal se odlaže unutar kaseta korisničkih površina.
U cijenu je uključen utovar i odvoz materijala.
Obračun po komadu.
|  | 40×40×60 cm | kom | 307 | 34
|  | 70×70×60 cm | kom | 2 | 68
347
4 | 2 | Betoniranje temelja stupova ograde i ulaznih vrata betonom C25/30. Dimenzije temelja stupova ograde i kosnika 40×40×60 cm i 70×70×60 cm stupova ulaznih vrata. U cijenu je uključena dobava i ugradnja betona. |  |  | 44
Obračun po komadu.
|  | 40×40×60 cm | kom | 307
|  | 70×70×60 cm | kom | 2
4 | 3 | Dobava, ispravljanje, čišćenje, siječenje, savijanje i ugradba armature za temelje stupova. Obračun po kilogramu ugrađene armature.
|  | B500B | kg | 2100
100
4 | 4 | Ugradnja pocinčanih čeličnih stupova ograde i ulaznih vrata. Dimenzije stupova ograde 50×50×4.0 visine 225 cm i 50×100×4.0 visine 225 cm stupova ulaznih vrata. Na svakih cca 20,0 m postavljaju se stupovi s kosnicima (dimenzija kosnika 50×50×4.0 mm). Ukupna visina kosnika 150 cm. U cijenu je uključen sav rad i materijal.
Obračun po komadu.
|  | 50×50×225 mm | kom | 307
|  | 50×100×225 mm | kom | 2
|  | 50×50×150 mm | kom | 32
4 | 5 | Ugradnja pocinčane mreže u rolama ograde lagune. Visina mreže 180 cm, veličine oka 50×60 mm Ø žice 2,3 mm. Antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja. Mreža se na vrhu, u sredini i na dnu učvršćuje pocinčanom žicom Ø 3 mm. U cijenu je uključena nabava mreže i sav potreban materijal za pričvrščenje mreže.
|  | Obračun po m1. | m¹ | 612
3 | 6 | Ugradnja dvokrilnih ulaznih vrata, dimenzija krila 200×180 cm. Krilo se sastoji od okvira i dijagonale poprečnog presjeka 50×50×4 mm. Ispuna je mreža, veličine oka 50×60 mm Ø žice 2,3 mm. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad.
|  | Obračun po komadu. | kom | 1
UKUPNO
5 |  | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE
5 | 1 | Dobava uređaja za pročišćavanje oborinskih voda, protočnih separatora kapaciteta 2mg/s (KPK) s ugrađenim koalescentnim filterom. Uređaj se doprema u kućištu od armiranog betona, sa svim potrebnim dijelovima za potpunu funkcionalnost, a sve prema dokumentaciji proizvođača opreme.
U cijenu je uključena dobava uređaja na gradilište, manipulacija do mjesta ugradnje i spuštanje na predviđeno postolje.
|  | Obračun po komadu. | kom | 11
UKUPNO
|  | REKAPITULACIJA |  |  | 202
D |  | LAGUNA
1 |  | ZEMLJANI RADOVI
2 |  | BETONSKI I AB RADOVI
3 |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
4 |  | OGRADA LAGUNE
5 |  | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE
UKUPNO
pdv 25%
SVEUKUPNO

## E_javna rasvjeta
Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 2, 23000 Zadar Građevina: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODUZETNIČKE ZONE CRNO Izrađivač: TEH PROJEKT ZADAR d.o.o., Miroslava Krleže 1D, Zadar Naziv projekta: JAVNA RASVJETA PROMETNICA - FAZA A1-1 Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Broj projekta: 8256/12
r.br. |  | jed | količina | jed. cijena | ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
A. | ZEMLJANI I GRAĐEVNI RADOVI
1. | Iskop i zatrpavanje kanala dubine 0,8m u tlu B kategorije. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip.
| - širina iskopa 0,4m duljina 2020m | m3 | 659.33
| - širina iskopa 0,55m duljina 240 m | m3 | 78.34
2. | Iskop i zatrpavanje kanala ispod prometnice dubine 1,2m bez obzira na kategoriju tla. Dno poravnato i pripremljeno za pješćani zasip
| - širina iskopa 0,5m duljina 72 m | m3 | 43.2
3. | Dobava i ugradnja duž kabelskog kanala pijeska granulacije 0-3 mm za izradu kabelske posteljice | m3 | 282
4. | Dobava i ugradnja plastične cijevi za zaštitu kabela ispod prometnice (u cijenu uračunati i oblaganje cijevi betonom C8/10 (mršavi beton) debljine 0,1m i slojem betona C12/15 debljine 0,3m):
| - paralelno voditi dvije cijevi PVC Ø110mm | m | 270
5. | Iskop rupe za izradu betonskog temelja rasvjetnog stupa, dimenzija 120x120x120cm | kom | 45
6. | Dobava betona i izrada betonskog temelja C25/30 u oplati dimenzija 110x110x120cm. U cijenu uračunati ugradnju dvije PVC cijevi Ø50mm za uvlačenje kabela, dužine 1m i 4 temeljna vijka M27 | kom | 45
7. | Dobava, ispravljanje, čišćenje, siječenje, savijanje i ugradba armature B500B za temelje stupova. Obračun po kilogramu ugrađene armature. | kg | 2748
8 | Rasplaniranje terena, utovar i odvoz viška materijala iz iskopa unutar kaseta korisničkih površina. | m3 | 702.456
9 | Ugradnja ostalog nespecificiranog građevinskog materijala | komplet | 1
UKUPNO A.
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja, na betonski temelj, rasvjetnog pocinčanog stupa osmerokutnog oblika visine 12m, predviđenog za zonu vjetra III (33m/s). | kom | 45
2. | Dobava, montaža i spajanje adresabilnog kontrolera za centralno upravljanje svjetlosnim tokom svjetiljki sa sljedećim karakteristikama: - Veza s predspojnom napravom svjetiljke preko DALI sučelja. - Direktna GPRS komunikacija sa serverom (bez dodatnih komponenti u sustavu) koja omogućuje dvosmjerni prijenos podataka bežičnim putem kroz GSM mrežu. Sustav mora omogućiti fleksibilno upravljanje s neograničenim brojem promjena svjetlosnog toka tijekom noći. Promjena svjetlosnog toka od 0 do 100%. Upravljanje svjetiljkama i kontrola stanja i potrošnje svjetiljki preko web aplikacije. | kom | 90
3. | Godišnja GSM preplata za 90 svjetiljki. | komplet | 1
4. | Programiranje i puštanje u rad sustava za centralno upravljanje svjetlosnim tokom svjetiljki, obuka korisnika, korisničke upute, projekt izvedenog stanja, ugađanje programskih stanja za cijelu godinu (izrada scena za 365 dana) | komplet | 1
5. | PROFIL CESTE A:
Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 112W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -40°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- svjetiljka treba imati DALI regulabilnu predspojnu napravu
- udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke (ULOR faktor) 0%.
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
- Profil ceste: cesta sa srednjim pojasom
- Širina srednjeg pojasa: 4,5 m
- Broj voznih traka: 2
- Obloga ceste: R3
- q0: 0,07
- Širina ceste: 7 m
- Visina izvora svjetlosti: 12 m
- Razmak između svjetiljki: 56 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,1 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Faktor održavanja: 0,8
- Montaža stupova: obostrano
|  | kom | 37
6. | PROFIL CESTE B:
Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 90W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -40°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- svjetiljka treba imati DALI regulabilnu predspojnu napravu
- udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke (ULOR faktor) 0%.
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
- Broj voznih traka: 2
- Obloga ceste: R3
- q0: 0,07
- Širina ceste: 6,5 m
- Visina izvora svjetlosti: 12 m
- Razmak između svjetiljki: 56 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Faktor održavanja: 0,8
- Montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 8
7. | PROFIL ŠETNICE:
Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke oblika diska, ukupne snage sistema do maksimalno 60W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- dimenzije kućišta svjetiljke (diska) Ø630x100mm (±10%)
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
- svjetiljka treba imati DALI regulabilnu predspojnu napravu
- udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine svjetiljke (ULOR faktor) 0%.
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
- Broj voznih traka: 1
- Obloga ceste: R3
- q0: 0,07
- Širina šetnice: 3,2 m
- Visina izvora svjetlosti: 9 m
- Razmak između svjetiljki: 56 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,5 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Faktor održavanja: 0,8
- Montaža stupova: jednostrano
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P2 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
- Broj voznih traka: 1
- Obloga ceste: R3
- q0: 0,07
- Širina šetnice: 2 m
- Visina izvora svjetlosti: 9 m
- Razmak između svjetiljki: 56 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Faktor održavanja: 0,8
- Montaža stupova: jednostrano
|  | kom | 45
8. | Dobava i ugradnja u zemljani kanal kabela tipa XP00-A 4x150 mm2 | m | 192
9. | Dobava i ugradnja u zemljani kanal kabela tipa XP00-A 4x95 mm2 | m | 10
10. | Dobava i ugradnja u zemljani kanal kabela tipa XP00-A 4x25 mm2 | m | 2415.6
11. | Dobava i ugradnja u zemljani kanal PVC štitnika dužine 1m za mehaničku zaštitu kabela | kom | 2453
12. | Dobava i ugradnja plastične vrpce upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL" | m | 2453
13. | Dobava i ugradnja u zemljani kanal bakarnog užeta Cu 50mm2 | m | 2368.6
14. | Dobava i ugradnja u zemljani kanal na uzemljivač odvojne kompresijske stezaljke 50/50 mm (dvije po spoju). | kom | 98.74
15. | Dobava i ugradnja na Cu uzemljivač bakrene stopice 50/10 mm. | kom | 67
16. | Dobava montaža i spajanje razdjelnika rasvjetnog stupa komplet s 2 (dva) osigurača 10A, stezaljkama za ulaz-izlaz kabela XP00-A4x25 mm2, te stezaljkama za 2 trožilna kabela presjeka 2,5 mm2. | kom | 45
17. | Dobava, postava i spajanje gibljivog kabela kao tip FG7ORy3x2,5 mm2, za ožičenje stupa sa spajanjem na oba kraja, na razdjelniku i svjetiljci. Kabel se provlači kroz stup i konzole te spaja na razdjelniku stupa i svjetiljci. U stavci je uključen i kabel za napajanje dekorativne prigodne svečane rasvjete. | m | 1128
18. | Dobava montaža i spajanje višežilnog signalno-upravljačkog kabela, tip i broj žila prema preporuci isporučioca/proizvođača opreme, za spoj redukcijskog predspoja u svjetiljci i segmentnog kontrolera u stupu. | m | 1128
19. | Dobava i ugradnja stopice tipa:
| -XP00-A 25/12 | kom | 376
| -XP00-A 95/12 | kom | 8
| -XP00-A 150/12 | kom | 4
20. | Dobava, doprema i ugradnja glave kabelske 70-185 mm2 | kom | 3
21. | Dobava, doprema i ugradnja glave kabelske 4-35 mm2 | kom | 90
22. | Dobava i ugradnja samostojećeg kabelskog razdjelnog ormara s temeljem, oznake OJR, izrađenog iz polyestera dimenzija(šxvxd) 440x1080x320, sa slijedećom ugrađenom opremom:
- bakarne sabirnice Cu 50x5 mm, l = 550mm s vijcima, kom 4
- potporni izolator 1 kV,M8 , kom 8
- sitni spojni materijal
- odvodnici prenapona KO-0,28 kV; 20 kA, komada 3
- cilindar bravica, komad 1
|  | komplet | 3
23. | Dobava i ugradnja samostojećeg kabelskog razdjelnog ormara s temeljem, oznake OJR, izrađenog iz polyestera dimenzija(šxvxd) 590x1080x320, sa slijedećom ugrađenom opremom:
- bakarne sabirnice Cu 50x5 mm, l = 550mm s vijcima, kom 4
- potporni izolator 1 kV,M8 , kom 8
- sitni spojni materijal
- odvodnici prenapona KO-0,28 kV; 20 kA, komada 3
- cilindar bravica, komad 1
|  | komplet | 1
24. | Dobava i ugradnja samostojećeg kabelskog ormara javne rasvjete oznake GRO-JR s pripadnim temeljem izrađenog iz poliestera, stupanj mehaničke zaštite IP 65, dimenzija (400+800)x1100x350 mm, sa slijedećom ugrađenom opremom:
a) Razvodni dio:
- fotorelej 220 V
- uklopni sat 220V, 50Hz
- odvodnici prenapona KO-0,28 kV; 20 kA, komada 3
- grebenasta šestopolna sklopka s pet stupnjeva 20- 1499-5U-R133
- trofazni tropolni sklopnik 220V, 50Hz, 63A, komada 2
- rastavna osigurač sklopka kao tip ST-100/35, komada 3
- automatski instalacijski prekidač 16A, B-karakteristika, komada 2
- zaštitna sabirnica, komada 1
- nulta sabirnica, komada 1
- cilindar bravica vlasnika rasvjete
- odvodnici prenapona KO-0,28 kV; 20 kA, komada 3
- sitni spojni materijal
b) Mjerni dio:
- trofazno jednotarifno brojilo 10-60A, komada 1
- rastavna osigurač sklopka 150/100, komada 1
- rastavna osigurač sklopka 100/50, komada 1
- zaštitna sabirnica, komada 1
- nulta sabirnica, komada 1
- cilindar bravica HEP
- sitni spojni materijal
|  | komplet | 1
UKUPNO B.
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. | Upoznavanje trase javne rasvjete | m | 2260
2. | Iskoličenje pozicije rasvjetnih stupova i mikrolokacije svakog stupa | kom | 45
3. | Izrada geodetsko - katastarskog elaborata položenih vodova JR | m | 2250
4. | Izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1
5 | Radovi i usluge za daljinsko upravljanje i nadzor
Mjerenje komunikacijskih parametara mreže ( gušenje, smetnje, preslušavanje,..)
Programiranje i puštanje u rad
Obuka korisnika
Korisničke upute
Ugađanje programskih stanja za cijelu godinu, izrada scena za 365 dana)
godišnja naknada
Godišnja GSM pretplata + data paket
|  | komplet | 1
6 | Ispitivanje izvedene instalacije prije montaže rasvjetnih stupova (kontrola izolacije kabela, neprekinutosti žila kabela, kontrola uzemljivača prije polaganja kabela. Nakon montaže rasvjetnih stupova ispitivanje i atestiranje izvedene instalacije, mjerenje otpora uzemljenja, zaštite od indirektnog napona dodira, mjerenje svjetlotehničkih parametara rasvjete iz proračuna za nivoe regulacije (min.3 nivoa npr. 80%, 60% i 40% sve u prisustvu nadzornog inženjera) te izdavanje atesta o svim ispitivanjima. | komplet | 1
7 | Isklop i puštanje pod napon | komplet | 1
8 | Mjerenje i izdavanje mjernog protokola
- otpora izolacije
- otpora uzemljenja
- otpora petlje
|  | komplet | 1
UKUPNO C.
REKAPITULACIJA
A. | ZEMLJANI I GRAĐEVNI RADOVI
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE JAVNE RASVJETE - UKUPNO:
PDV (25%):
ELEKTROINSTALACIJE JAVNE RASVJETE - SVEUKUPNO:

## F_DTK
Investitor: GRAD ZADAR, Narodni trg 2, 23000 Zadar Građevina: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PODUZETNIČKE ZONE CRNO Izrađivač: TEH PROJEKT ZADAR d.o.o., Miroslava Krleže 1D, Zadar Naziv projekta: DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KABELSKA KANALIZACIJA - FAZA A1-1 Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Broj projekta: 8256/12
r.br. |  | jed | količina | jed. cijena | ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA DTK
A. | TK MATERIJAL
1. | Nabava i doprema na gradilište cijevi PEHD Ø=50 mm | m | 2616.6
2. | Nabava i doprema na gradilište cijevi PVC Ø=110 mm, l=6m | kom | 436.1
3. | Nabava i doprema na gradilište spojnica za PEHD cijev Ø=50 mm | kom | 100
4. | Nabava i doprema na gradilište odstojnog držača cijevi 1x2 d=50 mm | kom | 1246
5. | Nabava i doprema na gradilište odstojnog držača cijevi 1x2 d=110 mm | kom | 1246
6. | Nabava i doprema na gradilište montažnog zdenca D1/150 kN 78/108/101 (cm) - vanjske dimenzije | kom | 10
7. | Nabava i doprema na gradilište montažnog zdenca D2/150 kN 118/108/101 (cm) - vanjske dimenzije | kom | 13
8. | Nabava i doprema na gradilište montažnog zdenca D3/150 kN 168/108/101 (cm) - vanjske dimenzije | kom | 4
9. | Nabava i doprema na gradilište trake za upozorenje | m | 2616.6
10. | Nabava i doprema na gradilište sitnog nespecifiranog materijala | komplet | 1
UKUPNO A.
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Strojni iskop rova u zemljištu B kategorije sa zatrpavanjem, odvozom viška materijala, rasprostiranjem i planiranjem na kazete budućih korisnika i potrebnim materijalom za posteljicu | m3 | 406.69
2. | Iskop jame za zdenac u zemljištu B kategorije sa zatrpavanjem i odvozom viška materijala, rasprostiranjem i planiranjem na kazete budućih korisnika | m3 | 27
3. | Postavljanje montažnog zdenaca tip MZ D1 78/108/101 (cm) - vanjske dimenzije, sa svim radovima | kom | 10
4. | Postavljanje montažnog zdenaca tip MZ D2 118/108/101 (cm) - vanjske dimenzije, sa svim radovima | kom | 13
5. | Postavljanje montažnog zdenaca tip MZ D3 168/108/101 (cm) - vanjske dimenzije, sa svim radovima | kom | 4
6. | Polaganje cijevi PEHD Ø=50 mm (Ova stavka sadrže sav potreban materijal i sve radove za polaganje cijevi sa odstojnim držačima direktno u zemlju; zaštita pijeskom; međusobno spajanje cijevi i uvođenje cijevi u zdence; čišćenje i provjera prohodnosti cijevi (kalibracija); postavljanje čepova na krajevima, označavanje cijevi odgovarajućim termo ili mehaničkim oznakama, postavljanje traka za upozorenje). | m | 2616.6
7. | Polaganje cijevi PVC Ø=110 mm (Ova stavka sadrže sav potreban materijal i sve radove za polaganje cijevi sa odstojnim držačima direktno u zemlju; zaštita pijeskom; međusobno spajanje cijevi i uvođenje cijevi u zdence; čišćenje i provjera prohodnosti cijevi (kalibracija); postavljanje čepova na krajevima, označavanje cijevi odgovarajućim termo ili mehaničkim oznakama, postavljanje traka za upozorenje). | m | 2616.6
UKUPNO B.
C. | OSTALI RADOVI
1. | Izrada dokumentacije izvedenih radova | komplet | 1
2. | Geodetsko snimanje za katastar vodova | komplet | 1
UKUPNO C.
REKAPITULACIJA
A. | TK MATERIJAL
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI
C. | OSTALI RADOVI
ELEKTROINSTALACIJE DTK - UKUPNO:
PDV (25%):
ELEKTROINSTALACIJE DTK - SVEUKUPNO:

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A |  | PROMETNICA
B |  | VODOOPSKRBA
C |  | ODVODNJA
D |  | LAGUNA
E |  | JAVNA RASVJETA
F |  | DTK
UKUPNO
pdv 25%
SVEUKUPNO