## ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKI UVJETI (hidden)
ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO - TEHNIČKI UVJETI
1. | OPĆENITO
1.1. | Ovi zajednički obračunsko - tehnički uvjeti su sastavni dio općih uvjeta za pojedine vrste radova.
1.2. | Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika, i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ, zaštitu gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štetnog atmosferskog utjecaja: vrućine, hladnoće, i sl., najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje može pojaviti potreba i kompletnu režiju.
U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova i proizvoda: stolarije, bravarije, zidnih i podnih obloga; zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizanja tražene kvalitete i čvrstoće po HRN propisima.
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i HRN-u, a ukoliko je materijal ili proizvod izvan hrvatskih standarda, njihovu kvalitetu treba dokazati atestima odgovarajućeg Zavoda za ispitivanje materijala.
Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod. U slučaju nemogućnosti nabavke opisanog materijala ili proizvoda tijekom gradnje, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i uz suglasnost nadzornog inžinjera i investitora odabrati najpovoljnija.
Ugovorni troškovnik je napravljen sa najvećom mogućom pažnjom primjereno stupnju razrade Glavnog projekta. Ukoliko se uoče neusklađenosti troškovnika sa projektom iz Građevinske dozvole i Izvedbenim projektom mjerodavan je Glavni projekt dio Građevinske dozvole, odnosno Izvedbeni projekt napravljen temeljem navedenog Glavnog projekta; odnosno radovi se izvode u opsegu, količini i uvjetima do projektom definirane gotovosti.
1.3. | U slučaju pogodbe izvođenja radova po građevinskoj knjizi, svi će se radovi obračunati prema izmjeri u naravi, bez obzira na količine upisane u troškovniku. Kao način obračuna vrijede "Normativi i standardi rada u građevinarstvu".
1.4. | Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer kako bi se uvijek mogla kontrolirati količina izvedenih radova.
1.5. | Prije početka izrade treba sve mjere i količine prekontrolirati u naravi i dogovoriti s projektantom sve pojedinosti izvedbe.
Prilikom predaje ponude treba navesti i točan rok do kada se radovi mogu završiti, kako rokovi za pojedine faze, tako i rok za potpuno dovršenje, te eventualne posebne zahtjeve na kvalitetu ili dorađenost predradnji. Osim toga, treba prilikom predaje ponude predati i pismenu izjavu da su ponuđaču poznati svi uvjeti, te da je spreman da se prema njima nadmeće odnosno preuzme izvedbu radova.
Kod podnošenja ponude izvođač je dužan dostaviti operativni plan gradnje, organizacije gradilišta, popis mehanizacije i stručne radne snage koja će biti korištena na gradilištu.
1.6. | Investitor uz zahtjev za ponudu prilaže generalni plan izvođenja radova sa navodima o najranijem početku i najkasnijem završetku radova. Izvođač treba uz ponudu dostaviti svoj plan izvođenja - operativni plan, koji se uklapa u generalni plan sa min 20% kraćim rokovima i to po 10% u početku ili završetku radova.
Izvođač će razraditi i direktni mrežni plan na nivo preglednog operativnog plana (mrežnog) na način da bude razrađena svaka pojedina aktivnost iz direktnog mrežnog plana i dostaviti ga max.20 dana po sklapanju ugovora.
Izvođač je dužan da u terminima određenim direktnim mrežnim planom omogući nesmetano izvođenje građevinsko-zanatskih radova, instalaterskih radova, te ugradnju opreme bez obzira da li će se ti radovi izvoditi putem proizvođača ili će ih naručilac neposredno ustupiti drugim izvođačima.
Izvođač je dužan naručiocu omogućiti uvid u sve dokumente i radnje potrebne za prihvaćanje realizacije planova iz prethodnih točaka.
U toku izvođenja radova izvođač će po potrebi raditi rebalanse svog operativnog plana, vodeći računa o rokovima određenim u direktnom mrežnom planu.
Svaki rebalans plana treba potvrditi naručilac.
Izvođač je dužan mjesečno, najkasnije do 1.-og u mjesecu podnositi naručiocu izvještaj o odvijanju radova u odnosu na plan, zaključno s završetkom proteklog mjeseca.
Ukoliko tokom radova dođe do odstupanja rokova u odnosu na operativni plan izvođača, a ta odstupanja dovode u pitanje ispunjenje rokova iz direktnog mrežnog plana, naručilac će pismeno obavijestiti izvođača i zatražiti da u primjerenom roku izvođač uskladi radove s operativnim planom. Ako izvođač ne udovolji zahtjevu naručioca, naručilac može dio ugovorenog posla, čiji je rok dovršenja u pitanju, povjeriti drugoj osobi na teret izvođača, a izvođač je dužan omogućiti nesmetano izvođenje tih radova.
1.7. | Proizvođači
Pojedini radovi mogu se ustupiti proizvođaču samo uz prethodni pristanak naručioca.
1.8. | Posebna obaveza glavnog izvođača u vezi s ugovorima za radove koje izvode drugi izvođači jest koordinacija rada tih izvođača sa svojim radovima. Ta koordinacija obuhvaća sve potrebne pripreme, ugradnju eventualnih drvenih ili metalnih elemenata, potrebnih za učvršćenje ili zavješenje, te ostale zidarske radove i druge pripomoći potrebne za izvedbu i dovršenje radova drugih izvođača, kao i to da im omogući privremeno uskladištenje njihovih proizvoda. Glavni izvođač je također dužan uskladiti sve svoje radove , naročito na instalacijama, s radovima drugih izvođača (izvodi električnih instalacija, položaj raznih cijevi, kanala itd.), te im treba omogućiti nesmetano i brzo izvođenje njihovih radova.
Radi osiguranja navedenih zahtjeva glavni izvođač treba ovjeriti izvedbenu dokumentaciju po izvođačima instalacija.
1.9. | Izvođač - kooperant, dužan je osigurati normalan i nesmetan rad, tj. tok izvedbe, tako da ne ometa pravilan rad ostalim obrtnicima zaposlenim u gradnji.
Nabavu potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće stručnosti, kao i organizaciju svojeg rada izvođač treba provesti tako da to bude u skladu s operativnim planom, te da krivicom izvođača na dođe do zakašnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača na zgradi.
Izvođač mora sam osigurati od oštećenja svoje dovršene radove sve do primopredaje građevine.
2. | PRIDRŽAVANJE ZAKONA
2.1. | Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, naredbi, uputstava, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
2.2. | Izvođač radova dužan je pridržavati se odredbi Zakona o građenju, kao i drugih propisa, kojima se uređuje izgradnja investicionih objekata.
3. | PROJEKTI I PROJEKTANTSKI TIM
3.1. | Ponuđač je dužan detaljno proučiti projekte prema kojima daje svoju ponudu.
Sve eventualne primjedbe u odnosu na potpunost i tehničku ispravnost projekata dužan je ponuđač priopćiti najkasnije 7 dana prije roka predaje ponude iz poziva na predaju ponude i zatražiti potrebna objašnjenja.
3.2. | Ukoliko se u pojedinim dijelovima projekata pojave različite informacije za istu vrstu radova, ponuđač je dužan prije davanja ponude pribaviti mišljenje projektanta i naručioca. Ukoliko to ponuđač ne učini, biti će mjerodavno tumačenje projektanta.
3.3. | Izvođač radova nema pravo tražiti povećanje ponuđene cijene ili odštetu na drugi način, pozivajući se na to da prilikom davanja ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektu.
3.4. | Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom. Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati pismenu suglasnost projektanta i naručioca.
3.5. | Investitor je povjerio projektantu Glavnog projekta projektantski nadzor tijekom izvođenja radova.
3.6. | Izvođač je dužan povjeriti izradu Izvedbenih projekata projektantu ovlaštenom i registriranom prema zakonima RH za obavljanje projektantskih poslova.
Projektant mora dokazati da ima iskustva na izradi Izvedbenih projekata istih ili sličnih građevina (putnički terminali zračnog ili pomorskog prometa) usporedivih površina (više od 25.000 m2 bruto površine jedne zgrade). Prihvatljiv dokaz iskustva je potvrda o dobrom izvršenju posla u smislu javne nabave sukladno propisima RH.
Projektant mora u kratkom roku prema prihvaćenom terminskom planu izvođenja radova osigurati Izvedbene projekte sukladne Glavnom projektu i Građevinskoj dozvoli.
U sklopu ponude za izvođenje radova prema ovom troškovniku Izvođač mora dokazati da je projektantski tim sastavljen od najmanje:
a) | 5 ovlaštenih arhitekata po obrazovanju diplomirani inženjeri arhitekture
b) | 1 ovlašteni krajobrazni arhitekt po obrazovanju magistar inženjer prosp.arch.
c) | 10 ovlaštenih građevinskih inženjera po obrazovanju diplomirani inženjeri građevinarstva (za projekte konstrukcije)
d) | 2 ovlaštena građevinska inženjera po obrazovanju diplomirani inženjeri građevinarstva (za projekte prometnica)
e) | 2 ovlaštena strojarska inženjera po obrazovanju diplomirani inženjeri strojarstva
f) | 2 ovlaštena inženjera elektrotehnike po obrazovanju diplomirani inženjeri elektrotehnike
3.7. | Naplata izrađenih Izvedbenih projekata vršit će se prema izvršenom poslu uz prethodno ispunjene uvjete:
a) | obostrana ovjera primopredajnog zapisnika za Izvedbene projekte između projektanta i Investitora
b) | izrada mjesečnog izvješća o izrađenom Izvedbenim projektima prihvaćenog od strane Investitora čiji sadržaj čini najmanje: - popis izrađenih projekata - usporedba sa terminskim planom izvođenja radova i aktualizacija plana prema potrebi - evidentiranje odstupanja od Glavnog porjekta ili Izvedbenog projekta izrađenog prije i od terminskog plana sa prihvaćenim ili odbijenim razlogom odstupanja
4. | TESTOVI I ISPITIVANJA
4.1. | Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja u skladu s postojećim zakonima i propisima. Testovi i ispitivanja mogu se provoditi samo u za to registriranoj i priznatoj ustanovi. Za pojedine materijale, elemente ili opremu, za koje projektant i nadzorni inženjer to zatraže, izvođač je dužan dobaviti i pokazati ateste ili drugu ovjerenu dokumentaciju proizvođača tog materijala, elementa ili opreme.
5. | UZORCI, PROSPEKTI, RADIONIČKI I KOMPOZITNI NACRTI
5.1. | Izvođač je odgovoran za izvedbu i podnošenje na odobrenje projektantu i nadzornom inžinjeru uzoraka prospekata radioničkih i kompozitnih nacrta u okviru ovog ugovora i bez prava na posebnu naknadu, a kao što je to naznačeno u općim uvjetima i stavkama ovog troškovnika.
5.2. | Izvođač će pokazati uzorke, prospekte, radioničke i ostale nacrte, koji su specificirani u ovom popisu i na način koji je ovdje naveden bez obzira na to, da li su navedeni u općim opisima ili u pojedinim stavkama troškovnika.
5.3. | Svi traženi uzorci, prospekti, radionički i ostali nacrti biti će nadzornom inžinjeru predani u 2 (dva) primjerka na gradilištu, ako to općim opisima ili stavkama troškovnika nije drugačije određeno, od kojih jedan ostaje nadzornom inžinjeru, a drugi se, ovjeren i eventualno korigiran, vraća izvođaču. Ukoliko je izvođaču potrebno više primjeraka ovjerenog nacrta, izvođač može dostaviti na ovjeru i transparent kopiju takvog nacrta. Izvođač snosi troškove dobave, izrade i dostave svog materijala, te je dužan dostaviti ga na vrijeme, kako bi nadzorni inžinjer mogao donijeti odluku prije nego je takav materijal potreban za izradu ili dobavu te ugradbu pojedinih stavka ili opreme.
5.4. | Svaki će uzorak imati naljepnicu, svaki prospekt popratno pismo, a svaki nacrt će u žigu sadržavati slijedeće podatke:
a) ime projekta
b) naziv izvođača ili proizvođača
c) materijal, opremu ili stavku koju predstavlja
d) mjesto ugradbe
5.5. | Odabrani uzorci koji su u dobrom stanju bit će od nadzornog inžinjera označeni i moći će se uptrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i oprema koja se ugrađuje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inžinjer ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanje s gradilišta bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela, koji ne odgovara tom zahtjevu. Takvo uklanjanje dužan je izvođač izvršiti o svom trošku.
5.6. | Beton i armirani beton izvođač je dužan davati na testiranje ovlaštenoj organizaciji u skladu sa zakonom
5.7. | Izvođač će izraditi i dati na odobrenje radioničke i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montažu instalacija, oprema i pojedinih stavaka.
Isto tako, za one stavke koje proizvođač proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predviđenih u nacrtima, a koji bi se elementi u takvim standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu završenih radova ili na njegov estetski izgled - izvođač će također dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje kao i eventualnu razliku u cijeni.
Cijena takvih supstitucija ni u kom slučaju neće moći biti viša od cijene ponuđene u ugovoru, a moći će se provoditi odnosno ugrađivati tek kada nadzorni inženjer i projektant pismeno odobre takve supstitucije.
5.8. | Radioničke i ostale nacrte treba izvođač, prije podnošenja nadzornom inženjeru na odobrenje, provjeriti i uskladiti s radovima svih ostalih struka koje sudjeluju u izgradnji, te će svojim potpisom takvo usklađivanje na nacrtima i potvrditi. Izvođač će izvršiti bilo koji ispravak ili korekciju svojih podnesenih nacrta, koje zatraži nadzorni inžinjer ili projektant. Izvođaču neće biti priznati nikakvi dodatni ili naknadni radovi koji proizađu iz neusklađenosti ili nekoordiniranosti između njegovih podizvođača, te će svaki ispravak i korekciju tako neusklađenih radova izvesti o svom trošku.
6. | PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE
6.1. | Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova sa gradilišta ukloniti.
6.2. | Privremeni objekti, ograde, zaštite, oprema obuhvaćaju, pored ostalog, i uređenje prostora, izgradnju eventualno potrebnih baraka, povremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremena stubišta, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
6.3. | Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.
6.4. | Izvođač je po potrebi dužan na gradilištu organizirati čuvarsku službu, te osigurati policom imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzročene građenjem ili pripremom za građenje. Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal, opremu itd. tijekom pripremnih radova i izvođenja objekta, uključivo i materijal i opremu kooperanata, suizvođača itd., sve do potpune primopredaje svih radova i građevine investitoru.
6.5. | Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču i objektu.
6.6. | Izvođač je tijekom radova obavezan osigurati neometano funkcioniranje graničnog prijelaza i trajektne luke te će zbog toga poduzerti sve mjere zaštite osoba i materijalnih dobara koja se nalaze u blizini granice gradilišta ili prolaze neposredno uz granice gradilišta.
7. | ČIŠĆENJA
7.1. | Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
7.2. | Čišćenje obuhvaća uklanjanje sveg smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni organ odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih.
7.3. | Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova, uređaja, armatura, tepiha, itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.
8. | UKLANJANJE OTPADAKA
8.1. | Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na u tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.
8.2. | Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu.
Nikakvo smeće ili otpatci neće se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.
8.3. | Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskan vodom kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tijekom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.
Suvišno blato i ostala nečistoća sa kotača vozila mora se odstraniti, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koja takva vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta dužan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.
9. | ČUVANJE MATERIJALA
9.1. | Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni, te održavani u urednom i dobrom stanju.
9.2. | Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata i itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
9.3. | Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvođač je odgovoran da uskladišteni materijal ne ometa pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne pređe računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
10. | ZAVRŠETAK RADOVA
10.1. | Po završetku radova teren i svi djelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inžinjera.
10.2. | Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedeni u prijašnje stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inžinjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
10.3. | Radovi nisu završeni dok Izvođač ne preda Investitoru dokumentaciju prema projektu i zakonu za dokazivanje kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova uključivo rezultate svih ispitivanja.
11. | PRIMOPREDAJA RADOVA
11.1. | Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta putem komisije, u kojoj će obavezno biti predstavnici investitora, projektanta, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili organizacija koje su učestvovale u financiranju ili izvedbi građevine.
11.2. | Obaveza Izvođača je izraditi Projekt izvedenog stanja svih radova u formi uvezanog elaborata u 3 primjerka i u digitalnom formatu prema potrebi Naručitelja za održavanje zgrade. Pored toga obaveza Izvođača je predati sve upute za korištenje i održavanje građevine i njenih sustava, te izvršiti obuku osoblja Naručitelja za ugrađene sustave. Cijena za izradu Porjekta izvedenog stanja uključena je u ponuđenu cijenu radova i ne obračunava se posebno.
11.3. | Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd., kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži uporabnu dozvolu.
11.4. | Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene od Komisije nadležnog organa.
11.5. | Tijekom trajanja ugovornog jamčevnog odnosno garantnog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.
11.6. | Po isteku jamčevnog odnosno garantnog roka predstavnici investitora, projektanta i izvođača pregledati će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani od nadzornog inžinjera, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.

## 1 OPĆI UVJETI PRIPREMNI (hidden)
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
PRIPREMA TERENA
Kako se radovi izvode na novoformiranom terenu koji nastaje postupnim kontroliranim nasipavanjem kamenog i zemljanog materijala do potrebne čvrstoće i modula zbijenosti, ovaj troškovnik obuhvaća radove od nivoa donje zone temelja samaca i predviđenih temeljnih traka.
Početak radova podrazumijeva, kontrolu, od strane nadzornog inženjera, svih parametara određenih Glavnim geotehničkim elaboratom GP-OG-010-07-08-01, na prethodnim radovima nasipavanja.
Radove kao i kontrolu kvalitete ugrađenog materijala treba obavljati u skladu sa važećim normativom HRN U.E1.010.
Treba provoditi sve tehničko-higijenske zaštitne mjere, bez nanošenja štete nad ostalim dijelovima izgrađenog dijela infrastrukture, okolnih objekata i što je moguće manju devastaciju okolnog terena.
UKLANJANJE ILI PREMJEŠTANJE POSTOJEĆIH KOMUNALNIH INSTALACIJA
Prije početka radova izvršiti zaštiti i prelaganje postojećih instalacija internog razvoda (elektrika, telefonija, vodovod, kanalizacija). Nije planirano postojanje glavnih komunalnih priključaka u okruženju zahvata.
TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA (UREĐENJE)
Izvoditelj radova mora prije početka građevinskih radova investitoru predočiti plan organizacije gradilišta, sva potrebna tehnička pomagala koja se nalaze na gradilištu, kao i operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.

## 2 OPĆI UVJETI ZEMLJANI (hidden)
GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prilikom uređenja terena izvođač radova se mora pridržavati svih uvjeta i opisa u Glavnom projektu, važećih propisa i Općih tehničkih uvjeta (Knjiga II, Zagreb, prosinac 2011.)
Prije početka zemljanih radova označiti stalne visine te snimiti postojeći teren zbog obračunavanja iskopane količine konsolidiranog tla nasipa. Geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku kotu ±0.00. Nužno je provjeriti da li trase postojećih instalacijskih vodova na gradilištu ili u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i nosivost te ukoliko odstupa od Geotehničkog elaborata (RN 8601 3282-62/15) izrađenog od Institua IGH d.d., Split, obavijesti nadzornog inženjera.
Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja. Prema OTU, zasebne etape zemljanih radova moraju biti gedoetski mjerene i unesene u građevinsku knjigu. Nadalje, sve individualne faze zemljanih radova moraju biti fotografirane, a iskop će se izvršiti strojno, kao što je opisano u stavkama troškovnika.
Vanprofilski iskop ide na teret izvoditelja, te će samo u iznimnim slučajevima nadzorni organ investitora priznati izvođaču vanprofilski iskop.
Sav iskop mora se izvoditi sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna jame (horizontalno).
Obračun iskopanog materijala vrši se po 1 m3 u sraslom stanju na temelju snimljenog profila prije i poslije iskopa.
Svako crpljenje podzemne, oborinske ili morske vode je uračunato u jediničnu cijenu.
Transportne dužine obračunavaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa, odnosno deponije.
Iskopanu zemlju nakon nasipanja između temelja, temeljnih greda i temeljnih zidova treba upotrebiti za nasipanje između rovova kanalizacije itd.
Ako za nasipanje nije dovoljna količina zemlje iz iskopa razliku treba donijeti za ugradbu.
Preostalu zemlju nakon nasipanja treba odvesti na gradski deponij (prema odluci lokalne uprave).
Koeficijent trajnog ili privremenog povećanja volumena obračunava se financijski u stavkama transporta ili prenosa.
Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, zatrpavanje jama te uklanjanje čitavog otpadnog materijala sa gradilišta, što se ne plaća posebno.
Obavezno je snimanje terena prije početka iskopa te nakon izvršenog iskopa.
Izvoditelj će izvršiti potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostrožnost provjere dimenzije (visinske kote, profili).
Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasništvu i pravima.
Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda.
Iskope zemlje za kanalske rovove vršiti sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna jame.
Odbacivanje iskopa minimalno 1,0 m od ruba iskopa.
Ručno otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na niže.
Kopanje zemlje pri dubinama većim od 1,0 m izvoditi pod kontrolom zadužene osobe.
Rovove i kanale izvoditi u širini koja osigurava nesmetan rad u nijma.
Pri strojnom iskopu zemlje treba voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopanog materijala na razmak koji ne ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa.
Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa treba izlaziti minimalno 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se spriječio pad i urušavanje materijala sa terena u iskop (rov, kanal ili jamu).
U jediničnu cijenu uračunata su također i zaštita okoline od posljedica eventualnog miniranja.
Pravila i propisi koji se odnose na električne, telefonske, vodovodne instalacije i odvodnju moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova.
Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili specificirano Glavnim i Izvedbenim projektom.
Instalacije koje nisu trenutno u funkciji, treba odstraniti, zatvoriti ili pokriti.
Izvoditelj radova dužan je izvjestiti nadzornog organa o položaju psotojećih električnih, telefonskih, vodovodnih instalacija i odvodnje.
Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi.
Kameni materijal, koji se ugrađuje mora odgovarati propisima HRN.
Jedinična cijena treba sadržavati :
→ kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta,
→ geotehnički nadzor iskopa
→ dovoz, otpremu i premještanje i upotrebu svih vrsta strojeva za izvedbu ovih radova
→ potrebne razupore, potpore i mostove za prebacivanje
→ nalaganje temelja
→ sve transporte izvan gradilišta te održavanje pristupnih i javnih puteva i cesta,
→ sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta rada kao potrebna skladištenja,
→ sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni
→ radnu skelu
→ troškove osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje,
→ zaštitu od posljedica miniranja.
→ troškove čuvanja i održavanja postojećih komunalnih instalacija koje se pojave tokom iskopa. Eventualna oštećenja izvođač mora sanirati o svom trošku.
→ sve troškove crpljenja atmosferske i podzemne vode, te održavanje jame u suhom stanju,
→ čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju na udaljenosti u krugu 10km.
UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Temeljno tlo treba osposobiti da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od objekta, kolničke konstrukcije i opterećenja ostalih objekata.
Na najmanje svakih 100 m2 temeljnog tla treba obaviti kontrolna i tehnološka isitivanja stupnja zbijenosti (Sz) po Proctoru ili modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala).
Debljina sloja kojeg treba zamijeniti, ako nije određeno Glavnim projektom, određuje se na pokusnoj površini, a isto se odnosi i na određivanje vrste strojeva za zbijanje i režim njihova rada.
Izbor transportnih sredstava i načina izvršenja transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog materijala, načina njegovog utovara i istovara, udaljenosti transporta i mjesnih terenskih prilika u skladu s Glavnim projektom.
Vrstu transportnih sredstava bira izvoditelj radova i uračunava u svojoj ponudi u jediničnoj cijeni.
Prije ugradbe pojedinog materijala Izvođač mora Nadzornom inženjeru predočiti prateću dokuemntaciju i dokaze kvalitete za svaki pojedini materijal i dobiti dopuštenje za ugradbu navedenog materijala.

## 3 OPĆI UVJETI AB I BETONSKI (hidden)
GRAĐEVINSKI RADOVI
ARMIRANO-BETONSKI I BETONSKI RADOVI
NAPOMENA - FAZE GRADNJE
Prema GEOTEHNIČKOM ELABORATU (R.N. 8601 3282 - 62/15) izrađenom u Institutu IGH d.d., Split, potrebno je voditi računa o mogućoj pojavi slijeganja terena.
Pod pretpostavkom da je kapacitet nosivosti dostignut sa temeljnom stopom 200 x 200 cm, može se očekivati slijeganje od oko 2 do 5 cm, koje bi se trebalo ostvariti u relativno kratkom vremenskom periodu (tijekom gradnje, cca. 3 - 6 mjeseci, od čega će se najveći dio ostvariti u prvom mjesecu gradnje koja će uzrokovati slijeganje, kako je tlo nekohezivno i neće biti dugoročnog, sekundarnog slijeganja). Izvedba slojeva od drobljenog kamena koji će se položiti kako bi se postigla visinska kota +3,60 m.n.m. imat će dominantan utjecaj na slijeganje (cca. 50 %), dok će teret od same građevine imati manji efekt na dublje slojeve; tako da će glavnina slijeganja biti realizirana u prvom mjesecu gradnje. | Prevedeno iz Volume III Folder 5 March 2016
U tom smislu, preporučeno je da Izvoditelj organizira gradilište na način da se dozvoli istovremen i kontinuiran rad na cijeloj površini građevine, a ne da se radovi koncentriraju na izvođenje pojedinih dijelova građevine u punoj visini. Na taj način, slijeganja će se ''aktivirati'' na cijeloj površini, što ćemo omogućiti praćenje (topografsko snimanje) slijeganja tijekom gradnje uz mogućnost, po potrebi, korekcije visinske kote podne ploče tijekom izvođenja plivajućeg poda (sloj za izravnavanje).
Uzimajući u obzir veličinu građevine, koja će se izvoditi tijekom dužeg vremenskog perioda, sve predložene mjere za pripremu tla i praćenje slijeganja neće imati utjecaja na dovršenje radova.
Primarnu pažnju treba posvetiti visokoj kvaliteti pripreme i nabijanja nasipa korištenjem teške mehanizacije kako bi se eliminirale, od samog početka, kritične mikro-lokacije s mogućom pojavom diferencijalnog slijeganja.
Također, jedna od mjera može biti i postavljanje dodatne armature u kritične presjeke kako bi se spriječila pojava pukotina uzrokovanih slijeganjem.
Kod svih vodoravnih radnih spojeva potrebno je površinu, na koju će se dobetonirati dijelovi konstrukcije druge faze, obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode pod pritiskom. Neposredno prije početka betoniranja dijelova konstrukcije druge faze površina radne reške premazuje se konstruktivnim ljepilom na bazi sintetičke smole za ostvarivanje veze. Svu nastavnu armaturu potrebno je zaštititi od korozije.
OPĆI UVJETI
Pri ugradbi i njezi betona u svim armirano-betonskim i betonskim konstrukcijama striktno se pridržavati Glavnog projekta.
Izrada armirano-betonskih konstrukcija obuhvaća: izradu oplate, dobavu i postavljanje armature, vlaženje oplate, ubacivanje betona i zbijanje (vibriranje) sve dok se voda ne pojavi na površini, izradu potrebnih rupa (otvora), zareza i prodora.
Svi betonski i armiranobetonski radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i u odgovarajućoj kvaliteti, točno prema Glavnom i Izvedbenom projektu, važećim hrvatskim normama i uputama nadzornog organa, te prema uzancama struke i uputama proizvođača za pojedine materijale ili sustave .
Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički ustanoviti podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kakvoću radova i ugrađenog betona.
Izvoditelj konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi dokumentaciju prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (N.N. 139/09) kojim dokazuje kvalitetu materijala, izvedenih radova te gotove konstrukcije te drugu dokumentaciju predviđenu Glavnim projektom.
Prije početka izvođenja radova, izrade konstrukcije i elemenata od betona, mora se izraditi projekt betona koji sadrži:
* sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projektirane klase betona,
* plan betoniranja, organizaciju i opremu potrebnu za izvođenje,
* način transporta i ugradnje betonske mješavine,
* način njegovanja ugrađenog betona,
* program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,
* program kontrole betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje betonske mješavine i betona po partijama,
* plan montaže elemenata, projekt skele za složene konstrukcije i elemente od betona i armiranog betona, ako nije naveden u projektu konstrukcije, te projekt za specijalne vrste oplate.
SASTAVNI MATERIJALI
Sastavni materijali ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne za trajnost betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona.
Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, a potvrdu izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Ne smije se rabiti cement koji je na betonari skladišten duže od tri mjeseca, osim ako ispitivanjima osnovnih svojstava nije potvrđeno da mu kakvoća odgovara propisanim uvjetima.
Za izradu betona može se upotrebljavati obični agregat propisan normom HRN EN 12620.
Agregat mora biti razdvojen u najmanje tri frakcije, i treba imati potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.
Frakcije agregata moraju se transportirati i skladištiti odvojeno, tako da se ne prljaju, ne predrobljuju i ne segregiraju.
Podloga odlagališta agregata treba biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode koja se procjeđuje iz agregata.
Na istome mjestu smiju se odlagati samo agregati iste nazivne frakcije iz istog izvora, a iste nazivne frakcije iz različitih izvora samo ako je prethodno dokazano da imaju ista ili dovoljno slična svojstva koja ne uzrokuju promjenu količine doziranja u betonu.
Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008.
Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti.
Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.
UGRADNJA BETONA
Ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura u potpunosti zgotovljena i učvršćena.
Sabijanje betona vrši se pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti i pri tome valja paziti da ne dođe do stvaranja segregacijskih gnijezda.
Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji još nije vezao, pervibratori moraju ući i u donji sloj betona za dužinu igle.
Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija.
Smije se vibrirati samo dobro ukliješten beton, a nikako ga se ne smije transportirati pomoću pervibratora.
Od mjesta ubacivanja do definitivnog položaja beton smije prijeći najviše 1,50 m.
Ploče treba betonirati u slojevima od 5 cm, a zidove u slojevima od 80 cm.
Za sve vrijeme betoniranja na gradilištu treba dežurati stručno osoblje koje može otkloniti manje kvarove na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona.
Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem vlažnim jutenim platnom, ovisno o temperaturi i osunčanju.
Armatura mora ostati u projektiranom položaju i za vrijeme betoniranja i treba biti u potpunosti obložena betonom u čitavoj dužini i opsegu, sa zaštitnim slojem betona ne manjim od minimalno propisanog za tu vrstu konstrukciju.
Ukoliko se betoniranje obavlja pri niskim temperaturama mora biti osigurana mogućnost proizvodnje zagrijanog svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja.
Tehnički proračun mora biti proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradnje, do njege betona, uzimajući u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete.
Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je temeljem kriterija da u tom vremenu ne smije doći do bitnije promjene konzistencije betona.
Transportna sredstva moraju biti takova da spriječe segregaciju od mjesta spravljanja do mjesta ugradnje betona. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. To mogu biti betonske pumpe, auto-mješalice i kamioni kiperi za prijevoz do 1 km.
Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m, a za veće visine treba osigurati dozvoljeni broj vertikalnih ljevaka.
Definitivni plan transporta betona sa popisom svih sredstava mora Izvođač predložiti pismeno nadzornom organu na odobrenje.
Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je to predviđeno u Izvedbenom projektu ili izričito dopušteno od nadzornog organa.
ZAŠTITA BETONA
Zaštita betona od isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradnje betona, odmah kada stanje površine betona to dozvoljava.
Intezivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana.
Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši polijevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih termičkih stezanja betona koja mogu izazvati stvaranje pukotina.
Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima, njihovo djelovanje treba provjeriti u tijeku predhodnih ispitivanja betona.
U hladnom periodu ugrađeni beton se mora na odgovarajući način termički zaptivati.
Temperatura ugrađenog betona mora tri dana poslije ugradbe iznositi najmanje 278 K (+5oC).
Radni spojevi (reške) moraju biti vodonepropusni .
Kod vodoravnih radnih spojeva, po završetku betoniranja (kada beton dobije odgovarajuću čvrstoću tj. u vremenu od početka do završetka vezivanja betona) potrebno je površinu na koju će se dobetonirati sljedeća faza obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode pod pritiskom. Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovno očistiti površinu vertikalne radne reške te ispuhati smjesom zraka i vode.
Nakon montiranja armature i oplate, potrebno je ponovno savjesno očistiti površinu radne reške, zatim ispuhati i isprati smjesom zraka i vode.
Naročitu pažnju pri tome valja posvetiti čišćenju uglova .
Neposredno prije početka betoniranja druge faze na površinu radne reške nanosi se sloj mikrobetona debljine 3 mm.
Ovaj mikrobeton spravlja se sa vodom pomiješanom sa sredstvom za povećanje prionljivosti i vlačne čvrstoće betona.
Kod vertikalne radne reške, prije početka prve faze betoniranja treba nanijeti sredstvo za površinsko sprječavanje vezanja betona .
Nakon skidanja oplate ovaj se sloj ispere smjesom vode i zraka pod pritiskom.
Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovno očistiti površinu vertikalne radne reške.
Neposredno prije početka betoniranja druge faze na površinu radne reške nanosi se premaz reakcijskom smolom.
Vrijeme nanošenja i vezivanja, odnosno vezanja reakcijske smole mora biti podešeno tako da ona ne veže dok na nju ne dođe beton druge faze betoniranja.
Sa ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i kada je Nadzorni inženjer to dopustio upisom u građevinski dnevnik.
Izvoditelj je dužan provoditi kontrolna ispitivanja betona.
Čvrstoća betona određuje se klasom betona, a Izvođač se mora strogo pridržavati klase betona za pojedine konstrukcije, označene u statičkom proračunu u Glavnom projektu.
OPLATE I SKELE
OPĆENITO
Skele i oplate moraju biti tako projektirane, konstruirane i izvedene da mogu preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u izvođenju radova, bez štetnih slijeganja i deformacija. Moraju osigurati točnost predviđenu projektom konstrukcije. Također, moraju osgurati da oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalne konstrukcije nisu ugroženi ili oštećeni. Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 1065. Za izradu skela i oplata može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta. Nadvišenja skele i oplate određuju se ovisno o objektu i njegovoj namjeni te estetskom izgledu. Za specijalne i osobito složene objekte nadvišenje skele određuje se proračunom. Skele i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju načinu ugradnje, vibriranja, njegovanja i toplinske obrade betona, prema projektu betona.
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Kad je oplata sastavni dio konstrukcije iIi njezina elementa i ostaje ugrađena u konstrukciji, treba provjeriti njezinu trajnost. Ako takva oplata ili dio oplate ne utječe na nosivost konstrukcije, treba provjeriti da njezin utjecaj na konstrukciju nije štetan. Ako sredstva za učvrsćivanje oplate prolaze kroz beton, ne smiju štetno djelovati na beton. Oplatu treba tako izvesti da ju je moguće lako skinuti, bez oštećenja betona. Unutrašnje stranice oplate moraju biti čiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim sredstvom.
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, označenim u projektu.
Oplata, podupiranje iste, kao i pomoćna radna skela uključeni su u cijenu.
Završne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbočina ili valova.
Eventualni popravci segregiranih mjesta i tragovi spojeva oplate, neće se dodatno priznavati.
Prije početka ugrađivanja betona oplata se mora detaljno očistiti.
U oplati se moraju izvesti svi otvori, udubine i prolazi za sve vrste instalacija i okapnica, kako bi se izbjeglo naknadno oštećenje i rastresanje konstrukcije.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana, te provjerene sve dimenzije i kakvoća izvedbe.
Pregled i prijem oplate od Nadzornog inženjera mora se evidentirati u građevinskom dnevniku.
Premaz oplate ne smije biti štetan za beton, ne smije djelovati na promjenu boje površine vidljivog betona i na vezu između armature i betona i ne smije štetno djelovati na materijal koji se naknadno nanosi na beton. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona. Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona treba koristiti odgovarajuće vodilice ili distancere oplate od armature.
Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara, na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja.
Kad tehnologija gradnje zahtijeva podupiranje konstrukcije i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja moraju se predvidjeti projektom betona. Za nosive elemente kod kojih je slobodna duljina veća od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine L/1000, gdje je L raspon elementa.
Prije početka ugradnje Nadzorni inženjer treba provjeriti: geometriju oplate, stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, nepropusnost oplate, uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg, led i ostaci žice) s dijela koji će se betonirati, pripremu površine oplate, otvore u oplati.
OPLATE
MATERIJAL
Oplate betonskih konstrukcija izvode se od čvrste šperploče ili od metala, sa glatkom i ravnom površinom. Daščana oplata se u principu upotrebljava za temelje, ojačanja temelja i slično, dok se za sve ostale konstrukcije upotrebljava glatka oplata ili metalna oplata . Drvene letve i gredice ne smiju biti izvitoperene, raspucane, zahvaćene insektima, gnjilom srčikom i gnjilim kvrgama.
Za konstrukciju okvira primjeniti gredice presjeka 10x10 cm, šperploča debljine 15 mm. Zaštitna daska na oba vrha 4x13 cm i vezne daske iz šperploče 1,5x16 cm. Vezivanje šperploče za okvir vijcima 50x50. Vezivanje elemenata u sklopove postiže se vijcima kroz rubne vertikale ili pomoću klina.
Svaki element u visini kliješta ima rupe profila 20 mm, koje služe za postavu svornjaka ili stega sa žabicama ili sličnog tipa. Rupe su okovane metalnim šajbama. Razupiranje se postiže juvidur cijevima. Kliješta su dvodjelna od drveta 2x6/14 cm. Podupiranje oplate postiže se obostrano sa koso postavljenim podupiračima. Čela zidova opločuju se šiberom koji se fiksira na glavnu oplatu.
Oplata ploča se izrađuje prema Izvedbenom projektu. Elementi okvira su od letvi 5/8 cm, a šperploča debljine d=15 mm. Povezivanje šperploča sa okvirom postiže se vijcima 50/50. Montaža se vrši postavom pregrada od željeznih podupirača tipa B ili C i podvlaka 12/12 postavljenih u smjeru prema fasadi. Uz čelo se postavlja zaštitni lim. Ukrućenje podvlaka u horizontalnom smjeru postiže se poprečno ukucanim daskama.
Oplata nosača izrađuje se prema potrebnim veličinama. Materijal za izradu tabli su gredice 5/8 cm i šperploče debljine d=15 mm. Ostalo kao za oplatu ploča.
Oplata stupova izrađuje se prema potrebnim dimenzijama. Upotrijebljeni materijal za table su gredice 8/10 cm i šperploča debljine d=15 mm. Vezna daska 2,4x11 cm, a kod šibera 1,5x20 cm od šperploče. Kliješta 2x6x12 cm. Spojna sredstva i ostalo kao za oplatu zidova.
NAČIN OBRAČUNAVANJA
Oplata zidova obračunava se po 1 m2 izvedene površine zida uključujući sve otvore okvira. Oplata ploča obračunava se po 1 m2 izvedene površine ploče, mjerene među zidovima sa čeonom oplatom ploče i otvorima okvira. Oplata stupova i nosača obračunava se po 1 m3 stupa ili nosača. Ostale konstrukcije obračunavaju se prema oznakama i stavkama troškovnika.
Jedinična cijena betonskih radova sadržava:
→ izvedba betonske mase u betonari, → dostava na gradilište,
→ zaštitu betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja, → betoniranje u vodi → uzimanje potrebnih uzoraka, → ispitivanje materijala s predočenjem isprave o sukladnosti, → čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova,
→ svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe, → svi režijski troškovi → troškove zaštite na radu po Zakonu o zaštiti na radu i drugim postojećim propisima, → dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje, → isporuka pogonskog materijala → troškove isprava o sukladnosti.
Jedinična cijena oplate sadržava:
→ vlaženje i premazivanje oplate i mazanje kalupa, → pregled oplate od strane Izvođača i Nadzornog inženjera prije početka betoniranja → montaža oplate, sa svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim transportima, → potrebna radna skela i podupiranje,
→ skidanje oplate, → popravak neravnina na elementima u glatkoj oplati, → zatvaranje rupa, otvora, montažnih spojeva, šliceva oko instalacija i sl,
→ uzimanje potrebnih uzoraka, → ispitivanje materijala uz predočenje ispava o sukladnosti, → čišćenje tijekom i po završetku izvođenja svih radova, → svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe, → svi režijski troškovi → troškove zaštite na radu po Zakonu o zaštiti na radu i drugim postojećim propisima, → dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje, → isporuka pogonskog materijala → troškove isprava o sukladnosti.
ARMATURA
Armatura mora biti u položaju predviđenom Izvedbenim projektom i u potpunosti obuhvaćena betonom.
Pregled postavljene armature vrši Nadzorni inženjer na građevini.
Za armiranje betonskih konstrukcija i elemenata koriste se čelici za armiranje, koji trebaju zadovoljavati uvjete norme EN 10080 i uvjete Glavnog i Izvedbenog projekta.
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema specifikacijama u Izvedbenom projektu.
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, Izvedbenog projekta te odredbama Priloga B Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (N.N. 139/09).
Armatura se ugrađuje u armiranobetonsku konstrukciju prema Izvedbenom projektu, normi HRN EN 13670 i normama na koje ta norma upućuje.
Prije početka ugradnje, Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 pregledati armaturu. Prilikom transporta armature od armiračnice ili radionice do gradilišta, armatura mora biti vezana i označena po stavkama i pozicijama u skladu s Izvedbenim projektom.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana.
Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja.
Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje Nadzornog inženjera.
Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca gradilišta pregledati i Nadzorni inženjer i to upisati u građevinski dnevnik.
Pri polaganju armature naročitu pažnju valja posvetiti visini armature kod greda i ploča kako ne bi došlo do povećanja visine grede ili debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.
Armirački radovi se u svemu moraju izvoditi prema HRN BS, važećim propisima i standardima.
Jedinična cijena armiračkih radova sadržava:
→ savijanje u središnjem savijalištu te transport do gradilišta i dobavu svog potrebnog materijala s transportom na gradilište → pregled armature prije savijanja i sječenja sa čišćenjem od hrđe, masnoće i ostalih nečistoća te sortiranjem,
→ sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje,
→ postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate,
→ pregled armature od strane izvođača i Nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
→ ugradba prefabriciranih nastavaka posebno se obračunava, ali se izvodi uz armiračke radove
→ uzimanje izmjera na objektu
→ razrada izvedbene dokumentacije u skladu sa konačnom preciznom izmjerom.
→ sva bušenja postojeće konstrukcije za postavljanje ankera i postavljanje ankera.
→ sva varenja armature, međusobna ili varenja za čeličnu konstrukciju
Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. U troškovniku je dana procjena količine armature temeljena na statičkog proračunu u Glavnom projektu. Detaljni iskaz armature dati će se u sklopu Izvedbenog projekta armature za svaki pojedini konstruktivni element. Preciznost postave: s točnošću od 3 % u odnosu na projektirano stanje (razmaci i preklopi). Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
I. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | 0
II. | STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I ODIMLJAVANJA | 0
III. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE, VATRODOJAVA | 0
IV. | DIZALO | 0
V. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDR. MREŽA | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): | 0
| + PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om): | 0

## 4 OPĆI UVJETI BRAVARSKI (hidden)
BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe čeličnih konstrukcija kompletan rad, kao i sav osnovni i pomoćni materijal, mora u svemu odgovarati važećim tehničkim propisima za pojedine vrste radova i važećim hrvatskim normama tj. propisanim tehničkim svojstvima, ocjenama sukladnosti i dokazima uporabljivosti građevnih proizvoda (prema Zakonu o građevnim proizvodima). Izvođač se dužan pridržavati Tehničkog propisa za čelične konstrukcije, mjerodavnih hrvatskih normi (EUROCODE), te statičkog proračuna. Sva čelična konstrukcija mora zadovoljavati vatrootpornost zahtijevanu Elaboratom zaštite od požara. Sva čelična konstrukcija i pripadajući radovi moraju biti izvedeni u skladu s Glavnim projektom, zakonom i propisima i u skladu s dobrom inženjerskom i operativnom praksom. Korišteni materijal mora biti u skladu s hrvatskim propisima (Zakon o standardizaciji, NN 53/91, 26/93, 44/95).
Kovani, zavareni ili savijeni dijelovi konstrukcije ne smiju biti spaljeni, cijepati se ili imati pukotine. Čvorovi i zglobovi moraju biti izvedeni s punim oslabljenim profilima. Po završetku, svi radovi moraju biti očišćeni u radionici od hrđe i masti i premazani s minimalnim (temeljni premaz) ili njemu jednakim premazom. DIjelovi koji se ugrađuju u zidove moraju biti dvostruko premazani. Ako je bilo koji dio stavke, nacrta ili detalja nejasan, Izvođač mora zatražiti pojašnjenje od Nadzornog inženjera. U slučaju kolizije u troškovničkom opisu i Izvedbenom projektu, mjerodavan je Izvedbeni projekt. Cijena mora uključivati naknadu za mjerenje, označavanje, izradu utora, montažu i privremeno fiksiranje strukturalnih elemenata tako da ne dođe do pomicanja tijekom postavljanja na sidra ili neke druge vrsta pričvršćenja. Cijena uključuje i svu potrebnu opremu i materijal za montažu (vijke, trnove, itd.) kao i uklanjanje krhotina i svog stranog materijala uzrokovanog izvedbom.
Vodonepropusnost svih elemenata postiže se postavljanjem plastičnih zaptivki na bazi poliestera. Prije montaže materijala, dokumentacija propisana zakonom - Izjava o svojstvima, certifikati i drugi dokazi propisani zakonom moraju biti dostavljeni Nadzornom inženjeru.
IZRADA ČELIČNE KONSTRUKCIJE Prije početka radova na izradi čelične konstrukcije, izvođač treba projektantu konstrukcije i nadzornom inženjeru dostaviti na uvid radioničke nacrte (izrađene na osnovi Izvedbenog projekta), koje je dužan pribaviti o svom trošku.
Nadzorni inženjer treba ustanoviti da li su u radioničkim nacrtima navedeni svi elementi na osnovu kojih se može izraditi čelična konstrukcija. Nadzorni inženjer treba pregled radioničkih nacrta evidentirati u radioničkom dnevniku, uz eventualne primjedbe.
Izvođač radova treba materijale za čeličnu konstrukciju dobavljati iz onih željezara koje vrše periodično ispitivanje proizvoda. Prije izrade čelične konstrukcije izvođač mora na skladištu imati složene i bojom obilježene čelike ovisno o kvaliteti. Svi čelici moraju biti označeni propisanom oznakom proizvođača iz koje se može osim naziva proizvođača ustanoviti stanje, isporuka i broj šarže. Čelici koji nemaju oznaku proizvođača i broj šarže, ne mogu se upotrijebiti za izradu čelične konstrukcije.
Ukoliko na tržištu nema čelika kvalitete i dimenzije propisane specifikacijom, izvođač treba nadzornom inženjeru predložiti materijal koji namjerava upotrijebiti za izradu čelične konstrukcije. Nadzorni inženjer će unijeti promjenu u radionički dnevnik.
Kod izrade dijelova čelične konstrukcije zavarivanjem u radionici, izvođač treba Nadzornom inženjeru predložiti tehnologiju zavarivanja, te priložiti popis svih uređaja, strojeva, alata i opreme, s dokazom da odgovaraju HRN, odnosno da suispitani od ovlaštenih ustanova. Nadalje, treba Nadzornom inženjeru u pismenom obliku dostaviti ime, stručnu spremu i dokaz o položenom stručnom ispitu osobe odgovorne za pravilnu primjenu i izvršenje varilačkih radova (rukovodilac radova na zavarivanju).
Radovima na zavarivanju izvođač može pristupiti kada Nadzorni inženjer odobri plan zavarivanja, kojega je dužan sastaviti izvođač radova. U planu zavarivanja treba navesti oblik žlijeba, broj slojeva varova, vrstu elektroda, odnosno žica za zavarivanje, s dimenzijama, način zavarivanja, redoslijed i položaj zavarivanja, te vrstu i način toplotne obrade. Kod automatskog zavarivanja potrebno je navesti i napon struje za zavarivanje kao i brzinu zavarivanja, vrstu zaštitnog praška i slično.
Izvođač je dužan u dnevnik zavarivanja osim upisa na kojem dijelu konstrukcije je vršio zavarivanje, upisati vrstu i dimenzije elektroda ili žice za zavarivanje, naziv proizvođača i broj šarže, ime i znak varilaca, te toplotnu obradu (ukoliko se izvodila). Zavarivanje se može vršiti samo u kontroliranim uvjetima na temperaturi većoj od 0° C, a ako to nije moguće, treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu od vjetra i oborina te u pismenom obliku predložiti nadzornom organu navedene mjere zaštite. U tom slučaju treba u dnevnik zavarivanja upisivati temperaturu zraka i atmosferske prilike, te primijenjene zaštitne mjere (temperaturu predgrijavanja, termičku obradu i slično). Nadzorni inženjer treba upisom i potpisom u dnevnik zavarivanja ustanoviti da je Izvođač predočio naprijed navedenu dokumentaciju i odobriti radove na zavarivanju.
Izvođač radova treba pozvati Nadzornog inženjera da izvrši kontrolu priprema zavarivanja, kao i kontrolu samog zavarivanja za svaku pojedinu fazu te da posebno ustanovi i odobri nastavak radova slijedeće faze. Izvođač radova je dužan izvršiti kontrolu šavova poslije zavarivanja, i to zavarivanjem i izmjerama, kao i radiografskom kontrolom, koja je predviđena za pojedinu kvalitetu vara. Rezultate kontrole treba staviti Nadzornom inženjeru na uvid, kako bi se ustanovilo da su varovi izvedeni prema propisanim dimenzijama te da zadovoljavaju u pogledu tolerancije mjera i oblika kao i kvalitete vara.
Nadzorni inženjer treba upisom i potpisom u građevinski dnevnik izvršiti prijem varova, odnosno narediti proširenje radiografske kontrole, doradu i obradu varova, ukoliko rezultati kontrole pokažu nezadovoljavajuću kvalitetu.
Nakon izrade čelične konstrukcije u radionici, treba izvršiti pregled i prijem konstrukcije, o čemu treba sastaviti zapisnik. Zapisnikom treba biti ustanovljeno da je izrađena konstrukcija, kao i pojedini dijelovi, dimenzija i oblika prema Izvedbenom projektu, a odstupanja mjera i oblika su u granicama dopuštenih vrijednosti prema važećim propisima. Prijemu konstrukcije u radionici trebaju prisustvovati predstavnik Izvođača i Nadzorni inženjer. Izvođač radova treba prilikom primopredaje konstrukcije predati i svu dokumentaciju koja je za takvu vrstu konstrukcije propisana, a što treba evidentirati u zapisniku.
Prilikom probne montaže, Izvođač radova i Nadzorni inženjer trebaju izvršiti pregled i ustanoviti da je konstrukcija izrađena od čelika propisane kvalitete i dimenzija, te da se prilikom probne montaže ustanovilo da se montaža može izvršiti jednostavno (bez pritezanja silom), te da konstrukcija ima potrebna nadvišenja. O tom pregledu treba sastaviti zapisnik i izvršiti upis u građevinski dnevnik.
MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE Prije početka montaže čelične konstrukcije potrebno je obaviti geodetsku kontrolu izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koje se montira čelična konstrukcija. Kontrola treba obuhvatiti: - položaj dijela konstrukcije u prostoru, a prema Izvedbenom projektu, - podatke o stalnim točkama, - zapisnik o preuzimanju podataka i rezultata mjerenja, kojeg potpisuju Izvođač radova i Nadzorni inženjer.
Prije početka radova na montaži, Izvođač radova treba izraditi i Nadzornom inženjeru dostaviti na uvid slijedeću dokumentaciju : - plan organizacije i uređenja gradilišta, - popis opreme za izvođenje radova na montaži, - projekt montaže čelične konstrukcije, koji mora sadržavati dokaz stabilnosti konstrukcije u pojedinim fazama montaže, te dokaz nosivosti i stabilnosti, odnosno nepromjenjivosti oblika montiranog dijela konstrukcije u svim fazama montaže, - plan kontrole u svim fazama montaže (geodetska kontrola), - ime i stručnu spremu, te dokaz o položenom stručnom ispitu osobe odgovorne za montažu zavarivanjem, - tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri izradi čelične konstrukcije zavarivanjem), - projekt skele, - vremenski plan izvođenja radova na montaži.
Nakon što je dobio na uvid navedenu dokumentaciju, Nadzorni inženjer će upisom i potpisom u građevinski dnevnik odobriti radove na montaži čelične konstrukcije.
Prije početka radova na montaži, Izvođač radova treba izvršiti pregled dopremljenog materijala na gradilištu, ustanoviti da li je prilikom transporta došlo do oštećenja, te dijelove koji su neznatno oštećeni popraviti, a u slučaju većih oštećenja oštećene dijelove ojačati ili zamijeniti. Predloženi popravak treba u pismenom obliku dostaviti na uvid Nadzornom inženjeru, o čemu je isti dužan sastaviti zapisnik. Nakon sanacije dijelova konstrukcije ili sklopova čelične konstrukcije, treba izvršiti ponovni pregled, što treba upisati u građevinski dnevnik.
Dijelove i sklopove čelične konstrukcije na gradilištu treba propisno uskladištiti, sortirati, obilježiti i zaštititi od eventualnog oštećenja. Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju, nego na drvene grede i sl. Kada se ustanovi da su dijelovi ili sklopovi čelične konstrukcije sortirani i propisno uskladišteni, eventualna oštećenja sanirana, a teren za montažu propisno pripremljen, upisom i potpisom u građevinski dnevnik Nadzorni inženjer će odobriti početak montaže.
Izvođač radova na montaži treba u građevinskom dnevniku evidentirati koji su dijelovi ili sklopovi toga dana montirani, kakve su atmosferske i vremenske prilike, koji su radnici vršili radove na montaži, koji je dodatni (spojni) materijal upotrijebljen, te ostale okolnosti bitne za stanje konstrukcije. Izvođač radova na zavarivanju treba na gradilištu imati uređaj za sušenje elektroda, te voditi evidenciju o sušenju u kontrolnim knjigama. Mogu se upotrijebiti samo elektrode čije je sušenje evidentirano.
Kod postavljanja konstrukcije na ležište, Izvođač treba izvršiti dotjerivanje konstrukcije u položaj koji je predviđen Izvedbenim projektom, te pozvati Nadzornog inženjera da izvrši pregled i odobri nastavak montaže, odnosno ugrađivanje mikrobetona pod ležajeve i oko sidara.
Nakon završene montaže, Izvođač radova je dužan izvršiti izmjeru i geodetsku kontrolu montirane čelične konstrukcije, kao i kontrolu spojeva. Dužan je pozvati Nadzornog inženjera da izvrši pregled konstrukcije, te mu uručiti rezultate izmjera i geodetske kontrole konstrukcije i spojeva.
Nadzorni inženjer treba ustanoviti da li je prilikom montaže došlo do odstupanja, da su odstupanja odobrena, da li su svi spojevi izvedeni prema Izvedbenom projektu, te da li je došlo do oštećenja konstrukcije. O izvršenom pregledu treba sastaviti zapisnik. Zapisniku treba priložiti propisanu dokumentaciju (radioničke nacrte, projekt montaže, izjave o svojstvima o osnovnim i spojnim materijalima kod izrade i montaže, certifikate varilaca, dokumente o kontroli spojeva, zapisnike o kontroli i prijemu konstrukcije u radionicama i drugo).
ZAŠTITA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OD KOROZIJE I POŽARA Izvođač radova treba prije početka radova dostaviti Nadzornom inženjeru na uvid sve podatke o sredstvima koja će se upotrijebiti za čišćenje površina čelične konstrukcije, kao i tehnologiju čišćenja i zaštite od korozije. Nadalje, Izvođač treba omogućiti pregled pripremljenih mjesta na kojima će se vršiti čišćenje, kao i mjesta na kojima će očišćeni dijelovi konstrukcije biti uskladišteni do početka radova. Nadzorni inženjer mora nakon izvršenog pregleda upisom i potpisom u građevinski dnevnik odobriti radove na čišćenju i zaštiti površina od korozije. Sam postupak čišćenja treba predložiti Izvođač (mlazom, plamenom, kemijski ili ručno), kao i postupke odmašćivanja, otprašivanja i prethodne zaštite.
Zaštita od korozije svih elemenata provest će se toplim cinčanjem. Naročitu pažnju treba obratiti dijelovima koji se štite naknadno, nakon zavarivanja dijelova konstrukcije.
Nakon što je sistem zaštite u cjelini izveden, Izvođač radova treba Nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokumentaciju o upotrijebljenim materijalima (certifikate i rezultate kontrole uzoraka), rezultate mjerenja debljine pojedinačnih slojeva cinka, rezultate mjerenja stupnja prijanjanja premaza, moguće nakupine cinka i drugo.
Nadzorni inženjer treba izvršiti pregled i ustanoviti da li su provedena mjerenja i provjere zadovoljili uvjete specifikacije i propisa, da li je u cjelini završena zaštita konstrukcije, te da li su zaštićena sidra i vijci, kao i gornje površine betonskih dijelova i dodirne površine u spojevima čelika s drugim materijalima. O pregledu treba sastaviti zapisnik, u kojem treba ustanoviti i da li je konstrukcija u cjelini zaštićena od korozije na način propisan u specifikaciji radova i propisima.
Posebnu pažnju treba posvetiti izvedbi čelične konstrukcije koju je prema Elaboratu zaštite od požara potrebno štiti od požara, što treba biti uključeno u jediničnu cijenu pripadajuće stavke. Naknadni troškovi za zaštitu od požara neće se uzimati u obzir.
Svaka stavka troškovnika čelične konstrukcije obuhvaća:
-dobavu, transport i montažu svih elemenata, spojeva i spojnih sredstava
-uzimanje izmjera na objektu
-razrada izvedbene dokumenatcije u skladu sa konačnom preciznom izmjerom.
-ovjeru usklađenosti razrade izvedbene dokumentacije s Glavnim i Izvedbenim projektom
-radionička izrada spojeva
-sve ležajne pločevine, ukrute, vijci, sidreni vijci, varovi i ispitivanje varova
-varenje moždanika na spregnute nosače
-antikorozivna zaštita u skladu s Glavnim projektom
-potrebna vatrootpornost čeličnih stavki konstrukcije postiže se vatrootpornim zaštitnim premazom, oblaganjem vatrootpornim oblogama u skladu s normamom iz skupine HRN DIN 4102 ili odgovarajućom HRN EN normom (EUROCODE).

## 5 OPĆI UVIJETI ZIDARSKI (hidden)
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
4. | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVIJETI:
Pri izvedbi zidarskih radova izvoditelj je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku kao i važećih propisa i to posebno:
Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrade, Sl. list br. 17/70.
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list br. 42/68.
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 051/2008)
MATERIJALI:
Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvoditelj mora predočiti važeće ateste ili ih dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret izvoditelja.
Materijal koji je upotrebljen mora zadovoljiti slijedeće standarde:
HRN B.D1.015. šuplje opeke i blokovi od pečene gline
HRN B.D8.011. metode ispitivanja blokova i ploča od gline
HRN U.M1.058. zidni blokovi
HRN B.D1.020. šuplji zidni blokovi od pečene gline
HRN B.D1.022. šuplje ploče od gline za pregradne zidove
HRN B.N1.011. betonski puni blokovi od lakog betona
HRN U.N1.020, HRN U.N1.100 betonski šuplji blokovi od lakog betona
Sve reške moraju biti potpuno vodoravne, odnosno okomite, jednakih debljina i uvučene oko 10 mm.
U slučaju da na zidu nastane izlučivanje soli ili karbonata, izvoditelj je dužan te zidove očistiti i spriječiti daljnje izlučivanje o svom trošku.
ŽBUKANJA I GLAZURE
OPĆI UVIJETI:
Pri izvedbi radova žbukanja i glazura opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u troškovniku kao i važećih propisa i to posebno:
Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrade, Sl. list br. 17/70.
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list br. 42/68.
Žbukanje zidova može se izvesti tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu sa tehničkim propisima. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti, a mort u fugama udubiti, kako bi se žbuke mogle dobro primiti.
Materijali:
· pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa,
· cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-25 prema standardu HRN B.C1.011.
· vapno mora odgovarati standardu HRN B.C1.020.
· voda koja se koristi mora odgovarati standardu HRN U.N2.022.
Upotrijebljeni dodaci koji služe za poboljšanje ugrađenosti morta za postizanje nepromočivosti ili poboljšanje kemijskih i mehaničkih svojstava moraju odgovarati utvrđenim standardima i dokumentirani odgovarajućim atestima.
Mort mora odgovarati standardima:
HRN U.M2.012. mort za žbukanje
HRN U.M8.015. ispitivanje morta prema
Izvođač je dužan sve bridove na ožbukanim površinama izvesti ugradnjom metalnih (gotovih) profila za žbukanje ili okapnica. Ovaj rad mora se ukalkulirati u cijenu stavke i neće se posebno obračunati.
Isto tako, na sve spojeve različitih materijala postaviti će se rabic pletivo u propisanoj širini što je također uračunato u jediničnu cijenu.
Ukoliko materijal nije predviđen Hrvatskim normama, dobavljač mora dostaviti odgovarajuće ateste o traženim kvalitetama .
Svaki rad podrazumijeva se kompletno izveden i dogotovljen ukoliko to opisom stavke nije drugačije naznačeno, a točno prema projektu i opisu troškovnika.
Plivajući pod "Plivajući pod" je onaj pod kod kojeg je betonski estrih (namaz od armiranog mikrobetona) na mekoelastičnom sloju. Slojevi ove konstrukcije moraju se ugraditi pod određenim uvjetima kvalitete i s materijalima specificiranih mehaničko-fizikalnih svojstva. Osnovna podna konstrukcija na koju se ugrađuje pod mora biti očišćena i bez neravnina da bi se izbjeglo nastajanje zvučnih mostova na ispupčenjima. Osnovna podna konstrukcija izvodi se kao AB ploča na tamponu, zaglađena za postavljanje hidroizolacije. Plivajući pod se izvodi na sloju TI prema tlu, na sloju elastificiranog ekspandiranog polistirena . Posebni uvjeti za armiranobetonske podloge (estrihe) na mekoelastičnom sloju (EPS-T): “plivajući” namaz od armiranog mikrobetona mora imati čvrstoću na tlak najmanje 30 N/mm2, čvrstoće na savijanje 4 N/mm2 i tvrdoću (otpor protiv prodiranja) 60 N/mm2. Za 1 m3 gotovog betona ne smije se upotrijebiti više od 400 kg cementa. Veličina zrna agregata od 0 do 7 mm, tako da frakcija od 0 - 3 mm ne iznosi više od 70 % težine. Preporuča se izvesti estrih s aditivom za brže sušenje ili adekvatnim brzovezujućim cementom (kao ARDEX ili sl.) Sve podne obloge polažu se na “plivajući” namaz od armiranog mikrobetona i ne smiju se kruto vezati za obodne zidove ili prodore kroz namaz. Zbog toga se izvode rubne reške koje trajno razdvajaju namaz od zidova i dijelova instalacija. Reške se ispunjavaju rubnim trakama elastificiranog ekspandiranog polistirena minimalne debljine 1 cm, s dilatiranom pokrovnom kutnom letvicom ili opločenjem podnožja zida, kako na tom spoju obloga ne bi nastajali zvučni mostovi. Namaz se armira. Zvučna propustljivost stropne konstrukcije primarno ovisi o kvaliteti izvedbe ovog sloja, pa se podloga ne smije betonirati prije nego što se utvrdi da elastificirani sloj kvalitetno izveden. Namaz se izvodi nakon postavljenog mekoelastičnog sloja, i to na polietilensku foliju u jednom sloju. Preklapanje PE folije na mjestu spojeva mora ≥ 30 cm, približno do visine 2-3 cm iznad razine gotovog poda. U svježe izvedenoj armirano betonskoj podlozi čija je površina veća od 25 m2 moraju se izvesti usječene razdjelnice širine do 3 mm, dubine do armature (izvedba prema DIN 4109, list 4, točka 5.3.1.). Usječene razdjelnice treba izvesti na pragovima, na sjecištima zidova, na prodorima i sl., i onda kad je površina betonske podloge manja od 25 m2. Plivajuću armiranobetonsku podlogu treba izvesti takve kvalitete, da nije potreban nikakav izravnavajući dodatni sloj prije polaganja podne obloge. Prije polaganja podne obloge potrebno je provjeriti sadržaj vlage u podlozi, koji ne smije biti veći od 3 % u omjerima mase.
Norme relevantne za kvalitetu estriha: • HRN EN 13892-1:2003 Ispitne metode za materijale za in situ podove (estrihe)- 1. dio: Uzorko-vanje, izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje • HRN EN 13892-2:2003 Ispitne metode za materijale za in situ podove (estrihe)- 2. dio: Određiva-nje čvrstoče pri savijanju i tlačne čvrstoče • HRN EN 13892-3:2003 Ispitne metode za materijale za in situ podove (estrihe)- 3. dio: Određiva-nje otpornosti na habanje-Boehme • HRN EN 13892-6:2003 Ispitne metode za materijale za in situ podove (estrihe)- 6.dio: Određiva-nje površinske tvrdoče • HRN EN 13892-8:2002 Ispitne metode za materijale za in situ podove (estrihe)- ž8. dio: Određiva-nje čvrstoče prianjanja • HRN DIN 18201 tolerancije u graditeljstvu : Pojmovi,načela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997). Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo DZNM na prijedlog
Prije ugradbe pojedinog materijala Izvođač mora Nadzornom iženjeru predočiti prateću dokuemntaciju i dokaze kvalitete za svaki pojedini materijal i dobiti dopuštenje za ugradbu navedenog materijala.
Jedinična cijena treba sadržavati:
* sav rad i prijenose na gradilištu s transportom
* materijal i alat sa uskladištenjem
* radnu skelu
* čišćenje površina po završetku rada od morta i otpadaka
* svu štetu nastalu iz nepažnje na vlastitim ili tuđim radovima
* sve posredne i neposredne troškove
* sve potrebne ateste i ispitivanja
* svi “sistemi” kao termoizolirana fasada i slično trebaju sadržavati sve potrebne
* elemente za kompletno dovršenje stavke.

## 6 OPĆI UVIJETI IZOLATERSKI (hidden)
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
5. | IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI UVIJETI:
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim propisima:
*Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične vodozaštitne krovove i terase, Sl. list br. 26/89., HRN U.F2.024.
HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima. -
*Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90.
*Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/64.
*Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. list br. 42/68. radovi na krovovima,
*Pravilnik o tehničkim mjerama za ugljikovodične hidroizolacije, Sl. list br. 26/69.
Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrade, Sl. list br. 17/70.
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 051/2008)
HIDROIZOLACIJE:
Materijali:
Sav materijal za pokrov mora odgovarati objavljenim standardima i propisima kao i utanačenim uzorcima.
Sve radove treba izvoditi po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima te uputama projektanta i nadzornog organa.
Sav upotrijebljeni materijal mora zadovoljiti navedene propise, te imati odgovarajuće ateste.
Ukoliko opis neke od vrsta radova dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe dužan je pravovremeno od projektanta tražiti objašnjenje.
Prije početka radova izvoditelj mora ustanoviti kvalitetu podloga na kojoj se izvodi krovna izolacija, i ako ona nije pogodna za rad mora se o tome pismeno obavijestiti naručitelj radova, kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje hidroizolacije.
Izvođenje krovne izolacije mora biti tehnološki ispravno sa svim fazama rada po slojevima propisanim redoslijedom.
Kod izvođenja radova treba se pridržavati svih općih smjernica isporučitelja materijala za izvođenje radova te projektanta .
Završetke hidroizolacije uz rubove krova, spajanje hidroizolacije na druge građevinske elemente i prodore kroz krov izvesti prema priloženim detaljima .
Horizontalne i vertikalne diletacije izolirati također prema priloženim detaljima.
ZVUČNA I TOPLINSKA IZOLACIJA
OPĆI UVIJETI:
Sva predložena rješenja i primjena materijala moraju biti u skladu sa postojećim pravilnicima i propisima u građevinarstvu:
*Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90.
*Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplinsku zaštitu zgrada, Sl. list br.35/70.
*HRN U.J5.600 toplinska tehnika u građevinarstvu,
*Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa, HRN U.F2.024, 26/69.
*Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl. list br. 26/69.
*Dimenzioniranje i vrednovanje izolacije, grijanja i hlađenja, HRN U.J5.070
*Toplotna tehnika u visokogradnji -difuzija vodene pare, HRN U.J5.022
*Prikaz dijagrama difuzije vodene pare, HRN U.J5.026
*Standardne vrijednosti koeficijenata otpora difuzije vodene pare građevinskog materijala, HRN U.J5.028
Materijali:
Upotreba materijala mora biti u skladu sa važećim standardima:
stakleni voal HRN U.D3.101, HRN D.O.001,
stakleni voal - metode ispitivanja HRN U.D3.102
HRN EN 13956. - TPO folije
Primjena toplinske zaštitemoguća je samo uz prilaganje važećih atesta ili odgovarjućeg dokaza o kvaliteti.
Svaka stavka posebno definira uvjete koje mora zadovoljiti materijal i ugradba; a naročito protupožarn uvjete.
Prije ugradbe pojedinog materijala Izvođač mora Nadzornom iženjeru predočiti prateću dokuemntaciju i dokaze kvalitete za svaki pojedini materijal i dobiti dopuštenje za ugradbu navedenog materijala.
Jedinična cijena treba sadržavati:
*sav rad s transportom na gradilište
*glavni i pomoćni materijal i alat
*deponiranje alata i materijala
*čišćenje ploha prije izvedbe izolacije sa zalijevanjem eventualnih reški
*čišćenje po završenom poslu
*svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu nepažnjom
Sve eventualne izmjene materijala moguće su uz suglasnost projektanta, nadzorne službe i investitora.
Izmjenjeni materijal mora imati najmanje iste ili bolje karakteristike kvalitete sukladno projektu po standardima za tu vrstu radova.
Za sve radove dati garanciju minimalno 10 godina.

## I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET ZAVOD ZA ARHITEKTURU Fra Andrije Kačića Miošića 26,10 000 Zagreb
Investitor:
GRAD ZADAR Narodni trg 1, 23000 Zadar
Zahvat i građevina:
REKONSTRUKCIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE
Lokacija:
Ulica Nikole Tesle bb, 23000 Zadar, - na k.č.br. 3099/10, k.o. Zadar,
Glavni projektant:
VLADIMIR KASUN, dipl.ing.arh.
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
PROJEKTANT:
Vladimir Kasun dipl.in.arh.
PROJEKTANTI SURADNICI:
Davor Plavšić, dipl.ing.arh.
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
0. OPĆE NAPOMENE
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su svi građevinski i obrtnički radovi na rekonstrukciji predškolske ustanove u Zadru.
Sastavni dio Troškovnika su Glavni projekt sa elaboratima koji su prethodili izradi Glavnog projekta i Izvedbeni projekt.
U Glavnom projektu i Izvedbenom projektu definirani su svi uvjeti i karakteristike koje ugrađeni materijali i proizvodi moraju zadovoljiti.
Svaka izmjena Troškovnika koju nije odobrio projektant Glavnog projekta i Izvedbenog projekta, uklanja u potpunosti odgovornosti Projektanta za predmetne izmjene te direktne i kolateralne posljedice istih u projektu.
Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.
Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.
Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti od izvoditelja nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora i naručitelja.
Ovlašteni predstavnik izvoditelja radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.
Prije početka radova ponuditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu sa projektnom dokumentacijom i pravilima struke.
Jedinične cijene su nepromjenjive i primijenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu sa projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
Ako tijekom gradnje dođe do eventualnih radova koji nisu predviđeni projektom, Izvoditelj treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Također treba dostaviti detaljnu analizu cijena i karakteristika nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi. Sve promjene u odnosu na projektirano stanje unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzora. Svi radovi koji nisu na spomenuti način utvrđeni, upisani i ovjereni prije izvedbe, neće se od naručitelja i nadzora priznati u obračunu radova. Analizu cijena i karakteristika nove stavke izvoditelj izrađuje na vlastiti trošak.
Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Izvoditelj je u obavezi izraditi radioničku dokumentaciju za čeličnu konstrukciju, sve bravarske, stolarske i čelične elemente, detalje i sheme svih stavaka u projektu.
Posebno se skreće pažnja ponuditeljima i izvođaču radova na potrebu izrade radioničkih nacrta, kompozitnih nacrta, izvođačkih detalja koje imaju dostaviti na odobrenje projektantu. Projektom je definirano kroz izvedbeni projekt i dostavljene detalje način na koji treba izvesti građevinu. Izvođač radova je dužan prema svojoj tehnologiji i tehnologiji svojih podizvoditelja izraditi sve potrebne detalje ugradnja koji su potrebni na gradilištu te ih u vidu kompozitnih detalja dostaviti na odobrenje projektantu. Kompozitni detalj je detalj koji u sebi objedinjuje radove svih podizvoditelja. Detalje za potrebe gradilišta i projekt izvedenog stanja izrađuje ovlašteni inženjer u struci, za potrebe i na račun izvođača radova. Od izvođača se očekuje vrsnost u radu kako na ugradnjama tako i na pripremi kompozitnih detalja. Projektant dostavlja detalje u sklopu Izvedbenog projekta i nisu dužni izrađivati gradilišnu dokumentaciju niti kompozitne detalje, te se svi ostali detalji koji su potrebni za izvedbu izrađuju i usvajaju na gore opisan način od strane izvođača radova i na njegov trošak. Količina detalja koje je dužan izraditi izvođač radova, direktno ovisi o njegovim potrebama na gradilištu koje proizlaze iz njegovih kompetencija kao što su: sposobnost, vrsnost, ekipiranost, poznavanje građe, poznavanje građevinskih materijala, iskustvo stručnog i rukovodećeg kadra i inženjerizaciji izvođača radova.
Ponuđaču se preporuča, upoznati se sa stanjem objekata na čestici prije davanja svoje ponude i u zakonski propisanom roku postaviti pismenim putem sva pitanja koja će mu omogućiti davanje kompetentne i nepromjenjive ponude. Nikakve naknadne primjedbe neće biti uvažene. Nepoznavanje ili nerazumijevanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Ponuđaču se preporuča da prije davanja svoje ponude izvrši uvid u stanje objekta, infrastrukture, prilaza, okolnih objekata, kao i u sve ostale čimbenike koji na bilo koji način mogu utjecati na gradilište. Ponuđač je dužan detaljno se upoznati s troškovnikom, tehničkim opisom i grafičkim prilozima projekta te u zakonski propisanom vremenu određenom po zakonu o javnoj nabavi dati svoje primjedbe na iste.
Svi proizvodi koji su u troškovniku navedeni sa svojim imenom proizvođača ili kataloškim brojem ili tržišnim nazivom ili na bilo koji način indiciraju o kojem se proizvođaču radi nikako ne favoriziraju tog proizvođača ili taj proizvod nego su ti proizvodni nazivi poslužili samo i isključivo da bi se predmetni proizvod mogao bolje opisati.
Ponuđači imaju pravo ponuditi proizvode bilo kojeg proizvođača koji imaju karakteristike tražene troškovnikom.
Uvjet je da proizvod posjeduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) te da ponuđači u svojoj ponudi dostave tehničke karakteristike proizvoda koje nude kako bi se tražena kvaliteta mogla komparirati sa ponuđenom kvalitetom.
Za sve materijale koji će biti ugrađeni, izvoditelj je prethodno obavezan dostaviti nadzoru uzorak materijala na temelju kojeg treba dobiti pismenu odobrenje za ugradnju.
Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora.
1. ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
Ovi zajednički obračunsko - tehnički uvjeti su sastavni dio općih uvjeta za pojedine vrste radova.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika, i to u potpuno završenom stanju, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postavke i skidanja potrebnih skela, razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama OZO, zaštitu gotovih konstrukcija i dijelova objekata od štete i štetnog atmosferskog utjecaja: vrućine, hladnoće, i sl., najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a za kojom se u toku gradnje može pojaviti potreba i kompletnu režiju.
U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova i proizvoda; zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizanja traženih svojstava, kvalitete i čvrstoće.
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod mora biti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvod. U slučaju nemogućnosti nabavke opisanog materijala ili proizvoda tijekom gradnje, izvođač je dužan ugraditi druge proizvode koji imaju jednakovrijedne karakteristike kao proizvodi koji su naznačeni troškovnikom, uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i investitora.
U ugovornom Troškovniku su procijenjene količine radova. Obračun se vrši prema količinama u troškovniku ili stvarno izvedenim količinama po građevinskoj knjizi - u skladu s ugovorom u sklopu dokumentacije naručitelja.
Izvođač mora sam osigurati od oštećenja svoje dovršene radove sve do primopredaje građevine.
Ponuđač je dužan detaljno proučiti dokumentaciju prema kojoj daje svoju ponudu. Davanjem ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa zahvatom.
Ako ponuđač ima pitanja vezana uz dokumentaciju prema kojoj daje svoju ponudu, objašnjenja može zatražiti prije roka predaje ponude.
Izvođač radova nema pravo tražiti povećanje ponuđene cijene ili odštetu na drugi način, pozivajući se na to da prilikom davanja ponude pojedini radovi nisu bili u dovoljnoj mjeri definirani u projektu.
Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom, troškovnikom, važećim zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima i normama. Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati pismenu suglasnost projektanta i investitora.
2. UZORCI, PROSPEKTI, RADIONIČKI I KOMPOZITNI NACRTI, PROJEKTI
Izvođač je odgovoran za izvedbu i podnošenje na odobrenje nadzornom inženjeru uzoraka, prospekata, radioničkih i kompozitnih nacrta bez prava na posebnu naknadu, a kao što je to naznačeno u općim uvjetima i stavkama ovog troškovnika. Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.
Izvođač će pokazati uzorke, prospekte, radioničke i ostale nacrte, koji su specificirani u ovom popisu i na način koji je ovdje naveden bez obzira na da li su navedeni u općim opisima ili u pojedinim stavkama troškovnika.
Svi traženi uzorci, prospekti, radionički i ostali nacrti biti će predani u 2 (dva) primjerka, ako to općim opisima ili stavkama troškovnika nije drugačije određeno, od kojih jedan ostaje nadzornom inženjeru, a drugi se, ovjeren i eventualno korigiran od strane projektanta, vraća izvođaču. Ukoliko je izvođaču potrebno više primjeraka ovjerenog nacrta, izvođač može dostaviti na ovjeru i dodatnu kopiju takvog nacrta. Izvođač snosi troškove dobave, izrade i dostave svog materijala, te je dužan dostaviti ga na vrijeme, kako bi nadzorni inženjer mogao donijeti odluku prije nego je takav materijal potreban za izradu ili dobavu te ugradnju pojedinih stavka ili opreme.
Odabrani i odobreni uzorci biti će od nadzornog inženjera označeni i moći će se uptrijebiti na radovima. Svi ostali materijali i oprema koja se ugrađuje u objekt moraju u potpunosti odgovarati odobrenim uzorcima, prospektima i nacrtima. Nadzorni inženjer ima pravo i dužnost zatražiti uklanjanje s gradilišta bilo kojeg materijala, opreme ili njezinog dijela, koji ne odgovara tom zahtjevu. Takvo uklanjanje dužan je izvođač izvršiti o svom trošku.
Izvođač će izraditi i dati na odobrenje nadzornom inženjeru projekte, radioničke i ostale nacrte potrebne za proizvodnju i montažu instalacija, oprema i pojedinih stavaka. Nadzorni inženjer prema potrebi može tražiti od projektanta mišljenje ili odobrenje na dostavljenu dokumentaciju.
Isto tako, za one stavke koje proizvođač proizvodi ili dobavlja, a koje se proizvode u standardnim dimenzijama ili sa standardnim debljinama ili detaljima, koji odstupaju od debljine ili detalja predviđenih u nacrtima, a koji bi se elementi u takvim standardiziranim dimenzijama mogli primijeniti na objektu bez utjecaja na kvalitetu završenih radova ili na njegov estetski izgled - izvođač će također dati nacrte, prospekte, uzorke i drugu dokumentaciju na odobrenje.
Cijena takvih supstitucija ne smije biti veća od cijene osnovnog proizvoda ponuđenog u ugovoru.
Radioničke i ostale nacrte treba izvođač, prije podnošenja nadzornom inženjeru na odobrenje, provjeriti i uskladiti s radovima svih ostalih struka koje sudjeluju u izgradnji, te će svojim potpisom takvo usklađivanje na nacrtima i potvrditi. Izvođač će izvršiti bilo koji ispravak ili korekciju svojih podnesenih nacrta, koje zatraži nadzorni inženjer ili projektant. Izvođaču neće biti priznati nikakvi dodatni ili naknadni radovi koji proizađu iz neusklađenosti ili nekoordiniranosti između njegovih podizvođača, te će svaki ispravak i korekciju tako neusklađenih radova izvesti o svom trošku.
3. PRIVREMENI OBJEKTI, OPREMA I INSTALACIJE
Izvođač je dužan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova sa gradilišta ukloniti.
Privremeni objekti, ograde, zaštite, oprema obuhvaćaju, pored ostalog, i uređenje prostora, izgradnju eventualno potrebnih baraka, povremeno uređenje postojećih prostorija, sanitarija, dopremu i postavu građevinskih dizala, kranova i dizalica, privremena stubišta, ljestve i penjalice, ograde, zaštitne ograde, skele, platforme, oznake, protupožarnu opremu i sve ostalo potrebno za brzo i sigurno odvijanje izgradnje. Izvođač će sve ove radove izvesti bez posebne naplate.
Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti posebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu signalizaciju.
Izvođač je odgovoran za sve radove, materijale i imovinu do primopredaje objekta te treba osigurati policom imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda koje mogu biti prouzročene građenjem ili pripremom za građenje.
Izvođač je na ulazu u gradilište dužan postaviti ploču gradilišta, sadržaj ploče treba biti u skladu s važećim Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
4. ČIŠĆENJA
Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
Čišćenje obuhvaća uklanjanje smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koje je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta, kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova, te držanje svih materijala uredno uskladištenih.
Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova, uređaja, armatura, tepiha, itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.
5. UKLANJANJE OTPADAKA
Izvođač će tijekom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu, te će ih otpremiti izvan gradilišta na u tu svrhu odobrenu lokaciju na udaljenosti do 20 km i održavati će cijeli objekt uključivo okolni teren i pločnike, te ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.
Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu.
Nikakvo smeće ili otpatci neće se bacati u iskope, jame, niti koristiti kod nasipavanja.
Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskan vodom kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tijekom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.
Suvišno blato i ostala nečistoća sa kotača vozila mora se odstraniti, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koja takva vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta dužan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti.
Odvoz otpada, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno. Izvođač je dužan sav otpad zbrinuti u trošku izvođenja.
6. ČUVANJE MATERIJALA
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na građevini moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni, te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata i itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvođač je odgovoran da uskladišteni materijal ne ometa pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne pređe računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
7. ZAVRŠETAK RADOVA
Po završetku radova teren i svi djelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, tj. vraćeni u prvobitno stanje koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti biti će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedeni u prijašnje stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inžinjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
Radovi nisu završeni dok Izvođač ne preda Investitoru dokumentaciju prema projektu i zakonu za dokazivanje kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova uključivo rezultate svih ispitivanja uključivo s uspješno provedenim probnim opterećenjem konstrukcije, a sve kako je propisano zakonom, građevinskom dozvolom, projektom i pravilima struke kao obaveza izvođača.
8. PRIMOPREDAJA RADOVA
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta. Naručitelj će ugovorom definirati način primopredaje.
Prije primopredaje radova izvođač je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži i ishodi uporabnu dozvolu, kao i projekt izvedenog stanja, odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje u jednom primjerku u tiskanom obliku i u digitalnom obliku.
Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je izvođač dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ova obaveza izvođača ne isključuje njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene od Komisije nadležnog organa prilikom tehničkog pregleda.
Tijekom trajanja eventualnog ugovornog jamčevnog odnosno garantnog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.
Nakon završetka radova i prilikom primopredaje građevine predstavnici investitora, nadzora i izvođača pregledat će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani od nadzornog inženjera, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvoditelj je dužan prije početka radova provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvoditelj je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvoditelj je dužan pregledati dokumentaciju te po potrebi zatražiti pojašnjenja dokumentacije prema kojoj daje svoju ponudu, pojašnjenja može zatražiti prije roka predaje ponude.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvoditelj izvesti prema "shemi organizacije gradilišta". U organizaciji gradilišta izvoditelj je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
prostorije za urede,
gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata,
postaviti natpisnu ploču od cca 3,5 x 2,5 metra,
postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
Izvoditelj je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
Sve materijale izvoditelj mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
U kalkulacije izvoditelj mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
Izvoditelj je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati,
Na gradilištu mora postojati stalna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno,
Sve otpadne materijale izvođač treba odvesti i zbrinuti na odlagalištu na udaljenosti do 20 km. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati, investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
Izvoditelj je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
Izvoditelj je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
Na gradilištu moraju biti poduzete sve OZO (higijensko-tehničke zaštitne) mjere prema postojećim propisima.
Izvoditelj je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, ukloniti i deponirati sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija te vratiti obuhvat zahvata u prvobitno stanje ili pripremiti za hortikulturno uređenje.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih i/ili drvenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati važećih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate.
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren.
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija, prije početka izvođenja temelja.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.
Crpljenje podzemne vode uključeno je u cijenu iskopa. U slučaju pojave količine podzemne vode koja onemogućava predviđenu tehonologiju izvedbe, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog inženjera, radi poduzimanja potrebnih mjera, a postojeći sastav upisati u građ. dnevnik.
Odvoz materijala, kao i sve naknade za odlaganje su u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaćaju se posebno. Izvođač je dužan sav otpad zbrinuti u trošku izvođenja.
Ukoliko dode do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvodač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne naknade.
TEMELJENJE GRAĐEVINE
Kod izvođenja temelja na građevini izvođač je dužan primjenjivati Pravilnik o Tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj se u svemu mora pridržavati:
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 017/17)
Osim toga izvoditelj se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete u projektu.
Koristiti glatku čeličnu oplatu. Glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl.
Ugradnju betona izvesti uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu, kod ugradnjee, beton se sabija vibratorom, odnosno pervibratorom, ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere da ne dođe do segregacije betona. Beton se prilikom ugradnje u stupove i zidove mora ugrađivati sa produžnim crijevom, kako visina pada ne bi bila viša od 1m, te ne bi došlo do segregacije betona. Sve ploče neophodno je betonirati sa pumpom za beton.
Ako je temperatura visoka, prije betoniranja obavezno politi podlogu, odnosno tlo ili oplatu, kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. Sa ugradnjom betona može se početi kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena, te podloga u potpunosti očišćena od svih nečistoća.
Izvođač je dužan provoditi njegu svježeg betona i zaštitu betonske površine od atmosferskih utjecaja (toplina, hladnoća, kiša, mraz, snijeg), kako ne bi došlo do pukotina i oštećenja.
Kod izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcija, izvođač se treba pridržavati nacrta oplate, armaturnih nacrta, detalja za razne ugradnje i statičkog proračuna.
Marke i kvaliteta svježeg betona za sve armirano betonske i montažne konstrukcije, kao i dimenzije konstrukcije, određene su projektom te ih se izvođač mora strogo pridržavati.
Ispitivanje betona obavljati u skladu sa: Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno HRN EN 206 ili jednakovrijedno.
Prekide betonaža izvođač je dužan prethodno usuglasiti sa nadzornim inženjerom.
Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada.
Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.
Za izradu betona iste konstrukcije izvođač je dužan koristiti cement i agregat iste vrste, tako da se dobije jednolična boja ploha. Izvođač je dužan ugraditi beton na način da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini, predvidjeti zaštitu površine betona od procjeđenog cementnog mlijeka.
Za premazivanje oplate prije betoniranja predvidjeti premaze koji se mogu obrisati sa gotove betonske površine – dužan ih je obrisati izvoditelj, tj. premaze koji se sami razgrađuju. Oplata ploha betona koji se ne žbuka, ne smije se vezati kroz beton limom ili žicom.
Sve betone predvidjeti granulacije 0-32 mm, osim u iznimnim slučajevima ako to gustoća armature zahtjeva beton granulacije 0-16 mm.
Prilikom ugradnje kod nepovoljnih uvjeta (kiša), ugradnju vršiti na način da se spriječi segregaciju betona i ispiranje cementa iz smjese, naročito kod prekida betoniranja, odgovarajućim zaštitnim mjerama (pokrivanje i sl.).
Vidne betonske površine spremne za ličenje bez prethodnih obrada, izvesti sa novim oplatnim pločama, prema adekvatnoj recepturi za vidne betone, količini pora, s pravilnim rasporedom oplatnih ploča, upotrebom brtvi i spužvica, te predvidjeti zatvaranje rupa od ankera plastičnim čepovima. Nikakve sanacije i naknadne popravke i reparature na vidnom betonu nisu dozvoljene. Koristiti cement bez dodatka pepela, kako bi boja betona bila svjetla i jednolična. Obavezno davanje odgovarajuće recepture nadzoru na ovjeru i izrada uzorka koji mora biti prihvaćen od strane investitora i nadzora prije izvedbe radova, te koji će biti mjerodavan nivo kvalitete za prihvaćanje i preuzimanje radova.
Izvoditelj je dužan dostaviti recepture svih betona sa pripadajućim konzistencijama i dodacima koji se koriste na gradilištu nadzoru na uvid. Na dostavnicama betona moraju biti ispisani svi podaci – šifra-oznaka svježeg betona (klasa betona) i recepture, vrsta i količina dodatka betonu, vrsta cementa i projektirana konzistencija.
Vidne betone koji su izloženi utjecaju atmosferilija neophodno je impregnirati jednokomponentnim, UV otpornim, vodoodbojnim i neutralnim (prozirnim) zaštitnim premazom.
Sve betone na vanjskim voznim ili parkirnim površinama izvesti sa recepturom otpornom na soli i smrzavanje.
Svi gore navedeni postupci, materijali, recepture i certifikati opisani su i definirani Planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izrađuje izvoditelj radova po ovlaštenoj instituciji te ga je izvoditelj dužan dostaviti nadzornom inženjeru prije početka armirano betonskih radova.
Tolerancije ravnosti betonskih ploča, zidova i estrih površina propisuje se za svaki dio posebno sukladno važećim normama.
Ukoliko su odstupanja veća od dozvoljeni izvoditelj je dužan sanaciju izvršiti o svom trošku. To se posebno odnosi na ravnost gornje površine temeljne ploče. Izvoditelj je dužan izraditi geodetsku izmjeru, te sva izbočenja preko tolerance poravnati brušenjem. Za sve udubine izvan propisane norme izvoditelj snosi trošak povečane količine asfalta.
Sanaciju gnijezda i loših mjesta izvesti sukladno pravilima struke uz prethodno odobrenje metode i materijala od strane nadzora. Sanaciju izvoditi mokro na mokro odmah nakon skidanja oplate.
Sanacija vidnih betona nije dozvoljena.
Obračun armature izvršen je po kg stvarno ugrađene armature prema iskazu armature u projektu, po vrstama i profilima. U količinu nisu uključeni otpaci koji nastaju krojenjem mreža i rezanjem šipki.
U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje, privremeno skladištenje, horizontalni i vertikalni transport i montaža i vezivanje. U jediničnoj cijeni uključena je žica za vezivanje i svi potrebni distanceri.
Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima. Prije najave gotovosti pojedinog konstruktivnog elementa za kontrolu od strane nadzora, izvoditelj je dužan sam prekontrolirati svaki element, te upisom u dnevnik jamčiti ispravnost postavljene oplate i armature sukladno projektu. Pregled i preuzimanja armature vrši nadzorni inženjer, sa upisom odobrenja za betoniranje u dnevnik građenja.
Prilikom betoniranja treba naročito paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim računom i nacrtom. Koristiti distancere za postizavanje potrebnog zaštitnog sloja. U temeljnoj ploči ispod donje zone koriste se betonski distanceri, a u pločama i zidovima PVC distanceri. Svi neophodno potrebni distanceri u gustoći propisanoj nacrtima uračunati su u jedinične cijene armature, te se neće posebno naplaćivati.
Jedinična cijena pojedine stavke za betonske i arm. betonske konstrukcije mora sadržavati: sve vertikalne i horizontalne transporte, sav rad, osnovni i pomoćni, sva potrebna podupiranja, oplate, učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze, sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i pervibriranja, mazanja oplate “oplatanom”, kvašenja oplate, zaštitu betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferilija, vrućine, hladnoće i sl., njega betona.
U pravilu kod arm.betonskih radova cijena betona, oplate i betonskog željeza dane su odvojeno, a u slučajevima kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i armaturom), te transport do mjesta ugradnje.
BETON
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati propisa, standarda i pravilnika navedenih u Programu kontrole i osiguranja kvalitete te projekta. Prije početka radova uzvoditelj je dužan izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz Plana.
Ispitivanje betona obavljati u skladu sa: Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno, HRN EN 13670 ili jednakovrijedno HRN EN 206 ili jednakovrijedno.
Kontrola konzistencije obavlja se na gradilištu, te u slučaju odstupanja na više beton se ne ugrađuje, u slučaju odstupanja na manje moguće je dodavanje kompatibilnog aditiva na gradilištu uz odobrenje tehnologa. Detaljni program dužan je izvoditelj definirati projektom betona, a sve u skladu sa programom kontrole kvalitete propisanim projektom.
Prije početka izvođenja konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona, izvoditelj mora izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije o svom trošku, koji sadrži:
sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona
plan betoniranja, organizaciju i opremu
način transporta i ugradnje betonske mješavine
način njegovanja ugrađenog betona
program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona
program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine i betona po partijama
projekt skela
projekt oplata
ateste glavne i rezervne betonare
Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije izvoditelj dostavlja nadzornom inženjeru.
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi propisani su Prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti dokumentaciju o svojstvima materijala u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Kod izrade konstrukcija od vidljivog betona potrebno je koristiti cement istog proizvođača da ne bi došlo do promjene boje. Ne smije se upotrijebiti cement koji ja na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Granulometrijska krivulja I receptura betona za vidne betone mora biti posebno odobrena I ispitana od strane tehnologa.
Beton spravljati isključivo strojnim putem.
Obračun se vrši isključivo po m³ projektom predviđenih količina betona u konstrukciji uz odbitak svih rupa, niša, otvora, prodora itd.
ARMATURA
Kod izvedbe armiračkih radova izvoditelj je dužan u svemu se pridržavati postojećih propisa i standarda.
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
Na gradilištu odgovorna osoba dužna je pregledati armaturu na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, koroziju, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od korozije i nećistoće. žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz armaturnih nacrta projekta. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje nadzornog inženjera ili projektanta konstrukcije. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim voditelja gradilišta i nadzornog inženjera, pregledati projektant konstrukcije, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za kvalitetu betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz projekta nosive konstrukcije i armaturnih nacrta.
Prilikom polaganja armature, izvoditelj je dužan provjeriti položaj armature kod horiz. serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidovi) kako nebi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.
Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. Jediničnom cijenom armature treba obuhvatiti:
uzimanje izmjera na objektu
dobava
doprema
čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje
privremeno skladištenje
doprema na gradilište
skladištenje na gradilištu
sortiranje i po potrebi premještanje
horizontalni i vertikalni transport, ugradnja u konstrukciju, postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima sa podmetanjem podložaka i distancera kako bi se osigurala projektirana udaljenost između armature i oplate. U jediničnoj cijeni uključeni su svi tipovi distancera i žica za vezivanje.
čišćenje nakon postave armature svakog pojedinog elementa
potrebna radna skela
uzimanje potrebnih uzoraka, ispitivanje materijala te dostava atesta prije ugradnje i montaža i vezivanje.
OPLATA
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne i potpuno glatke bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Raspored oplatnih ploča mora biti pravilan, izrađen od oplatnih ploča jednake veličine, bez ubacivanja manjih komada. Nastavci oplate ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.
Prije svakog betoniranja izvoditelj građeviskih radova – glavni izvođač i izvoditelji drugih struka ( elektro, voda I kanalizacija, strojarski, itd.) dužni su zajedno pregledati plan betoniranja i utvrditi jesu li svi potrebni prodori I ugradnjeni elementi u bet. zidovima pipremljeni I ugrađeni, da se naknadno nebi dodatno otvarali otvori.
Izvedba svih radnih fuga uključena je u jediničnu cijenu. Na prekidima betoniranja, tj. na svim radnim fugama obvezna je upotreba “streckmatall-a”, te je isti uključen u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Na svim vidljivim bridovima betona, koji se ne žbukaju ili ne oblače, obvezna je upotreba trobridnih trokutastih lajsni, koje su uključene u jedinične cijene i neće se posebno naplaćivati.
Obračun se vrši putem građevinske knjige, prema stvarno izvedenoj količini radova m2 oplate, pri čemu se odbijaju svi prazni prostori, otvori, vrata, niše, kučice, dimnjaci, bez obzira na veličinu. Sukladno nacrtima oplate izvode se u oplati svi otvori veći ili jednaki promjeru 10 cm ili veličine 10x10 cm. Bočne špalete otvora obračunavaju se po cijeni m2 osnovne stavke oplate elementa unutar kojeg se predmetni otvor, tj. špaleta nalazi. Nikakve posebne nadoplate neće se priznavati.
ZIDARSKI RADOVI
Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).
Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o građevnim proizvodima (NN 076/2013).
Odstupanje od predviđenih dimenzija propisano je projektom.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene i očišćene po završetku radova.
U svrhu zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl. tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u toku radova, te u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13) dokazati da korišteni materijali ispunjava odgovarajući standard. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika. Sve troškove oko dobivanja dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvoditelj treba uračunti u jediničoj cijeni.
Zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Upotreba skele za visine preko 1,5 m uključena je u jedinične cijene i neće se posebno obračunavati.
Opeka i mort za zidanje moraju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13)
Spojeve različitih medija (opeka beton ili inst. okno zid) potrebno je rabicirati staklenom mrežicom. Spojeve zidanog zida sa AB konstrukcijom ankerirati armaturom u svakom trećem redu prema uputi statičara.
Žbukanje
Za potrebe žbukanja koristiti omjere :
Produžni cem.mort 1:2:5 – za žbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova debljine ½ opeke i više
Cementni mort 1:4 – za pačokiranje
Cementni mort 1:3 – za cementnu glazuru podova i ugradnju željeznih predmeta
Prije nego se počne žbukati potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha, i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala. Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, s tim da su mjerodavni uvijek stroži zahtjevi. Skela za visine preko 1,5 m uključena je u jediničnoj cijeni radova.
Tip žbuke definiran je stavkama troškovnika.
Za unutarnje zidove predviđena je vapneno-cementna žbuka. Nanosi se na očvrsli cem. špric u debljin 15 mm. Nakon djelomičnog učvršćivanja, u pravilu drugi dan, navlažiti vodom i zafilcati. Na spojevima kutova ugraditi kutni profil i obraditi spoj staklenom mrežicom.
Zatvaranje prodora i šliceva može se posebno obračunati samo u slučaju ako su isti odštemani u već požbukanim zidovima.
Za poravnanje bet. stropova u debljini 2-3 mm koristiti glet masu za beton uz prethodno nanošenje kontakt grunda. Ako je potrebno nanijeti deblji sloj od 5 mm, koristiti betonfiks koji se može nanositi do debljine 20 mm, koji se po nanošenju zafilca spužvastom gladilicom i zagleta.
Ugradnje
ugradnje treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradnje treba dubiti zidove ili stropove, onda se to mora vršiti pažljivo, bez suvišnih oštećenja. Armatura se u tom slučaju kao ni tlačna zona betona ne smije dirati. Kod zidarskih ugradbi nije uračunata izrada ili dobava elemenata koji se ugrađuju, osim kada se to u stavci troškovnika posebno ne traži.
U jediničnim cijenama treba uračunati sve radove dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala i građevnih dijelova, sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, sva uskladištenja, te sva potrebna radna snaga i režijski troškovi
U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obračunti po G.N.301 ili jednakovrijedno.
ESTRIH PODLOGE
Cijenom obuhvatiti svo potrebno gradivo i rad za izradu kompletne podloge s tim da će se posebno iskazati cijena za podpodlogu (eks. polistiren, pe folija), a posebno cijena za gradivo i rad završnog sloja.
Cem. estrih (plivajući pod) izrađuje se nakon što su izrađeni pregradni zidovi. Kod zidova od gipskartonskih ploča upotrebljavati vanjsku ploču impregniranu grund premazom na mjestima gdje postoji mogućnost ovlaženja ploče tijekom radova (izrada estriha, postavljanje podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga
Postupak izrade podloge u svim prostorima je jednak osim što variraju debljine estriha. Priprema i čišćenje podloge uključeno je u jedinične cijene. Prethodno se kao zvučnu izolaciju na gotovu AB ploču treba postaviti izolacijski materijal – ekspandirani polistiren u debljini predviđenoj projektom.
Ekspandirani polistiren mora imati gustoću 15 kg/ m³ uz dinamičke module elastičnosti E din ili jednakovrijedno = 5,60N/m³. U fizikalnom smislu mora biti potpuno stabilan sa dokazom da je odležao min. 180 dana od dana proizvodnje. Vlažnost ne smije prelaziti 7% od težine ploče.
Prigušni sloj potrebito je izvesti i okomito uz zidove do visine gotovog poda sa pločama ekspandiranog polistirena debljine 1 cm ili sa trakom ethafoam-a, a kod svih prodora kroz podlogu spoj riješiti trajno el. kitom.
Kao razdjelnu ravninu između prigušnog sloja i cem. estriha postaviti tanku PE foliju koja mora biti odignuta i uz okomice prigušnog sloja. Preklopi folije moraju u svakom smjeru biti min. 20 cm. Debljina PE folije iznosi 0,02 cm.
Površina cementnog estriha mora pokazivati dobru prionljivost bez prisutnosti štetnih sastojaka ( cem. kore, ulja, masnoće, praha i sl. ) Prijanjajuća čvrstoća površine podloga mora biti barem 1,0 N/mm². Tlačna, savijajuća i prijanjajuća čvrstoća trebaju odgovarati očekivanim opterećenjima i namjeni površine. Cementni estih primjeran je za oblaganje kod preostatka vlage najviše 2 %.
Za gornji plašt, estrih, mora biti primjenjena bet. smjesa od agregata max. veličine zrna do 8 mm, s učešćem frakcije od 0-3 mm do max. 30 % težinskih postotaka.
Cem. estrih potrebno je armirati polipropilenskim vlaknima u tež. omjeru po naputku proizvođača za C 25/30 (MB 30). Primjenom ovih vlakana izbjegava se posebna izrada dilatacijskih razdjelnica, a podloga je lakša za izvođenje. Formiranje radnih i dilatacijskih razdjelnica uključeno je u jediničnoj cijeni estriha. Razdjelnice formirati odmah nakon izvedbe na potrebnim razmacima i na prelazima gdje je to neophodno – npr. vrata, itd.
Sve pukotine koje se pojave mimo izrađenih razdjelnica dužan je sanirati izvođač estriha o svom trošku, zarezivanjem estriha poprečno na fugu pod kutem od 45º, te ugradnjom čeličnih rebrastih tipli u epoksidnoj smoli. Navedena sanacija ne smije imati odstupanja od postojeće površine estriha.
Završnu površinu estriha dobro strojno zagladiti da je pripravna za izravno postavljanje završne obloge. Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima, odnosno na duljini 5,0 m može odstupati do 0,2 cm, a poprečni pad najviše do 0,1 %. Izrada estriha u padu uključena je u jediničnu cijenu
Po završetku plivajućeg poda od cem. estriha potrebno je zapisnički preuzeti izvedenu podlogu i to tako da budu prisutni nadzorni inženjer, izvoditelj estrih podloge i podopolagač završnog sloja. U slučaju da se mjerenjem utvrde neravnine veće od odzvoljenih odstupanja, poravnanje izvršiti samonivelirajućim masama tiksotropnim izravnavajućim mortom s ultrabrzim vezanjem za izravnavanje i saniranje lokalnih neravnina podova i stubišta (spremnim za daljnju obradu nakona 4 sata ). U slučaju pukotina neophodno je izvesti sanaciju istih kao što je gore navedeno. Poravnanje i sanacija pukotina ide na teret izvođača cem. estriha.
FASADERSKI RADOVI
OPĆENITO
| Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika. | Obloge krova i pročelja, kao i limarske radove valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača, poštujući u svemu zahtjeve iz ovog opisa i opisa stavaka troškovnika.
| Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća: | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća : | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća : | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća : | Svaka stavka ovog troškovnika za ponudu i izvedbu krova i pročelja obuhvaća :
izradu radioničke tehničke dokumentacije i proračuna, te prikazanih detalja sustava na što treba obvezno dobiti suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
dobavu, izradu i montažu svih nosivih, termoizolacijskih, hidroizolacijskih i pokrovnih dijelova pročelja i krova, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
sve potrebne opšave, okape, obrube otvora i bridova, te završne profile
sva potrebna brtvljenja
sav osnovni, pomoćni i pričvrsni materijal
potpunu antikorozivnu zaštitu svih ugrađenih elemenata
završnu obradu vidljivih elemenata plastificiranjem ili dvokomponentnim napečenim lakom u boji po RAL ton karti, navedenoj u opisu stavke.
sve potrebne pomične skele i podeste
sav transport: vanjski, u radionici i na gradilištu
što dulju garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal
Projektnim rješenjem i izvedbom mora se osigurati :
stalna stabilnost svih elemenata
stalna nepropusnost atmosferilija kao kiša,snijeg,vjetar i sl.
izvedba bez mogućnosti pojave toplinskih mostova
odvajanje različitih vrsta metala zbog sprečavanja elektrolize
omogućavanje rada elemenata krova i pročelja, bez pojave toplinskih mostova ili slabljenja brtvljenja
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran.
Obračun po m2 površina pročelja i krova, kako je opisano u stavkama troškovnika, bez odbijanja otvora, uključivo potkonstrukciju za prozore, obradu svih špaleta, opšava, okapa, uglova i sl.
Jedinična cijena m2 površine obuhvaća sve gore opisane elemente.
TESARSKI RADOVI
Konstrukcije i oplate
Izvođač radova dužan je preuzete radove izvesti po opisu troškovnika, projektu, te uzancama struke, u skladu s važećim tehničkim propisima.
Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na gradilištu treba zaštititi od vlage i ne deponirati je na mjesta predviđenom za krojenje građe. Mjesto za krojenje građe planirati do najveće udaljenosti 30,0 metara od mjesta ugrađivanja, kao uzdignuti pod na kojem će se vršiti crtanje i krojenje, a s jedne i druge strane podići nadstrešnice za smještaj neobrađene i skrojene građe.
Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Jedinična cijena treba sadržavati:
uzimanje mjera za izvođenje i obračune,
sav materijal, uključujući pomoćni i vezni (čel.papuče, vijci itd.),
dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradnje,
sav rad,
zaštita na radu,
poravak štete na svojim i tuđim radovima,
uklanjanje svih ostataka i čišćenje,
zaštita izvedenih radova,
sva potrebna ispitivanja i atesti,
eventualni statički obračun za skele i druge pomoćne konstrukcije.
OPĆI UVJETI
Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama označenim u crtežima za konstrukcije koje će se betonirati. Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje, moraju biti stabilne, otporne, ukrućene i dovoljno poduprte da se ne bi izvile, ili popustile u ma kom pravcu. Unutrašnja površina oplate mora biti čista i ravna. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu skidati lako, bez potresa i oštećenja konstrukcije. Za oplate greda, ploča, sitnorebričastih stropova, stubišta, likova, kupola, svodova sa visinom podupiranja iznad 6 m, primjeniti nosive skele koje se posebno obračunavaju.
OPIS RADA
Izvedba oplate u radionici i prijevoz oplate iz radionice do deponija na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje.
Ili izrada oplate na gradilištu i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,
Ili izrada oplate na mjestu ugradnje i horizontalni i vertikalni prijenos od deponija do mjesta ugradnje,
Postava oplate na mjestu ugradnje sa podupiranjem i vezivanjem oplate,
Skidanje oplate,
Čišćenje oplate i vađenje čavala, prijenos na deponiju i sortiranje.
Izvedba svih pripremnih i pomoćnih radova kao:
radova po odredbama važećih propisa zaštite na radu,
uzimanje mjera na gradnji,
postavljanje, premještanje i skidanje pomoćnih pokretnih skela potrebnih za izradu oplate,
odabiranje građe na deponiju,
čišćenje radnog mjesta i prijenos otpadaka na deponiju.
NAČIN OBRAČUNA:
Oplata temelja i nadtemeljnih zidova, zidova, stupova, šahtova, kanala, zidova, ograda, greda, stepeništa, obračunava se po m2 razvijene površine izvedene konstrukcije.
Oplata serklaža obračunava se po m2 vertikalne projekcije serklaža, mjerena svaka strana posebno.
Oplata vijenaca obračunava se po m2 vijenca mjereno po vanjskom rubu.
Cijena oplate obračunata je u svakoj stavci betonskih i armirano-betonskih radova, a izvodi se prema ovim uvjetima.
DRVENE KONSTRUKCIJE
Lamelirano drvo
Prije podužnog spajanja lamela potrebno je izvršiti kondicioniranje dasaka. Kondicioniranje je potrebno radi ujednačavanja temperature dasaka sa temperaturom u proizvodnoj hali. Kondicioniranje traje minimalno 24 sata. Minimalna temperatura zraka u prostoru gdje se vrši podužno spajanje iznosi 15 oC. Nakon kondicioniranja potrebno je izvršiti klasifikaciju dasaka. Daske se klasificiraju sukladno potrebnoj klasi metodom vizualne klasifikacije prema normi HRN EN 14081-1 ili jednakovrijedno. Klasa kvalitete lamelirane grede propisana je projektom. Nedopuštenu grešku koja se nalazi na dasci potrebno je izrezati i izbaciti iz lamele. Lamele od kojih se proizvodi lamelirana greda moraju biti sukladne projektu i klasificirane prema normi HRN EN 14081–1 ili jednakovrijedno. Vlažnost svake lamele potrebno je kontrolirati. Ona mora biti u granicama 12±2. Nesukladne daske su one koje imaju različitu vlažnost u odnosu na zadanu vrijednost. Nesukladne daske potrebno je izbaciti iz konstrukcijskog elementa. Izrada zupčastog spoja i nanošenje ljepila Na lamelama je potrebno napraviti narezivanje zubaca da bi se lamele mogle podužno spojiti na potrebnu duljinu. Nakon narezivanja zubaca izvodi se nanošenje ljepila na narezane zupce. Ljepilo je potrebno ravnomjerno nanijeti na narezane zupce.
PREŠANJE ZUPČASTOG SPOJA I REZANJE LAMELA NA POTREBNU DUŽINU. Prešanje lamela potrebno je izvesti odmah nakon nanošenja ljepila. Potrebna sila prešanja određuje se prema dimenzijama poprečnog presjeka lamele. Prilikom prešanja potrebno je izvršiti i kontrolu količine nanesenog ljepila. Ljepilo je naneseno u dovoljnoj količini ako prilikom ostvarivanja potrebnog pritiska po cijeloj dužini spoja izađe višak ljepila.
ODLEŽAVANJE LAMELA Nakon prešanja lamele moraju odležati u tvornici zbog procesa vezivanja ljepila. Vrijeme odležavanja ovisi o uvjetima u proizvodnoj hali (temperatura i vlažnost zraka). Minimalno vrijeme odležavanja je 4 sata.
ISPITIVANJE ZUPČASTOG SPOJA NA SAVIJANJE Na početku svake smjene, u tvornici lameliranih konstrukcija, potrebno je izuzeti minimalno tri uzorka zupčastg spoja. Uzorci se izuzimaju radi ispitivanja njegovih mehaničkih svojstava. Zupčasti spojevi se moraju ispitati u roku od 72 sata od izrade. Ispitivanje provodi laborant, a ispitivanje se provodi sukladno normi HRN EN 385 ili jednakovrijedno. Potrebno je ispitati minimalno šest uzoraka na zupčasti spoj da bi se utvrdilo da su lijepljene lamelirane grede iz projekta izrađene u klasi kvalitete koja je propisana u projektu.
BLANJANJE I LIJEPLJENJE LAMELA Nakon isteka potrebnog vremena za odležavanje lamela, potrebno je izvršiti njihovo blanjanje. Lamele se moraju blanjati na debljinu definiranu projektom. Prilikom blanjanja konstantno se mora vršiti kontrola blanjane površine i debljina lamele. Nakon blanjanja na lamelu se mora nanijeti ljepilo. Ljepilo se nanosi metodom nalijevanja. Količina nanosa ljepila ovisi o tehničkim specifikacijama proizvođača ljepila. Lijepljenje lamela mora se izvesti pod pritiskom propisanim normom HRN EN 14 080:2013 ili jednakovrijedno. Veličina pritiska u preši ovisi o vrsti drva koje se lijepi, a propisano je projektom. Vrijeme prešanja ovisi o odnosu komponenti ljepila, te o klimatskim uvjetima u proizvodnom pogonu.
BLANJANJE GREDA Blanjanje greda potrebno je izvršiti nakon odležavanja lijepljene rede. Blanjanjem se mora izvršiti prilagodba proizvedenih greda s potrebnim dimenzijama koje su navedene u projektu. Površina nakon blanjanja mora biti ravna i glatka.
ZAVRŠNA OBRADA Završna obrada površine nosača potrebno je izvesti radi popravka blanjane površine. Popravci se mogu izvesti kitanjem, čepanjem, ubacivanjem dijela lamele ili popravak epoksidima. Svakom popravku se pristupa individualno uz pristanak kontrolora proizvodnje.
ISPITIVANJE INTEGRITETA LIJEPLJENOG SPOJA Za svaku smjenu kada se vrši lijepljenje potrebno je izuzeti jedan uzorak koji se ispituje. Ako je količina drva koje se lijepi veća od 20 m3, izuzima se više uzoraka, odnosno na svakih 20 m3 izuzima se jedan uzorak. Uzorci se ispituju prema normi HRN EN 392 ili jednakovrijedno ili EN 391 ili jednakovrijedno. Potrebno je ispitati minimalno 4 uzorka posmičnom metodom da bi se utvrdilo da je lijepljeno lamelirano drvo iz projektne dokumentacije sukladno klasi kvalitete koja je propisana u projektu.
LJEPILO Ljepilo mora ispunjavati uvjete norme HRN EN 386 ili jednakovrijedno. Ljepilo mora zadovoljiti slijedeće uvjete: - da ima zadovoljavajuću čvrstoću kroz vrijeme - da imaju dovoljnu čvrstoću u spojnici - da bude otporno na organske i anorganske materije, - da bude otporno na kemijske utjecaje, - da je vatrootporno, i - da stvrdnjava na temperaturama do 25°C.
Za lijepljenje lameliranih elemenata mogu se upotrebljavati samo ona ljepila koja odgovaraju važećim standardima i propisima za drvene konstrukcije. Za upotrijebljeno Ijepilo mora se znati: sastav i izgled, način pakiranja i uskladištenja, način pripreme Ijepila, uvjeti za rad i postupak pri radu, mehaničke karakteristike, postojanost kroz vrijeme, utjecaj vlage i postojanost na druge moguće štetne utjecaje. Ljepilo mora imati odgovarajući certifikat i odgovarati deklariranim svojstvima. U pravilu vrsta Ijepila se ne propisuje jer ona zavisi o tehnološkim dostignućima, tradiciji i iskustvu izvoditelja. Međutim, Ijepilo koje ce se koristiti za Iijepljenje lamela mora imati gore navedena svojstva i atest. Predlaže se upotreba melaminskog Ijepila (sa katalizatorom) ili drugog Ijepila koje ima iste ili bolje karakteristike naročito u pogledu postojanosti na vlagu i temperaturu. Lamele koje se Iijepe trebaju imati vlažnost od 12 % ± 2 %. Ljepilo se miješa strojno u specijalnim miješalicama. Posebnu pažnju treba obratiti na temperaturu izmiješane smjese Ijepila, koja se mora kretati od 15° do 20° C, zbog utjecaja na uporabno vrijeme Ijepila kao i na sam proces Iijepljenja (u slučaju potrebe za radom u Ijetnim mjesecima, miješalice trebaju imati rashladne uređaje, obično uređaj za vodeno hlađenje). Ljepilo se nanosi na spojne ravnine, na površine koje se Iijepe, pa se zatim poslije određenog vremena uspostavlja kontakt između tih površina, redovito pod pritiskom. Ovaj pritisak se održava sve do očvršćivanja Ijepila. Prilikom nanošenja Ijepila od posebne je važnosti nanošenje na spojne ravnine. To znaci, da viskozitet Ijepila mora da bude takav da ispuni sve pore na vanjskim površinama odnosno da kvalitetno prekrije kontaktne plohe. Ljepilo se nanosi na spojne površine, ravnomjerno i najbolje strojno u količini oko 450 gr/m2), ovisno od: vrste drveta, vlažnosti, temperature i drugog (potrebna količina Ijepila određuje se probnim lijepljenjem na probnim uzorcima). Slijepljeni elementi, zavisno od vrste drveta, stavljaju se pod preše, odn. pod pritisak, za koje vrijeme ljepilo veže - očvrsćava. Veličina ovog pritiska varira u granicama: - za meko drvo od 30 do 60 N/cm2, - za tvrdo drvo od 60 do 90 N/cm2.
UVJETI PROIZVODNJE Lijepljeno lamelirano drvo proizvodi se sukladno normi HRN EN 14 080:2013 ili jednakovrijedno. Izvoditelj mora imati odgovarajući proizvodni pogon i adekvatnu opremu. Osim potrebne opreme izvoditelj mora raspolagati i sa za ovu vrstu radova odgovarajućom strukturom radnika odnosno da je stručno osoblje osposobljeno i da ima odgovarajuće iskustvo u proizvodnji lameliranih konstrukcija. Prostori za izradu lameliranih elemenata osim uobičajenih kvaliteta koje traže suvremene tehnologije u proizvodnim halama, trebaju: - omogućiti konstantnost temperature u radionici koja, po pravilu, treba da je ≥ 20°C a nikako manja od 15°C. S obzirom na karakteristike korištenog Ijepila, temperatura prostora može biti i malo drugačija ali uvijek konstantna, zavisno od vrste upotrijebljenog Ijepila. Samo u slučajevima ako se drvo i Ijepilo, kao osnovne komponente kod izrade lameliranih elemenata, dovoljno dugo prije početka rada uskladiste u ovim prostorima, i tako budu blagovremeno temperirani, dobijaju se kvalitetno izvedene lamelirane konstrukcije. U protivnom, postoji opasnost od grešaka u radu odnosno izrade elemenata sa lošijim karakteristikama; - omogućiti relativnu vlažnost zraka u hali od oko 60%; - podne površine prostorija moraju biti dovoljno velike za smještaj potrebnih, za skladištenje dovoljne količine drveta - lamela, za izradu potrebnih šablona, za pravilnu i nesmetanu izradu konstrukcije, za smještaj velike blanjalice (sa odgovarajućim manipulativnim prostorom) i za djelomično skladištenje već završenih lameliranih elemenata. Radionica za izradu lijepljenih konstrukcija osim uobičajenog inventara mora imati: - vlagomjer i termometar za kontrolu vlažnosti i temperature sredine u kojoj se radi. Treba imati elektronske vlagomjere za kontrolu vlažnosti drveta; - vage odnosno dozatore za mjerenje količine Ijepila. Jedna vaga treba biti preciznija - za mjerenje katalizatora (očvrščivaća); - potrebne instrumente za mjerenja vremena otvrdnjavanja, vezivanja Ijepila (po uputstvu proizvođača Ijepila); - potrebne uređaje za ispitivanje kvaliteta zupčastih nastavaka (spojeva), kod veza ostvarenih cinkanjem; uređaje za mjerenje realiziranog pritiska u prešama (prilikom lijepljenja).
PUNO DRVO Puno drvo potrebno je nakon sušenja pravilno skladištiti. Projektant konstrukcije u glavnom projektu propisuje dimenzije i klasu punog drva. Klasificiranje drva izvodi se vizualnom metodom prema normi HRN EN 14081-1 ili jednakovrijedno. Klasifikaciju provodi osoba koja je educirana i osposobljena za provođenje radne operacije. Prilikom klasifikacije identificiraju se greške drva, mjere dimenzije drva i vlažnost drva te se nakon toga drvo razvrstava u pripadajući razred čvrstoće. Pri klasifikaciji vode se potrebni zapisi prema normi HRN EN 14081-1 ili jednakovrijedno.
ZAŠTITA DRVETA U KONSTRUKCIJAMA
ZAŠTITA FUNGICIDNIM I INSEKTICIDNIM SREDSTVIMA Prije izvođenja zaštite građevinskog drveta mora se svaki element potpuno završiti (bez okova), a poslije provedene zaštite nije dozvoljena nikakva dodatna obrada. Obavezno prije premazivanja očistiti građu od prašine, masnoća, prljavštine do stupnja da bude potpuno čist. Ukoliko je drvo ispucalo treba pukotine naročito dobro natopiti zaštitnim sredstvom. Premazivanje čelnih strana drveta dozvoljeno je samo sredstvima koja ne sprečavaju cirkulaciju zraka. Vrsta zaštitnog sredstva u pravilu se ne propisuje ali isti mora imati tražena svojstva. Drveni elementi iznad otvorenog trijema dodatno de se zaštiti i mehanički kako elementi konstrukcije ne bi direktno bili izloženi utjecaju atmosferilija. Način zaštite propisat će se izvedbenim projektom. Oslanjanje drvenih nosača na zidove i stupove izvest će se preko podmetača (tvrdo drvo), a sve ostale površine su ventilirane.
MJERE ZAŠTITE PRI IZRADI I UGRADNJI Vanjske površine nosača moraju biti obrađene do onog stupnja finoće koji omogućuje brzo oticanje kondenzata, kvalitetnije nanošenje vanjske zaštite i veću otpornost na zapaljivost. lz istih razloga rubovi nosača moraju se blago zaobliti. Nosači od lameliranog Iijepljenog drveta, izloženi uvjetima nagle promjene vlažnosti i temperature, moraju se izraditi od drveta sa nižim postotkom vlažnosti, sa odgovarajućim Ijepilom za ove uvjete i tanjim lamelama. Nosači namijenjeni za ovakve uvjete ne smiju u toku transporta i uskladištenja biti izloženi mogućim značajnim promjenama vlage u drvetu. Izjednačavanje vlage i temperature zraka ambijenta u kojem je konstrukcija mora u početnoj fazi biti postepeno i u granicama stupnja vlažnosti. Ukoliko pored svih poduzetih mjera dođe do pucanja drveta u lamelama, nužno je ove zatvoriti, i to tako da ne dođe do njihovih ponovnih otvaranja.
VEZE I NASTAVCI Svi materijali upotrijebljeni za izradu veza i nastavaka moraju imati karakteristike u skladu s projektom uz odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13), te biti izvedeni točno prema detaljima iz projekta. Za tipske dijelove spojeva kao čavli, vijci, moždanici, tipske metalne papuče i dr. izvoditelj također mora pribaviti certifikate o sukladnosti s deklariranim svojstvima. Svi metalni dijelovi upotrijebljeni za izradu spojeva moraju biti u pocinčanoj izvedbi. Kontrola izrade spojeva mora obuhvatiti: - vrstu spajala, - broj spajala (vijaka, moždanika itd.) veličinu rupa, ispravnost probušenja, razmake i udaljenosti od krajeva i rubova rascijepljenost. Također potrebno je osigurati naknadno pritezanje za sve spojeve u kojima se koriste vijci. Ovo pritezanje izvodi se prve, treće, desete i dalje svakih deset godina.
TRANSPORT I MONTAŽA Nakon izrade drvene konstrukcije ista se mora transportirati do gradilišta i montirati na projektom predviđeno mjesto. Da ne bi došlo do nedopuštenih naprezanja u konstrukciji za vrijeme transporta i montaže, Ili nedopuštenih deformacija odn. oštećenja izvoditelj mora izraditi PLAN TRANSPORTA I PLAN MONTAZE. Planom transporta drvene konstrukcije prikazuje se i opisuje način transporta, pri čemu se mora dokazati da naprezanje i deformacije za vrijeme transporta ne prelaze dopuštene vrijednosti, uzimajući u obzir dinamičko djelovanje. Dokaz treba provesti sa dinamičkim faktorom. Osim toga iz transportnog plana mora biti vidljiv način osiguranja stabilnosti drvene konstrukcije protiv prevrtanja u toku transporta. Nosači se, po pravilu, moraju transportirati u istom položaju u kome će biti i ugrađeni (obično vertikalno). Nosači se ne smiju transportirati u horizontalnom položaju ako takav položaj nije statički uzet u proračun i ako nosači u tom položaju neće biti postavljeni na dovoljno krutu podlogu koja treba spriječiti štetno ponašanje nosača u transportu. Transportni put mora biti utvrđen, pri čemu se mora voditi računa o minimalnim radijusima krivina, kao i o postojećim gabaritima na putu transporta. Elementi koji za vrijeme transporta imaju naprezanja suprotna onima u eksploataciji, moraju biti za vrijeme transporta tako osigurani da raspored naprezanja u poprečnim presjecima bude u skladu sa eksploatacijskim rasporedom napona. Pri utovaru, transportu i istovaru moraju se provesti takva osiguranja da ne dođe do oštećenja ili mjestimičnog utiskivanja elemenata konstrukcije. Pri promjeni plana transporta mora se izraditi novi plan transporta s odgovarajućim proračunima.
Podacima u planu montaže dokazuje se da odabranim načinom montaže neće doći do prekoračenja montažnih naprezanja i deformacija u elementima konstrukcije odnosno konstrukcije kao cjeline, kao i da za vrijeme montaže da neće doći do gubitka stabilnosti elemenata konstrukcije. Da bi se izbjegla utiskivanja, odnosno sva oštećenja površine elemenata konstrukcije, podizanje elemenata konstrukcije, odnosno cijele konstrukcije izvršiti će se uz adekvatnu zaštitu mjesta prihvaćanja. Elementi koji za vrijeme montaže imaju naprezanja suprotna onima u eksploataciji moraju za vrijeme montaže biti tako osigurani da raspored naprezanja u poprečnim presjecima bude u skladu sa eksploatacijskim rasporedom naprezanja. Pri promjeni plana montaže mora se izraditi novi plan montaže s odgovarajućim proračunima. Prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije izvođač mora: - pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvenim proizvodima, mehaničkim spajalima, ljepilima, zaštitnim sredstvima i drugima građevnim proizvodima, koji se koriste, - vizualno kontrolirati drvne proizvode, ambalažu mehaničkih spajala, ljepila, zaštitnih sredstava i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja, - utvrditi sadržaj vode drvnih proizvoda
Sadržaj vode drvnih proizvoda se utvrđuje neposredno prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije u skladu sa normama HRN EN 13183 – 1 ili jednakovrijedno i HRN EN 13183-2 ili jednakovrijedno. Prije početka izvođenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja građevnih proizvoda u slučaju sumnje. Elementi drvene konstrukcije moraju biti označeni smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz njihovog oblika. Elementi drvene konstrukcije moraju biti transportirani i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kako je to određeno projektom drvene konstrukcije i tehničkom uputom proizvođača. Prilikom transporta do gradilišta i po gradilištu te prilikom montaže potrebno je u svemu se pridržavati zahtjeva iz projekta drvene konstrukcije i osigurati da se drvni proizvodi ne dovedu u položaj neusklađen s projektom koji bi mogao prouzročiti prekoračenje naprezanja u odnosu na ona u eksploataciji, gubitak stabilnosti elemenata ili prevrtanje. Krojenje drvnih proizvoda radi se u pravilu na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u prirodnoj veličini uz primjenu preciznih alata. Iznimno u slučaju jednostavnih elemenata kod elemenata drvene konstrukcije čiji se pojedini dijelovi mogu spojiti istovremeno u konačnom položaju, podloga na kojoj se krojenje drvnih proizvoda radi ne mora imati na sebi nacrtanu konstrukciju u prirodnoj veličini. Prilikom krojenja drvnih proizvoda, preostali dijelovi koji će se ugraditi moraju biti nakon krojenja primjereno uskladišteni i tako označeni da ne dođe u sumnju o kojoj vrsti i kojem razredu proizvoda se radi. Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom predviđena svojstva spoja, smatra se da je navedeni uvjet ispunjen ako se rupe za spajala izvode istovremeno na svim elementima istog spoja privremeno složenim u konačni položaj. ugradnja spajala provodi se u takvom privremenom položaju elemenata konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvišenje. Tijekom izvođenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterećenja prouzročenih samom izvedbom kao i od utjecaja vjetra ili nedovršenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije. Sva se privremena učvršćenja i pridržanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopušta njihovo sigurno uklanjanje. Rukovanje, skladištenje i zaštita drvene konstrukcije treba biti u skladu sa zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije i odgovarajućim tehničkim specifikacijama za drvene konstrukcije. Izvođač mora prije početka ugradnje u drvenu konstrukciju provjeriti je li izrađeni, odnosno proizvedeni, drveni element u skladu sa zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije te je li tijekom rukovanja i skladištenja drvenog elementa došlo do njegovog oštećenja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva drvene konstrukcije.
Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje drvenih elemenata u drvenu konstrukciju mora: - provjeriti da li je za drveni element, izrađen prema projektu drvene konstrukcije, dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom - provjeriti postoji li za drveni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji isprava o sukladnosti te da li je drveni element u skladu s projektom drvene konstrukcije - provjeriti da li je drveni element postavljen u skladu s projektom drvene konstrukcije, odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu - dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. Proizvođač lijepljenog lameliranog drva u svojoj tvornici mora angažirati ovlaštenog inženjera građevinarstva koji će utvrditi da je je lijepljeno lamelirano drvo izrađeno u klasi kvalitete i dimenzijama propisanima u projektu.
PROPISI HRN EN 14081–1 ili jednakovrijedno – Lijepljeno lamelirano drvo HRN EN 386 ili jednakovrijedno – Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje HRN EN 14080 ili jednakovrijedno – Konstrukcijsko drvo pravokutnog poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17).
B. OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU ZAVRŠNIH RADOVA U ZGRADARSTVU
SADRŽAJ:
dokumenti kojima se dokazuje sukladnost građevinskih proizvoda u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
kontrolna ispitivanja
obvezujuće odredbe odgovarajućih pravilnika ili normi
upis u građevinski dnevnik
pregled izvedenih radova
DOKAZ KVALITETE
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) određuje da se građevinski proizvodi i oprema mogu upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13).
ISPITIVANJE I ATESTIRANJE MATERIJALA PRIJE UGRADNJE
Izvoditelj građevine mora za sve materijale građevinsko završnih radova koje ugrađuje pribaviti:
izvješće o ispitivanju općih svojstava tih materijala ili ateste (certifikate) sukladnosti (čl.17 ZOGa),
izvješće o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale.
izvješće o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugrađene materijale.
dokument iz kojih proizlazi na građevini zadovoljavaju postojeće postojeće propise i eventualne dodatne zahtjeve iz projekta, odnosno da je podoban za predviđenu ugradnju
izvješće o ispitivanju vodonepropusnosti, propusnosti zraka, koeficijenta prolaza topline "u" i vrijednosti zvučne izolacije ugrađenih prozora i balkonskih vrata.
ISPITIVANJA NA GOTOVOJ GRAĐEVINI
Izvoditelj radova dužan je za izvedenu građevinu pribaviti od registrirane institucije:
izvješće o ispitivanju zvučne izolacije pregradnih građevinskih elemenata gotove građevine
izvješće o ispitivanju razine buke u boravišnim prostorijama gotove građevine
izvješće o ispitivanju zračne propustljivosti prostorije ili grupe prostorija gotove građevine
eventualno i druge dokumente ovisno o zahtjevima iz projekta
U pogledu akustičnih svojstava, za radne prostorije do 30 jedinica ispituje se najmanje 1 jedinica u svakoj grupi i to na:
zvučnu izolaciju zidova između prostora razne namjene i prema stubištu, zvučnu izolaciju stropova između prostora razne namjene
izolaciju od zvuka nastalog udarom
Ispitivanje se provode za svaku različitu konstrukciju zida i stropa kao i svaku različitu funkciju susjednih prostorija.
Za sve materijale koji se ugrađuju ponuditelj/izvoditelj je dužan izraditi listu materijala, te dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13), kao dokaz projektom propisane kvalitete, te ishoditi pisano odobrenje nadzornog inženjera i naručitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala putem posebnih formulara za odobrenje materijala, a sve prije ugradnje i isporuke materijala.
Isto tako za sve radove gdje je to neophodno, a na traženje nadzora i naručitelja, izvoditelj ima obvezu ugradnje oglednih uzoraka u mjerilu 1:1. Temeljem odobrenog oglednog uzorka vrši se izvedba radova u utvrđenoj kvaliteti, te se preuzimanje i kontrola izvedenih radova obavlja uspoređivanjem sa kvalitetom i načinom ugradnje odobrenog oglednog uzorka. Ove radnje ponuditelj/izvoditelj će obaviti bez posebne naknade.
UPIS U GRAĐEVINSKI DNEVNIK
Osobita pozornost upisa ovlaštenih osoba glede:
vremenskih i drugih uvjeta
kvalitete i stanja pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova
utvrđenih nedostataka i naloge za njihova otklanjanja
rezultata naknadnih ispitivanja
preuzimanje izvedenih radova
PREGLED U TIJEKU IZVOĐENJA ZAVRŠNIH RADOVA
Osobitu pozornost potrebno je obratiti na stanje podloga i metalnih površina.
Svaka faza izvođenja završnih slojeva na fasadnoj oblozi evidentira se upisom u građevinski dnevnik.
Nadalje treba provjeriti:
da li je veličina spojnica i dilatacija odobrenih u projektu odgovara max. povremenim deformacijama konstrukcije
da li se kod velikih obloženih fasadnih površina toplinski koeficijenti rastezanja obloge i konstrukcije podudaraju
IZVOĐENJE RADOVA OBLAGANJA
Oblaganje zidova, stropova, podova i fasada izvodi se prema opisu radova iz projekta, glede postizanja uvjeta Zakona o gradnji
IZOLATERSKI RADOVI
Svi materijali za izolaciju krova, podova i zidova trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.
LIMARSKI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije.
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme.
Svi materijali trebaju ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija.
Svi limarski elementi predviđeni su od Al plastificiranog lima.
Konzole - nosače opšava, žljebova i cijevi izvesti iz pocinčanog željeza.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu, drvo, žbuku ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom čija su dobava i postava uključene u cijenu
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.
Ako je opis koje stavke ponuđaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo s nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradnje, te obračun u svemu po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal,
sav rad na gradnji i u radionici,
sav transport i uskladištenje materijala,
čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
dobavu i polaganje podložne ljepenke,
ugradnju limarije upucavanjem,
potrebne platforme, pokretnu skelu za montažu, kuke, užad, ljestve,
ugradnju u ziđe ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova,
zaštitu izvedenih radova do primopredaje.
Ovi opći i posebni uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika
GIPSARSKO – MONTAŽERSKI RADOVI
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
Ploče koje se ugrađuju su standardnih dimenzija 200 / 125 cm. Spojevi ploča moraju se prekriti trakama od staklenog voala i zagladiti propisanom glet masom. Rubovi ploča gdje je potrebno osiguranje od oštećenja, ojačavaju se kant al. perforiranim profilima, te se gletaju. Po završetku gletanja površine treba prebrusiti finim brusnim papirom tako da plohe budu potpuno glatke i vez vidljivih tragova spajanja i sl. Spoj sa zidom ili vertikalnim plohama stropa mora biti zapunjen akrilnim kitom.
Kod izvođenja radova potrebno je pridržavati se svih uputa proizvođača naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se vršiti ugradnja ( temp. Od 11-35 stupnjeva i rel. vlažnost zraka do 70% ). Prije početka ugradnje ploče treba donijeti u prostor u koji se ugrađuju min. 24 sata ranije da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima.
Montaža podkonstrukcije za pregradne zidove započinje prije izrade estriha. Pregradni zidovi moraju imati traženo prigušenje zvuka, sa ugradbom min. 5 cm mineralne vune tež. 50 kg/m² unutar zida. Obavezno je brtvljenje sudarnih spojnica uz zidove, strop i pod brtvenom trakom. Izvedba prema detaljima proizvođača. Po završetku je potrebno o trošku izvoditelja radova zatražiti ispitivanje prigušenja zvuka od ovlaštene pravne osobe uz predočenje rezultata mjerenja ( atest ).
Montažni zidovi od gipskartonskih ploča
Montažni zidovi se izvode od podkonstrukcije - nosivih CW profila od pocinčanog lima debljine 0,7 mm presjeka 50/75/100 mm na maksimalnom razmaku 41,7 - 62,5 cm (ako stavkom nije drugačije naznačeno) te s donjim i gornjim UW-profilom. Između profila se umeće mineralna vuna i osigurava se od micanja. Kod spoja sa zidom, stropom ili podom na profile se nanosi brtvena masa, a posebno i temeljito kod zahtjeva za zaštitu od buke. Sve rubne profile na spojevima s podom, stropom i sa zidovima treba učvrstiti odgovarajućim učvrsnim elementima. Učvrsni element za masivni zid, pod ili strop je tipla s vijkom. Za ostale priključne površine koriste se učvrsna sredstva koja odgovaraju podlozi. Sve profile koji su u dodiru s bočnim zidovima i s podom odn. stropom treba prije montaže obložiti samoljepivom PE brtvenom trakom odgovarajuće širine.
Na potkonstrukciju se obostrano pričvršćuju gipskartonske ploče prema opisu u stavci pomoću tzv. vijaka za brzu ugradnju. Kod višeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva GK ploča se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju gletanjem kako je već opisano. Nakon obrade spojeva završno čitavu površinu pregletati smjesom za izravnanje što ulazi u stavku, tako da su zidovi potpuno pripremljeni za ličenje ili oblaganje keramičkim pločicama. Kod neprekidnih zidova potrebno je u razmaku od 15-20 m ugraditi dilatacijske spojeve. Kod neprekidnih zidnih obloga potrebno je u razmaku od ca.10 m ugraditi dilatacijske spojeve.
Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča
Spušteni strop izradit će se kao glatki kontinuirani s vodoravnim neprekinutim podgledom iz ploča na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne potkonstrukcije iz pocinčanih profila) koja se ovjesnim elementima učvršćuje za nosivi strop.
Podkonstrukcija se izrađuje od CD profila 60x27 u jednoj razini ili iz nosivih i montažnih profila u dvije razine, od pocinčanog lima debljine 0,7 mm i posebnih vješača koji se vijcima s tiplima pričvršćuju o stropnu konstrukciju ( anker fix ovjes sa žicom ili nonius ovjesni element ). Nosivi profili su na razmaku od 75 -100 cm, ovješeni na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm. Na nosive profile dolaze montažni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.
Spoj stropa sa zidom izvesti UD profilima. Učvršćenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu zida.
Kod izvedbe konstrukcija od GK ploča potrebno se držati svih uputa proizvođača, naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi spušteni strop Prije izvedbe stropa ploče moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. S polaganjem se može započeti tek kad su završeni svi radovi žbukanja, estriha i sl. te su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora, montaže grijanja i svih instalacija koje dolaze unutar stropa. Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje. Za učvršćenje tereta na GK konstrukciju treba primjeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o max opterećenju. Mjesta na kojima je predviđena ugradnja rasvjetnih tijela, potrebno je u konstrukciji ojačati profilima, kako bi se lampe učvrstiti na strop.
Konstrukcija:
Materijali korišteni za potonstrukciju zida trebaju imati važeću dokumentaciju u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
U jediničnoj cijeni sadržano je:
sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti
sav rad opisan u stavci
potrebna radna skela
čišćenje svakodnevno i po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na gradsku planirku
popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
troškovi zaštite na radu i troškovi atesta
Razred vatrootpornosti:
Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradnjene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava.
Prekidi rada:
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Napomena:
Radove izvoditi tek pošto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK konstrukcija.
U cijeni stavaka je uključeno bušenje - obrada ploča za potrebe ugradnje elemenata instalacija u završnim GK oblogama (utičnice, priključci i sl.).
SOBOSLIKARSKI RADOVI
Svi materijali trebaju odgovarati Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13), za kvalitetu i moraju imati odgovarajući certifikat koji je potrebno dostaviti nadzoru prije početka izvođenja radova.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama, za koje su prema kemijsko fizikalnim osobinama namjenjeni. Boja i vrsta prema odabiru projektanta.
Gotovi tvornički proizvedeni materijali se moraju upotrebljavati strogo po uputstvima proizvođača.
Materijali se na gradilište moraju donijeti u orginalnom pakiranju.
Podloga mora biti čista (bez prašine, smole, masti, čađe,hrđe,bitumena i sl.).
Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu, imati jednoličnu površinu bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona i bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Posebno treba voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala i izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti popravke.
U cijeni radova uključen je i sav pomoćni rad i materijal, svi transporti bez obzira na mjesto ugradnje, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zaštite na radu i drugo.
U jediničnoj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uključeno je:
a) Priprema podloge
čišćenje površine od prašine, eventualno potrebni popravci na podlozi i izravnavanje manjih neravnina
precizno izvođenje priključaka na druge površine i materijale (susjedne građevinske dijelove ili ugradnjene cjeline) sa akrilnim kitom
b) Impregniranje
produžne žbuke, vapnene žbuke i beton impregnirati odgovarajućom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti čistom vodom prema uputama proizvođača.
impregniranje mrlja od vode i hrđe od armature je također uključeno u cijenu
c) Zaglađivanje
za zaglađivanje valja primijeniti odgovarajući kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) Završno ličenje
Izvoditi u 3 naliča, materijal pripremiti prema uputama proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom.
U jediničnoj cijeni je uključena i:
zaštita obrađenih površina
čišćenje i pranje staklenih površina stolarije i podova i zidova od keramike
odvoz otpadaka po dovršenju radova
dobava uzoraka i izrada uzoraka u svrhu odobrenja.
Sve zidove i stropove soba ličiti disperzivnom bojom za unutarnje radove ili sl..
Sve stropove komunikacijskih hodnika, podglede stubišta, otvore liftova i zidove i stupove podruma ličiti mat visokopokrivnom bojom
Zidove stubišta i komunikacijskih hodnika oličiti bojom postojanom na čišćenje, ribanje i vremenske utjecaje.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Kod izvedbe podopolagačkih radova u svemu se trba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova, zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13).
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti suha, očišćena i odmašćena.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Izvođač treba od nadzornog inženjera i projektanta dobiti dobiti odobrenje na uzorke i to za svaku vrstu.
Sve radove izvesti prema projektu i troškovniku.
Izradu podopolagačkih radova mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.
MATERIJAL
Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi s podlogom) moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne smiju štetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.
KERAMIČARSKI RADOVI
Količine iskazane ovim troškovnikom su:
- projektantske pa postotak zbog loma i sl. treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
- neto potrebne količine pa otpad zbog rezanja s obzirom na odabrane dimenzije pločica treba ukalkulirati u jed. cijenu.
Odvojeno iskazati cijenu rada i pomoćnog materijala od keramičkih pločica.
Kod izvedbe zidnog opločenja u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudara keramičkog opločenja s dovratnicima, oblogom druge vrste i sl.
Opločenje vršiti tamo gdje je to po projektu predviđeno, a prema opisu stavke izvršiti polaganje u cementnom mortu ili ljepljenjem. Izvoditelj se mora pridržavati važećih propisa i standarda.
Kod polaganja keramičkih pločica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prema uputama proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu utisnuti u ljepilo. Koristiti isključivo dvokomponentna ljepila provjerene kakvoće.
Ukoliko je podloga za ljepljenje pločica loša u pogledu prionjivosti treba ju prije ljepljenja pločica impregnirati. Isto treba zapisnički utvrditi uz prisustvo izvoditelja inadzornog inženjera.Otklanjanje nedostataka na podlozi ide na teret izvoditelja podloge.
Sve ugrađene pločice moraju obavezno biti “A” klase prema HRN 14411 ili jednakovrijedno , kako za podno tako i za zidno opločenje. Za pločice koje se ugrađuju na cem. mort uzeti pijesak frakcije 0-1 mm.
Sve fuge izvesti u nepropusnoj ili polupropusnoj izvedbi (ovisno o opisu stavke troškovnika) u smislu točke 4.2. “Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova” ili jednakovrijedno, kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Pločice treba ugrađivati sa metalnim Al kutnim profilima i fugama 2 mm. Uračunati i križiće za fuge.
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru i projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i eventualne detalje izvođenja i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Nakon završenog polaganja pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji navedenoj u opisu stavke.
Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez ispupčenja ili udubljenja sa ujednačenim propisanim sljubnicama.Pločice se moraju namočiti prije lijepljenja. Nanešeni sloj ljepila mora biti takove debljine da se u njega potpuno utisnu neravnine (rebra) na poleđini pločice. Ljepilo nanositi nazubljenom lopaticom na podlogu.
Opločenje započeti prema projektu. Rez pločica prema bočnim stranicama izvesti simetrično, o čemu treba voditi računa kod rasporeda pločica ovisno o odabranom formatu. Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Kod polaganja pločica u većim količinama obvezno miješati pločice iz min. 5 paketa kako bi se dobila ujednačenost sljubnice i nijanse pločice.
Kvaliteta pločica treba odgovarati važećim standardima.
Odabrani izvođač je dužan dati uzorke pločica i mase za fugiranje. Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti dokumentaciju o sukladnosti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima.
U jediničnim cijenama sadržane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalom kao i rad na izrezivanju pločica za razne instalacije ili sl.
U slučaju kada kod rada neka pločica pukne ima se zamijeniti cijelom bez posebne naplate.Obračun opločenja vrši se po m² razvijene površine opločenja.
Troškovnikom je potrebno razdvojiti cijenu rada od vrijednosti m² pločica.
Jedinična cijena rada mora sadržavati :
sav potreban materijal: kutnike, križice, dvokomponentno ljepilo i masa za fugiranje iI sitni spojni i bretveni materijal te
sav potreban rad
transportne troškove za navedeni material i opremu, uključivo vertikalni I horizontalni prijevoz pločica unutar zone gradilišta ( od mjesta uskladištenja na gradilištu do mjesta ugradnje )
pranje pločica i temeljito čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.
potrebnu radnu skelu
Pločice iskazati posebno po m² u kojemu je uključena i doprema u skladištenje istih na gradilištu.
STOLARSKI RADOVI
Ponuditelj je dužan sve radove izvesti na temelju projekta, shema i troškovnika.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
Ponuđač nudi gotov stolarski element u koji je uključeno:
razrada nacrta i izrada radioničkih detalja
izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
stolarska montaža na gradilištu,
eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/,
ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci
Završna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznačeno
okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda,
čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala na gradsku planirku udaljenosti do 20 km. Odvoz otpada i pristojba za deponiranje otpada je u jediničnoj cijeni svake stavke i ne plaća se posebno.
sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe,
troškovi zaštite na radu,
troškovi atesta.
1.Materijali
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati zahtjevima Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13).
Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-15%. Drvo ne smije imati pogrešaka koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, kvrga i smoljnjača.
Izvedba i obrada
Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu.
Izvoditelj je dužan sa voditeljem građenja definirati redoslijed izrade i ispravke stolarskih elemenata, a u iznimnom slučaju mogu zapisnički utvrditi količine i zidarske veličine otvora ukoliko se izradom stolarije započinje prije izgradnje objekta.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradnje od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
Vratno krilo sastavljeno je od drvenog roštilja sa saćastom ispunom, obostrano obloženo MDF pločom debljine 4 mm, završno lakirano lakom. Ugrađuje se u dovratnik ("futer" štok). Dovratnik i završne letvice (izrađene od MDF-a) kao i samo vratno krilo, završno se obrađuju u boji lakom.
Širina dovratnika treba odgovarati širini gotovog zida sa žbukom. Ukrasna završna pokrovna letvica preklopit će spoj drvenog dovratnika i zida.
Krilo je bez “falca“ sa upuštenim inox okovom kojim se krilo vezuje za dovratnik. Vrata moraju na dovratniku imati gumenu brtvu bijele boje.
Okov u inox brušenoj izvedbi je sljedeći:
Kvake u paru i obična brava s ključevima, s rozetama, podni ili zidni odbojnik. Jedino se kod sanitarnih prostora ugrađuje brava i kvaka sa ključem pričvršćenim uz štitnik (standardizirano za kupaonice) . Pri tome treba voditi računa da se odabere kvaka iz istog dizajnerskog paketa, kako za sobe tako i za kupaonice.
U jediničnu cijenu uključena je završna obrada, sav okov, ugradnja vrata i završna obrada pokrovnih letvica dovratnika.
Obračun po komadu kompletno postavljenih vrata.
Napomena : opis izrade vrata i opreme na njima neće se dalje napominjati u stavkama troškovnika, nego dimenzija i smjer otvaranja vrata. Dovratnike fiksirati uz zidove poliuretnaskom pjenom uz potrebno razupiranje okvira vrata, da ne dođe do vitoperenja kod ekspandiranja pjene.
BRAVARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima u projektu.
Svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema projektu i opisu troškovnika.
Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavni profili i predloženi okov prije ugovaranja ponuđač će usuglasiti sa nadzornim inženjerom i projektantom.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste.
Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Materijal
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora ispunjavati zahtjeve Zakona o građevnim proizvodima NN (76/13).
Pod kompletnom izvedbom bravarskih radova podrazumijeva se:
kontrola mjera na objektu
izrada radioničke i montažne dokumentacije i koordinacija sa kooperantima drugih radova, ovjera svih detalja od nadzornog inženjera i projektanta.
dokaz nosivosti - statički račun ponuđene konstrukcije
kompletna dobava glavnih i pomoćnih materijala i polikarbonatnog stakla obrađenog prema projektu
kompletna radionička izrada
transport do objekta i na objektu
skladištenje u radionici I na objektu
kompletna montaža
stavljanje svih elemenata u funkciju, te kvantitativna i kvalitativna primopredaja uz predaju dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
Jedinična cijena mora sadržavati kompletno izrađene i ugrađene bravarske stavke na objektu do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti. Sve mjere treba kontrolirati u naravi. Ako se zbog rokova ne može čekati da se za neki element uzmu mjere na objektu, izvodi se prema izvedbenom projektu uz pismeni dogovor sa glavnim izvođačem radova i nadzornom službom. Izvođač bravarskih radova treba s glavnim izvođačem radova u pisanoj formi utvrditi toleranciju mjera za pojedine stavke.
Svi radovi izvode se prema projektu i troškovniku.
Jedinična cijena mora sadržavati:
sve predradnje prije montaže (geodetska izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, uzimanje izmjere građevinskih elemenata u naturi, te određivanje stvarne geometrije elemenata)
izradu radioničke dokumentacije – detalji ugradnje elemenata sa potrebnim statičkim provjerama i označenim tipovima, karakteristikama i debljinama materijala, te ovjera nadzornog inženjera i projektanta
izradu proračuna i dokaza nosivosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, te ovjera od strane nadzornog inženjera i projektanta konstrukcije.
koordinacija radova sa glavnim izvođačem radova
izradu oglednih uzoraka 1:1 na objektu sa svim priključcima za odobrenje isporuke i montaže od strane investitora, nadzornog inženjera i projektanta
sudjelovanje voditelja gradilišta na koordinacijskim sastancima, te usklađivanje sa glavnim izvođačem radova I ostalim izvođačima
sav rad u radionici, pripremu i rezanje te rad na gradnji
transport materijala na gradilište, uskladištenje te donos na mjesto ugradnje,
korištenje manjih strojeva i alata,
potrebne podkonstrukcije, svi sidreni I pričvrsni elementi neovisno o vrsti podloge
svi bravarski spojevi na priključne konstrukcije
potrebnu skelu,
svi potrebni popravci i regulacije do preuzimanja
kontinuirano čišćenje mjesta rada I zbrinjavanje vlastitog otpada
svi troškovi šteta i popravaka na svojim ili tuđim radovima, koji su nastali nepažnjom u tijeku izvedbe
zaštitu izvedenih radova do primopredaje,
provođenje mjera OZO
dostava dokumentacije u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13)
svi ostali radovi koji nisu navedeni a neophodni su za dovršenje troškovničkih stavaka do potpune gotovosti
Dobavljena bravarija, bilo izrađena po shemi bravarije i detaljima ili po tvorničkim detaljima iz čeličnih limova dolazi na objekt gotova za ugradnju, odnosno premazana zaštitnim naličem i finalnim premazom.
Površinska obrada
Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva): HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi- određivanje debljine filma HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka HRN EN 8503 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod
Površine čelika koje se zaštićuju vrućim cinčanjem rade se u debljini sloja cinka 50-85 μm.
Izrada
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti glavnom projektantu I Naručitelju radioničke nacrte i detalje na kontrolu i ovjeru, te da zajedno s glavnim projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Svi definitivno izrađeni radionički nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti ovjereni od strane nadzornog inženjera, investitora i projektanta.
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje a sadržan je u cijeni.
Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.
Sva vanjska bravarija mora biti brtvena protiv prodora kiše i prašine.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izradu i montažu konstrukcije mora provoditi izvođač koji posjeduje opremu i stručni kadar za izradu.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Tehničkom dokumentacijom - projektom je predviđena vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava što izvoditelj mora strogo poštovati. Izvođač radova (izrada konstrukcije i montaža) dužan je prije početka radova na izradi (montaži) predočiti nadzornom inženjeru:
plan kontrole kvalitete proizvođača
plan montaže konstrukcije s detaljno razrađenim načinom i slijedom montaže,
plan montaže mora biti prihvaćen i ovjeren od strane projektanta.
Izvedba čelične konstrukcije treba biti u skladu sa projektom, zahtjevima i uvjetima iz Tehničkog opisa i Programa kontrole te osiguranja kvalitete, kao i u skladu sa tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN (17/17).
Antikorozivna zaštita
Konstrukcija se isporučuje antikorozivno zaštićena
Antikorozivna zaštita mora biti usklađena s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (SI. list 32/70 = NN 53/91 i 44/95) i međunarodnim standardom ISO 12944-1 (do 5) ili jednakovrijedna norma ____________________________.
Antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije izvesti na bazi epoksida u radionici.
Završni premaz izvesti u boji koju odredi investitor
Površinu čelične konstrukcije prije nanošenja antikorozivne zašite, pripremiti pjeskarenjem do stupnja čistoće Sa ½.
Montaža č.k.
Izvođač montažnih radova je obvezan izraditi projekt montaže, koji mora biti ovjeren od strane nadzornog inženjera i projektanta.
Za sve montažne nastavke važe gore navedeni uvjeti za čeličnu konstrukciju.
Svakodnevno se mora voditi građevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih elemenata do mjesta rada.
Izvođač montažnih radova je dužan da pri organiziranju radova preuzme sve potrebne mjere za zaštitu postojećih uređaja, objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilištu, kao i zaštitu radnika.
Tehnički pregled i ispitivanje č.k.
Tehnički pregled i ispitivanje čelične konstrukcije obavlja se poslije završene montaže prema Tehničkom propisu građevinske konstrukcije (NN 17/17).
Održavanje čelične konstrukcije:
redovni pregled svake godine
glavni pregled svake 10-te godine
dopunski pregled prema potrebi
Održavanje se vrši radi sigurnosti čelične konstrukcije.
ALUMINIJSKA I ČELIČNA BRAVARIJA
Izvođač bravarskih stavki na objektu ima slijedeće obveze:
1.1 Projektiranje/konstruiranje, izrada i ugradnja svih dijelova koji čine integralnu, sigurnu i vodonepropusnu ovojnicu prema nacrtima i ovom opisu.
1.2 Izvođač se obavezuje izraditi i ugraditi aluminijsku/čeličnu fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u već provjerenim i certifiranim sustavima, te se od njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19) i Zakonom zaštite na radu (NN 71/14...154/14). Sva tehnička rješenja koja izvođač predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma i propisima te usvojenim EN (kada je zakonom utvrđena njihova obvezna primjena) ili jednakovrijedno. Popis hrvatskih propisa i normi za izvođenje:
HRN EN 573 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - kem. sastav i oblici gnječenih proizvoda: EN AW 6060 HRN EN 755 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - istisnute šipke, cijevi i profili - dopuštena odstupanja mjera i oblika HRN EN 12020 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - istisnuti precizni profili od legura EN AW 6060 - odstupanja mjera i oblika HRN EN 485 ili jednakovrijedno: Aluminij i alu legure - limovi, trake i ploče HRN EN 1090 ili jednakovrijedno: Komponente čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 1. dio - opći uvjeti isporuke HRN EN 1090 ili jednakovrijedno: Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija: 2. dio -Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije HRN EN 10025 ili jednakovrijedno; Čelična legura: S235JR (sirovi profil) HRN EN 10346 ili jednakovrijedno; Čelična legura: S 250 GD (valjani profili iz vruće pocinčanih traka); HRN EN 10149 ili jednakovrijedno: čelična legura: S 260 NC (vučeni i normalizirani profili, elektrogalvanizirani) HRN EN 10088 ili jednakovrijedno Legure inox profila - 1.4307 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316), 1.4404 (316L) HRN EN 10020 ili jednakovrijedno: Definicije i razredba vrsta čelika HRN EN 10021 ili jednakovrijedno: Opći tehnički uvjeti isporuke za čelik i čelične proizvode HRN EN 10027 ili jednakovrijedno: Sustavi označavanja za čelike; 1. dio nazivi čelika; 2. dio brojčani sustav HRN EN 10025 ili jednakovrijedno: Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika; 1. dio - Opći tehnički uvjeti isporuke; 2. dio - Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane čelike HRN EN 10210-1 ili jednakovrijedno: Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika; 1.dio: Tehnički uvjeti isporuke
HRN EN 13479 ili jednakovrijedno: Opća norma za dodatni i potrošni materijal za zavarivanje čelika - dodatni materijali i praškovi za zavarivanje taljenjem HRN EN ISO 2560 ili jednakovrijedno: Dodatni i potrošni materijal za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika - razredba HRN EN 439 ili jednakovrijedno: Dodatni i potrošni materijali - zaštitni plinovi za REL i rezanje HRN EN 440 ili jednakovrijedno: Dodatni materijali za zavarivanje čelika - žice za elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova HRN EN 1670 ili jednakovrijedno: Građevni okovi - otpornost na koroziju - zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 12206 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi - prekrivni materijali za aluminij i alu legure za arhitektonske potrebe HRN EN ISO 2808 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi- određivanje debljine filma HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - vizualna procjena čistoče površine - 1.dio: Stupnjevi hrđanja i stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka; 2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka HRN EN 8503 ili jednakovrijedno: Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda - 1.dio: specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine; 2.dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva HRN EN 12944-1 ili jednakovrijedno: Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja - opći uvod
HRN EN 14351-1:2006 ili jednakovrijedno prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke; 1.dio: prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Propusnost zraka, razredba HRN EN 12208:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Vodonepropusnost, razredba HRN EN 12210:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba HRN EN 12211:2001 ili jednakovrijedno Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja HRN EN 1192: 2001 ili jednakovrijedno Vrata - razredba zahtjeva čvrstoče HRN EN 1529:2001 ili jednakovrijedno Vratna krila - visina, širina, debljina i pravokunost - razredba dopuštenih odstupanja HRN EN 1530:2001 ili jednakovrijedno Vratna krila - opća i lokalna ravnost - razredba dopuštenih odstupanja HRN EN 12217:2005 ili jednakovrijedno Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba HRN EN 12219:2001 ili jednakovrijedno Vrata - klimatski utjecaji - zahtjevi i razredba HRN EN 13115:2001 ili jednakovrijedno Prozori - razredba mehaničkih svojstava - vertikalno opterećenje, torzija, sile otvaranja i zatvaranja HRN EN 179:2001 ili jednakovrijedno Građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom - zahtjevi i metode ispitivanja
HRN EN 1125:2003 ili jednakovrijedno građevni okovi - dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom - zahtjevi i ispitne metode HRN EN 1670:2008 ili jednakovrijedno Građevni okovi - otpornost na koroziju HRN EN ISO 10077-1 ili jednakovrijedno Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda HRN EN ISO 10077-2 ili jednakovrijedno Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - proračun koeficijenta prolaza topline - 2.dio: numerička metoda za okvire HRN EN 1522/1523 ili jednakovrijedno Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja HRN EN 1627:2012 ili jednakovrijedno Vrata za pješake, prozori, ovješene fasade, rešetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi HRN EN 14024:2008 ili jednakovrijedno Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom, mehanička svojstva, razredba i zahtjevi HRN EN 12400:2008 ili jednakovrijedno Prozori i vrata, mehanička trajnost - zahtjevi i razredba HRN EN 16034:2014 ili jednakovrijedno Pješačka vrata, industrijska, komercijalana i garažna vrata i prozori - Norma za proizvod, izvedbene značajke - Značajke u odnosu na otp. na požar i/ili kontrolu dima. HRN EN 13501-2:2010 ili jednakovrijedno Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja ... HRN EN 1634-1:2008 ili jednakovrijedno Ispitivanje otp. na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati HRN EN 1634-3:2008 ili jednakovrijedno Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači HRN EN 1364-1:2015 ili jednakovrijedno Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi
HRN EN 13830:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - norma za proizvod HRN EN 12152:2002 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - propusnost zraka, zahtjevi i razredba HRN EN 12153:2000 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - propusnost zraka, metoda ispitivanja HRN EN 12154:1999 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - vodonepropusnost HRN EN 12155:2000 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - vodonepropusnost – lab. ispitivanje pod statičkim tlakom HRN EN 13116:2001 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom - zahtjevi za svojstva HRN EN 12179:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja HRN EN 14019:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - otpornost na mehanički udar, izvedbena svojstva HRN EN ISO 10848-2:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - lab. mjerenje bočnog prijenosa zračnog i udarnog zvuka HRN EN 13947:2008 ili jednakovrijedno Ovješene fasade - toplinske značajke ovješenih fasada- proračun koeficijenta prolaska topline
Tehnički propisi - kontrola kvalitete, zahtjevi, ispitivanja, sukladnost, toplinska zaštita: Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13 i 30/14 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08, 97/14, 128/15 Tehnički propis za prozore i vrata, NN 69/06 Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14) Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65 Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, SL 6/65 Tehnički propis za građevisnke konstrukcije, NN 17/17 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/13
1.3 Koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a prema terminskom planu.
1.4 Ugraditi fasadu u predviđenom roku i prema pravilima struke.
R.Br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
I.1. | PRIPREMNI RADOVI
I.1.1. | Izvedba privremene ograde na granici obuhvata zahvata koja se sastoji od montažnih metalnih punih panela oslonjenih na betonske montažne temelje.
Ograda je opremljena sa kosnicima za osiguranje od prevrtanja.
Ograda je visine min 2,00 m, opremljena pješačkim i kolnim vratima dimenzija, u svemu prema shemi organizacije gradilišta.
Obračun po m1 izvedene ograde.
| ograda visine 2,0 m | m1 | 50 |  | 0
| UKUPNO I.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
I.2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomena:
Radove na razgrađivanju - rušenju potrebno je izvodti uz maksimalnu opreznost i primjenu svih zaštitnih mjera.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke uračunato je rušenje, iznašanje, utovar, odvoz na deponij, plaćanje naknade na deponiju.
Dio rušenog/demontiranog materijala investitor može zadržati za daljnu upotrebu, za je iste investitor ili nadz.inž. dužan izdati nalog izvođaču prije početka izvođenja radova. Izvođač u jediničnoj cijeni izvodi radove rušenja, utovar, odvoz i uredno slaganje na poziciji koju odredi investitor.
Prije davanja ponude izvođaču se preporuča pregled gradilišta, uvid u radove koji se ruše, te prema stanju na građevini formirati jedinične cijene. Ponuditelji mogu obići gradilište te provjeru mogućnosti unosa predmeta nabave kroz sve prolaze i vrata do mjesta ugradnje (provjera da li svi ponuđeni proizvodi mogu veličinom smjestiti u postojeći prostor). Smatrat će se da su ponuditelji koji ne provedu izmjeru prostora i provjeru mogućnosti unosa predmeta nabave kroz sve prolaze i vrata do mjesta ugradnje upoznati s izmjerom prostora i provjerom mogućnosti, odnosno, da proizvodi koje oni nude mogu veličinom smjestiti u prostor.
I.2.1. | U zoni zahvata blokiranje kompletne elektroinstalacije isključivanjem na mjestima glavnih dovoda, demontaža vodiča, rasvjetnih mjesta, gromobranske instalacije, razvodnih ploča, telefonskih instalacija itd. Materijal deponirati na mjesnu deponiju ili na mjesto koje odredi investitor
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
Obračun po kompletu
| Komplet sadrži: rasvjetna tijela 41 kom., instalacija l=120m1 | komplet | 1 |  | 0
I.2.2. | Demontaža postojećih vanjskih jednica klima uređaja, uređaja kotlovnice i instalacije s pročelja zgrade.
Stavka obuhvaća sve radove na pražnjenju plina, demontaži instalacija, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
Skela je obračunata u zasebnoj stavci pripremnih radova.
| demontaža vanjske klima jedinice 100x40x20 cm | kom | 1 |  | 0
| demontaža unutarnje klima jedinice 100x40x20 cm | kom | 1 |  | 0
| demontaža uređaja kotlovnice 100x100x100 | kom | 1 |  | 0
I.2.3. | U zoni zahvata blokiranje kompletne dovodne i odvodne vodovodne instalacije duljine 230 m1, isključivanjem na mjestima glavnih dovoda, demontaža cijevi dovoda i odvoda. Materijal deponirati na mjesnu deponiju ili na mjesto gdje koje investitor.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
I.2.4. | Uklanjanje krovnog pokrova od azbest-cementnih ploča s krovne konstrukcije na visini do 5.65 m, uključivo sve završne, rubne profile i limove..
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje. Zbrinjavanje krovnog pokrova iz azbestnih ploča, je potrebno izvesti u skladu sa zakonskom regulativom (Zakon o održivom gospodarenju otpadom).
Skela je obračunata u zasebnoj stavci fasaderskih radova.
| azbest cementni pokrov | m2 | 437 |  | 0
| lim razvijene širine 40 cm | m1 | 61 |  | 0
I.2.5. | Uklanjanje svih drvenih, pvc i metalnih ostakljenih prozora i stijena, vrata kao i svih nenosivih obloga pročelja. Demontaža do nosive betonske konstrukcije.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
Obračun po komadu
| - ostakljena prozorska stijena, dim. cca 5.2x2.1 m, prizemlje | kom | 4 |  | 0
| - ostakljena prozorska stijena, dim. cca 5.5x1.3 m, prizemlje | kom | 1 |  | 0
| - ostakljena prozorska stijena, dim. cca 3,4x1.3 m, prizemlje | kom | 2 |  | 0
| - ostakljena prozorska stijena, dim. cca 2,0x1.3 m, prizemlje | kom | 3 |  | 0
| - ostakljeni prozor, dim. cca 0,9x0,7 m, prizemlje | kom | 2 |  | 0
| - ostakljeni prozor, dim. cca 1,1x1.3 m, prizemlje | kom | 2 |  | 0
| - ulazna dvokrilna vrata, dim. cca 1,3x2,25 m, prizemlje | kom | 1 |  | 0
| - ulazna vrata, dim. cca 1,0x2,25 m, prizemlje | kom | 1 |  | 0
| - vrata, dim. cca 1,0x2,20 m, prizemlje i podrum | kom | 30 |  | 0
| - metalna ograda stubišta dim. cca 1,0x3,5 m, prizemlje i podrum | kom | 2 |  | 0
I.2.6. | Demontaža konstrukcije krova zgrade.
Stavka obuhvaća uklanjanje postojeće krovne konstrukcije tavana koja se sastoji od drvenih gredica nosača pokrova i rešetki od dasaka.
U stavku uključiti sve radove i tehnologiju na rušenju i sortiranju materijala, odvoz i odlaganje na deponiju te sve naknade za zbrinjavanje građevinskog otpada.
| Obračun po m2 | m2 | 364 |  | 0
I.2.7. | Rušenje međukatne konstrukcije iznad prizemlja od drvenih grednih nosača, ispune mineralnom vunom i spuštenog stropa od gips kartonskih ploča, ukupne debljine cca 15 cm, u smjeru suprotnom od smjera nošenja hidrauličkim čeljustima. Radi osiguranja stabilnosti objekta, prilikom uklanjanja stropnih ploča potrebno je izvršiti podupiranja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m2 | m2 | 364 |  | 0
I.2.8. | Rušenje ožbukanih polumontažnih zidova s ispunom u prizemlju debljine 15 cm hidrauličkim čeljustima, s usitnjavanjem svog materijala nastalog rušenjem do veličine komada do prikladnih za utovar žlicom malog građevinskog stroja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m2 | m2 | 540 |  | 0
I.2.9. | Rušenje međukatne konstrukcije iznad podruma od armiranog betona debljine cca 20 cm u smjeru suprotnom od smjera nošenja (smjera postavljene nosive armature). hidrauličkim čeljustima, s usitnjavanjem svog materijala nastalog rušenjem do veličine komada do 10 cm prikladnih za utovar žlicom malog građevinskog stroja. Zbog osiguranja stabilnosti objekta, prilikom uklanjanja stropnih ploča potrebno je izvršiti podupiranja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m3 | m3 | 72 |  | 0
I.2.10. | Rušenje zidova podruma od armiranog betona debljine cca 20-30 cm hidrauličkim čeljustima, s usitnjavanjem svog materijala nastalog rušenjem do veličine komada do 10 cm prikladnih za utovar žlicom malog građevinskog stroja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m3 | m3 | 51.1 |  | 0
I.2.11. | Uklanjanje temelja i svih ukopanih dijelova građevine od armiranog betona debljine cca 20-40 cm hidrauličkim čeljustima, s usitnjavanjem svog materijala nastalog rušenjem do veličine komada do 10 cm prikladnih za utovar žlicom malog građevinskog stroja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m3 | m3 | 300 |  | 0
I.2.12. | Rušenje zidanog dimnjaka kotlovnice presjeka cca 50x50 cm. Demontaža do nosive betonske konstrukcije.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m3 | m3 | 1.7 |  | 0
I.2.13. | Rušenje betonskog temelja 30x30 cm, armiranobetonskog nadozida 20x40 cm i demontaža ograde od metalne mreže visine 100 cm zajedno sa stupovima od čelika 50x50 mm sa sjeverne međe čestice.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transport i odlaganje materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.Stavka obuhvaća odlaganje metalnih dijelova ograde na za to od strane nadzornog inženjera određeno mjesto, te zaštitu opreme od atmosferilija i oštećenja do ponovne postave po završetku vanjskog uređenja dječjeg igrališta.
Obračun po m3
| betonski elementi | m3 | 7.8 |  | 0
| metalna ograda | m2 | 46 |  | 0
I.2.14. | Demontaža fiksne tipske vanjske opreme dječjeg igrališta vijcima i maticama povezanih i sastavljenih od pvc, drvenih i metalnih elemenata različitih ukupnih dimenzija.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, odlaganju opreme i elemenata na za to od strane nadzornog inženjera određeno mjesto, te zaštiti opreme od atmosferilija i oštećenja, do ponovne postave po završetku vanjskog uređenja dječjeg igrališta.
Obračun po komadu
| tobogan 3,7x1,3x2,0 m | kom | 1 |  | 0
| tobogan + ljuljačka 6,3x4,3x2,0 m | kom | 1 |  | 0
| pješčanik s poklopcem i pergolom 2,5x2,5x0,3 m | kom | 2 |  | 0
| tobogan 2,5x1,3x2,0 m | kom | 1 |  | 0
| ljuljačke 3,2x1,8x2,0 m | kom | 1 |  | 0
| klackalica1,0x1,0x1,0 m | kom | 2 |  | 0
| tobogan 2,5x1,3x2,0 m | kom | 1 |  | 0
I.2.15. | Uklanjanje temelja cca 30x30x30 cm, svih ukopanih dijelova podloge debljine cca 10 cm i pažljiva demontaža tartan podnih ploča debljine 4 cm s poda igrališta uz fiksnu tipsku vanjsku opremu dječjeg igrališta s usitnjavanjem svog betonskog materijala nastalog rušenjem do veličine komada do 10 cm prikladnih za utovar žlicom malog građevinskog stroja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transportu i odlaganju materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| betonski temelji i donja betonska podloga | m3 | 25 |  | 0
| tartan podloga | m2 | 75 |  | 0
I.2.16. | Uklanjanje betonske podne obloge oko građevine ukupne debljine cca 15 cm s usitnjavanjem svog betonskog materijala nastalog rušenjem do veličine komada do 10 cm prikladnih za utovar žlicom malog građevinskog stroja.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transportu i odlaganju materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m3 | m3 | 37.2 |  | 0
I.2.17. | Uklanjanje asfaltne podne obloge ispred građevine zajedno s podložnim slojem ukupne debljine cca 40 cm. Stavka uključuje, rezanje i uklanjanje asfaltne površine d=8 cm, i uklanjanje nasipa lomljenog kamena debljine cca 30 cm.
Stavka obuhvaća sve radove na demontaži, transportu i odlaganju materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m3 | m3 | 26.7 |  | 0
I.2.18. | Uklanjanje grmlja i drveća. Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala, odsjecanje granja i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, starih panjeva i panjeva novoposječenih stabala, te odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan zone objekta predviđenog za rušenje.
Stavka obuhvaća sve radove na uklanjanju, transportu i odlaganju materijala na deponiju udaljenosti do 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 200 |  | 0
| Obračun po kom isječenog visokog drveća | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO 1.2. RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
I.3. | ZEMLJANI RADOVI
Tijekom iskopa i pripreme temeljnog tla te izvedbe temeljne konstrukcije potrebno je pridržavati se smjernica datih u Geotehničkom elaboratu tvrtke GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., te provesti kontrolu svojstava temeljnog tla od strane ovlaštenog geomehaničara. Ovlašteni geomehaničar treba usporediti zatečeno stanje temeljnog tla s ulaznim parametrima i podacima danim u geomehaničkom elaboratu i projektu temeljenja, te rezultate usporedbe evidentirati upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko parametri bitno odstupaju od pretpostavljenih u proračunu potrebno je obavijestiti projektanta konstrukcije i temeljne konstrukcije te ponoviti proračun s novim ulaznim parametrima. Zemljani radovi se odnose isključivo za izvedbu građevine, dok je ostali dio zemljanih radova obrađen u Radovima uređenja čestice.
I.3.1. | Široki strojni iskop humusa u sloju do 20 cm.
Obuhvaća iskop materijala i privremeno odlaganje iskopanog materijala do ponovnog nasipavanja prema projektu uređenja građevne čestice. Stavka obuhvaća i utovar i odvoz viška materijala na deponiju, udaljenosti do cca 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
| Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 237.6 |  | 0
I.3.2. | Široki strojni i ručni iskop temelja za AB temeljnu podlogu u sloju do 40 cm ispod cijelog tlocrta građevine.
Obuhvaća iskop materijala i privremeno odlaganje iskopanog materijala do ponovnog nasipavanja prema projektu uređenja građevne čestice. Stavka obuhvaća i utovar i odvoz viška materijala na deponiju, udaljenosti do cca 20 km te sve troškove i naknade za odlaganje.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 368 |  | 0
I.3.3. | Strojni i ručni iskop zemlje za temeljne stope u materijalu "C" kategorije ispod razine širokog iskopa i iskopa za temeljne trake.
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, odlaganje na gradilišnu deponiju te utovar i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do cca 20 km.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 515 |  | 0
I.3.4. | Strojni i ručni iskop zemlje za temeljne trake širine do 50 cm u materijalu "C" kategorije, do kote -1,10 m.
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, odlaganje na gradilišnu deponiju te utovar i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do cca 20 km.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 16 |  | 0
I.3.5. | Strojni i ručni iskop zemlje za temeljne trake širine 60 cm u materijalu "C" kategorije, do kote -1,10 m.
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, odlaganje na gradilišnu deponiju te utovar i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do cca 20 km.
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 45.5 |  | 0
I.3.6. | Ručno planiranje horizontalnih površina dna širokog iskopa i nižih dijelova iskopa, s točnoscu +-3 cm, otkopom od 0,05 m3/m2 materijala.
Iskopani materijal utovariti u transportno sredstvo i prevesti na gradilisnu deponiju ili na vanjsku komunalnu deponiju na udaljenosti do cca 20 km.
| Obračun po m2 horizontalne površine iskopa. | m2 | 142 |  | 0
I.3.7. | Podložni sloj od drobljenog kamenog materijala, d= 15-20 cm - kao zamjenskog materijala boljih mehaničkih karakteristika u zoni izvedbe temeljne konstrukcije.
Nasipavanje ispod temeljne ploče podruma drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm, bez prisustva čestica manjih od 0,06 mm sa dobavom materijala, utovarom, dovozom, istovarom, razastiranjem u slojevima, nabijanjem uz polijevanje vodom do modula stišljivosti ≥5,5 MN/m3, kao i planiranjem gornje površine. Ako se ne može postići traženi modul stišljivosti, u dogovoru sa projektantom konstrukcije povećati debljinu sloja.
| Obračun po m3 ugrađenog podložnog sloja. | m3 | 24.85 |  | 0
I.3.8. | Podložni sloj od drobljenog kamenog materijala, d= 15-20 cm - kao zamjenskog materijala boljih mehaničkih karakteristika u zoni izvedbe temeljne konstrukcije.
Nasipavanje ispod trakastih temelja i temeljnih stopa drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm, bez prisustva čestica manjih od 0,06 mm sa dobavom materijala, utovarom, dovozom, istovarom, razastiranjem u slojevima, nabijanjem uz polijevanje vodom do modula stišljivosti ≥5,5 MN/m3, kao i planiranjem gornje površine. Ako se ne može postići traženi modul stišljivosti, u dogovoru sa projektantom konstrukcije povećati debljinu sloja.
| Obračun po m3 ugrađenog podložnog sloja. | m3 | 22.75 |  | 0
I.3.9. | Podložni sloj od drobljenog kamenog materijala, d= 15-20 cm - kao zamjenskog materijala boljih mehaničkih karakteristika u zoni izvedbe temeljne konstrukcije.
Nasipavanje ispod podne konstrukcije prizemlja drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm, bez prisustva čestica manjih od 0,06 mm sa dobavom materijala, utovarom, dovozom, istovarom, razastiranjem u slojevima, nabijanjem uz polijevanje vodom do modula stišljivosti ≥5,5 MN/m3, kao i planiranjem gornje površine. Ako se ne može postići traženi modul stišljivosti, u dogovoru sa projektantom konstrukcije povećati debljinu sloja.
| Obračun po m3 ugrađenog podložnog sloja. | m3 | 122.5 |  | 0
I.3.10. | Nasipavanje zemlje oko izbetoniranih temelja.
Nasip izvesti materijalom od iskopa. Nasipavanje ručno i strojno. Modul zbijenosti treba biti u skladu s uvjetima iz statičkog proračuna ≥5,5 MN/m3.
Nasip izvesti u sIojevima od 30 cm, s nabijanjem.
| Obračun po m3 nasipa. | m3 | 5 |  | 0
I.3.11. | Izvedba drenaže građevine.
Izrada i dobava posteljice drenažne cijevi od betona C16/20 debljine 10 cm, dobavu i dopremu korugiranih drenažnih cijevi DN/OD 110 mm, s ravnim dnom i ugradnja istih na posteljicu, omatanje cijevi geotekstilom iznad kojeg se nasipava isprani drenažni šljunak omotan geotekstilom. U cijeni sve komplet.
Polipropilenski termički obrađen geotekstil 400g/m2, debljine 2.2mm, tlačne čvrstoće 6,5 kN/m, statičke sile probijanja 1,5 kN, otpornost na piramidalno pucanje 100 N.
Geotekstil postavljati s preklopima min. 20 cm. Na preklopima je geotekstil potrebno pričvrstiti na svakih 1,5 m s čeličnim šipkama u obliku U profila kako nebi došlo do razdvajanja istog. U cijeni neto površina bez preklopa.
Nasipavanje drenažnog sloja drobljenog kamenog materijala u kosi rov iznad drenažne cijevi između podrumskog zida i geotekstilne obloge minimalne širine rova 60 cm, drobljenim kamenim materijalom u slojevima različite granulacije visine do 1,00 m visine. Minimalna granulacija drobljenog kamenog materijala 0-32 mm, bez prisustva čestica manjih od 0,06 mm.
Stavka uračunata s dobavom materijala, utovarom, dovozom, istovarom, razastiranjem u slojevima, nabijanjem uz polijevanje vodom, kao i planiranjem gornje površine.
| podložni beton C16-20 | m3 | 4.35 |  | 0
| drenažna cijev 110 mm, | m1 | 48 |  | 0
| geotekstil | m2 | 222 |  | 0
| nasip šljunka | m3 | 108 |  | 0
I.3.12. | Nasip šljunka na ravnim neprohodnim krovovima debljine minimalno 6,0 cm preko horizontalne hidroizolacije.
Obračun po m3
| nasip bijelog šljunka | m3 | 35.7 |  | 0
| nasip sivog šljunka | m3 | 12.4 |  | 0
I.3.13. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa, nakon završenog nasipavanja i nakon rušenja.
U cijenu je uključen utovar u prevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju i istovar na udaljenost do 20 km.
| Obračun po m3 prevezenog materijala u sraslom stanju sa svim potrebnim komunalnim davanjima. | m3 | 700 |  | 0
| UKUPNO I.3. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
I.4. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Tijekom iskopa i pripreme temeljnog tla te izvedbe temeljne konstrukcije potrebno je pridržavati se smjernica datih u Geotehničkom elaboratu tvrtke GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., te provesti kontrolu svojstava temeljnog tla od strane ovlaštenog geomehaničara. Ovlašteni geomehaničar treba usporediti zatečeno stanje temeljnog tla s ulaznim parametrima u proračunu i podacima danim u geomehaničkom elaboratu i projektu temeljenja, te rezultate usporedbe evidentirati upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko parametri bitno odstupaju od pretpostavljenih u proračunu potrebno je obavijestiti projektanta konstrukcije i temeljne konstrukcije te ponoviti proračun s novim ulaznim parametrima.
I.4.1. | Izrada zaštitnog sloja horizontalne hidroizolacije temeljne ploče, od betona, C12/15, 2000 kg/m3, d= 4cm postavom iznad hidroizolacije.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
| - beton | m3 | 4.18 |  | 0
I.4.2. | Izrada laganog betona u padu 2% ispod slojeva prohodne terase prizemlja betonom C12/15, 800 kg/m3, d= 5-8 cm iznad AB podne ploče .
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
| -beton | m3 | 4.14 |  | 0
I.4.3. | Izrada AB podloge terasa i ravnog prohodnog krova prizemlja u nagibu 1% betonom, C16/20, 2500 kg/m3, d= 4cm iznad PEHD folije.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku.
| -armirani beton | m3 | 13.17 |  | 0
I.4.4. | Izrada podložnog sloja temeljne ploče podruma, podloge od betona, C25/30, 2000 kg/m3, d=10 cm iznad sloja extrudiranog polistirena
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna za postavu hidroizolacije.
| - beton | m3 | 11.6 |  | 0
I.4.5. | Izrada podložnog sloja podne konstrukcije na tlu, armirano betonska podloga, C25/30, 2500 kg/m3, d=12 cm iznad sloja extrudiranog polistirena
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Podloga mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna za postavu hidroizolacije. Ploču je potrebno armirati u donjoj i gornjoj zoni mrežama Q-188. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 95.54 |  | 0
I.4.6. | Izrada armiranobetonske temeljne ploče podruma i dizala, C25/30, 2500 kg/m3 debljine 40 cm u četverostranoj oplati.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Temeljnu ploču dizala povezati ankerima s konstrukcijom dizala, prema statičkom proračunu.
| - armirani beton | m3 | 43.12 |  | 0
I.4.7. | Izrada armiranobetonskih temeljnih stopa, C25/30, 2500 kg/m3 dimenzija 2,0x2,0x0.8 i 1.6x1,6x0,8 m i 100x100x0.8 cm iznad sloja kamenog nasipa u zemljanom rovu s izgubljenom oplatom od extrudiranog polistirena debljine 6 cm.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 12.1 |  | 0
| - extrudirani polistiren d=6 cm | m2 | 23.1 |  | 0
I.4.8. | Izrada armiranobetonske temeljnih traka, C25/30, 2500 kg/m3 širine 40, 50 i 60 cm i visine 60 cm iznad sloja kamenog nasipa u zemljanom rovu s izgubljenom oplatom od extrudiranog polistirena debljine 6 cm.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. U stavku uračunata i izrada kaskadnih temeljnih traka na spoju temeljne ploče podruma i temelja prizemlja. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 68.25 |  | 0
| - extrudirani polistiren d=6 cm | m2 | 295.2 |  | 0
I.4.9. | Izrada armiranobetonske temeljne trake ulaznih stepenica na terasu prizemlja betonom C35/37, 2500 kg/m3, širine 64 cm i visine 60 cm iznad sloja kamenog nasipa u zemljanom rovu i djelomičnom oplatom.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. U stavku uračunata i izrada stepenastih temeljnih traka na spoju temeljne ploče podruma i temelja prizemlja. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 11.8 |  | 0
| - oplata | m2 | 17 |  | 0
I.4.10. | Izrada armiranobetonske temeljnih traka, C25/30, 2500 kg/m3 širine 30 i visine 40 cm iznad sloja kamenog nasipa u dvostranoj oplati kao nosača prve stube konstrukcije stubišta
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 1 |  | 0
| - oplata | m2 | 7 |  | 0
I.4.11. | Izrada AB nadtemeljnih zidova C25/30, 2500 kg/m3 debljine 20 cm u dvostranoj oplati iznad kaskadnih temelja.
U stavku je uračunata i izrada prodora u predmetnim zidovima i podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 3 |  | 0
| - oplata | m2 | 30 |  | 0
I.4.12. | Izrada AB zidova dizala betonom C 25/30 i C30/37, 2500 kg/m3 debljine 20 i 25 cm u dvostranoj oplati.
U stavku je uračunata i izrada otvora u predmetnim zidovima i podrazumijeva sav rad i materijal, prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Zidove je potrebno armirati mrežama Q-257 obostrano. Armatura se obračunava posebno.
Zidove dizala povezati ankerima s konstrukcijom dizala, prema projektu dizala.
| - armirani beton | m3 | 21.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 201.2 |  | 0
I.4.13. | Izrada AB zidova podruma, C25/30, 2500 kg/m3 debljine 20 i 25 cm u dvostranoj oplati.
U stavku je uračunata i izrada otvora i prodora u predmetnim zidovima.
Podrazumijeva sav rad i materijal, prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 34.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 340.2 |  | 0
I.4.14. | Izrada AB stropne ploča podruma, C25/30, 2500 kg/m3 debljine 20 cm u jednostranoj oplati.
U stavku je uračunata i izrada otvora i prodora u predmetnoj ploči. Podrazumijeva sav rad i materijal, prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 18.7 |  | 0
| - oplata | m2 | 93.2 |  | 0
I.4.15. | Izrada AB stropne ploča dizala, C25/30, 2500 kg/m3 debljine 20 cm u jednostranoj oplati
Podrazumijeva sav rad i materijal, prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Stropnu ploču dizala povezati ankerima s konstrukcijom dizala, prema projektu dizala.
| - armirani beton | m3 | 1.1 |  | 0
| - oplata | m2 | 5.5 |  | 0
I.4.16. | Izrada AB spregnute ploče međukatne i krovne konstrukcije iznad prizemlja, od armiranog betona C 25/30, 2500 kg/m3 debljine 12 cm u ravnoj jednostrukoj oplati.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Prije betoniranja postavlja se projektirana armatura koja se sastoji od donje i gornje zavarene mreže Q-257. Gornju plohu potrebno je pravilno zaravnati.
| - armirani beton | m3 | 107.9 |  | 0
| - oplata | m2 | 928 |  | 0
I.4.17. | Izrada AB spregnute ploče međukatne konstrukcije iznad otvorenog prostora od armiranog betona C 25/30, 2500 kg/m3 debljine 15 cm u ravnoj jednostrukoj oplati.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Prije betoniranja postavlja se projektirana armatura koja se sastoji od donje i gornje zavarene mreže Q-257. Gornju plohu potrebno je pravilno zaravnati.
| - armirani beton | m3 | 20.2 |  | 0
| - oplata | m2 | 134.3 |  | 0
I.4.18. | Izrada AB stubišta strojarnice podruma betonom C25/30, 2500 kg/m3, debljine kraka 14 cm i stuba dimenzija 18x20 cm.
Podrazumijeva sav rad i materijal, prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 3.75 |  | 0
| - oplata | m2 | 11.7 |  | 0
I.4.19. | Izrada AB nadozida, ležaja AB monijerke u prizemlju vodonepropusnim betonom C30/37, 2500 kg/m3 dimenzije 20x22 cm u trostranoj oplati.
Izrada linijske hidroizolacije na spoju s armiranobetonskom podnom pločom je predmet druge stavke. Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 2.7 |  | 0
| oplata | m2 | 33.7 |  | 0
I.4.20. | Izrada AB nadozida betonom C25/30, 2500 kg/m3 dimenzije 10x17 cm u dvostranoj oplati u prizemlju kod izlaza na teren i terasu.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - armirani beton | m3 | 0.7 |  | 0
| oplata | m2 | 10 |  | 0
I.4.21. | Izrada armiranobetonskih montažnih fasadnih elementa - monijerki s postavom u prizemlju na zapadno, sjeverno i istočno pročelje .
Izrada, transport i montaža armiranobetonskih predgotovljenih jednoslojnih fasadnih panela ukupnih dimenzija cca 101x362x12 cm u punoj visini etaže izrađenih u glatkoj plastičnoj ili čeličnoj oplati s uredno izvedenim rubovima, bez naknadnih popravaka ili dorada. Potrebna je izrada uzoraka radi potvrde površinskog izgleda od strane projektanta.
Prije izvedbe objekta potrebno je osigurati minimalno 3 kalupa. Na mjestu ruba plohe kalupa osigurati dovoljnu skošenje npr. kutnim lajsnama 1cmx1cm, kako bi smanjili mogućnost odlamanja betona na kutu prefabrikata. U oplatu prefabrikata postaviti čvrstu gumenu podlogu (negativ reljefa od šesterokutnog sača) kojim će završni fasadni sloj biti izveden kao reljefni u dubini elementa do 2.0 cm.
Predgotovljeni jednoslojni obložni fasadni paneli su ukupne debljine 12,0 cm od betona razreda tlačne čvrstoće C 30/37, XC4, XS1, XD2, XA1, konzistencije S3 uz dodatke za osiguranje tečnosti i ugradnje betona. Površina fasadnog sloja impregnira se transparentnom vodoodbojnom impregnacijom visokootpornom na atmosferilije, Uv zračenje, kiseline i lužine. Obložni fasadni elementi oslanjaju se na armirano betonski zub, ležaj u temeljnoj konstrukciji, učvršćuju pocinčanim metalnim vezama, pri dnu za čeličnog L profil, a pri vrhu za nosivu čeličnu horizontalnu konstrukciju zgrade. Paneli moraju biti odmaknuti od toplinske izolacije zgrade za cca 4 cm. Čelik za armiranje betonskih slojeva B500B - količina prema radioničkoj dokumentaciji, ugrađuje se pomoću plastičnih distancera koji osiguravaju zaštitni sloj armature od 2cm.
U montažne elemente moraju biti ugrađena sva sredstva potrebna za transport, montažu i spajanje montažnih elemenata na nosive djelove konstrukcije. Ugradbene elemente u monilitnu konstrukciju dostavlja izvođač prefabrikata. Potrebno je osigurati kvalitetnu njegu betona do potrebnog stvrdnjavanja ovisno o vremenskim prilikama. Neće se dozvoliti ugradnja elemenata sa vidnim raspucanim betonom.
Obložni fasadni elemenati se vješaju se na nosivu čeličnu konstrukciju koja mora biti izvedena u točnosti +/- 1cm. Pričvrsne metalne veze izrađuju se prema izvedbenoj dokumentaciji.
Stavkom je obuhvaćeno i brtvljenje vanjskih vertikalnih sljubnica između fasadnih elemenata. Vanjske sljubnice su širine 10 mm i brtve se trajnoelastičnim kitom po pravilima struke.
Toplinska izolacija iza monijerki obračunata je u Izolaterskim radovima. Reakcija na požar podkonstrukcije: štapasta- C, točkasta- A2
Izvedba je dozvoljena tek nakon što Projektant potpisom odobri radioničke nacrte.
Obračun po kom montažnog fasadnog elementa
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
| - AB montažni fasadni element 101x363x12 cm | kom | 62 |  | 0
| - AB montažni fasadni element 101x62x12 cm | kom | 17 |  | 0
| - AB montažni fasadni element 101x100x12 cm | kom | 4 |  | 0
| - AB montažni fasadni element 101x152x12 cm | kom | 1 |  | 0
| - AB montažni fasadni element 101x172x12 cm | kom | 4 |  | 0
| - AB montažni fasadni element 101x363x12 cm s otvorom | kom | 7 |  | 0
| UKUPNO I.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.5. | ARMIRAČKI RADOVI
I.5.1. | Dobava, ravnanje, čišćenje od hrđe i masnih mrlja, siječenje, savijanje, polaganje i vezivanje armature iz betonskog čelika.
Prije betoniranja armaturu mora obvezno pregledati i odobriti nadzorni inženjer.
Obračun armature izvršen je prema količini betona.
U količinu nisu uključeni otpaci koji nastaju krojenjem mreža i rezanjem debljih profila šipki.
Obračun po kg B500B armature
| temeljna ploča - 130 kg/m3 43,10 m3 | kg | 5603 |  | 0
| temeljne stope - 150 kg/m3 12,10 m3 | kg | 1815 |  | 0
| temeljne trake - 130 kg/m3 80,05 m3 | kg | 10406 |  | 0
| podna ploča - 130 kg/m3 124,5 m3 | kg | 16185 |  | 0
| spregnuta stropna ploče - 130 kg/m3 128,10 m3 | kg | 16653 |  | 0
| stropne ploče - 130 kg/m3 19,80 m3 | kg | 2574 |  | 0
| stubište - 110 kg/m3 3,75 m3 | kg | 412.5 |  | 0
| zidovi - 110 kg/m3 59,00 m3 | kg | 6490 |  | 0
| nadozid - 120 kg/m3 3,40 m3 | kg | 408 |  | 0
| monijerke - 110 kg/m3 32,00m3 | kg | 3520 |  | 0
| UKUPNO I.5. ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.6. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
I.6.1. | Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične konstrukcije. Čelična konstrukcija sastoji se od toplooblikovanih profila kvalitete S 355JR. Čeličnu konstrukciju isporučiti komplet pjeskareno Sa 2 ½, te neposredno zaštititi temeljnim premazom - shopprimerom na bazi cinksilikata u debljini suhog sloja 40 µm. Predviđena klasa izvedbe prema HRN EN 1090-2:2011 je EXC2.
Sekundarna priprema površine na gradilištu na mjestima gradilišnih zavara (prije aplikacije cjelokupnog sustava) izvodi se na kvalitetu Sa 3, trajnost sustava zaštite prema HRN EN ISO 12944. (srednje korozivno opterećenje C3 i očekivanu trajnost ˃ 15 god.).
Sustav zaštite (S3.04) s jednim osnovnim premazom na bazi epoxy-a u debljini od 50 µm, drugim premazom na bazi epoxy-a od 50 µm i trećim završnim premazom na bazi epoxy-a od 60 µm. Ukupna debljina slojeva zaštite 200 µm. Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, prijevoze i prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu konstrukcije.
Boja po izboru projektanta po RAL ton karti.
Izrada radioničke dokumentacije uključena je u cijeni stavke. Radioničku dokumentaciju dostaviti nadzornom inženjeru, projektantu arhitekture i konstrukcije na ovjeru.
U ovoj stavci nisu obračunate količine čelika koje su u sastavu pojedinačnih bravarskih stavki, samo one koje ulaze u čelične nosive konstrukcije.
Obračun po kg.
- stupovi prizemlje
| QRO120x6,3mm l=34,79 m1 | kg | 770 |  | 0
| QRO 200x10mm l=85,65 m1 | kg | 4901.75 |  | 0
| HEA 180 l=15,22 m1 | kg | 540.4 |  | 0
| HEA 200 l=13,10 m1 | kg | 554.2 |  | 0
| HEA 260 l=6,52 m1 | kg | 444.7 |  | 0
| HEA 300 l=2,00 m1 | kg | 176.6 |  | 0
| HEA 360 l=7,00 m1 | kg | 784 |  | 0
| HEA 400 l=2,00 m1 | kg | 250 |  | 0
- vertikalni spregovi prizemlje
| QRO 80x4mm l=3,00 m1 | kg | 28 |  | 0
| QRO100x4mm l=109,60 m1 | kg | 1301 |  | 0
| QRO120x6,3mm l=76,40 m1 | kg | 1691.5 |  | 0
| QRO140x6,3mm l=2,00 m1 | kg | 52.3 |  | 0
- horizontalne stropne konstrukcije prizemlje
| HEA 180 l=628,21 m1 | kg | 22301.5 |  | 0
| HEA 260 l=39,80 m1 | kg | 2714.4 |  | 0
| HEA 300 l=99,26 m1 | kg | 8764.7 |  | 0
| HEA 360 l=84,69 m1 | kg | 9485.3 |  | 0
| HEA 360-260 l=7,95 m1 | kg | 542.2 |  | 0
| HEA 400 l=19,22 m1 | kg | 2402.5 |  | 0
- stupovi kat
| QRO120x6,3mm l=21,98 m1 | kg | 486.7 |  | 0
| QRO 200x10mm l=52,20 m1 | kg | 2987.5 |  | 0
| HEA 160 l=12,60 m1 | kg | 383.1 |  | 0
| HEA 260 l=6,28 m1 | kg | 428.3 |  | 0
| HEA 300 l=6,00 m1 | kg | 529.8 |  | 0
- horizontalne stropne konstrukcije kat
| HEA 200 l=413,14 m1 | kg | 17475.9 |  | 0
| HEA 260 l=34,40 m1 | kg | 2346.1 |  | 0
| HEA 300 l=76,36 m1 | kg | 6742.6 |  | 0
| HEA 300-260 l=13,50 m1 | kg | 920.7 |  | 0
- vertikalni spregovi kat
| QRO 80x4mm l=46,80 m1 | kg | 436.7 |  | 0
| QRO100x4mm l=57,20 m1 | kg | 679 |  | 0
| QRO120x6,3mm l=32,00 m1 | kg | 708.5 |  | 0
| QRO140x6,3mm l=15,40 m1 | kg | 402.6 |  | 0
- krovni spreg kat
| QRO 60x3mm l=66,88 m1 | kg | 347.8 |  | 0
| QRO 80x4mm l=288,90 m1 | kg | 2695.5 |  | 0
| QRO 100x4mm l=57,60 m1 | kg | 683.8 |  | 0
| - spojevi, pločevina, moždanici | kg | 14394 |  | 0
I.6.2. | Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične konstrukcije dodatnih nosača ovjesa fasadne obloge od monier betonskih ploča u prizemlju i teleskopskih tendi na nadstešnicama terasa prizemlja i kata. Čelična konstrukcija sastoji se od toplooblikovanih profila kvalitete S 355JR. Čeličnu konstrukciju isporučiti komplet pjeskareno Sa 2 ½, te neposredno zaštititi temeljnim premazom - shopprimerom na bazi cinksilikata u debljini suhog sloja 40 µm. Predviđena klasa izvedbe prema HRN EN 1090-2:2011 je EXC2.
Sekundarna priprema površine na gradilištu na mjestima gradilišnih zavara (prije aplikacije cjelokupnog sustava) izvodi se na kvalitetu Sa 3, trajnost sustava zaštite prema HRN EN ISO 12944. (srednje korozivno opterećenje C3 i očekivanu trajnost ˃ 15 god.).
Sustav zaštite (S3.04) s jednim osnovnim premazom na bazi epoxy-a u debljini od 50 µm,drugim premazom na bazi epoxy-a od 50 µm i trećim završnim premazom na bazi epoxy-a od 60 µm. Ukupna debljina slojeva zaštite 200 µm. Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, prijevoze i prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu konstrukcije.
Boja po izboru projektanta po RAL ton karti.
Izrada radioničke dokumentacije uključena je u cijeni stavke. Radioničku dokumentaciju dostaviti nadzornom inženjeru, projektantu arhitekture i konstrukcije na ovjeru.
U ovoj stavci nisu obračunate količine čelika koje su u sastavu pojedinačnih bravarskih stavki, samo one koje ulaze u čelične nosive konstrukcije.
Obračun po kg.
- horizontalne grede
| UPN 180 l= 57,10 | kg | 1256.2 |  | 0
| L 200x150x12, l=53,40 | kg | 1014.6 |  | 0
| - spojevi, pločevina, moždanici | kg | 340.65 |  | 0
I.6.3. | Dobava materijala, izrada, doprema i montaža trapeznog čeličnog lima visine 6 cm, debljine 0,07 cm pričvršćenjem za čeličnu konstrukciju stropa. Predviđena klasa izvedbe prema HRN EN 1090-2:2011 je EXC2.
Izrada radioničke dokumentacije uključena je u cijeni stavke. Radioničku dokumentaciju dostaviti nadzornom inženjeru, projektantu arhitekture i konstrukcije na ovjeru.
Obračun po m2.
| čelični trapezni lim | m2 | 624 |  | 0
I.6.4. | Zaštita čelične konstrukcije od korozije i požara dvostrukim antikorozivnim premazom i protupožarnim premazom - tražena vatrootpornost 60 min - R60
Obračun po m1.
| HEA 260 | m1 | 82 |  | 0
| L 200x150x12 | m1 | 54 |  | 0
| UKUPNO I.6. ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
I.7. | ZIDARSKI RADOVI
I.7.1. | Dobava materijala i izvedba cementnog estriha.
Dobava materijala i izvedba cementnog estriha uz dodatak polipropilenskih vlakana i postavom izolacije od EPS-a d=1 cm uz obodne zidove. U slučaju vlage do 4%, premazati glazuru epoksidnim slojem, dvokratno u razmaku od 12 sati, uz dodatak kvarcnog pijeska kod nanošenja drugog sloja, a sve prema uputi proizvođača. Podloga mora zadovoljavati uvjetima najmanje čvrstoće C20/25. Izrada dilatacionih reški prema shemama. Obrada reški je predmet druge stavke. Sve prema projektnoj dokumentaciji.
Podloga mora zadovoljavati za izvedbu dvokomponentne izolacije na istu, bez otvorenih pukotina linijskih izbočenja, vodoodbojnih primjesa, illi drugih slojeva koji ometaju prijanjanje. U cijeni sve kompletno: materijal, rad.
Obračun po m2.
| - podrum, d = 8 cm | m2 | 46 |  | 0
I.7.2. | Dobava materijala i izvedba rabiciranog cementnog estriha s razvodom podnog grijanja.
Dobava materijala i izvedba cementnog estriha uz dodatak polipropilenskih vlakana s postavom folije za polaganje cijevi i postavom izolacije od EPS-a d=1cm uz obodne zidove. Elementi za postavu cijevi podnog grijanja, kao i aditivi estrihu su obrađeni u strojarskim radovima. U slučaju vlage do 4%, premazati glazuru epoksidnim slojem, dvokratno u razmaku od 12 sati, uz dodatak kvarcnog pijeska kod nanošenja drugog sloja, a sve prema uputi proizvođača. Podloga mora zadovoljavati uvjetima najmanje čvrstoće C20/25. Izrada dilatacionih reški prema shemama. Obrada reški je predmet druge stavke. Sve prema projektnoj dokumentaciji.
Podloga mora zadovoljavati za izvedbu dvokomponentne izolacije na istu, bez otvorenih pukotina linijskih izbočenja, vodoodbojnih primjesa, illi drugih slojeva koji ometaju prijanjanje. U cijeni sve kompletno: materijal, rad.
Obračun po m2.
| - prizemlje, cementni estrih d = 8 cm | m2 | 755 |  | 0
| - kat, cementni estrih d = 6 cm | m2 | 495 |  | 0
I.7.3. | Izravnavanje armirano-betonskih površina zida podruma jednokomponentnim polimer-cementnim mortom u debljini slojeva 6 - 20 mm.
Karakteristike morta: - klasa R4 (EN 1504-3 ili jednakovrijedan) - principi 3, 4 i 7 (EN 1504-9 ili jednakovrijedan) - maksimalno zrno agregata: min. 2,0 mm - specfična gustoća mort: min. 2,1 kg/L - tlačna čvrstoća: min. 55 MPa (EN 12190 ili jednakovrijedan) - tlačni modul elastičnosti: min. 20 MPa (EN 13412 ili jednakovrijedan) - vlačna čvrstoća pri savijanju: min. 8 MPa (EN 12190 ili jednakovrijedan) - prionjivost na podlogu: min. 2 MPa (EN 1542 ili jednakovrijedan ) - koeficijent termičkog širenja: min. 10.5 x 10-6 1/K (EN 1770 ili jednakovrijedan) - skupljanje. maks. 500 μm/m (EN 12617-4 ili jednakovrijedan)
U jediničnu cijenu stavke uključen sav materijal, pribor te ostali rad potreban za kompletnu izvedbu.
Obračun po m2.
| polimer-cementni mort | m2 | 235 |  | 0
I.7.4. | Završno čišćenje
Završno fino čišćenje objekta nakon dovršetka svih građevinsko - obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju radova Investitoru.
Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti.
Napomena:
Višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedinične cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne obračunavaju se posebno!
| Obračun po m2 tlocrtne netto površine prostora | m2 | 1820 |  | 0
I.7.5. | Odvoz smeća
Utovar i odvoz otpadnog materijala, ambalaže i sl. na deponiju udaljenu cca 20 km.
Stavka ne obuhvaca smeće, šutu i sl. koje je ostalo od izvođača građevinskih ili obrtničkih radova jer je svaki sudionik gradnje dužan odstraniti vlastiti odpad već isključivo otpad investitora
| Obracun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 80 |  | 0
| UKUPNO I.7. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.8. | GIPSKARTONSKI RADOVI I OBLOGE
Opće napomene:
Dobava materijala i montaža pregradnih zidova i obloga, s metalnom konstrukcijom od CW i UW profila.
Dobava materijala i montaza spuštenog stropa, s krutim ovjesom i metalnom konstrukcijom od CD i UD profila.
Izvođač je dužan na mjestima montaže ormarića opreme ili sl. izvesti dodatnu podkonstrukciju.
Na mjestima ugradnje dovratnika ugraditi tipske UA profile.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju i predati je na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu.
Bandažiranje i zapunjavanje sljubnica te gletanje pune površine ploča glet masom.
Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti nepropusno kitom, a na sudare ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku.
U cijeni stavke uračunat je sav potreban pribor i spojna sredstva, uglovni profil na sudaru s obodnim zidovima i izrezivanje svih potrebnih otvora.
Površine koje će se opločiti premazati impregnacijskim sredstvom prema uputi proizvođača.
Zidovi i obloge visine: h prizemlja = 3,45-4,50 m, h kata = 3,32-4,40 m
1.8.1. | Gipskartonski pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom, debljine 25,5cm, EI 90 - zid UZ1
Dobava materijala i izrada dvostruke potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 100 mm. Razmak 62,5 cm. Maks.visina 400 cm. Potkonstrukcija odvojena PE trakom.
Ukupna debljina zida 25,5 cm. Ukupna visina zida cca 345 cm
Obloga obostrano dvostruka od gipsanih protupožarnih, impregniranih i povećane tvrdoće DFH2IR 13, 2 x 12,5 mm.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 10 cm (30 kg/m3), dvostruko.
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom.
Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 25,5 cm EI 90, oznake UZ1 | m2 | 42 |  | 0
1.8.2. | Gipskartonski pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom, debljine 21.75 cm s 5 ploča, - zid UZ2
Dobava materijala i izrada dvostruke potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 75 mm. Razmak 62,5 cm. Izmaknuta. Maks.visina 450 cm.
Ukupna debljina zida 21,75 cm. Ukupna visina zida cca 450 cm.
Obloga obostrano dvostruka od gipsanih, impregniranih i povećane tvrdoće DFH2IR 13 2 x 12,5 mm. Peta ploča između konstrukcija.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 6 cm (30 kg/m3), dvostruko.
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom.
Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 21.75 cm oznake UZ2 | m2 | 326.4 |  | 0
1.8.3. | Gipskartonski pregradni zid s dvostrukom potkonstrukcijom, deljine 26.75 cm s 5 ploča, - zid UZ3
Dobava materijala i izrada dvostruke potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 100 mm. Razmak 62,5 cm. Izmaknuta. Maks.visina 450 cm.
Ukupna debljina zida 26,75 cm. Ukupna visina zida cca 450 cm.
Obloga obostrano dvostruka od gipsanih 2 x 12,5 mm. Peta ploča između konstrukcija.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 10 cm (30 kg/m3), dvostruko.
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom.
Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 26.75 cm oznake UZ3 | m2 | 136 |  | 0
1.8.4. | Gipskartonski pregradni zid, debljine 10 cm s 4 ploče, - zid UZ4
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 50 mm. Razmak 62,5 cm. Maks.visina 400 cm.
Ukupna debljina zida 10 cm. Ukupna visina zida cca 332-345 cm.
Obloga obostrano dvostruka od gipsanih ploča 2 x 12,5 mm.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom.Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 10 cm oznake UZ4 | m2 | 57.3 |  | 0
1.8.5. | Gipskartonski pregradni zid, debljine 10 cm s 4 ploče EI 90, - zid UZ41
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 50 mm. Razmak 62,5 cm. Maks.visina 400 cm.
Ukupna debljina zida 10 cm. Ukupna visina zida cca 332-345 cm.
Obloga obostrano dvostruka od vatrootpornih gipsanih ploča DF13 2 x 12,5 mm.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 10 cm EI 90 oznake UZ41 | m2 | 97 |  | 0
1.8.6. | Gipskartonski pregradni zid, debljine 10 cm s 4 ploče , - zid UZ42
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 50 mm. Razmak 62,5 cm. Maks.visina 400 cm.
Ukupna debljina zida 10 cm. Ukupna visina zida cca 332-345 cm.
Obloga obostrano dvostruka od gipsanih impregniranih ploča H213 2 x 12,5 mm.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 10 cm EI 90 oznake UZ41 | m2 | 23.4 |  | 0
1.8.7. | Gipskartonski pregradni zid, debljine 12,5 cm s 4 ploče, - zid UZ5
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 7,5 cm. Razmak 62,5 cm.
Ukupna debljina zida 12,5 cm. Ukupna visina zida 332-345 cm.
Obloga obostrano dvostruka od gipsanih ploča 2 x 12,5 mm.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 12,5 cm oznake UZ5 | m2 | 52.5 |  | 0
1.8.8. | Gipskartonski pregradni zid, debljine 12,5 cm s 4 ploče, -EI 90, zid UZ51
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 7,5 cm. Razmak 62,5 cm.
Ukupna debljina zida 12,5 cm. Ukupna visina zida 332-345 cm.
Obloga obostrano dvostruka od protupožarnih ploča DF13 ploča 2 x 12,5 mm.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 12,5 cm EI 90 oznake UZ51 | m2 | 80 |  | 0
1.8.9. | Gipskartonski pregradni zid, debljine 12,5 cm s 4 ploče, zid UZ52
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UW I CW prema HRN EN 14195. Profili su širine 7,5 cm. Razmak 62,5 cm.
Ukupna debljina zida 12,5 cm. Ukupna visina zida 332-345 cm.
Obloga obostrano dvostruka od gipsanih impregniranih ploča H213 ploča 2 x 12,5 mm.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom.Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred kvalitete obrade površine K2.
| - GK zid 12,5 cm oznake UZ52 | m2 | 148.8 |  | 0
1.8.10. | Zidna obloga ugradbenih elemenata sanitarija, jednostruka potkonstrukcija, dvostruka obloga, d=10 cm.
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 75 mm prema HRN EN 14195 na osnom razmaku 41,7 cm.
Ukupna visina obloge 120 cm. Debljina obloge 10 cm.
Jednostrano dvostruka obloga od H2 impregniranih gipsanih ploča 2 x 12,5 mm .
Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Razred Kvalitete obrade površine K2.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 5 cm (50 kg/m3)
| - GK zidna obloga ugradbenih elemenata 10 cm | m2 | 30 |  | 0
1.8.11. | Gipskartonska pregrada za šahte, EI 90
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 50 mm prema HRN EN 14195 na osnom razmaku 31,25 cm.
Dvostruka obloga od masivnih protupožarnih ploča 2 x 20 mm.
Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča. Spojeve profila s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom.
Izolacijski sloj mineralnom vunom debljine 50 cm (50 kg/m3). Osigurati od ispadanja.
Razred Kvalitete obrade površine K2.
| - GK pregrada za šahte d=9 cm, EI 90 | m2 | 108.8 |  | 0
1.8.12. | Hidroizolacijski premaz za gipskartonske zidove
Dobava materijala i premazivanje površina ispod keramičkih pločica, kao zaštita povišenog poda od djelovanja vlage i područja s pojačanim prskanjem vode
| - premaz | m2 | 216 |  | 0
1.8.13. | Dobava i postava UA profila na mjestima ugradnje dovratnika/otvora vrata. UA čelični pocinčani profili debljine 2 mm.
UA profili se postavljaju u utične kutnika koji su pričvrščeni za međukatnu konstrukciju. Visina ugradnje do 3,20 m. Pri izradi držati se uputa i smjernica proizvođača.
| - UA 50 | m1 | 202.5 |  | 0
1.8.14. | Dobava i postava nosača elemenata sanitarija Čelična potkonstrukcija iz UA profila izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima debljine 2 mm. Stavka uključuje - dvije vertikale od poda do stropa sakrivene u stijeni - potrebni tipski horizontalni profili iz pocinčanog lima - dobavu, izradu i ugradnju potkonstrukcije - sav osnovni pomoćno, spojni i pričvrsni materijal. Obračun po komadu ugrađene potkonstrukcije.
| nosač umivaonika | kom | 6 |  | 0
| nosač WC školjke s vodokotlićem | kom | 29 |  | 0
| nosač zidne mješalice | kom | 16 |  | 0
| nosač WC školjke za invalidne osobe | kom | 1 |  | 0
1.8.15. | Dobava i ugradnja revizijskih vrata klima opreme, strojarskih instalacija, elektro-instalacija i sl. u spuštenom stropu.
| - revizijska vrata 150x150 cm | kom | 5 |  | 0
| - revizijska vrata 190x170 cm | kom | 1 |  | 0
| - revizijska vrata 105x55 cm | kom | 10 |  | 0
| - revizijska vrata 50x50 cm | kom | 21 |  | 0
| - revizijska vrata 30x30 cm | kom | 24 |  | 0
1.8.16. | Dobava i ugradnja spuštenog gipskartonskog stropa debljine 2.5 cm s toplinskom izolacijom na podgled stropa prizemlja.
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UD i CD prema HRN EN 14195. Dvostruka potkonstrukcija. Visina spuštanja cca 6 cm.
Spušteni strop ravnog podgleda.
Dvostruka obloga od gipsanih ploča 2 x A13 1 x 12,5 mm,
Izolacijski sloj od mineralne vune 6 cm učvrstiti za AB stropnu ploču.
Obračun po m2 spuštenog stropa
| - spušteni GK strop ravne ploče | m2 | 613.4 |  | 0
| - mineralna vuna 6 cm | m2 | 613.4 |  | 0
1.8.17. | Dobava i ugradnja spuštenog gipskartonskog stropa s toplinskom izolacijom na podgled stropa prizemlja kod terasa - krov K.
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UD i CD prema HRN EN 14195. Dvostruka potkonstrukcija. Visina spuštanja cca 24 cm.
Spušteni strop ravnog podgleda.
Jednostruka obloga od gipsanih ploča A13 1 x 12,5 mm
Visina od gotovog poda 300 cm.
Izolacijski sloj od mineralne vune 24 cm učvrstiti za AB stropnu ploču.
Obračun po m2 spuštenog stropa
| - spušteni GK strop ravne ploče | m2 | 59 |  | 0
| - mineralna vuna 24 cm | m2 | 59 |  | 0
1.8.18. | Dobava i ugradnja spuštenog stropa 1.25 cm
Dobava materijala i izrada potkonstrukcije od pocinčanih metalnih profila UD i CD prema HRN EN 14195. Dvostruka potkonstrukcija. Visina spuštanja cca. 45 cm.
Visina gotovog stropa cca. 280 cm. Spušteni strop ravnog podgleda.
Jednostruka obloga od gipsanih ploča A13 1 x 12,5 mm, u sanitarijama impregniranih ploča H2 13 .
Razred kvalitete obrade površine K2. - pomoćne prostorije.
Obračun po m2 spuštenog stropa
| - spušteni GK strop ravne ploče | m2 | 352 |  | 0
| - spušteni GK strop impregnirane ravne ploče | m2 | 140 |  | 0
1.8.19. | Dobava i ugradnja akustičnog spuštenog stropa R 15/30
Dobava materijala i montaža dvostuke potkonstrukcije od čeličnih pocinčanih CD i UD profila prema HRN EN 14 195 kao nosivi i montažni profili. Osni razmak montažnih profila 33,3 cm. Nonius ovjes gornji i donji dio. Visina spuštanja cca. 45 cm.
Visina gotovog stropa cca. 280 - 350 cm.
Oblaganje podgleda akustičnim pločama debljine 12,5 mm s okruglom perforacijom R 15/30, udio perforacije 19,6 % 4SK u prostore halla, komunikacija, boravaka i zbornice.
Bijeli akustični voal.
Izolacijski sloj 20 mm prema HRN EN 13162.
Obračun po m2 spuštenog stropa
| - spušteni GK akustični strop | m2 | 898 |  | 0
1.8.20. | Dobava i ugradnja gipskartonskog vatrootpornog spuštenog stropa EI 90
Dobava materijala i montaža dvostruke potkonstrukcije od čeličnih pocinčanih CD i UD profila prema HRN EN 14 195 kao nosivi i montažni profili. Osni razmak montažnih profila 33,3 cm. Nonius ovjes gornji i donji dio. Visina spuštanja cca. 45 cm.
Visina gotovog stropa cca. 280 cm.
Oblaganje podgleda protupožarnim pločama debljine 2x1.25 cm.
Obračun po m2 spuštenog stropa
| - spušteni GK vatrootporni strop | m2 | 65 |  | 0
I.8.21. | Oblaganje trapeznog lima gipskartonskim vatrootpornim pločama REI 90
Dobava materijala i dvoslojno direktno oblaganje trapeznog lima, širine ≤ 350 mm, vatrotpornim pločama debljine 2x20 mm .
Voditi računa o udaljenosti čelnih spojeva kod preklopa. Čelni spoj ploča drugog sloja podložiti savitljivim kutnim profilom 100 mm. Pričvrstiti TN vijcima.
Obavezno zapunjavanje prvog sloja ploča. Zaštita od požara odozdo.
| - oblaganje gipskartonska vatrootporna ploča 2x20 mm REI 90. | m2 | 10 |  | 0
I.8.22. | Oblaganje trapeznog lima gipskartonskim vatrootpornim pločama EI 60
Dobava materijala i dvoslojno direktno oblaganje trapeznog lima, širine ≤ 350 mm, vatrotpornim pločama debljine 2x15 mm .
Voditi računa o udaljenosti čelnih spojeva kod preklopa. Čelni spoj ploča drugog sloja podložiti savitljivim kutnim profilom 100 mm. Pričvrstiti TN vijcima.
Obavezno zapunjavanje prvog sloja ploča. Zaštita od požara odozdo.
| - oblaganje gipskartonska vatrootporna ploča 2x15 mm EI 60. | m2 | 481.2 |  | 0
I.8.23. | Oblaganje čeličnih nosivih greda gipskartonskim vatrootpornim pločama R 90
Dobava materijala i trostrano oblaganje čeličnih nosivih greda bez potkonstrukcije, R 90 gipskartonskim vatrootpornim pločama
Obloga u debljini 15+15 mm ili 20+15 mm. Podlaganje spojeva unutar obloge pločama debljine 25 mm. Širina podložne ploče ≥ 150 mm. Spajanje čeličnim klamicama. U stavku uračunati i postavu mineralne vune debljine 10 cm (30kg/m3) obostrano između čelične grede HEA180 i gipskartonske obloge grede kod međukatne konstrukcije i krova iznad prizemlja.
| - HEA 180 R90 vatrootporne ploče20+15 mm | m2 | 208.6 |  | 0
| - HEA 300 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 57.6 |  | 0
| - HEA 360 R90 vatrootporne ploče 15+15 mm | m2 | 43.2 |  | 0
| - mineralna vuna 10 cm | m2 | 120 |  | 0
I.8.24. | Oblaganje čeličnih nosivih greda gipskartonskim vatrootpornim pločama R 60
Dobava materijala i trostrano oblaganje čeličnih nosivih greda bez potkonstrukcije, R 60 gipskartonskim vatrootpornim pločama
Obloga u debljini 15+15 mm ili 20+15 mm. Podlaganje spojeva unutar obloge pločama debljine 25 mm. Širina podložne ploče ≥ 150 mm. Spajanje čeličnim klamicama. U stavku uračunati i postavu mineralne vune debljine 10 cm (30kg/m3) obostrano između čelične grede HEA180 i gipskartonske obloge grede kod međukatne konstrukcije i krova iznad prizemlja.
| - QRO 60/3 R60 vatrootporne ploče 15+15 mm | m2 | 33.5 |  | 0
| - QRO 80/4 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 173.4 |  | 0
| - QRO 100/4 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 34.6 |  | 0
| - HEA 180/10 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 165 |  | 0
| - HEA 200/10 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 290 |  | 0
| - HEA 300 R60 vatrootporne ploče 20 mm | m2 | 18.9 |  | 0
| - HEA 360 R60 vatrootporne ploče 20 mm | m2 | 33 |  | 0
| - HEA 400 R60 vatrootporne ploče 20 mm | m2 | 22.8 |  | 0
| - mineralna vuna 10 cm | m2 | 100 |  | 0
I.8.25. | Oblaganje čeličnih nosivih stupova gipskartonskim vatrootpornim pločama R 90
Dobava materijala i četverostrano oblaganje čeličnih nosivih greda bez potkonstrukcije, R90 gipskartonskim vatrootpornim pločama
Obloga u debljini 15+15 mm ili 20+15 mm. Spajanje čeličnim klamicama.
| - QRO 80/4 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 1.81 |  | 0
| - QRO 100/4 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 76.73 |  | 0
| - QRO 120/6,3 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 61.12 |  | 0
| - QRO 140/6,3 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 1.9 |  | 0
| - QRO 200/10 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 53.3 |  | 0
| - HEA 180 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 15 |  | 0
| - HEA 200 R90 vatrootporne ploče 20+15 mm | m2 | 14.4 |  | 0
| - HEA 260 R90 vatrootporne ploče 15+15 mm | m2 | 5.3 |  | 0
I.8.26. | Oblaganje čeličnih nosivih stupova gipskartonskim vatrootpornim pločama R 60
Dobava materijala i četverostrano oblaganje čeličnih nosivih greda bez potkonstrukcije, R90 gipskartonskim vatrootpornim pločama
Obloga u debljini 12,5+12,5 mm. Spajanje čeličnim klamicama.
| - QRO 80/4 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 26.3 |  | 0
| - QRO 100/4 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 34.32 |  | 0
| - QRO 120/6,3 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 22.4 |  | 0
| - QRO 140/6,3 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 12.32 |  | 0
| - QRO 200/10 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 52.2 |  | 0
| - HEA 160 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 10.6 |  | 0
| - HEA 260 R60 vatrootporne ploče 12,5+12,5 mm | m2 | 5.1 |  | 0
I.8.27. | Razni radovi koje je potrebno izvesti u sklopu izvedbe GK radova. Uključivo sav potrebni osnovni i pričvrsni materijal i pribor.
Izrezivanje otvora i ojačanje oko otvora za montažu strojarskih rešetki, ventilatora, klima opreme, rasvjete i sl. u spuštenom stropu. Izvodi se prema podacima iz instalaterskih projekata.
Obračun po komadu
| - reviziona okna | kom | 31 |  | 0
| - otvori | kom | 300 |  | 0
I.8.28. | Izrada, dobava i ugradnja vatrootporne obloge EI 90 ventilacionih kanala presjeka 40x30 cm od dvostrukih vatrootpornih gipskartonskih ploča 2x 20 mm položenih na ovjes s nosivim čeličnim profilima HL50/40.
| Obračun po m1. | m1 | 4 |  | 0
| UKUPNO I.8. GIPSKARTONSKI RADOVI I OBLOGE |  |  |  | 0
I.9. | IZOLATERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
NAPOMENA: Prilikom izvedbe u svemu se strogo pridržavati glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta, projekta fizike zgrade i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
I.9.1. | Hidroizolacija konstrukcija prema tlu.
Dobava materijala i izvedba vertikalne i horizontalne hidroizolacije temeljnih betonskih konstrukcija u tlu.
Stavka obuhvaća slijedeće radove:
- na očišćenu betonsku podlogu aplicira se hladan bitumenski prednamaz u funkciji otprašivanja površine, zapunjavanja poroziteta i stvaranja kompatibilne veze s gornjim slojevima. Utrošak 0,4 kg/m2.
- fleksibilna hidroizolacijska polimer bitumenska traka za zavarivanje kategorije 5, s uloškom od staklenog voala zavarena na preklopima i za podlogu. Utrošak 1,15 01/012.
- na spojevima pod/zid izvesti holkere reparaturnim mortom (dužina baze: 4–6 cm), najkasnije 24 sata prije početka nanošenja hidroizolacije.
Obračun po m2.
| - vanjski zidovi | m2 | 154 |  | 0
| - zidovi dizala | m2 | 13.7 |  | 0
| - unutarnji zidovi i ploče - bazen | m2 | 184 |  | 0
| - temeljna ploča | m2 | 116 |  | 0
| - podovi na tlu | m2 | 820 |  | 0
I.9.2. | Hidroizolacija sokla prizemlja
Dobava materijala i izvedba vertikalne hidroizolacije sokla fasadnog zida u visini 30 cm
Stavka obuhvaća slijedeće radove:
- na očišćenu vlaknocementu ploču debljine 1 cm aplicira se hladan bitumenski prednamaz u funkciji otprašivanja površine, zapunjavanja poroziteta i stvaranja kompatibilne veze s gornjim slojevima. Utrošak 0,4 kg/m2.
- fleksibilna hidroizolacijska polimer bitumenska traka za zavarivanje kategorije 5, s uloškom od staklenog voala zavarena na preklopima i za podlogu. Utrošak 1,15 01/012.
- na spojevima pod/zid izvesti holkere reparaturnim mortom (dužina baze: 4–6 cm), najkasnije 24 sata prije početka nanošenja hidroizolacije.
Obračun po m2.
| - hidroizolacija sokl | m2 | 19.6 |  | 0
| - vlaknocementna ploča | m2 | 19.6 |  | 0
I.9.3. | Izrada linijske hidroizolacije spoja temelja i nadozida prizemlja zgrade
Izrada linijske hidroizolacije ab nadozida prizemlja građevine umetanjem hidrofilne bubreće betonitne trake za brtvljenje poprečnog presjeka 20/25 mm.
Stavka obuhvaća slijedeće radove:
Traka za brtvljenje se učvršćuje čavlima svakih 25 cm s preklopima krajeva minimalno 6 cm, postavom u sredinu zida prije betoniranja kako bi se uspostavio kontinuitet hidroizolacije objekta
Obračun po m1.
| - linijska hidroizolacija | m1 | 70 |  | 0
I.9.4. | Dobava i ugradnja vertikalne toplinske izolacije armiranobetonskih konstrukcija prema tlu, od ekstrudiranog polistirena s preklopom (XPS R), gustoće (30 kg/m3), debljine 10+12 cm, m'=6,6 (kg/m2).
Ploče toplinske izolacije lijepe se niskoekspandirajućom pjenom, na postavljenu hidroizolaciju. Zaštita toplinske izolacije obrađena je zasebnom stavkom. Obračun po m2.
| XPS, d=10 cm | m2 | 148 |  | 0
| XPS, d=12 cm | m2 | 148 |  | 0
I.9.5. | Dobava i ugradnja HDPE folije - drenažna traka s bradavicama 1cm/1mm, d=1 (cm), polaganjem preko ekstrudiranog polistirena podrumskih zidova u tlu i mehanički pričvršćenjem na gornjem rubu.
U jediničnu cijenu uključena je dobava, priprema i ugradnja materijala.
| Obračun po m2 | m2 | 148 |  | 0
I.9.6. | Dobava i ugradnja horizontalne toplinske izolacije armiranobetonskih konstrukcija prema tlu, od ekstrudiranog polistirena s preklopom (XPS l), gustoće (40 kg/m3), debljine 12 cm, tlačne čvrstoće-700 kPa
Ploče toplinske izolacije postavljaju se na sloj nabijenog šljunka.
| Obračun po m2 | m2 | 765.8 |  | 0
I.9.7. | Dobava i ugradnja podnožja, ventiliranog pročelja u prizemlju, katu i krovu zgrade izvedbom učvršćenjem na vertikalnu hidroizolaciju toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena XPS R debljine 5 cm i završne obrade s polimercementnom žbukom armirana staklenom mrežicom debljine 5 mm.
Obračun po m2
| XPS R 5 cm | m2 | 28 |  | 0
| polimercementna žbuka 0.5 cm | m2 | 28 |  | 0
I.9.8. | Dobava materijala i izrada toplinske izolacije poda u podrumu postavom na armirano-betonsku podlogu. Izolacija se sastoji od ploča ekspandiranog elastificiranog polistirena EEPS (25 kg/m³) debljine 2,0 cm, tvrde ploče ekspandiranog polistirena EPS150 (25 kg/m³) iznad, debljine 10,0 cm, te PE folije debljine 2 mm. Prilikom polaganja paziti da se spojevi donjih i gornjih ploča ne poklapaju. Uz zidove podići EEPS za debljinu estriha. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2
| EEPS 2 cm | m2 | 45.6 |  | 0
| EPS 10 cm | m2 | 45.6 |  | 0
| PE folija | m2 | 45.6 |  | 0
I.9.9. | Dobava materijala i izrada toplinske izolacije poda na tlu postavom na hidroizolaciju. Izolacija se sastoji od ploča ekspandiranog elastificiranog polistirena EEPS (25 kg/m³) debljine 2,0 cm i tvrde ploče ekspandiranog polistirena EPS150 (25 kg/m³) iznad, debljine 10,0. Elementi za postavu cijevi podnog grijanja obrađeni su u strojarskim radovima. Prilikom polaganja paziti da se spojevi donjih i gornjih ploča ne poklapaju. Uz zidove podići EEPS za debljinu estriha. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2
| EEPS 2 cm | m2 | 760 |  | 0
| EPS 10 cm | m2 | 760 |  | 0
I.9.10. | Dobava materijala i izrada toplinske izolacije poda međukatne konstrukcije postavom na armirano-betonsku podlogu. Izolacija se sastoji od ploča ekspandiranog elastificiranog polistirena EEPS (25 kg/m³) debljine 2,0 cm. Elementi za postavu cijevi podnog grijanja obrađeni su u strojarskim radovima. Prilikom polaganja paziti da se spojevi donjih i gornjih ploča ne poklapaju. Uz zidove podići EEPS za debljinu estriha. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2
| EEPS 2 cm | m2 | 493.5 |  | 0
I.9.11. | Polimercementna hidroizolacija u sanitarijama.
Stavka uključuje čišćenje i pripremu površine, dobavu i izradu premaza i dilatacijskih traka na spojevima površina.
Hidroizolacija se uz zidove podiže min. 20,0 cm, uz vodokotliće 130 cm, a uz tuševe 220 cm.
Dilatacijska traka od pletenog poliestera u sredini ojačanog. Dilatacijske trake se međusobno preklapaju i lijepe na podlogu hidroizolacijskim premazom.
Hidroizolacija polimercementnim hidroizolacijskim premazom nanosi se na čistu i čvrstu podlogu u dva sloja ukupne debljine od 2,0 mm, u svemu prema uputstvu proizvođača. Premaz je potrebno dodatno punoplošno armirati mrežicom.
| - hidroizolacijski premaz | m2 | 164.7 |  | 0
I.9.12. | Ravni krov - parna brana
Dobava i postava parne brane od bitumenske trake debljine 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 mm, m'=0,54 (kg/m2) Membrana se polaže na armiranobetonsku podlogu i spaja u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana učvrščuje za atiku ili zid trakom. Sloj parne brane potrebno je dići do visine toplinske izolacije. Učvršćenje uračunato u stavku.
Obračun po m2
| - na krovu K2 | m2 | 466.7 |  | 0
| - na krovu K3 | m2 | 85 |  | 0
I.9.13. | Ravni krov - parna brana
Dobava i postava parne brane od bitumenske traka debljine 4 mm s uloškom Al folije d= 0,2 mm, m'=0,54 (kg/m2) Membrana se polaže na čelični trapezni lim podlogu i spaja u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana učvrščuje za atiku ili zid trakom. Sloj parne brane potrebno je dići do visine toplinske izolacije. Učvršćenje uračunato u stavku.
Obračun po m2
| - na krovu K1 | m2 | 724 |  | 0
I.9.14. | Ravni krov - toplinska izolacija
Dobava i postava toplinske izolacije od tvrde mineralne vune za ravne krovove u pločama (130 kg/m3). Na mjestu čeličnog nosača minimalna visina toplinske izolacije iznosi 18 cm. Reakcija na požar mineralne vune - B. Postava na parnu branu.
Obračun po m2
| - na krovu K1 d=23 cm | m2 | 584.5 |  | 0
| - na krovu K2 d=23 cm | m2 | 384.5 |  | 0
I.9.15. | Ravni krov - toplinska izolacija u padu
Dobava i postava toplinske izolacije od tvrde mineralne vune za ravne krovove u pločama u padu (150 kg/m3), d = 2-5 cm. Reakcija na požar mineralne vune - B. Postava na parnu branu.
Obračun po m2
| - na krovu K1 | m2 | 584.5 |  | 0
| - na krovu K2 | m2 | 384.5 |  | 0
| - na krovu K3 | m2 | 80 |  | 0
I.9.16. | Ravni krov - toplinska izolacija u podgledu AB ploče
Dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune (150 kg/m3) debljine 20 cm učvršćenjem za AB ploču u podgledu stropa iznad vanjskog prostora, odnosno 23 cm u podgledu konzolne terase 1. kata. Postava na parnu branu. Reakcija na požar - B-d0
Obračun po m2
| - mineralna vuna 23 cm | m2 | 22.5 |  | 0
| - mineralna vuna 20 cm | m2 | 135 |  | 0
I.9.17. | Ravni krov - toplinska izolacija - produžetak toplinskog mosta
Dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune (150 kg/m3) debljine 6 cm učvršćenjem za AB ploču u podgledu konzole terase i nadstrešnice prizemlja ili oblogu od vatrootpornih gipskartonskih ploča kata. Postava na parnu branu. Reakcija na požar - B-d0
Obračun po m2
| - mineralna vuna 6 cm | m2 | 64 |  | 0
I.9.18. | Toplinska izolacija AB zida dizala
Dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune (7.5 kg/m2) debljine 13 cm učvršćenjem za AB zid dizala i postava kišne brane, paropropusne i vodoodbojne folije debljine 0.1 cm na nju. Reakcija na požar mineralne vune - A2. Postava na parnu branu.
Obračun po m2
| - mineralna vuna 13 cm | m2 | 14.7 |  | 0
| - kišna brana | m2 | 14.7 |  | 0
I.9.19. | Ravni krov - geotekstil kao razdjelni sloj ispod hidroizolacije
Dobava i ugradnja polipropilenskog termički obrađenog geotekstila 300g/m2, debljine 2.2mm, tlačne čvrstoće 6,5 kN/m, statičke sile probijanja 1,5 kN, otpornost na piramidalno pucanje 100 N. Postava na mineralnu vunu.
Obračun po m2
| - na krovu K1 | m2 | 648.6 |  | 0
| - na krovu K2 | m2 | 439 |  | 0
| - na krovu K3 | m2 | 84 |  | 0
I.9.20. | Ravni krov - hidroizolacija
Dobava i postava horizontalne hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi TPO-a, dvostruko armirane poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, bež boje, debljine d= 1,5 mm. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501-1 ili jednakovrijedno. Membrane se slobodno polažu. Sustav pričvršćenja treba biti u sustavu proizvođača materijala. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima. U stavku uračunati i izvedbu HI na kosu krovnu plohu ventilacijskih istaka krova od OSB ploče i izvedbu na sandučasti žlijeb krovne terase prvog kata dimenzija 15x20 cm.
Obračun po m2
| - K1 | m2 | 648.6 |  | 0
| - na krovu K2 | m2 | 439 |  | 0
| - na krovu K3 | m2 | 84 |  | 0
I.9.21. | Ravni krov - hidroizolacija vijenca krovnog izlaza iz sintetičke membrane na bazi TPO-a, dvostruko armirane poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, bež boje, debljine d= 1,5 mm. Završetak s mehaničkim učvršćenjem ispod profila kupole.
U svemu ostalom kao st. I.9.20.
Obračun po m2
| - HI | m2 | 4 |  | 0
I.9.22. | Ravni krov - hidroizolacija sokla, završetak na profilu od galvaniziranog čeličnog lima 0,6 mm laminiranog sa slojem TPO membrane.
U svemu ostalom kao st. I.9.20.
Obračun po m2
|  | m2 | 9 |  | 0
I.9.23. | Ravni krov - hidroizolacija, profili
Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima 0,6 mm laminiranog sa slojem TPO membrane 1,1 mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge.
Obračun po m1
| - završetak vertikalne hidroizolacije, r.š. cca 10 cm | m1 | 331 |  | 0
| - okapnica, r.š. cca 15 cm | m1 | 331 |  | 0
I.9.24. | Ravni krov - hidroizolacija, prodori
Dobava i montaža tipskih elemenata za prodore kroz ravni krov - ventilacije, antene, instalcije i sl., na bazi tvrdog TPO-a, okomiti jednostruki Ø50-110 ili jednakovrijednih. Opšavi prodora trebaju biti u sustavu sa krovnom membranom.
| Obračun po komadu. | kom | 40 |  | 0
I.9.25. | Ravni krov - geotekstil kao razdjelni sloj iznad hidroizolacije
Dobava i ugradnja polipropilenskog termički obrađenog geotekstila 300g/m2, debljine 2.2mm, tlačne čvrstoće 6,5 kN/m, statičke sile probijanja 1,5 kN, otpornost na piramidalno pucanje 100 N. Postava na hidoizolaciju.
Obračun po m2
| - na krovu K2 | m2 | 439 |  | 0
| - na krovu K3 | m2 | 84 |  | 0
I.9.26. | Dobava i ugradnja HDPE folije - drenažna traka s bradavicama 1cm/1mm, d=1 (cm), polaganjem preko geotekstila ravnog krova.
U jediničnu cijenu uključena je dobava, priprema i ugradnja materijala.
Obračun po m2
| - na krovu K2 | m2 | 439 |  | 0
| - na krovu K3 | m2 | 84 |  | 0
I.9.27. | Polimercementni hidroizolacijski premaz betonske podloge terase kata
Stavka uključuje čišćenje i pripremu površine, dobavu i izradu premaza i dilatacijskih traka na spojevima površina.
Hidroizolacija polimercementnim hidroizolacijskim premazom nanosi se na čistu i čvrstu podlogu u dva sloja ukupne debljine od 2,0 mm, u svemu prema uputstvu proizvođača. Premaz je potrebno dodatno punoplošno armirati mrežicom.
| - hidroizolacijski premaz | m2 | 256 |  | 0
I.9.28. | Dobava i postavljanje betonskih opločnika na podmetačima, na ravni krov.
Izvodi se od prefabriciranih opločnika d = 4 cm, beton C30/37, dimenzija 60/60 cm +/- 5%.
Opločnici se postavljaju na gumene ili plastične podmetače i niveliraju prema potrebi.
U prirodnoj boji betona.
Stavka obuhvaća sve transporte, radove i osnovni i pomoćni materijal.
Obračun po m2.
| - na krovu K1a, K2a | m2 | 18 |  | 0
I.9.29. | Provjera vodonepropusnosti ravnog krova.
Nakon izvedenih svih radova i provjera potrebno je začepiti slivnike tipskim poklopcima i napuniti krov vodom razine cca. 10 cm na 48 sati. Nivo vode mjeri se nakon punjenja i prije pražnjenja. U slučaju smanjenja nivoa ili pojave curenja potrebno je izvesti sve popravke i radove kako bi se osigurala vodonepropusnost. Svi eventualni dodatni radovi neće se dodatno naplaćivati.
| Obračun po m2. | m2 | 1050 |  | 0
| UKUPNO I.9. IZOLATERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.10. | LIMARSKI RADOVI
I.10.1. | Dobava i montaža paronepropusne bitumenske podložne membrane, razdjelnog sloja ispod limenih opšava.
U jediničnu cijenu stavke uključen je sav spojni i montažni pribor, prijevozi i prijenosi, veza na nosivu konstrukciju te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu.
| Obračun po m2. | m2 | 125.8 |  | 0
I.10.2. | Dobava i montaža opšava atike/vijenca i rubnog završetka krovne terase kata, r.š. cca 70 cm.
Izvodi se iz aluminijskog plastificiranog lima debljine 3 mm, stavka sadrži i nosive kuke iz pocinčanog lima d=5 mm, 3 kom/m1.
Boja po ton karti RAL 7044.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sav spojni i montažni pribor, prijevoze i prijenose, vezu na nosivu konstrukciju, brtvljenja spojeva te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu do pune funkcionalnosti.
| Obračun po m1. | m1 | 331 |  | 0
I.10.3. | Dobava i montaža odvodnje oborinske vode krovne kućice prizemlja plastificiranom AL cijevi promjera 50 mm, duljine 50 cm za odvodnju oborinske vode krovne kućice prizemlja.
U cijenu je uključen sav spojni, pričvrsni materijal i potreban pribor. Boja po ton karti RAL 7044.
Obračun po m1.
| - cijevi 50 mm | m1 | 1 |  | 0
I.10.4. | Izrada, dobava i montaža poklopca sandučastog žlijeba prohodne terase kata izvedenog od perforirane čelične pocinčane rešetke 180x30 mm postavom na pocinčane čelične L profile 30x30 mm s zaštitom HI na rubu žlijeba izvedenom od aluminijskog U profil 60x30 mm.
Obračun po m1.
| - poklopac - čelična pocinčana rešetka 180x30 mm | m1 | 27.5 |  | 0
| UKUPNO I.10. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.11. | FASADERSKI RADOVI - VENTILIRANA FASADA
NAPOMENA: Prilikom izvedbe u svemu se strogo pridržavati glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta, projekta fizike zgrade i uputa proizvođača upotrebljenih materijala.
I.11.1. | Doprema, montaža, demontaža i otprema cijevne skele oko objekta. Skela se izvodi prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na radu i osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Cijenom je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašenja, brzog isušivanja insolacijom i sl. Trake se međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt i statički proračun skele sa svim mjerama zaštite radnika. Obračun po m2 - vanjskom rubu skele i visini rukohvata iznad zadnje podnice.
Obračun po m2.
| cjevna skela | m2 | 1200 |  | 0
I.11.2. | Izrada, dobava i postava vanjskog nenosivog sistemskog zida ispune bez završne ventilirane fasade ukupne debljine 38 cm, sastavljenog od:
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge fasadnog zida debljine 10 cm, s potkonstrukcijom od čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 75 mm prema HRN EN 14195 na osnom razmaku 41,7 cm. Ukupna visina obloge 345-450 cm. Između potkonstrukcije postavlja se ispuna od mineralne vune debljine 50 mm (50 kg/m3), te se s unutarnje strane postavlja dvostruka obloga od gipsanih ploča A13 2 x 12,5 mm, a na podlogu središnje obloge zida parna brane od PEHD ravne folije, d=0,1(cm). Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Dobava materijala i izrada središnje obloge zida debljine 20 cm, s dvostrukom potkonstrukcijom od antikorozivno štičenih prema EN ISO 12944-2 minimalno kategorije C5, KEW okomitih pocinčanih čeličnih nosača profila širine 100 mm po HRN EN 14195, na osovinskom razmaku prema statičkom proračunu 62,5 cm/41.7 cm ili 31.25 cm. Vertikalni nosači se učvrščuju u pod i čeličnu gredu, s čeličnim ankerima 70x135 / 100 i vijcima. Unutar profila umetnuti mineralnu vunu prema HRN EN 13162, debljine 20 cm, (50 kg/m3), zaštičeno od klizanja. Popuniti sve prostore unutar profila.
Dobava materijala i izrada vanjske obloge fasadnog zida debljine 8 cm s potkonstrukcijom od antikorozivno štičenih prema EN ISO 12944-2 minimalno kategorije C5, čeličnih pocinčanih profila širine 80 mm prema HRN EN 14195 na osnom razmaku 41,7 cm. Između potkonstrukcije postavlja se ispuna od tvrde mineralne vune debljine 8 cm (150 kg/m3), te se vanjske strane postavlja kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija, debljine 0,1 cm.
Reakcija na požar mineralne vune - A2 Reakcija na požar podkonstrukcije: štapasta- C, točkasta- A2
NAPOMENA: Prije postave vanjske obloge zida moraju se postaviti nosači za sidrenje i učvrščenje završne fasadne ventilirane obloge koja je predmet druge stavke.
Obračun po m2.
| - fasadni zid ispune VZ2 | m2 | 202 |  | 0
| - fasadni zid ispune VZ1 | m2 | 200 |  | 0
I.11.3. | Izrada, dobava i postava obloga vanjskog zida na mjestu konstrukcije (stupova i greda uz VZ1a i VZ2a) bez završne ventilirane fasade, sastavljenog od:
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge fasadnog zida debljine 10 cm, s potkonstrukcijom od čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 75 mm prema HRN EN 14195 na osnom razmaku 41,7 cm. Između potkonstrukcije postavlja se ispuna od mineralne vune debljine 5 cm (50 kg/m3), te se s unutarnje strane postavlja dvostruka obloga od gipsanih ploča A13 2 x 12,5 mm, a na podlogu središnje obloge zida parna brane od PEHD ravne folije, d=0,1(cm). Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Dobava materijala i ispuna šupljine između čelične konstrukcije i vatrootporne gipskartonske obloge s mineralnom vune cca. 10 cm, obostrano.
Dobava materijala i izrada vanjske obloge fasadnog zida od tvrde mineralne vune debljine 5 cm (150 kg/m3), te se vanjske strane postavlja kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija, debljine 0,1 cm. Mineralna vuna se postavlja na vatrootporno gipskartonsku oblogu čelične konstrukcije.
Reakcija na požar mineralne vune - A2 Reakcija na požar podkonstrukcije: štapasta - C, točkasta - A2
NAPOMENA: Prije postave vanjske obloge zida moraju se postaviti nosači za sidrenje i učvrščenje završne fasadne ventilirane obloge koja je predmet druge stavke. Obloga čelične konstrukcije vatrootpornim gipskartonskim pločama je također predmet druge stavke.
Obračun po m2.
| - fasadni zid ispune VZ2a na mjestima stupova | m2 | 11.7 |  | 0
| - fasadni zid ispune VZ2a na mjestima greda | m2 | 11.75 |  | 0
| - fasadni zid ispune VZ1a na mjestu stupova | m2 | 7 |  | 0
| - fasadni zid ispune VZ1a na mjestu greda | m2 | 39.7 |  | 0
I.11.4. | Izrada, dobava i postava vanjskog nenosivog sistemskog zida ispune bez završne ventilirane fasade ukupne debljine 38 cm REI 90 maksimalne visine do 450 cm, sastavljenog od:
Dobava materijala i izrada unutarnje obloge fasadnog zida debljine 10 cm, s potkonstrukcijom od čeličnih pocinčanih profila UW i CW širine 75 mm prema HRN EN 14195 na osnom razmaku 41,7 cm. Ukupna visina obloge 345 - 450 cm. Između potkonstrukcije postavlja se ispuna od mineralne vune debljine 50 mm (50 kg/m3), te se s unutarnje strane postavlja dvostruka obloga od vatrootpornih visoko tvrdih ploča 2 x 15 mm, a na podlogu središnje obloge zida parna brane od PEHD ravne folije, d=0,1(cm). Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti brtvenim kitom. Obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
Dobava materijala i izrada središnje obloge zida debljine 20 cm, s dvostrukom potkonstrukcijom od antikorozivno štičenih prema EN ISO 12944-2 minimalno kategorije C5, KEW okomitih pocinčanih čeličnih nosača profila širine 100 mm po HRN EN 14195, na osovinskom razmaku prema statičkom proračunu 62,5 cm/41.7 cm ili 31.25 cm. Vertikalni nosači se učvrščuju u pod i čeličnu gredu, s čeličnim ankerima 70x135 / 100 i vijcima. Unutar profila umetnuti mineralnu vunu prema HRN EN 13162, debljine 20 cm, (50 kg/m3), zaštičeno od klizanja. Popuniti sve prostore unutar profila.
Dobava materijala i izrada vanjske obloge fasadnog zida debljine 8 cm s potkonstrukcijom od antikorozivno štičenih prema EN ISO 12944-2 minimalno kategorije C5, čeličnih pocinčanih profila širine 80 mm prema HRN EN 14195 na osnom razmaku 41,7 cm. Između potkonstrukcije postavlja se ispuna od tvrde mineralne vune debljine 8 cm (150 kg/m3), te se vanjske strane postavlja kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija, debljine 0,1 cm.
Reakcija na požar mineralne vune - A2 Reakcija na požar podkonstrukcije: štapasta - C, točkasta - A2
NAPOMENA: Prije postave vanjske obloge zida moraju se postaviti nosači za sidrenje i učvrščenje završne fasadne ventilirane obloge, koja je predmet druge stavke.
Obračun po m2.
| - fasadni zid VZ2 - REI 90, VZ1 - REI 90 | m2 | 110 |  | 0
I.11.5. | Izrada, dobava i postava ispune nadozida ravnog krova - atike bez završne ventilirane fasade ukupne debljine 19 cm, sastavljenog od:
Dobava materijala i izrada ispune nadozida postavom vodoodbojne vlaknocementne ploče debljine 1 cm na čelične nosače nadozida (nisu predmet ove stavke) i parne brane od PEHD ravne folije, d=0,1(cm). Na vlaknocementne ploče pričvrstiti mineralnu vuna debljine 10 cm (50 kg/m3) i na nju ispunu od tvrde mineralne vune debljine 8 cm (50 kg/m3), a s vanjske strane postaviti kišnu branu - paropropusnu i vodoodbojnu folija, debljine 0,1 cm.
U stavku uračunati ispunu utora trapeznog lima mineralnom vunom debljine 6 cm(30kg/m3) u širini 40 cm na krovu prvog kata. Reakcija na požar mineralne vune - A2 Reakcija na požar podkonstrukcije: štapasta - C, točkasta - A2
NAPOMENA: Prije postave vanjske obloge zida moraju se postaviti nosači za sidrenje i učvrščenje završne fasadne ventilirane obloge koja je predmet druge stavke.
Obračun po m2.
| - atika - nadozid ravnog krova | m2 | 90.85 |  | 0
I.11.6. | Izrada, dobava i postava ventilirane obloge zidova od vlaknocementnih ploča na pročelje kata, podgleda stropa konzolnih istaka kata i podgleda terasa zgrade, debljine ploče 8-10 mm montažom na prethodno izvedenu podkonstrukciju od plastificiranih aluminijskih T i L profila (legura EN AW 6063 ili jednakovrijedno), pričvršćenu na čeličnu konstrukciju zida pomoću plastificiranih aluminijskih sidrenih stopa. Udaljenost ventilirane obloge od nosive konstrukcije iznosi 12 cm, a razmak ventiliranog sloja 4 cm
Uz proizvod, kao dokaz o kakvoći, mora se dostaviti slijedeća dokumentacija: - o sukladnosti u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima ili jednakovrijedno - Potvrda o maksimalnoj vlačnoj čvrstoći i otpornosti obloga ili jednakovrijedno - Statički proračun podkonstrukcija i obloga prema Eurocod normi ili jednakovrijedno - Radionički i montažni nacrti - Upute o održavanju fasadnih obloga
Izrada radioničke dokumentacije uključena je u cijeni stavke. Radioničku dokumentaciju dostaviti nadzornom inženjeru, projektantu arhitekture i konstrukcije na ovjeru.
NAPOMENA: Stope za sidrenje završne fasadne obloge postavljaju se prije toplinske izolacije koja je obrađena u zasebnoj stavci.
Obračun po m2.
| - ventilirano pročelje vlaknocemente ploče | m2 | 717.5 |  | 0
I.11.7. | Dobava materijala i izvedba završnih slojeva ovješene ventilirane fasada sa polimercementnom žbukom, bez vidljivih spojeva ploča.
Završni slojevi nanose se na ventiliranu oblogu pročelja kata, podgleda stropa konzolnih istaka kata i podgleda terasa zgrade na vlaknocementne ploče na potkonstrukciji, obrađeno u zasebnoj stavci.
Prvi sloj polimercementne žbuke s utiskivanjem staklene mrežice debljine 3 mm. Posebno ojačati spojeve ploča.
Drugi sloj polimercementne žbuke s završnom silikatnom žbukom debljine 2 mm.
Kompletna obrada špaleta otvora uključena je u stavci.
Fasadna skela obračunata u zasebnoj stavci.
Prije izvedbe izvođač mora dobiti pismeno odobrenje od nadzora i projektanta na predočeni uzorak!
Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa.
Obračun po m2.
| - polimercementna žbuka RAL9003 | m2 | 717.5 |  | 0
| UKUPNO I.11. FASADERSKI RADOVI - VENTILIRANA FASADA |  |  |  | 0
I.12. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
OPĆE NAPOMENE:
Tehničke karakteristike profila:
Plastificirani aluminijski profili sa prekinutim toplinskim mostom.
Izvedba u plastifikaciji, boja po ton karti RAL 7021
Ostakljenje trostrukim IZO staklom, sa dva stakla niske emisije LOW-E 6+16+4+16+6, s low-E premazom, punjeno inertnim plinom, Ug ≤ 0,8 (W/m2K).
Uw ≤ 1,4 (W/m2K), s termičkim distancerom. Ukupno Uw ≤ 0.92 W/m2K;Uwmax = 1.8 W/m2K.
IZO staklo stavki s većim ostakljenjem, ostakljenjem do poda kao i za vrata izvesti s 6+16+4+16+6 s obostrano laminiranim sigurnosnim staklom IZO staklo stavki s manjim ostakljenjem izvesti s 6+16+4+16+4 staklom. Prozore i vrata treba ugraditi prema RAL smjernicama. U stavku je uključena bubreća i/ili unutrašnja i vanjska brtveća traka.
Aluminijski prozori i vrata moraju zadovoljavati uvjete: '- ZRAKOPROPUSNOST: razred 4, po normi HRN EN 12207 ili jednakovrijedno '- VODONEPROPUSNOST: razred E1050, po normi HRN EN 12208 ili jednakovrijedno '- OTPORNOST NA OPTEREĆENJE VJETROM: razred C5/B5, po normi HRN EN 12210 ili jednakovrijedno
Stavku ugraditi prema RAL smjernicama. U stavku uključiti obodnu bubreću traku i/ili unutrašnju i vanjsku brtveću traku.
Brtvljenje, spajanje i postava prozora i vrata izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanim od strane proizvođača sustava.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, standardnim okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prozora prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
Pri isporuci vrata, isporučiti običan standardni cilindrični uložak, radi mogućnosti privremenog zaključavanja vrata. VRATA U OBJEKTU PRIJE PRIMOPREDAJE MORAJU BITI OPREMLJENA PROFILNIM CILINDRIČNIM ULOŠCIMA KOJI SU SASTAVNI DIO SUSTAVA ZAKLJUČAVANJA I BRAVOM S ELEKTROPRIHVATNIKOM.
I.12.1. | Izrada, dobava i montaža vanjskih ulaznih aluminijskih dvokrilnih punih vrata s ostakljenim nadsvjetlom ukupnih dimenzija 190/305 cm do pune gotovosti.
Dobava i ugradnja dvokrilnih, zaokretnih, punih vrata svjetle dimenzije otvora 180/210, od plastificiranih ALU profila s prekidom toplinskog mosta. Ispuna vrata s troslojnim termoizolacijskim panelom u jednoj ravnini, sa skrivenom potkonstrukcijom vrata i centralnim ostakljenjem vratnog krila IZO staklom 8+4+8 mm s dvostrukim laminiranim sigurnosnim staklom promjera 60 cm.
Vrata kompletno sa pristupačnom kvakom (na visini 90 cm), panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem, pokrovnim letvicama, hidrauličkim zatvaračem i pragom bez barijere (<20 mm). Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova s panik kvakom i kvakom od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. U stavku uključiti redosljednik zatvaranja dvokrilnih vrata. Vrata moraju imati oznaku pristupačnosti i smjera otvaranja. Ugrađena vrata ne smiju imati izolacijsku moć manju od Uw ≤ 1.0 W/m2K; (Uwmax = 2.4 W/m2K).
Nadsvjetlo je fiksno ostakljeno ukupnih dimenzija 190x70cm. U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom dimenzije cca 3x15 cm, špaleta RAL 7036
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 01
| dvokrilna ul.vrata s nadsvjetlom, dim.190/305 cm RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.12.2. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 665/305 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog 4 fiksna ostakljenja, 4 otklopna prozora i jednom fiksnom maskom stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x13 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje. Fiksni otvori kontinuiranog pročelja imaju dodatnu laminiranu foliju od heksagonalnog sača do visine od 100 cm.
Otklopni prozor (oko donje horizontalne osi prema unutra) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila s ventus mehanizmom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje
U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom dimenzije 3x15 cm, koji je ujedno i nosač vertikalne vodilice horizontalno preklopne dvokrilne grilje od AL okvira dimenzija 30x30 s ispunom grilje od perforiranog valovitog lima. Stavka sadrži 4 horizontalno preklopne grilje, pokretanje s elektomotorom. U stavku uračunati i vanjsku klupčicu u ravnini špalete i oblogu stupa s panelom širine 24,5 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm. Opšav izvesti u RAL 7036
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 02
| ostakljena stijena, dimenzija 665/305 cm RAL 7021 | kom | 2 |  | 0
| preklopne grilje dimenzija 150/305 cm RAL 7036 | kom | 8 |  | 0
I.12.3. | Izrada, dobava i montaža vanjskih ulaznih aluminijskih dvokrilnih punih vrata u strojarnicu ukupnih dimenzija 190/220 cm do pune gotovosti.
Dobava i ugradnja dvokrilnih, zaokretnih, punih vrata svjetle dimenzije otvora 180/210, od plastificiranih ALU profila s prekidom toplinskog mosta. Ispuna vrata s troslojnim termoizolacijskim panelom u jednoj ravnini, sa skrivenom potkonstrukcijom vrata.
Vrata kompletno sa kvakom, panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem i pokrovnim letvicama. Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka- kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. Ugrađena vrata ne smiju imati izolacijsku moć manju od Uw ≤ 1.0 W/m2K; (Uwmax = 2.4 W/m2K). U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom dimenzija 3x15 cm. Opšav RAL 7036.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 03
| dvokrilna ulazna vrata dimenzija 190/220 cm, RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.12.4. | Izrada, dobava i montaža vanjskih ulaznih aluminijskih dvokrilnih punih vrata s ostakljenim nadsvjetlom ukupnih dimenzija 195/305 cm do pune gotovosti.
Dobava i ugradnja dvokrilnih, zaokretnih, punih vrata svjetle dimenzije otvora 180/210, od plastificiranih ALU profila s prekidom toplinskog mosta. Ispuna vrata s troslojnim termoizolacijskim panelom u jednoj ravnini, sa skrivenom potkonstrukcijom vrata i centralnim ostakljenjem vratnog krila IZO staklom 8+4+8 mm s dvostrukim laminiranim sigurnosnim staklom promjera 60 cm.
Vrata kompletno sa pristupačnom kvakom na visini 90 cm, panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem, pokrovnim letvicama, hidrauličkim zatvaračem i pragom bez barijere (<20 mm). Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka-panik i kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Vrata moraju imati oznaku smjera otvaranja i pristupačnosti. Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. Ugrađena vrata ne smiju imati izolacijsku moć manju od Uw ≤ 1.0 W/m2K; (Uwmax = 2.4 W/m2K).
Nadsvjetlo je fiksno ostakljeno ukupnih dimenzija 195x70cm. U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom dimenzija 3x15 cm. Opšav RAL 7036.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 04
| dvokrilna ul. vrata s nadsvjetlom, dim.195/305 cm RAL7036 | kom | 2 |  | 0
I.12.5. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 2650/305 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog 20 fiksnih ostakljenja, 12 otklopnih prozora, 4 zaokretnih vrata i 3 fiksne maske stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x13 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko donje horizontalne osi prema unutra) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila s ventus mehanizmom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje
'Zaokretna ostakljena vrata su izrađen su od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u dovratnik). Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Vrata se ugrađuju u kontinuirano pročelje.
'Vrata kompletno sa kvakom, panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem, pokrovnim letvicama i pragom bez barijere (<20 mm). Brava sa utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka-panik kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. Ugrađena vrata ne smiju imati izolacijsku moć manju odUw ≤ 1.0 W/m2K; (Uwmax = 2.4 W/m2K). U stavku uračunati oblogu stupa s panelom širine 24,5 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 05
| ostakljena stijena, dimenzija 2650/305 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.6. | Izrada, dobava i montaža vjetrobranskih unutarnjih aluminijskih dvokrilnih punih vrata s ostakljenim nadsvjetlom ukupnih dimenzija 195/305 cm do pune gotovosti.
Dobava i ugradnja dvokrilnih, zaokretnih, punih vrata svjetle dimenzije otvora 180/210, od plastificiranih ALU profila. Ispuna vrata s troslojnim termoizolacijskim panelom u jednoj ravnini, sa skrivenom potkonstrukcijom vrata i centralnim ostakljenjem vratnog krila s dvostrukim laminiranim sigurnosnim staklom debljine 6+6 mm i promjera 60 cm.
Vrata kompletno sa pristupačnom kvakom na visini 90 cm, panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem, pokrovnim letvicama, hidrauličkim zatvaračem i pragom bez barijere (<20 mm). Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka-panik kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. Vrata moraju imati oznaku smjera otvaranja i pristupačnosti.
Nadsvjetlo je fiksno ostakljeno ukupnih dimenzija 195x70cm
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 06
| dvokrilna vrata s nadsvjetlom, dim.195/305 cm RAL9003 | kom | 1 |  | 0
I.12.7. | Izrada, dobava i montaža vanjskog dvokrilnog zaokretno-otklopnog prozora ukupnih dimenzija 205/90 cm s preklopnim griljama do pune gotovosti.
'Zaokretno-otklopni dvokrilni ostakljeni prozor je izrađen od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.
U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom dimenzije 3x15 cm, koji je ujedno i nosač vertikalne vodilice horizontalno preklopne dvokrilne grilje od AL okvira dimenzija 30x30 s ispunom grilje od perforiranog valovitog lima. Stavka sadrži 2 horizontalno preklopne grilje, pokretanje s elektomotorom. U stavku uračunati i vanjsku AL klupčicu dubine 30 cm i unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 15 cm u ravnini špalete. Špaleta RAL7036
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 07
| dvokrilni prozor, dimenzija 205/90 cm RAL7021 | kom | 2 |  | 0
| preklopne grilje dimenzija 102/90 cm RAL7036 | kom | 4 |  | 0
I.12.8. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih dvokrilnih ostakljenih vrata ukupnih dimenzija 190/215 cm do pune gotovosti.
Dobava i ugradnja dvokrilnih, zaokretnih, ostakljenih vrata vjetrobrana, svjetle dimenzije otvora 180/210, od plastificiranih ALU profila bez prekida toplinskog mosta. Ostakljenje s dvoostrukim laminiranim sigurnosnim staklom 6+6 mm debljine. Laminirana folija ima uočljivu oznaku heksagonalnog sača u rasponu visine od 90 do 160 cm. .
Vrata kompletno sa pristupačnom kvakom (na visini 90 cm), panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem i pokrovnim letvicama, hidrauličkim zatvaračem i pragom bez barijere (<20 mm). Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka-panik kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. Vrata moraju imati oznaku pristupačnosti i smjera otvaranja.
Shema unutarnje aluminijske bravarije - poz. 08
| dvokrilna vrata, dimenzija 190/215 cm RAL7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.9. | Izrada, dobava i montaža unutarnje aluminijske ostakljene višedjelne stijene s zaokretnim ostakljenim vratima - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 642/305 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog 9 fiksnih ostakljenja, ostakljeno dvostrukim laminiranim staklom debljine 6+6 mm. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x13 cm bez prekida toplinskog mosta s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Dobava i ugradnja jednokrilnih, zaokretnih, ostakljenih vrata, svjetle dimenzije otvora 95/210, s drvenim okvirom od MDFa sa sačastom ispunom i ostakljenjem od dvostrukog laminiranog stakla debljine 6+6 mm dijametra 60 cm. Vrata kompletno sa kvakom cilindar bravom, brtvljenjem i pokrovnim letvicama. Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka- kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata.
Ostakljenje fiksnih stakala i vrata s jednostrukim laminiranim sigurnosnim staklom 8 mm debljine. Laminirana folija ima uočljivu oznaku heksagonalnog sača u rasponu visine od 80 do 160 cm.
Shema unutarnje aluminijske bravarije - poz. 10
| ostakljena stijena, dimenzija 642/305 cm RAL 7021 | kom | 2 |  | 0
I.12.10. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 1305/38 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog 6 fiksna ostakljenja, 2 otklopna prozora i jednom fiksnom maskom stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko gornje horizontalne osi prema vani) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Otklopni prozori se ugrađuju do kontinuiranog pročelja, otvaranje preko elektromotora.
U stavku uračunati i vanjsku AL klupčicu RAL7036 dubine 5 cm i unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 40 cm u ravnini špalete, i vanjske žaluzine s aluminijskim lamelama (RAL 9003) C-65 mm na distanciranoj U vodilici u tipskoj aluminijskoj kutiji 100x120 mm s pokretanjem na elektromotor.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 11
| ostakljena stijena, dimenzija 1305/38 cm RAL 7021 | kom | 2 |  | 0
I.12.11. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 2032/38 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog 10 fiksna ostakljenja i 2 otklopna prozora i 4 fiksne maske stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko gornje horizontalne osi prema vani) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila s ventus mehanizmom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje.
U stavku uračunati vanjsku AL klupčicu RAL9003 dubine 5 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 34 cm u ravnini špalete, oblogu stupa s panelom širine 28 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm i vanjske žaluzine s aluminijskim lamelama (RAL 9003) C-65 mm na distanciranoj ALU vodilici u tipskoj aluminijskoj kutiji 100x120 mm s pokretanjem na elektromotor.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 12
| ostakljena stijena, dimenzija 2032/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.12. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 850/38 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 4 fiksna ostakljenja i 1 otklopna prozora i 3 fiksne maske stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko gornje horizontalne osi prema vani) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila ventus mehanizmom s elektromotorom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje, otvaranje preko elektomotora.
U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 15 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 35 cm u ravnini špalete i oblogu stupa s panelom širine 28 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 14
| ostakljena stijena, dimenzija 850/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.13. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 2739/38 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 10 fiksna ostakljenja, 6 otklopna prozora i 9 fiksnih maski stupova od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko gornje horizontalne osi prema vani) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila ventus mehanizmom s elektromotorom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje, otvaranje preko elektomotora.
U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 5 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 71 cm u ravnini špalete i oblogu stupa s panelom širine 37 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 15
| ostakljena stijena, dimenzija 2723/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.14. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 1739/38 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 9 fiksnih ostakljenja i 1 otklopnog prozora i 6 fiksnih maski stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko gornje horizontalne osi prema vani) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje, otvaranje preko elektomotora.
U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 15 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 35 cm u ravnini špalete i oblogu stupa s panelom širine 28 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 16
| ostakljena stijena, dimenzija 1739/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.15. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 1965/115 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 10 fiksnih ostakljenja i 2 otklopno-zaokretna prozora i 2 fiksne maske stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopno-zaokretni prozor izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila ventus mehanizmom s elektromotorom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje.
U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom širine 3x15 cm, koji je ujedno i nosač vertikalne vodilice horizontalno preklopne dvokrilne grilje od AL okvira dimenzija 30x30 s ispunom grilje od perforiranog valovitog lima. Stavka sadrži 12 horizontalno preklopnih grilja, pokretanje s elektomotorom.
U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 10 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 28 cm u ravnini špalete i oblogu stupa s panelom širine 28 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 17
| ostakljena stijena, dimenzija 1965/115 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
| preklopne grilje, dimenzija 150/115 cm RAL 9003 | kom | 12 |  | 0
I.12.16. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene stijene - fiksnog prozora ukupnih dimenzija 146/115 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža jednodijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 1 fiksnog prozora. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom širine 3x15 cm, koji je ujedno i nosač vertikalne vodilice horizontalno preklopne dvokrilne grilje od AL okvira dimenzija 30x30 s ispunom grilje od perforiranog valovitog lima. Stavka sadrži 1 horizontalno preklopnu grilju, pokretanje s elektomotorom. Opšav RAL 9003. U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 10 cm i unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 35 cm u ravnini špalete.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 18
| fikni prozor 146/115 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
| preklopne grilje, dimenzija 146/115 cm RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.12.17. | Izrada, dobava i montaža vanjskih ulaznih aluminijskih jednokrilnih punih zaokretnih ukupnih dimenzija 115/215 cm do pune gotovosti.
Dobava i ugradnja jednokrilnih, zaokretnih, punih vrata svjetle dimenzije otvora 100/210, od plastificiranih ALU profila s prekidom toplinskog mosta. Ispuna vrata s troslojnim termoizolacijskim panelom u jednoj ravnini, sa skrivenom potkonstrukcijom vrata .
Vrata kompletno sa kvakom, panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem, pokrovnim letvicama, hidrauličkim zatvaračem i pragom bez barijere (<20 mm). Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka-panik kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. Ugrađena vrata ne smiju imati izolacijsku moć manju od Uw ≤ 1.0 W/m2K; (Uwmax = 2.4 W/m2K). Špaleta RAL 9003.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 19
| jednokrilna ul.vrata, dim.115/215 cm RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.12.18. | Izrada, dobava i montaža vanjskog dvokrilnog zaokretno-otklopnog prozora ukupnih dimenzija 220/115 cm do pune gotovosti.
'Dvokrilni zaokretno-otklopni ostakljeni prozor je izrađen od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila zaokretno-otklopnim mehanizmom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.
U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom širine 3x15 cm, koji je ujedno i nosač vertikalne vodilice horizontalno preklopne dvokrilne grilje od AL okvira dimenzija 30x30 s ispunom grilje od perforiranog valovitog lima. Stavka sadrži 2 horizontalno preklopne grilje, pokretanje s elektomotorom. U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 10 cm i unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 15 cm u ravnini špalete RAL 9003.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 20
| dvokrilni prozor, dimenzija 220/115 cm RAL7021 | kom | 1 |  | 0
| preklopne grilje dimenzija 102/90 cm RAL9003 | kom | 2 |  | 0
I.12.19. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 3402/305 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 24 fiksna ostakljenja i 14 otklopnih prozora, 6 zaokretnih vrata i 5 fiksnih maski stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x13 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko donje horizontalne osi prema unutra) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila ventus mehanizmom s elektromotorom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje
'Zaokretna ostakljena vrata su izrađen su od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u dovratnik). Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Vrata se ugrađuju u kontinuirano pročelje, svjetlih dimenzija 100/215 i 180/215 cm.
'Vrata kompletno sa kvakom, panik kvakom, cilindar bravom, brtvljenjem, pokrovnim letvicama i pragom bez barijere (<20 mm). Brava sa utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka-panik kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata. Ugrađena vrata ne smiju imati izolacijsku moć manju odUw ≤ 1.0 W/m2K; (Uwmax = 2.4 W/m2K). U stavku uračunati oblogu stupa s panelom širine 26 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 21
| ostakljena stijena, dimenzija 3402/305 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.20. | Izrada, dobava i montaža vanjskog jednokrilnog zaokretno-otklopnog prozora ukupnih dimenzija 105/115 cm do pune gotovosti.
Zaokretno-otklopni jednokrilni ostakljeni prozor je izrađen od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Otvaranje krila zaokretno-otklopnim mehanizmom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil.
U stavku uračunati opšav u jednoj ravnini cjeline vertikalne i horizontalne špalete nadvoja s kontinuiranim AL profilom širine 3x15 cm, koji je ujedno i nosač vertikalne vodilice horizontalno preklopne dvokrilne grilje od AL okvira dimenzija 30x30 s ispunom grilje od perforiranog valovitog lima. Stavka sadrži 1 horizontalno preklopnu grilju, pokretanje s elektomotorom. U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 10 cm i unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 22 cm u ravnini špalete RAL 9003.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 22
| jednokrilni prozor, dimenzija 105/115 cm RAL7021 | kom | 2 |  | 0
| preklopne grilje dimenzija 102/90 cm RAL9003 | kom | 2 |  | 0
I.12.21. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 2650/38 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 16 fiksnih ostakljenja i 2 otklopna prozora i 7 fiksnih maski stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Otklopni prozor (oko gornje horizontalne osi prema vani) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje, otvaranje krila ventus mehanizmom preko elektomotora.
U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 5 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 39 cm u ravnini špalete RAL 9003, oblogu stupa s panelom širine 26 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm i vanjske žaluzine s aluminijskim lamelama (RAL 9003) C-65 mm na distanciranoj U vodilici u tipskoj aluminijskoj kutiji 100x120 mm s pokretanjem na elektromotor.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 23
| ostakljena stijena, dimenzija 2650/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.22. | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 2650/38 cm do pune gotovosti zajedno sa vanjskim aluminijskim žaluzinama.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 12 fiksnih ostakljenja, 4 otklopna prozora i 7 fiksnih maski stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih i horizontalnih pravokutnih profila dimenzija 5x5 cm s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm koja osigurava prekid toplinskog mosta. Nosivi profili postavljaju se u ravninu toplinske izolacije fasade, s vanjske strane nosive konstrukcije.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruće cinčanje.
Otklopni prozor (oko gornje horizontalne osi prema vani) izrađen je od od ALU profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 75 mm, tzv. blok-krilo, (krilo je zahvaljujući svom obliku u potpunosti s vanjske strane integrirano u doprozornik). Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Prozori se ugrađuju u kontinuirano pročelje, otvaranje krila ventus mehanizmom preko elektomotora.
U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 5 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 39 cm u ravnini špalete RAL 9003, oblogu stupa s panelom širine 26 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm i vanjske žaluzine s aluminijskim lamelama (RAL 9003) C-65 mm na distanciranoj U vodilici u tipskoj aluminijskoj kutiji 100x120 mm s pokretanjem na elektromotor.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 24
| ostakljena stijena, dimenzija 2650/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.12.23. | Izrada, dobava i montaža unutarnje aluminijske ostakljene višedjelne stijene s zaokretnim ostakljenim vratima - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 468/215 cm do pune gotovosti.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 3 fiksna ostakljenja i jednim ostakljenim vratima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema samonosivih aluminijskih vertikalnih pravokutnih profila dimenzija 5x13 cm bez prekida toplinskog mosta s vanjskom stranom zatvorenom na vertikalama i horizontalama pokrovnom AL kapom dimenzije 5,0x1,2 mm.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Dobava i ugradnja jednokrilnih, zaokretnih, ostakljenih vrata, svjetle dimenzije otvora 95/210, s drvenim okvirom od MDFa sa sačastom ispunom, oblogom u MDF i ostakljenjem od jednostrukog stakla debljine 8 mm dijametra 60 cm. Vrata kompletno sa kvakom cilindar bravom, brtvljenjem, pokrovnim letvicama i pragom bez barijere (<20 mm). Brava s utorom za profilni cilindični uložak, garnitura vanjskog okova kvaka- kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat). Spojnice odgovarajuće za aluminijska vrata i u skladu s masom krila vrata.
Ostakljenje fiksnih stakala i vrata s dvostrukim laminiranim sigurnosnim staklom 6+6 mm debljine. Laminirana folija ima uočljivu oznaku heksagonalnog sača u rasponu visine od 80 do 160 cm.
Shema unutarnje aluminijske bravarije - poz. 25
| ostakljena stijena, dimenzija 468/215 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO I.12. ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.13. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
OPĆE NAPOMENE:
Vrata i prozori moraju u potpunosti zadovoljiti sve zahtjeve propisane projektom.
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz shema.
Obaveza izvođača je da prije izrade vrata i stijene napravi izmjeru otvora, izvrši provjere količine kao i smjer i način otvaranja na temelju izvedbene projektne dokumentacije i stanja na gradilištu, te potvrde završnu boju sa nadzornim inženjerom, projektantom i investitorom.
Obračun po komadu. U svemu prema protupožarnom elaboratu.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, standardnim okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prozora prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sva vrata i prozori moraju imati CERTIFIKAT izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH
Pri isporuci vrata, isporučiti običan standardni cilindrični uložak, radi mogućnosti privremenog zaključavanja vrata. VRATA U OBJEKTU PRIJE PRIMOPREDAJE MORAJU BITI OPREMLJENA PROFILNIM CILINDRIČNIM ULOŠCIMA KOJI SU SASTAVNI DIO SUSTAVA ZAKLJUČAVANJA I BRAVOM S ELEKTROPRIHVATNIKOM.
I.13.1. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih evakuacijskih unutarnjih jednokrilnih punih zaokretnih vrata dim. 105x215 cm, požarne otpornosti EI2 90-C
Izvedba vrata i stijena iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Vrata su opremljena sa potrebnim okovom bravom, kvakama s elektroprihvatnikom, hidrauličkim zatvaračem, cilindrom u sustavu. Vrata su bez praga. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 7036
Vrata je potrebno opremiti okovom: bravom, cilindričnim uloškom, 3D panti po normi EN 1935 ili jednakovrijedno, certificirani na min. 200.000 otvaranja (3 komada po krilu), . Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima.
Shema protupožarne bravarije - poz. 01
| vrata 105/215 cm EI2 90-C, RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.13.2. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih unutarnjih jednokrilnih punih zaokretnih vrata dim. 95x215 cm, požarne otpornosti EI2 90-C
Izvedba vrata i stijena iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Vrata su opremljena sa potrebnim okovom bravom, kvakama s elektroprihvatnikom, hidrauličkim zatvaračem, cilindrom u sustavu. Vrata su s pragom. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 7036
Vrata je potrebno opremiti okovom: bravom, cilindričnim uloškom, 3D panti po normi EN 1935 ili jednakovrijedno, certificirani na min. 200.000 otvaranja (3 komada po krilu), . Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima.
Shema protupožarne bravarije - poz. 02
| vrata 95/215 cm EI2 90-C, RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.13.3. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih vanjskih jednokrilnih punih zaokretnih vrata dim. 105x220 cm, požarne otpornosti EI2 90-C
Izvedba vrata i stijena iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Vrata su opremljena sa potrebnim okovom bravom, kvakama s elektroprihvatnikom, hidrauličkim zatvaračem, cilindrom u sustavu. Vrata su s pragom. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 7036
Vrata je potrebno opremiti okovom: bravom, cilindričnim uloškom, 3D panti po normi EN 1935 ili jednakovrijedno, certificirani na min. 200.000 otvaranja (3 komada po krilu), . Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima. Opšav špaleta RAL 7036.
Shema protupožarne bravarije - poz. 03
| vrata 105x220 cm EI2 90-C, RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.13.4. | Izrada, prijevoz i ugradnja evakuacijskih protupožarnih dimonepropusnih jednokrilnih unutarnjih punih zaokretnih vrata dim. 95x215 cm, požarne otpornosti EI2 90-C-sm.
Izvedba vrata i stijena iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Vrata su opremljena sa potrebnim okovom, bravom kvakama s elektroprihvatnikom, cilindrom u sustavu i hidrauličkim zatvaračem te redoslijednikom zatvaranja. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spuštajućom brtvom. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 9003
Vrata je potrebno opremiti okovom: bravom, cilindričnim uloškom, 3D panti po normi EN 1935 ili jednakovrijedno, certificirani na min. 200.000 otvaranja (3 komada po krilu), hidrauličkim zatvaračem po normi 1154 ili jednakovrijedno da zadovoljava zahtjeve sukladno DDA/CEN TR 15894 ili jednakovrijedno i redoslijednikom zatvaranja. Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima. Dvoja vrata imaju vatrootpornu ekspandirajuću ventilacijsku rešetku, a dvoja vrata su evakuacijska.
Shema protupožarne bravarije - poz. 04
| vrata 95x215 cm EI2 90-C-sm, RAL 9003 | kom | 3 |  | 0
I.13.5. | Izrada, prijevoz i ugradnja evakuacijskih protupožarnih dimonepropusnih dvokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata dim. 195x215 cm i aluminijskog protupožarnog ostakljenog fiksnog nadsvijetla dim. 195 x 85 cm, sve požarne otpornosti EI2 90-C-sm.
Izvedba vrata i stijena iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Ostakljenje protupožarnim staklom požarne otpornosti EI90. Vrata su opremljena sa potrebnim panik okovom EN 1125 ili jednakovrijedno, anti panik bravom (panik kvaka/kvaka) s elektroprihvatnikom, cilindrom u sustavu i hidrauličkim zatvaračem te redoslijednikom zatvaranja. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spuštajućom brtvom. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 9003
Vrata je potrebno opremiti okovom: anti panik bravom, (panik kvaka u oba krila /kvaka u glavnom krilu), cilindričnim uloškom, 3D panti po normi EN 1935 ili jednakovrijedno, certificirani na min. 200.000 otvaranja (3 komada po krilu), hidrauličkim zatvaračem po normi 1154 ili jednakovrijedno da zadovoljava zahtjeve sukladno DDA/CEN TR 15894 ili jednakovrijedno i redoslijednikom zatvaranja. Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima.
Shema protupožarne bravarije - poz. 05
| vrata 195x215 cm s nadsvjetlom EI2 90-C-sm, RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.13.6. | Izrada, prijevoz i ugradnja evakuacijskih protupožarnih dimonepropusnih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata dim. 105x215 cm požarne otpornosti EI2 90-C-sm.
Izvedba vrata iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Ostakljenje protupožarnim staklom požarne otpornosti EI90. Vrata su opremljena sa potrebnim panik okovom EN 1125 ili jednakovrijedno, anti panik bravom (panik kvaka/kvaka) s elektroprihvatnikom, cilindrom u sustavu i hidrauličkim zatvaračem te redoslijednikom zatvaranja. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spuštajućom brtvom. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 9003
Vrata je potrebno opremiti okovom: anti panik bravom, (panik kvaka/kvaka), cilindričnim uloškom, 3D panti po normi EN 1935 ili jednakovrijedno, certificirani na min. 200.000 otvaranja (3 komada po krilu), hidrauličkim zatvaračem po normi 1154 ili jednakovrijedno da zadovoljava zahtjeve sukladno DDA/CEN TR 15894 ili jednakovrijedno i redoslijednikom zatvaranja. Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima.
Shema protupožarne bravarije - poz. 06
| vrata 105x215 cm EI2 90-C-sm, RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.13.7. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarne ostakljene fiksne stijene ukupnih dimenzija 271.5/305 cm požarne otpornosti EI 90. Izvedba stijene iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Ostakljenje protupožarnim staklom 90 min sa IZO slojem. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 9003.
Shema protupožarne bravarije - poz. 07
| fiksna stijena 271.5/305 cm EI 90 , RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.13.8. | Izrada, prijevoz i ugradnja protupožarnih unutarnjih jednokrilnih punih zaokretnih vrata strojarnice dim. 105x215 cm, požarne otpornosti EI 90-C
Izvedba vrata i stijena iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Vrata su opremljena sa potrebnim okovom bravom, kvakama s elektroprihvatnikom, hidrauličkim zatvaračem, cilindrom u sustavu. Vrata su bez praga. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 7036
Vrata je potrebno opremiti okovom: bravom, cilindričnim uloškom, 3D panti po normi EN 1935 ili jednakovrijedno, certificirani na min. 200.000 otvaranja (3 komada po krilu). Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima.
Shema protupožarne bravarije - poz. 08
| vrata 105/215 cm EI 90-C, RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.13.9. | Vanjska protukišna rešetka za odimljavanje okna dizala dimenzija 70/60 cm, EI 90
Izrada, dobava i ugradnja protukišne rešetke iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Potrebni opšav, elemente ugradnje i sidrenja, plastifikaciju prema RAL9003. Radioničku dokumentaciju prije izvedbe dostaviti nadzornom inženjeru i projektantu na ovjeru!
Shema protupožarne brvarije - poz. 09
| vent rešetka 70/60 cm EI 90 | kom | 1 |  | 0
I.13.10. | Izrada, dobava i montaža vanjske protupožarne ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 889/38 cm EI 90.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 4 fiksna ostakljenja, 2 otklopna prozora i 3 fiksne maske stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Svi okovi koji se stavljaju na prozore moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim prozorima. Otvaranje krila ventus mehanizmom.
Plastifikacija u boji po ton karti RAL 7021. U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 12 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 36 cm u ravnini špalete i oblogu stupa s panelom širine 28 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm.
Shema protupožarne bravarije - poz. 10
| ostakljena stijena, dimenzija 889/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.13.11. | Izrada, dobava i ugradnja protupožarnog EI 90 krovnog punog prozora ukupnih dimenzija 90x90 cm za potrebe interventnog izlaza na krov. Stavka se sastoji od čeličnog nastavnog vijenca visine 50cm, toplinski izoliranog, na koga se pričvrščuje krovna hidroizolacija. Nastavni vijenac i akrilni dio moraju zadovoljiti Uw ≤ 1,3 (W/m2K). Prozor se otvara ručno. U cijenu su uključene sve potrebne brtve za vodonepropusnost.
Konstrukcija krovnog prozora i doprozornika vjenca se izvodi iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Svi okovi koji se stavljaju na prozor moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim krovnim otvorima. Plastifikacija u boji po ton karti RAL 7036.
Shema protupožarne bravarije - poz. 11
| krovni prozor 90x90x50 cm EI 90, RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.13.12. | Izrada, dobava i montaža vanjske protupožarne ostakljene višedjelne stijene - kontinuirano pročelje ukupnih dimenzija 337/38 cm EI 90.
Izrada, dobava i montaža višedijelne ostakljene stijene, kontinuiranog pročelja sastavljenog od 2 fiksna ostakljenja i 2 fiksne maske stupa od aluminijskog lima. Kontinuirano pročelje sastavljeno od sistema čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih aluminijskih profila. Svi okovi koji se stavljaju na prozore moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim prozorima.
Sidrenje ležajeva nosivih profila je na AB i čeličnu konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka. Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje.
Plastifikacija u boji po ton karti RAL 7021. U stavku uračunati vanjsku klupčicu RAL9003 dubine 5 cm, unutarnju klupčicu od laminiranog medijapana debljine 2 cm i dubine 34 cm u ravnini špalete, oblogu stupa s panelom širine 28 cm od ravnog aluminijskog lima debljine 3 mm i ispunom mekom mineralnom vunom (30 kg/m3) debljine 5 cm i vanjske žaluzine s aluminijskim lamelama (RAL 9003) C-65 mm na distanciranoj U vodilici u tipskoj aluminijskoj kutiji 100x120 mm s pokretanjem na elektromotor.
Shema vanjske aluminijske bravarije - poz. 12
| ostakljena stijena, dimenzija 337/38 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO I.13. PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.14. | BRAVARSKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE:
Sve stavke obuhvaćaju izradu, dobavu i montažu.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, standardnim okovom, brtvljenjem, pokrovnim lajsnama, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom koju izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve dimenzije provjeriti u naravi.
Pri isporuci vrata, isporučiti običan standardni cilindrični uložak, radi mogućnosti privremenog zaključavanja vrata. VRATA U OBJEKTU PRIJE PRIMOPREDAJE MORAJU BITI OPREMLJENA PROFILNIM CILINDRIČNIM ULOŠCIMA KOJI SU SASTAVNI DIO SUSTAVA ZAKLJUČAVANJA I BRAVOM S ELEKTROPRIHVATNIKOM.
I.14.1. | Unutarnje glavno dvokrako stubište s ogradom.
Izrada, dobava i ugradnja glavnog dvokrakog stubišta s polupodestom i ogradom stubišta i kata ukupnih dimenzija 1090x164x460 cm.
Nosiva konstrukcija stubišta se sastoji od dvije varene tetive od Čelik 100x250x7 mm koje se preko veznog elementa Čelik L 200x100x10 mm vijcima povezuju na čeličnu nosivu konstrukciju kata. Na tetive se s gornje strane vare sedla od plosnatog čelika 40/10 mm, savinutog pod pravim kutom, koji čine nosače stepenasto savinutog čeličnog lima debljine 5 mm vijcima pričvrščenim za trake.
- Na podlogu od čeličnog lima se postavlja obloga od keramičkih čela i nastupnica u građevinsko ljepilo 0,5 cm, koja je predmet druge stavke.
Ograda stubišta visine 110 cm izvedena je s nosivom staklenom ispunom od dvoslojnog laminiranog stakla 8+2+8 mm (spojna folija s uzorkom heksagonalnog sača) koja se postavlja u ležaj od AL 47x145 mm učvrščen vijkom bočno na čelične tetive, gornji rub stakla obrađen kao rukohvat bez oštrih rubova. Duljina pojedinačnih stakala do 250 cm - točna izmjera na licu mjesta. S donje strane se AL nosača stakla se izvodi maska do donje kote nosive tetive od al lima.
Dok je jedna ograda bez rukohvata, druga ima izveden pristupačni rukohvat na prethodno izbušene rupe u samonosivom staklu vijcima učvrščen za inox čelične L nosače od cijevi promjera 15 mm. Pristupačni rukohvat je odmaknut 4 cm od stakla i ima dva nivoa na 90 i 60 cm, sve međusobno povezano na početku i kraju stubišta. Svjetla širina kraka iznosi 150 cm.
Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7021
AL nosače ograde kao i AL limenu masku plastificirati RAL 7021
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, brtvljenjem, pričvrsnim elementima, te radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Klasa otpornosti na požar A2
Shema baravarije - poz. 02 i 02 og
| čelično stubište dim.1090x164x460 cm RAL 7021 | kg | 1900 |  | 0
| staklena ograda visine 110, l= 23,2 m RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
| staklena ograda kata visine 110, l= 13 m RAL 9031 | kom | 1 |  | 0
I.14.2. | Vanjsko dvokrako stubište s ogradom.
Izrada, dobava i ugradnja glavnog dvokrakog stubišta s polupodestom, glavnim podestom i ogradom ukupnih dimenzija 505x450x460 cm.
Nosiva konstrukcija stubišta se sastoji od dvije varene tetive od Čelik 100x250x7 mm koje se preko veznog elementa Čelik L 200x100x10 mm vijcima povezuju na čeličnu nosivu konstrukciju kata. Na tetive se s gornje strane vare sedla od plosnatog čelika 40/10 mm, savinutog pod pravim kutom, koji čine nosače stepenasto savinutog čeličnog lima sa protukliznom strukturom kao završnom oblogom debljine 5 mm vijcima pričvrščenim za trake.
Ograda stubišta visine 120 cm izvedena je s ispunom od AL ravnog perforiranog lima savinutog po rubovima u panel 2 cm debljine i vijcima učvršćenom u nosive stupove od Čelik kvadratnog profila 50x50 mm učvršćene na tetive vijcima na tetive bočno. Rukohvat je od čelika 40x40 mm varenog na stupove ili vijcima učvršćenim na nosive stupove na visini 110 cm. Svjetla širina kraka iznosi 110 cm.
Nosiva struktura na koju se oslanja i pričvršćuje stubište, čelični stup i grede nisu predmet ove stavke
Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7036
AL ispunu ograde kao plastificirati RAL 7036
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, brtvljenjem, pričvrsnim elementima, te radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Klasa otpornosti na požar A2
Shema baravarije - poz. 03 i 03 og
| Čelično stubište dim.505x450x460 cm RAL 7036 | kg | 1890 |  | 0
| ograda visine 120, l= 25,4 m RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.14.3. | Vanjsko dvokrako stubište s ogradom.
Izrada, dobava i ugradnja glavnog dvokrakog stubišta s polupodestom, glavnim podestom i ogradom ukupnih dimenzija 654x258x386 cm.
Nosiva konstrukcija stubišta se sastoji od dvije varene tetive od Čelik 100x250x7 mm koje se preko veznog elementa Čelik L 200x100x10 mm vijcima povezuju na čeličnu nosivu konstrukciju kata. Na tetive se s gornje strane vare sedla od plosnatog čelika 40/10 mm, savinutog pod pravim kutom, koji čine nosače stepenasto savinutog čeličnog lima sa protukliznom strukturom kao završnom oblogom debljine 5 mm vijcima pričvršćenim za trake.
Ograda stubišta visine 120 cm izvedena je s ispunom od AL ravnog perforiranog lima savinutog po rubovima u panel 2 cm debljine i vijcima učvrščenom u nosive stupove od Čelik kvadratnog profila 50x50 mm učvrščene vijcima na tetive bočno. Rukohvat je od čelika 40x40 mm varenog na stupove ili vijcima učvrščenim na nosive stupove na visini 110 cm. Drugi rukohvat je pristupačni s visinom na 90 i 60 cm. Svjetla širina kraka iznosi 110 cm.
Nosiva struktura na koju se oslanja i pričvršćuje stubište, čelični stup i grede nisu predmet ove stavke
Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7036
AL ispunu ograde plastificirati RAL 7036
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, brtvljenjem, pričvrsnim elementima, te radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Klasa otpornosti na požar A2
Shema baravarije - poz. 04 i 04 og
| Čelično stubište dim.654x258x386 cm RAL 7036 | kg | 1654 |  | 0
| ograda visine 120, l= 22,5 m RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.14.4. | Nosiva konstrukcija auditorija - klupa
Izrada, dobava i ugradnja čelične nosive konstrukcije auditorija i stubišta na terasi kata ukupnih dimenzija 2684 x161x75 cm.
Nosiva konstrukcija auditorija se sastoji od 19 tetiva od Čelik 80x80 mm koji se preko sidra od Čelik L150x75x8 mm vijcima povezuju na nosivu konstrukciju ploče i krova. Tetive su povezane sekundarnim nosačima od Čelik 50x50mm koji su ujedno nosači drvene obloge klupa i čeličnog lima kao podloge za keramičkih stube. Između klupa se postavlja AL mrežica veličine oka 10x10 cm da se spriječi provlačenje djece između klupa.
Obloga od drvenog kompozitnog poda, kao i keramička obloga stuba nisu predmet ove stavke.
Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7021.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, brtvljenjem, pričvrsnim elementima, te radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Klasa otpornosti na požar A2
Shema baravarije - poz. 05
| Čelična konstrukcija auditorija dim.2684x161x75 cm. cm RAL 7021 | kg | 2930 |  | 0
I.14.5. | Vanjska ograda terase
Izrada, dobava i ugradnja vanjske ograde terase kata, ukupnih dimenzija 610+3416+610/120 cm.
Ograda terase visine 120 cm izvedena je s ispunom od AL ravnog perforiranog lima savinutog po rubovima u panel 2 cm debljine i vijcima učvrščenom u nosive stupove od Čelik kvadratnog profila 40x50 mm učvrščene vijcima na čeličnu konstrukcciju L 200x150x12 bočno. Rukohvat je na visini 110 cm, izveden od čelika 40x40 mm varenog na stupove ili vijcima učvršćenim na čeličnu nosivu gredu vijcima bočno.
Nosiva struktura na koju se oslanja i pričvršćuje na nosivu konstrukciju koja nije predmet predmet ove stavke
Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7036
AL ispunu ograde kao plastificirati RAL 7036
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, brtvljenjem, pričvrsnim elementima, te radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Klasa otpornosti na požar A2
Shema baravarije - poz. 06
| Ograda visine 120 cm l= 4636 cm RAL 7036 | kom | 1 |  | 0
I.14.6. | Vanjska kasetna teleskopska tenda
Izrada, dobava i ugradnja vanjskih kasetnih teleskopskih tendi ukupne dimenzije kasete 670x28x16 cm, vertikalno na čeličnu konstrukciju iznad nadstrešnica terasa. Kasetna tenda ima aluminijsku kasetu, tri zglobne aluminijske opružne ruke s lancem i horizontalnim rasponom izbačaja tende do 4,0 m. Sustav za podizanje omogućava potpuno zatvaranje aluminijske sklopive zglobne ruke u kasetu. Tenda je napravljena od poliester tkanine RAL 9003.
Tenda ima mogućnost upravljanja ručno pomoću monokomandne palice (namotavati i odmotavati), odnosno s ugrađenim elektromotorom i senzorom u tendi upravljanje može biti preko prekidača i automatsko. Kaseta se oslanja i pričvrščuje na nosivu konstrukciju po dužini na više mjesta nehrđajućim vijcima za čelični L 200x150x12 mm profil, koji nije predmet ove stavke.
Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju stijene prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant. Razred zaštite od vjetra: razred zaštite od vjetra 2
Shema baravarije - poz. 07
| teleskopska kasetna tenda 670x28x16 cm RAL 7036 | kom | 4 |  | 0
| teleskopska kasetna tenda 670x28x16 cm RAL 9003 | kom | 4 |  | 0
I.14.7. | Vanjska ulazna vrata ograde čestice
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih ulaznih vrata pješačkog ulaza na česticu građevnih dimenzija ukupnih dimenzija 120/140/5 cm. Vrata s okvirom od pravokutnog čeličnog profila 80x20 mm imaju ispunu od vertikalnih lamela 80x20 na razmaku od 10o mm. Vrata se postavljau u okvir stupova ograde preko 80/50 cm. U stavku ulazi sav potreban okov, panti, kvaka od patiniranog aluminija, elektrobrava.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7021 Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Shema bravarije - poz. 08
| ulazna vrata ograde 120/140/8 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.14.8. | Vanjska ograde čestice
Izrada, dobava i ugradnja ograde čestice visine 140 cm na čelične stupove 80x50mm na razmaku do 180 cm i za to za to pripremljene temelje 30x30x40. Ograda ima okvir od pravokutnog čeličnog profila 80x20 mm i ispunu od vertikalnih lamela 80x20 na razmaku od 100 mm.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7021 Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
obračun po m1
Shema baravarije - poz. 09
| ograde 140/8 cm RAL 7021 | m1 | 19 |  | 0
I.14.9. | Klizna vrata kolnog ulaza
Izrada, dobava i ugradnja kliznih vrata kolnog ulaza ukupnih dimenzija 920x140 cm između čeličnih stupova 80x80mm. Ograda ima okvir od pravokutnog čeličnog profila 80x80 mm i ispunu od vertikalnih lamela 80x20 na razmaku od 100 mm.
Sve izvesti u kompletu s potrebnim kliznim okovom, nosivim rubnim stupovima, pogonski motorom, elektrobravom. Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 7021. Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
obračun po kom
Shema baravarije - poz.10
| klizna vrata ograde 920x140x8 cm RAL 7021 | kom | 1 |  | 0
I.14.10. | Zidna penjalica
Izrada, dobava i ugradnja penjalice s osiguranjem ukupnih dimenzija 280x80cm za pristup ravom krovu s horizontalnim prečkama ljetvi od čeličih punih cijevi promjera 15 mm varenih za čelični zidni nosač skriven u zidu od gips kartona, varenih na vertikalnom razmaku 30 cm s leđnim osiguranjem izvedenim od čeličnog flaha 10x40 mm u vertikalama na horizontalnom razmaku od 25 cm i spojenim s čeličnim prstenom dijametra 80 cm na svakih 140 cm.
Sve izvesti u kompletu. Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 9003. Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom i radioničkom dokumentacijom za konstrukciju koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
obračun po kom
shema baravarije - poz.11
| penjalica s ogradom 80x280 cm RAL 9003 | kom | 1 |  | 0
I.14.11. | Nosači opšava
Izrada, dobava i ugradnja čeličnih nosača opšava ravnog krova od čelika kvadratnog presjeka 50x50x4 mm vijčanom postavom na nosivu čeličnu konstrukciju na svakih 90 cm. Nosači imaju Z, U i L formu. U stavku uračunati vijcima okomito pričvršćenu vlaknocementnu ploču i horizontalno pričvršćenu OSB ploču na koje se pričvršćuju slojevi atike.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem. Sve u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom .
obračun po m1
| Z1 forme 180+400+180 mm, kom 118 | kg | 490 |  | 0
| Z2 forme 280+400+280 mm, kom 78 | kg | 408 |  | 0
| U1 forme 150+340+200 mm, kom 36 | kg | 135 |  | 0
| L1 forme 280+400 mm, kom 107 | kg | 400 |  | 0
| vlaknocementna ploča 1 cm | m2 | 112 |  | 0
| vododbojna OSB 18 mm | m2 | 87 |  | 0
I.14.12. | Izrada, dobava i ugradnja krovnih kućica ventilacionih kanala na ravnom krovu izvedenih od čelične potkonstrukcije 50x50 mm, obloge od vodoodbojnih vlaknocementih ploča debljine 10 mm i krovne plohe od OSB ploče debljine 18 mm. U zidove krovnih kućica umetnuti ventilacione rešetke. U stavku uračunati i opšav ravnog krova plastificranim falcanim limom RAL9003 debljine 3mm, kai sav potreban pribor i spojni materijal. Završna obrada pročelja je predmet druge stavke.
| - čelik 50x50 mm, 115 m' | kg | 626 |  | 0
| - vlaknocementne ploče | m2 | 36.5 |  | 0
| - OSB ploče 18 mm | m2 | 49 |  | 0
| - pokrov i opšav aluminijskim limom | m2 | 49 |  | 0
| - ventilacione žaluzine 142x34 | kom | 6 |  | 0
| - ventilacione žaluzine 102x64 | kom | 2 |  | 0
| - ventilacione žaluzine 81x34 | kom | 2 |  | 0
I.14.13. | Izrada konstrukcije nosača krovnih kondenzatora sastavljene od horizontalnih čeličnih profila HEA 160 i vertikalnih nosača QR0 100x6,4 povezanih vijcima. Sve izvesti u kompletu. Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 9003.
| - HEA 160 | kg | 1246 |  | 0
| - QR0 100x6,4 | kg | 29 |  | 0
I.14.14. | Izrada, dobava i ugradnja ograde podrumskog stubišta visine 110 cm izvedena je s ispunom od AL ravnog perforiranog lima savinutog po rubovima u panel 2 cm debljine i vijcima učvrščenom u nosive stupove od Čelik kvadratnog profila 50x50 mm učvrščene vijcima bočno na AB ploču. Rukohvat je od čelika 40x40 mm varenog na stupove ili vijcima učvrščenim na nosive stupove na visini 110 cm.
Sve čelične profile mehanički očistiti i kemijski odmastiti, antikorozivno zaštititi vručim cinčanjem ili sa jednim slojem temeljnog i dva sloja završnog poliuretanskog premaza, boja RAL 9033
AL ispunu ograde kao plastificirati RAL 9033
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, brtvljenjem, pričvrsnim elementima, te radioničkom dokumentacijom za konstrukciju prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Klasa otpornosti na požar A2. 'obračun po kom. 'shema baravarije - poz.01og
| ograda visine 110, l= 7,5 m RAL 9033 | kom | 1 |  | 0
I.14.15. | Izrada, dobava i ugradnja poklopca na šarnir i okvira dimenzija 150x150cm od sivog lijevanog željeza s kugličastim grafitom, klase nosivosti do 150kN, u pod prizemlja strojarnice. Poklopac je zaštićen bojom, otporan na temperaturu i koroziju.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO I.14. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.15. | STOLARSKI RADOVI
I.15.1. | Unutarnja puna drvena vrata, svjetla mjera 80/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje zaokretnih unutarnjih punih vrata sa drvenim dovratnikom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 95/220 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom, ventilacionu rešetku i gumeni podni zaustavljač. Ugraditi prema strojarskom projektu vidno nepropusno prestrojnu rešetku od plastificiranog aluminija dimenzije 470x120 mm. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.1
| vrata 95/220 cm | kom | 3 |  | 0
I.15.2. | Unutarnja ostakljena drvena vrata, svjetla mjera 80/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje zaokretnih unutarnjih ostakljenih vrata sa drvenim dovratnikom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 95/220 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. Fiksno ostakljenje dijametra 60 cm od dvostrukog laminiranog stakla debljine 6+6 mm. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom i gumeni podni zaustavljač. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.1s
| vrata 95/220 cm | kom | 6 |  | 0
I.15.3. | Unutarnja puna drvena vrata , svjetla mjera 70/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje zaokretnih unutarnjih punih vrata sa drvenim dovratnikom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 85/220 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom, ventilacionu rešetku i gumeni podni zaustavljač. Ugraditi prema strojarskom projektu vidno nepropusna prestrojnu rešetku od plastificiranog aluminija dimenzije 470x120 mm. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.2
| vrata 85/220 cm | kom | 7 |  | 0
I.15.4. | Unutarnja složena stijena s ostakljenim drvenim vratima i fiksnom ostakljenom stijenom, svjetla mjera vrata 90/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje složene stijene od zaokretnih unutarnjih ostakljenih vrata i fiksnog ostakljenja s drvenim dovratnikom - okvirom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 225/220 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. Fiksno ostakljenje promjera 60 cm dvostrukim laminiranim staklom debljine 6+6mm. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom , ventilaciona rešetka i gumeni podni zaustavljač. Ugraditi prema strojarskom projektu vidno nepropusna prestrojnu rešetku od plastificiranog aluminija dimenzije 470x120 mm. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 1018 - kom1, RAL 2003 - kom1, RAL 5023 - kom1, RAL 6027 - kom1.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.3
| složena stijena 225/220 cm, vrata 90/210 cm | kom | 4 |  | 0
I.15.5. | Fiksno ostakljeni prozor sanitarija
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje fiksnog ostakljenog pravokutnog prozora građevinske mjere - 251x90 cm u zid od gipskartonskih ploča širine 21,3 cm. Fiksno ostakljenje dvostrukim laminiranim staklom 6+6 mm debljine. Prozor ugraditi s postavom stavke i stakla bliže skupnoj sobi. Doprozornik obraditi dvokompentnim poliuretanskim lakovima RAL 1018 - kom 1, RAL 2003 - kom 1, RAL 5023 - kom1, RAL - 6027 - kom 1.
Doprozornik skriven gips kartonskom oblogom.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.4
| unutarnji prozor d=251x90cm | kom | 4 |  | 0
I.15.6. | Unutarnja složena stijena s ostakljenim drvenim vratima, fiksnom ostakljenom stijenom i nadsvjetlom, svjetla mjera vrata 90/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje složene stijene od zaokretnih unutarnjih ostakljenih vrata i fiksnog ostakljenja i nadsvjetla s drvenim dovratnikom - okvirom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 250/300 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. Ostakljenje vrata i bočnog prozora promjera 60 cm od dvostrukog laminiranog stakla debljine 6+6 mm. Fiksno ostakljenje nadsvjetla jednostrukim staklom debljine 6 mm. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom i gumeni, ventilaciona rešetka, podni zaustavljač. Ugraditi prema strojarskom projektu vidno nepropusna prestrojnu rešetku od plastificiranog aluminija dimenzije 470x120 mm. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.5
| složena stijena 250/300 cm, vrata 90/210 cm i f. o.. | kom | 4 |  | 0
I.15.7. | Unutarnja složena stijena s ostakljenim drvenim vratima, fiksnom ostakljenom stijenom i nadsvjetlom, svjetla mjera vrata 80/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje složene stijene od zaokretnih unutarnjih ostakljenih vrata i fiksnog ostakljenja i nadsvjetla s drvenim dovratnikom - okvirom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 195/300 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. Ostakljenje vrata i bočnog prozora promjera 60 cm od dvostrukog laminiranog stakla debljine 6+6 mm. Fiksno ostakljenje nadsvjetla jednostrukim staklom debljine 6mm. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom i gumeni, podni zaustavljač. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.6
| složena stijena 195/300 cm, vrata 80/210 cm i f. o.. | kom | 1 |  | 0
I.15.8. | Unutarnja puna drvena vrata, svjetla mjera 90/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje zaokretnih unutarnjih punih vrata sa drvenim dovratnikom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 105/220 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom, ventilacionu rešetku i gumeni podni zaustavljač. Ugraditi prema strojarskom projektu vidno nepropusnu prestrojnu rešetku od plastificiranog aluminija dimenzije 470x120 mm. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.7
| vrata 105/220 cm | kom | 3 |  | 0
I.15.5. | Fiksno ostakljeni prozor sanitarija
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje fiksnog ostakljenog pravokutnog prozora građevinske mjere - 90x85 cm u zid od gipskartonskih ploča širine 21,3 cm. Fiksno ostakljenje dvostrukim laminiranim staklom 6+6 mm debljine. Prozor ugraditi s postavom stavke i stakla bliže skupnoj sobi. Doprozornik obraditi dvokompentnim poliuretanskim lakovima RAL 6019 - kom 1, RAL 5024 - kom 1, RAL 3017 - kom1, RAL - 1034 - kom 1.
Doprozornik skriven gips kartonskom oblogom.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.8
| unutarnji prozor d=90x85cm | kom | 4 |  | 0
I.15.9. | Unutarnja puna harmo preklopna šesterokrilna vrata, ukupnih dimenzija 340x300 cm
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje harmo preklopna šesterokrilna vrata, svjetlih dimenzija 330x290 cm sa drvenim dovratnikom od MDF-a. Dovratnik se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. U stavku uračunati sav potreban pribor, klizni okov, vodilice, inox mat kvaka i brava s rozetom, gumeni podni zaustavljač. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.9
| vrata 340/300 cm | kom | 4 |  | 0
I.15.10. | Unutarnja puna harmo preklopna četverokrilna vrata, ukupnih dimenzija 280x220 cm
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje harmo preklopna četverokrilna vrata, svjetlih dimenzija 270x210 cm sa drvenim dovratnikom od MDF-a. Dovratnik se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. U stavku uračunati sav potreban pribor, klizni okov, vodilice, inox mat kvaka i brava s rozetom, gumeni podni zaustavljač. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.10
| klizna dvokrilna vrata 280x210x14 cm | kom | 1 |  | 0
I.15.11. | Unutarnje nadsvjetlo 125x60 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje fiksnog jednodjelnog nadsvjetla s drvenim doprozornikom od MDF-a ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova.
Fiksno ostakljenje se izvodi s jednostrukim staklom debljine 6 mm. Drvene elemente završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.11
| nadsvjetlo 125x60cm | kom | 4 |  | 0
I.15.12. | Unutarnje nadsvjetlo 235x60 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje fiksnog dvodjelnog nadsvjetla s drvenim doprozornikom od MDF-a ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova.
Fiksno ostakljenje se izvodi s jednostrukim staklom debljine 6 mm. Drvene elemente završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.12
| nadsvjetlo 235x60cm | kom | 4 |  | 0
I.15.13. | Unutarnje nadsvjetlo 375x60 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje fiksnog trodjelnog nadsvjetla s drvenim doprozornikom od MDF-a ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova.
Fiksno ostakljenje se izvodi s jednostrukim staklom debljine 6 mm. Drvene elemente završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.13
| nadsvjetlo 375x60cm | kom | 4 |  | 0
I.15.14. | Unutarnje nadsvjetlo 330x60 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje fiksnog trodjelnog nadsvjetla s drvenim doprozornikom od MDF-a ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova.
Fiksno ostakljenje se izvodi s jednostrukim staklom debljine 6 mm. Drvene elemente završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.14
| nadsvjetlo 330x60cm | kom | 1 |  | 0
I.15.15. | Unutarnja složena stijena s ostakljenim drvenim vratima i fiksnom ostakljenom stijenom, svjetla mjera vrata 90/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje složene stijene od zaokretnih unutarnjih ostakljenih vrata i fiksnog ostakljenja s drvenim dovratnikom - okvirom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 205/220 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. Ostakljenje vrata i bočnog prozora promjera 60 cm od jednostrukog stakla debljine 6+6 mm. Fiksno ostakljenje nadsvjetla jednostrukim staklom debljine 6mm. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom, ventilaciona rešetka i gumeni podni zaustavljač. Ugraditi prema strojarskom projektu vidno nepropusna prestrojnu rešetku od plastificiranog aluminija dimenzije 470x120 mm. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 6019 - kom1, RAL 5024 - kom1, RAL 3017 - kom1, RAL 1034 - kom1.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.15
| složena stijena 205/220 cm, vrata 90/210 cm | kom | 4 |  | 0
I.15.16. | Unutarnja složena stijena s ostakljenim drvenim vratima, fiksnom ostakljenom stijenom i nadsvjetlom, svjetla mjera vrata 90/210 cm.
Izrada, doprema na gradilište, ugradba i stolarsko pripasivanje složene stijene od zaokretnih unutarnjih ostakljenih vrata, fiksnog ostakljenja i nadsvjetla s drvenim dovratnikom - okvirom od MDF-a, u građ. otvoru vel. 245/300 cm. Dovratnik promjenjive dubine se suhim postupkom ugrađuje na UA profile gips kartonskih zidova. Dovratnik ima skrivene spojnice i zatvaranje vratnih krila u ravnini s opšavom vrata - flat.
Vratno krilo glatko, debljine minimalno 55 mm. Otvaranje krila prema van. Ispuna krila od papirnatog saća, završna obloga medijapanom. Ostakljenje vrata i bočnog prozora promjera 60 cm od dvostrukog laminiranog stakla debljine 6+6 mm. Fiksno ostakljenje nadsvjetla jednostrukim staklom debljine 6 mm. U stavku uračunati sav potreban pribor, okov, inox mat kvaka i brava s rozetom i gumeni, ventilaciona rešetka, podni zaustavljač. Vrata i dovratnik završno obraditi dvokomponentnim poliuretanskim lakovima RAL 9003.
obračun po kom
Shema stolarije - poz.16
| složena stijena 245/300 cm, vrata 90/210 cm i f. o. | kom | 4 |  | 0
I.15.17. | Pregrade sanitarija od visokotlačno prešanih ploča (HPL-a).
Izrada, dobava i montaža kabina sanitarija, izrađenih od ploča debljine 13 mm, sa ugrađenim vratima. Stijena ukupne visine 130 cm, visina ploče 120 cm, na nogicama od mat inoxa visine 10 cm. Krilo vrata svijetlog otvora 60 cm. Predvidjeti sve komplet ugrađeno, pregradna stijena, vrata, nosive i spojne elemente, okove kvake, odbojnike. Pozicija se radi bez nadvoja, osim u slučaju da zbog tehničkih razloga to nije izvedivo.
Boja po ton karti RAL 9033.
Sve u kompletu sa svim potrebnim materijalom, završnim fazonskim komadima i radioničkom dokumentacijom prema statičkom proračunu koji izrađuje izvođač, a ovjerava nadzorni inženjer i projektant.
Obračun po kompletu.
| HPL pregrada 120x130 cm | kom | 24 |  | 0
| HPL vrata 60x120 cm | kom | 24 |  | 0
| HPL fikser 20x130 cm | kom | 24 |  | 0
| UKUPNO I.15. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.16. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Napomena:
U cjeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i vazećim propisima bez obzira da Ii je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača, razradu detalja u fazi izvođenja, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta te čišćenje po završenom radu.
I.16.1. | Dobava i izrada izravnavajućeg sloja cca 3mm za podnu oblogu na već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 ili jednakovrijedno je 2,0 % CM ), očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih, te ga nakon sušenja strojno prebrusiti.
Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 ili jednakovrijedno, mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm.
Obračun po m2 obrađene površine.
| prizemlje, izravnavajući sloj | m2 | 414.7 |  | 0
| kat, izravnavajući sloj | m2 | 244.4 |  | 0
I.16.2. | Dobava i postava na prethodno pripremljen estrih odnosno gornju betonsku podlogu, svih skupnih soba, PVN-a i zbornice, elastične podne obloge od linoleuma sa poliuretanskom površinskom zaštitom debljine 3 mm, u trakama širine 200 cm. .
Trajno antistatična i otporna na toplinu trenja i goruće opuške, klasa otpornosti na požar je minimalno B, otpornost na svjetlo 6.
Obloga od linoleuma se punoplošno lijepi ljepilom za linoleum prema preporuci proizvođača ljepila s disperzijskim ljepilom, 300-350g/m2, rubovi traka krojeni i rezani za zatvaranje spojeva taljivom elektrodom. Trake podne obloge termički se zatvaraju taljivom elektrodom prema preporuci proizvođača podne obloge
| skupna soba 1 - linoleum RAL1018 | m2 | 70.1 |  | 0
| skupna soba 2 - linoleum RAL2003 | m2 | 70.1 |  | 0
| skupna soba 3 - linoleum RAL5023 | m2 | 70.1 |  | 0
| skupna soba 4 - linoleum RAL6027 | m2 | 70.1 |  | 0
| skupna soba 5 - linoleum RAL6019 | m2 | 61.1 |  | 0
| skupna soba 6 - linoleum RAL5024 | m2 | 61.1 |  | 0
| skupna soba 7 - linoleum RAL3017 | m2 | 61.1 |  | 0
| skupna soba 8 - linoleum RAL1034 | m2 | 61.1 |  | 0
| PVN - linoleum RAL9018 | m2 | 107 |  | 0
| zbornica - linoleum RAL9018 | m2 | 27.3 |  | 0
I.16.3. | Dobava i postava tipske zidne kutne letvice za linoleum podove, sokla visine 10 cm i debljine 15 mm na sve prostore s podnom oblogom od linoleuma. Ugradnja lijepljenjem prikladnim ljepilom na prethodno obrađeni zid. Spoj gornjeg ruba sokla i zida prema potrebi trajno zapuniti odgovarajućom akrilnom masom. Spoj podne obloge i sokla nepropusno zabrtviti prikladnom brtvenom masom u boji sokla. Boja u skladu s bojom zida.
Obračun po m1 kompletne izvedbe.
| skupna soba 1 - linoleum RAL1018 | m1 | 23.5 |  | 0
| skupna soba 2 - linoleum RAL2003 | m1 | 23.5 |  | 0
| skupna soba 3 - linoleum RAL5023 | m1 | 23.5 |  | 0
| skupna soba 4 - linoleum RAL6027 | m1 | 23.5 |  | 0
| skupna soba 5 - linoleum RAL6019 | m1 | 23.2 |  | 0
| skupna soba 6 - linoleum RAL5024 | m1 | 23.2 |  | 0
| skupna soba 7 - linoleum RAL3017 | m1 | 23.2 |  | 0
| skupna soba 8 - linoleum RAL1034 | m1 | 23.2 |  | 0
| PVN - linoleum RAL9018 | m1 | 5 |  | 0
| zbornica - linoleum RAL9018 | m1 | 15.4 |  | 0
I.16.4. | Izrada dilatacijskih reški na spojevima poda različitih materijala ili visina
Izrada dilatacijskih reški - spoja između podova obloženih različitim materijalom ili razlike visina završne kote obloge, ugradbom inox profila dimenzija 30/30/3 mm.
U izradi su uključeni profili, usidrenje, sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti.
| Obračun po m'. | m' | 13.6 |  | 0
I.16.5. | Dobava i postava podne prostirke - otirača u vjetrobranima.
Podna prostirka od vinila sa specijalnim premazom za visoku trajnost i bez poleđine radi bolje propusnosti.
Vitičasto omčaste strukture, ˝špageti˝.
- ukupna visina: minimalno 16 mm
- razina prometa (dnevno) 1500-5000
- ukupna težina: mimnalno 5,0 kg/m2
Otirač se polaže na cementni estrih s protuprašnim premazom, omeđen aluminijskim ostakljenim stijenama prema projektu.
U cijeni iskazati sve troškove dobave i postave te upotrebu svih porebnih alata i uređaja.
Otpornost na požar minimalno B
Boja po odabiru projektanta prema ton karti odabranog dobavljača.
| Obračun po m2. | m2 | 12 |  | 0
I.16.6. | Dobava i polaganje na pocinčanu potkonstrukciju vanjskog kompozitnog drvo-plastičnog poda sa dimenzijama elementa obloge 180x15x2 cm (ravni postav) na vanjske prostore - auditorij - klupe kata i prizemlja predviđen projektom. Učvršćenje s donje strane nehrđajućim vijcima ili inox kopčama. Potkonstrukciju postaviti na tipske distancere preko podloške od tvrde gume, zbog podloge u nagibu. U cijenu je potrebno uključiti sva spojna sredstva.
obračun po m2
| drveni kompozitni pod | m2 | 58.2 |  | 0
I.16.7. | Izrada, dobava i ugradnja gumene lijevane antistres podloge terase kata, debljine sloja 1,5 cm na prethodno pripremljenoj betonskoj podlozi.
Gumena antistres podloga izlijeva se na licu mjesta na pripremljenu podlogu od betona, na površinu terase kata predviđenu projektom. Betonsku podlogu potrebno je impregnirati prije postavljanja gumene podloge radi boljeg prianjanja.
Donji sloj izrađuje se od SBR i/ili EPDM granulata i veziva debljine 10 mm, a završni sloj od EPDM granulata i obojanog veziva debljine 5 mm u različitim bojama. Ukupna debljina osnovnog i završnog sloja gume iznosi 15 mm.
Mora imati uvjerenje o kvaliteti i udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1177.
Klasa vatrootpornosti minimalno B2
Rad obuhvaća:
- dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje
- ugradnju prema uputama proizvođača
U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav rad i materijal do funkcionalne izvedbe. U cijenu uključiti završni rubni plastični element - L profil.
Obračun po m2 izvedene podloge.
| gumeni ljevani pod 1.5 cm, RAL5018 | m2 | 190 |  | 0
| UKUPNO I.16. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.17. | KERAMIČARSKI RADOVI
Napomena:
Prije početka radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Tip keramike koji treba nuditi za podne i zidne obloge je I.klase; ljepila mase za fugiranje kvalitete odgovarajuće uz keramiku. Uz opločenja obavezno nuditi sve odgovarajuće tipske rubne profile izgleda prema odabiru projektanta. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
Jedinična cijena sadrži:
- | osnovni materijal - pločice
- | transportne troškove
- | rad i sav potreban pomoćni materijal - Ijepilo, masa za fugiranje, trajnoelastični kit za sanitarije. i sl.
- | čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
- | popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.
I.17.1. | Popločenje poda vanjske terase i vanjskih pristupnih stuba keramičkim pločicama
Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja poda gres keramičkim pločicama I “A“ kvalitete, za korištenje na vanjskom prostoru, debljina 10 mm, veličina 60x60 cm +/- 10%, mat završna obrada, protukliznost R10, ravno rezanih rubova “rektificirana“.
Pločice se polažu Ijepljenjem s otvorenom reškom širine 2 mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala. Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike.
Stavka uključuje i ugradnju rubnih inox profila, na sudarom sa drugom vrstom poda.
Obračun po m2.
| - čelo 150x32x1 cm, keramika-uzorak prirodnog drveta | m2 | 5.8 |  | 0
| - nastupnice 150x14,7x1 cm, keramika-uzorak prirodnog drveta | m2 | 2.3 |  | 0
| - terasa 60x60x1 cm, keramika-uzorak prirodnog drveta | m2 | 127.8 |  | 0
| - čelo 110 x32x1 cm, keramika-uzorak prirodnog drveta | m2 | 1.8 |  | 0
| - nastupnice 110x15,0x1 cm, keramika-uzorak prirodnog drveta | m2 | 2.56 |  | 0
I.17.2. | Popločenje podova keramičkim pločicama.
Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja podova gres keramičkim pločicama I “A“ kvalitete, za korištenje u unutarnjem prostoru, debljina 10 mm, veličina 60x60 cm +/- 10%, mat završna obrada, ravno rezanih rubova “rektificirana“.
Pločice se polažu Ijepljenjem s otvorenom reškom širine 2 mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala. Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike.
Stavka uključuje i ugradnju rubnih inox profila, na sudarom sa drugom vrstom poda.
Obračun po m2.
| - sanitarije soba 1 60x60 cm, RAL1018 | m2 | 13.9 |  | 0
| - sanitarije soba 2 60x60 cm, RAL2003 | m2 | 13.9 |  | 0
| - sanitarije soba 3 60x60 cm, RAL5023 | m2 | 13.9 |  | 0
| - sanitarije soba 4 60x60 cm, RAL6027 | m2 | 13.9 |  | 0
| - sanitarije soba 5 60x60 cm, RAL6019 | m2 | 11.6 |  | 0
| - sanitarije soba 6 60x60 cm, RAL5024 | m2 | 11.6 |  | 0
| - sanitarije soba 7 60x60 cm, RAL3017 | m2 | 11.6 |  | 0
| - sanitarije soba 8 60x60 cm, RAL1034 | m2 | 11.6 |  | 0
| - komunikacije i ostali prostori, RAL9018 | m2 | 474.9 |  | 0
| - sokl 10x1 cm, RAL9018 | m1 | 201 |  | 0
I.17.3. | Popločenje zidova keramičkim pločicama.
Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja zidova gres keramičkim pločicama I “A“ kvalitete, za korištenje u unutarnjem prostoru, debljina 10 mm, veličina 60x60 cm +/- 10%, mat završna obrada, ravno rezanih rubova “rektificirana“.
Pločice se polažu Ijepljenjem s otvorenom reškom širine 2 mm zapunjenom masom za fugiranje u boji materijala. Pravilne reške postići postavom na križaste odstojnike.
Stavka uključuje i ugradnju rubnih inox profila, na sudaru sa drugom vrstom poda. Postava keramike u dječjim sanitarijama do visine h=130 cm i postava u ostalim sanitarnim čvorovima do visine h=300 cm. U stavku uračunati izvedbu 40 m1 keramičkih pločica s završnom reljefnom obradom kao taktilnom obradom hodne površine pristupačnosti osoba smanjene pokretljivosti prema izvedbenom projektu - RAL 9018.
Obračun po m2.
| - sanitarije soba 1 60x60 cm, RAL1018 | m2 | 20 |  | 0
| - sanitarije soba 2 60x60 cm, RAL2003 | m2 | 18.5 |  | 0
| - sanitarije soba 3 60x60 cm, RAL5023 | m2 | 18.5 |  | 0
| - sanitarije soba 4 60x60 cm, RAL6027 | m2 | 20 |  | 0
| - sanitarije soba 5 60x60 cm, RAL6019 | m2 | 18.5 |  | 0
| - sanitarije soba 6 60x60 cm, RAL5024 | m2 | 18.5 |  | 0
| - sanitarije soba 7 60x60 cm, RAL3017 | m2 | 18.5 |  | 0
| - sanitarije soba 8 60x60 cm, RAL1034 | m2 | 18.5 |  | 0
| - komunikacije i ostali prostori, RAL9018 | m2 | 144 |  | 0
I.17.4. | Popločenje stubišta keramičkim pločicama.
Dobava potrebnog materijala te izvedba opločenja čela i nastupnica glavnog stubišta, te polupodesta glavnog stubišta gres keramičkim tipskim stubama I “A“ kvalitete, za korištenje u unutarnjem prostoru, debljina 10 mm, veličina 150x32 cm, 150x14,7 mat završna obrada, ravno rezanih rubova “rektificirana“. Rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obrađen u širini od najmanje 2 cm
Pločice se polažu Ijepljenjem građevinskim ljepilom 0.5 cm na čelični lim.
Stavka uključuje i ugradnju rubnih inox profila, na sudarom sa drugom vrstom poda.
Obračun po m2.
| - čelo 150x32x1 cm, RAL9018 | m2 | 15 |  | 0
| - nastupnice 150x14,7x1 cm, RAL9018 | m2 | 6.7 |  | 0
| - polupodest 150x32x1 cm, RAL9018 | m2 | 2 |  | 0
I.17.5. | Dobava i ugradnja Al L profila na spoju keramičkih pločica
Dobava i postava aluminijskog mat L profila, eloksiranog u prirodnoj boji aluminjija, za postavu na rubove opločenja keramikom. Dimenziju profila pripasati prema debljini keramičkih pločica. U cijeni dobava, postava, vezni materijal, te doprema na gradilište.
| Obračun po m1. | m1 | 40 |  | 0
| UKUPNO I.17. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.18. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
I.18.1. | Gletanje postojećih AB zidova vapnenom masom za gletanje karakteristika:
Tlačna čvrstoća: CS I (0,4-2,5 N/mm2) Čvrstoća prionjivosti (beton+UKG): više od 0,5 N/mm2; SL: B Koeficijent paropropusnosti μ: manje od 20 Toplinska provodljivost: 0,47 W/mK Kapilarna vodoupojnost: W 0 Razredba reakcije na požar: A 1 Optimalna debljina nanosa: 2 mm Maksimalna debljina nanosa: 5 mm u jednom sloju Vrijeme upotrebe: (20°C, 60% rel. vlaga) 24 h
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nosive, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja. Slabo upojne podloge, glatke betone impregnirati dan prije nanošenja glet mase.
Prilikom upotrebe pridržavati se uputa za upotrebu i sigurnosnih uputa proizvođača.
Na sve otvore postaviti ugaone profile uračunate u cijenu. Obuhvaća impregnaciju, gletanje u dva sloja i pripremu za soboslikarske radove.
Stavka uključuje punoplošno gletanje površina unutrašnjih zidova glet masom, bandažiranje spojeva, ručno i strojno brušenje, svu pripremu za bojanje.
Kvaliteta završnog gletanja Q ili jednakovrijedna norma. Q 2 - standardna kvaliteta.
Uljučivo sav materijal, radne skele i podeste i čišćenje.
U jediničnu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Obračun po m2.
| - gletanje zidova do 4 m visine - RAL9003 | m2 | 150.7 |  | 0
| - gletanje zidova iznad 4 m visine - RAL9003 | m2 | 5 |  | 0
I.18.2. | Bojanje disperzivnom bojom AB zidova disperzivnom bojom. Prema HRN EN 133000 ili jednakovrijedno.
Izvodi se u slijedećim fazama:
- impregnacija
- završna boja - 3 sloja
U jediničnu cijenu ukalkulirati i radnu skelu ili platformu.
Izvoditi prema uputstvu proizvođača boje.
Obračun po m2.
| - bojanje zidova do 4 m visine - RAL9003 | m2 | 150.7 |  | 0
| - bojanje zidova iznad 4 m visine - RAL9003 | m2 | 5 |  | 0
I.18.3. | Soboslikarska obrada zidova i spuštenih stropova od gips-kartonskih ploča. Rad obuhvaća čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim kitom, brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine (impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim bojama. U stavku je uključena i izvedba bočnih stanica spuštenog stropa te obrada spoja stropa s zidom i višim djelom stropa, te ugradnju bandaža. Dobava i ugradba potrebnog materijala uključena u stavku.
obračun po m2
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 1 RAL1018 | m2 | 89 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 2 RAL2003 | m2 | 76.2 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 3 RAL5023 | m2 | 76.2 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 4 RAL6027 | m2 | 89 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 5 RAL6019 | m2 | 79 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 6 RAL5024 | m2 | 78 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 7 RAL3017 | m2 | 78 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine - skupna soba 8 RAL1034 | m2 | 79 |  | 0
| - zidovi do 4 m visine svi ostali prostori RAL9003 | m2 | 1628.8 |  | 0
| - stropovi ispod 4 m visine RAL9003 | m2 | 1200 |  | 0
| - stropovi iznad 4 m visine RAL9003 | m2 | 190 |  | 0
| UKUPNO I.18. SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.19. | RADOVI UREĐENJA ČESTICE | .
I.19.1. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po m² trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama, 1-02.
|  | m² | 2835 |  | 0
I.19.2. | Rezanje rubova postojećeg asfaltnog zastora. Obračun po m1 izrezanog asfalta na mjestu spajanja sa postojećim asfaltom.
|  | m' | 10 |  | 0
I.19.3. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova.
|  | kompl | 1 |  | 0
I.19.4. | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama, 2-02. Predviđen iskop do dubine 60 cm od kote asfaltiranja.
|  | m³ | 120 |  | 0
I.19.5. | Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na deponiju. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odlagalište udaljenosti do 5 km. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 2-07.
|  | m³ | 120 |  | 0
I.19.6. | Izrada posteljice od zemljanih materijala. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe. Obračun je u četvornim metrima uređene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 2-10, 2-10.1 i 2-10.2
|  | m² | 1935 |  | 0
I.19.7. | Nabava, doprema i ugradnja geotekstila 400 g/m². Geotekstil postavljati s preklopima min. 20 cm. Na preklopima je geotekstil potrebno pričvrstiti na svakih 1,5 m s čeličnim šipkama u obliku U profila kako nebi došlo do razdvajanja istog. U cijeni neto površina bez preklopa. Geotekstil obavezno postavljati na suhu posteljicu.
| d) geotekstil | m² | 500 |  | 0
I.19.8. | Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm na prostoru interne prometnice i parkirališta. Tampon se izvodi na način da se na položeni i učvršćeni geotekstil nasipa prosušeni šljunak do nivoa 10 cm ispod kote asfaltiranja i zbija do zbijenosti min 60 MN/m2. Nakon što se utvrdi tražena zbijenost nasipava se preostali šljunak i zbija se do tražene zbijenostMs≥90 MN/m2 vozne površine i Ms≥60 MN/m2 pješačke površine. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 5-01.
|  | m³ | 200 |  | 0
I.19.9. | Nabava, doprema i ugradnja skošenog rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25/99 cm, betonske cestovne rampe 100x40x20, i invalidske betonske rampe 280x60x20 u betonsku temeljnu podlogu cca 10 cm debljine. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama 7-01.4.4.
| rampa 100x40x20 cm, RAL7036 | m1 | 14 |  | 0
| rubnjak 99x15x25 cm, RAL7036 | m1 | 60 |  | 0
| i. rampa 280x60x20 cm, RAL7036 | kom | 1 |  | 0
I.19.10. | Nabava, doprema i ugradnja parkovnog rubnjaka 100x10x22 cm u betonsku temeljnu podlogu cca 10 cm debljine. Ostalo prema opisu u stavci 3.02. i detalju iz projekta. Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka
| rubnjak 100x10x22 cm, RAL7036 | m1 | 250 |  | 0
I.19.11. | Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije (teško prometno opterećenje) AC 22 base 50/70 debljine 7.0 cm ERUPTIVNOG PODRIJETLA na internoj prometnici. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 280 |  | 0
I.19.12. | Izrada habajućeg sloja (teško prometno opterećenje) AC 8 surf 50/70, debljine 3.0 cm ERUPTIVNOG PODRIJETLA na internoj prometnici. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 280 |  | 0
I.19.13. | Dobava materijala te izvedba opločenja velikoformatnim betonskim vibro prešanim pločama, proizvedenih na bazi eruptivnog i kvarcnog agregata, prema zadanoj shemi polaganja (u grafičkim prilozima). Čvrstoća na savijanje velikoformatnih ploča je T(≥4,0MPa), upijanje vode ≤6% a otpornost na habanje I(≤20mm). Opločnici su sukladni normi HRN EN 1339:2004, HRN EN 1339:2004/AC:2007, što podrazumjeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava (mehanička otpornost, otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje, vodonepropusnost i protukliznost). Betonske ploče potrebno je naknadno impregnirati sa zaštitnim slojem.
U stavku uračunati izvedbu nosivog sloja od drobljenca promjera agreagata 0-32mm debljine od 50 cm u slojevima uz kvašenje i nabijanje do potrebne nosivisti. Budući da se opločena površina planira koristiti kao kolna, za privremeni pristup dostavnom vozilu, vatrogasni pristup nosivi sloj drobljenca mora biti nabijen min. na Ms≥100MN/m2.
Opločenje pločama 120cm x 40cm debljine 10cm postavljaja se na sloj za poravnavanje. Sloj za poravnavanje (posteljica) izvodi se od kamenih oblutaka ili drobljenog pijesaka eruptivnog porijekla, granulacije 2-4 mm ili 4-8mm, u debljini sloja od 4-5 cm ispod čitave plohe opločenja. Širina sudarnih reški definirana je distancerima koji su izvedeni na vertikalnim stranicama ploča u procesu proizvodnje (2-5 mm). Reške se ispunjavaju po cijeloj dubini kvarcnim pijeskom.
Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i ugradnja kompletnog opločenja, podložnog sloja te sredstva za fugiranje. U cijenu uključiti otežani rad, izrezivanja pri ugradnji i pripasivanju ploča uz rubnjake, šahtove i sl. Obavezno se držati grafičkih shema polaganja uz odobrenje smjerova i uzoraka od strane stručnog nadzora. Obračunava se po m2 izvedenog opločenja uključivo ispunu reški.
| opločnik 120x40x10cm, pjeskareno, RAL7036 | m2 | 367.15 |  | 0
| podložni sloj drobljenog pijeska 4-5cm. | m3 | 18.4 |  | 0
| nosivi sloj od drobljenca- 50 cm | m3 | 183.6 |  | 0
I.19.14. | Izvedba nosivog sloja od drobljenca promjera agregata 0-32mm debljine od 30 cm u slojevima uz kvašenje i nabijanje do potrebne nosivisti, za postavu betonskih pješačkih opločnika nogostupa
| nasip drobljenca | m3 | 142.8 |  | 0
I.19.15. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih elemenata (opločnika) debljine 8 cm. Elemente polagati na sloj pijeska debljin 4-5 cm, granulacije 0/4 mm. Nakon postavljanja elemente zasuti kremenim pijeskom metenjem zapuniti spojnice i uvaljati. Obračun po m2 postavljenih elemenata uključivo i nabava, doprema razastiranje pijeska.
| a) opločnici 20x20x6cm, prana obrada, RAL7036 | m2 | 241 |  | 0
| b) opločnik 20x10x8 cm, razdjelnik parkirališnih mjesta RAL7021 | m2 | 16 |  | 0
| c) betonski travni element 20x20x8 RAL7036 | m2 | 219 |  | 0
I.19.16. | Dobava, doprema i ugradnja plastičnih travnih rešetki za požarne puteve
Napomena: proizvod mora imati garanciju o dovoljnoj nosivosti za požarne puteve. Prilikom dostave materijala na gradilište ovi uvjeti se ovjeravaju od strane nadzornog inženjera te se tek potom pristupa ugradnji. Izvođač je dužan dati pismenu garanciju na obavljeni posao u trajaju od minimalno 2 godine. Također izvođač je dužan održavati površine požarnih puteva zasijane travom do razvitka kompaktne tratine te se tek tada posao smatra predanim.
Stavka obuhvaća pripremu nosivog sloja za ugradnju zelenih plastičnih travnih rešetki navoženjem i mahaničkim zbijanjem šljunka 0-32 mm koji se izvodi u sloju debljine 40 cm na vatrogasnom putu. Obavezno izvršiti kontrolu zbijenosti sloja sa probnom pločom promjera 30 cm. Traži se koeficjent stišljivosti Me =80MN/m2, ispitivanje pločom treba obavljati kod optimalne vlažnosti materijala, na sloj zbijenog šljunka postavlja se sloj geotekstila 300g/m2. Na geotekstil postaviti sloj za poravnanje od cca 3 cm od mješavine kremenog pijeska granulacije 0-4 mm, perlit G(2/5) i humusnog supstrata ( sterilnog ) potom postaviti te posteljice od pijeska u sloju debljine 3 cm (nakon poravnanja).
| nasip šljunka | m3 | 36 |  | 0
| Travne rešetke za vatrogasni put | m2 | 90 |  | 0
| geotekstil | m2 | 90 |  | 0
| pìjesak 6cm | m3 | 5.4 |  | 0
I.19.17. | Betoniranje ogradnog parapetnog zida ograde oko parcele, iz betona C25/30, visine cca 50 cm od uređenog terena i temelja zida sve prema detalju iz izvedbenog projekta.
| Beton za temelja zida | m3 | 2.4 |  | 0
| Betonski parapet | m3 | 2 |  | 0
| Oplata | m3 | 20 |  | 0
| Armatura | kg | 440 |  | 0
I.19.18. | Betoniranje betonskih trakastih temelja u daščanoj oplati, beton MB 20 temeljnih konstrukcija opreme dječjeg igrališta
| Betonski temelji | m3 | 5 |  | 0
I.19.19. | Izrada, dobava i ugradnja gumene lijevane antistres podloge dječjeg igrališta, debljine sloja 4 cm na prethodno pripremljenoj podlozi od nabijenog šljunka.
Gumena antistres podloga izlijeva se na licu mjesta na pripremljenu podlogu od nabijenog šljunka, na površinu dječjeg igrališta predviđenu projektom.
Donji sloj izrađuje se od SBR i/ili EPDM granulata i veziva debljine 35 mm, a završni sloj od EPDM granulata i obojanog veziva debljine 5 mm u različitim bojama. Ukupna debljina osnovnog i završnog sloja gume iznosi 40 mm.
Mora imati uvjerenje o kvaliteti i udovoljavati zahtjevima europske norme EN 1177.
Klasa vatrootpornosti minimalno B2
Rad obuhvaća:
- dobavu i prijevoz na mjesto ugradnje
- ugradnju prema uputama proizvođača
U jediničnu cijenu obuhvaćen je sav rad i materijal do funkcionalne izvedbe. U cijenu uključiti završni rubni element - PVC L profil.
| podloga od nabijenog šljunka 15 cm | m3 | 45 |  | 0
| gumeni lijevani pod 4 cm RAL5018 | m2 | 225 |  | 0
I.19.20. | Doprema i ponovna montaža prethodno demontirane postojeće vanjske opreme dječjeg igrališta
Obračun po kompletu
| tobogan 3,7x1,3x2,0 m |  | 1 |  | 0
| tobogan + ljuljačka 6,3x4,3x2,0 m |  | 1 |  | 0
| pješčanik s poklopcem i pergolom 2,5x2,5 x0,3m |  | 2 |  | 0
| tobogan 2,5x1,3x2,0 m |  | 1 |  | 0
| ljuljačke 3,2x1,8x2,0 m |  | 1 |  | 0
| klackalica1,0x1,0x1,0 m |  | 2 |  | 0
| tobogan 2,5x1,3x2,0 m |  | 1 |  | 0
I.19.21. | Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), nabavom, prijevozom i ugradnjom humusa debljine 15-20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine.
|  | m2 | 465.3 |  | 0
I.19.22. | Krajobrazno uređenje površina postavom travnate smjese (4,0 dkg/m2) mediteranskih travnatih kultura, sadnjom šisane živice od lovor višnje uz vanjsku oradu čestice, te točkastu akcentnu postavu grmova lavande, te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine.
| travnata smjesa | m2 | 415 |  | 0
| živica od lovor višnje | m1 | 125 |  | 0
| lavanda grm | kom | 8 |  | 0
I.19.23. | Dobava i izvedba nasipa bijelog oblutka većeg od 50 mm oko građevine u visini 10 cm.
| oblutak | m3 | 6.83 |  | 0
I.19.24. | Betoniranje temelja samaca 50x50x50 cm za postavu pješačkih i kolnih ulaznih vrata na česticu betonom C25/30.
| beton C25/30 za temelja stupova | m3 | 1 |  | 0
I.19.25. | Nabava, doprema i ugradnja modularnog jednostranog Fe stalka za bicikle sa betonskim rubnim elementima na krajevima stalka. Stalci moraju biti antikorozivno zaštićeni metodom vrućeg cinčanja. Nabava, doprema i montaža pričvrsnih elemenata za podlogu na koju se postavljaju stalci. Stalci trebaju imati mogućnost zaključavanja na rami bicikla. Predviđen broj parkirnih mjesta bicikala je 20.
|  | kom | 2 |  | 0
I.19.26. | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, ljepljenje folije. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001/OTU/ 1. i 9. Poglavlje; odredba 9-01; 9-02 6-03.07
a) prometni znakovi;
| - BO2 | kom | 1 |  | 0
| - CO2 | kom | 1 |  | 0
| - B36 | kom | 1 |  | 0
| - TABLA „VATROGASNI PRISTUP” | kom | 1 |  | 0
| b) stup – nosač znaka | kom | 2 |  | 0
I.19.27. | Iscrtavanje linija i zaprečnih površina bijelom i žutom bojom.
| - središnja linija širine 12 cm | m' | 45 |  | 0
| - žuta linija uz zgradu širine 20 cm | m' | 28 |  | 0
| - pješački prijelaz | m² | 10 |  | 0
| - parkirališna mjesta | kom | 18 |  | 0
| - oznaka invalida na parkiralištu | kom | 1 |  | 0
| - oznaka stop na kolniku | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO I.20. UREĐENJA ČESTICE: |  |  |  | 0
I. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
I.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
I.2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
I.3. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
I.4. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.5. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.6. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
I.7. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.8. | GIPSKARTONSKI RADOVI I OBLOGE |  |  |  | 0
I.9. | IZOLATERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.10. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.11. | FASADERSKI RADOVI - VENTILIRANA FASADA |  |  |  | 0
I.12. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.13. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  |  | 0
I.14. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.15. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.16. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
I.17. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.18. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I.19. | RADOVI UREĐENJA ČESTICE |  |  |  | 0
I. | SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0

## II. STROJARSKE INSTALACIJE
|  |  |  | T.D.: | 215/2015
Rapska 46a, 10000 Zagreb |  |  |  | Z.O.P.: | 45-2014-15 ZZA
Opći uvjeti
Opći uvjeti reguliraju i specificiraju: - prava, dužnosti i obveze investitora, izvoditelja radova i projektanta prema projektnoj dokumentaciji - izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu - ugradnju, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja - garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja
Stavke iz ovih općih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim: - ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvoditelja radova - ako nije drugačije regulirano Zakonom
Ugovaranje
Zaključivanjem ugovora o izvođenju strojarskih radova prema ovoj projektnoj dokumentaciji, izvoditelj radova usvaja sve točke ovih općih i tehničkih uvjeta koji su sastavni dio predmetne dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o isporuci i ugradnji opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 'Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvoditeljem radova koji ima odgovarajuće reference i koji je registriran za izvođenje radova specificiranih predračunom ove projektne dokumentacije. 'Prije zaključenja ugovora izvoditelj radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme. 'U slučaju primjedbi ili nejasnoća, izvoditelj radova je dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi ni bilo kakvih naknadnih potraživanja. 'U slučaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoditelj radova je dužan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. 'Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i standardima važećim za predmetne radove. 'Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti. 'U cijenu stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, osnovnog i pomoćnog, sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu te sve troškove osiguranja uskladištenog materijala. 'Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti te sukladno glavnom projektu i opisanim stavkama troškovnika.
Priprema radova
Izvoditelj radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati rukovoditelja radova na građevini, sukladno zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora. Izvoditelj radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja od početka do završetka radova, s popisom radnika na građevini. Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvoditelju projektnu dokumentaciju za izvođenje u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata te priključak el. energije i vode na mjestu radova, bez naknade. 'Prije početka radova izvoditelj radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune te o tome pismeno zatražiti suglasnost projektanta i investitora.
Izvoditelj radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje strojarskih instalacije već postoji neka druga instalacija koja ne dopušta izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji. Izvoditelj radova dužan prije početka radova provjeriti stupanj izvedenosti građevinskih i drugih radova kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskih instalacija. Pritom je bitno razmotriti raspoloživost prostora, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne čimbenike.
Oprema
Izvoditelj radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, čije karakteristike odgovaraju karakteristikama specificirane opreme. Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje strojarskih radova, osim istih koje je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvoditelj radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 'Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu). Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti. 'Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedotacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitetu instalacije.
Radovi
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se radovi obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu. Prilikom izvođenja radova, izvoditelj mora gradilište propisno označiti i ograditi te voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi građevine. 'Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvoditelja radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini. Izvoditelj radova dužan je radove izvesti tako da se osigura funkcionalnost, trajnost i kvaliteta instalirane opreme. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 'Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti instalacije, dužan je o tome pismeno izvjestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 'Radove smije izvoditi samo specijalizirani izvoditelj radova, u protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvoditelja. 'Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera. 'Ukoliko bi bilo koji element iz ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na izvoditelja. 'Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja, potrebno se strogo pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme. 'Izvoditelj radova dužan je prilikom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koju unosi sve izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. U građevinsku dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. 'Građevinska dnevnik služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Građevinska knjiga predaje se investitoru potpisana od strane izvoditelja i nadzorne službe.
Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvoditelj radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini i/ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu radova kao završenu. Ukoliko izvoditelj radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo radove prekinuti i provjeriti ih drugom izvoditelju radova, a na teret izvoditelja radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvoditeljem radova.
Izvedbena i ostala dokumentacija
Izvoditelj radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja (elaborata izvedenog stanja) isporučiti investitoru u dva primjerka. Izvoditelj radova dužan je izraditi i isporučiti Naručitelju radova radioničku dokumentaciju. Radionička dokumentacija služi kao dokument (dokaznica) za sastavljanje građevinske knjige odnosno za izradu situacija za isplatu.
Nadzor nad izvedbom radova
Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome pismeno obavjestiti izvoditelja radova. Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik.
Preuzimanje
Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja te obavljenog probnog pogona, izvoditelj radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja. Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvoditelja radova preuzeti postrojenje. Izvoditelj je dužan urediti i održavati gradilište do preuzimanja. Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera, predstavnika investitora i predstavnici tijela nadležnog za izdavanje uporabne dozvole. Na zahtjev investitora, izvoditelj radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor. Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.
Izvoditelj radova je dužan prilikom primopredaje uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju potrebnu pri tehničkom pregledu objekta (ishoditi sve potrebne izjave o sukladnosti i atesta od ovlaštenih kuća za opremu i materijal koje je dobavio i ugradio na objektu). Izvoditelj radova je dužan izraditi uputstva za rukovanje i održavanje komletnog sustava instalacija i opreme.
Garancija
Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, odnosno prema pravilima struke.
Izvoditelj radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje instalacije investitoru na korištenje. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvoditelj je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Garancija ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. Izvoditelj radova, po pozivu investitora u zakonskom roku, dužan je u garantnom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na instalacijama odnosno dijelovima instalacija za koje daje garanciju. Ukoliko izvoditelj radova to ne učini u predviđenom vremenu, investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj organizaciji, a na trošak izvoditelja radova.
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena |  | Uk. cijena
1. INSTALACIJE TOPLINSKO - RASHLADNE STANICE
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta, troškovi dizalice za vertikalni transport opreme (auto-dizalica, prema potrebi). U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje, ljepila i ljepljive trake, te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je čišćenje i ispiranje cjevovoda (obavezno izvršiti alkalnim sredstvom i toplom vodom), tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika.
Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti sa oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su sljedeća odstupanja u tehničkim parametrima uređaja (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): - dimenzije: do +/- 5% - masa: do +10%
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MAKSIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- utrošak el. energije, priključna el. snaga, '- razina zvučne snage i zvučnog tlaka, '- pad tlaka pri definiranom protoku medija
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MINIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- ogrijevna/rashladna snaga, '- faktor grijanja (COP), sezonski faktor grijanja (SCOP/ESCOP), '- faktor hlađenja (EER), sezonski faktor hlađenja (SEER/ESEER), '- prigušenje buke, '- maseni i volumni protoci medija, '- nominalni tlak (NP), '- učinkovitost uređaja, '- radno područje uređaja (temperatura, tlak, protok) '- zapremina spremnika i ekspanzijskih posuda' '- koeficijent protoka ventila (kv/kvs) '- klasifikacija vatrootpornosti
1.01. | Dobava, montaža i puštanje u pogon reverzibilne dizalice topline u split izvedbi s odvojenim zrakom hlađenim kondenzatorom predviđena za unutarnju ugradnju. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni metodom praškastog premaza. Uređaj je tvornički testiran i ispitan na projektiranim parametrima, te se ispravan isporučuje u jednom komadu.
Tehničke karakteristike (EN14511, ili jednakovrijedno: ___________________________________________):
Rashladni učinak : 54,9 kW kod temp. vode u isparivaču 7/12°C i temp. kondenzacije 45°C.
EER = 3,68
Ogrijevni učinak : 50,5 kW kod temp. vode u kondenzatoru 37/32°C i temp. isparivanja -10°C.
COP = 3,71
Ogrijevni učinak za pripremu PTV-a: 49,6 kW kod temp. vode u kondenzatoru 55/50°C i temp. isparavanja -8°C.
COP = 2,42
Maksimalna snaga stroja : 23,7 kW
Napajanje : 380V - 3ph - 50Hz
Broj kompreosra : 2
Broj nezavisnih rashladnih krugova : 1
Minimalno opterećeje stroja : 50 %
Radna tvar treba biti : R 410a
Nivo zvučne snage: 70 dB(A)
Masa stroja : 441 kg
Dimenzije DxŠxV: 1633x792x967 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 22 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 35 mm
Priključci voda: 2x G1 1/4"
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Kompresori su scroll sa kontrolom kapaciteta u 2 stupnja. Oprema u rashladnom krugu, rashladni krug treba biti opremljen sa elektronskim ekspanzijskim ventilom, pokaznim staklom, filterom, te ostalom armaturom potrebnom za siguran i ispravan rad uređaja. Elektro ormar treba biti ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci dizalice topline:
- LN : tiha izvedba
- RS 485 komunikacijska kartica
- kontrola polazne temperature vode
- gumene antivibracijske podloške
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja.
| Uređaj se isporučuje napunjen dušikom bez radne tvari. | kpl | 1
1.02. | Dobava, montaža i puštanje u pogon zrakom hlađenog kondenzatora super tihe izvedbe namijenjen za vanjsku ugradnju zaštićen od vremenskih utjecaja. Kondenzator se isporučuje sa svom radnom i sigurnosnom automatikom za kontrolu i vođenje.
Učin kondenzatora: 72,3 kW
Temperatura kondenzacije Tkond = 45 °C
Temperatura usisnog zraka u suhi hladnjak: 35 ˚C
Nivo zvučne snage uređaja: 64 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka na 10m od uređaja: 32 dB(A)
Dimenzije DxŠxV: 3620x1080x1340 mm
Napajanje: 400V - 3ph - 50Hz
Težina: 280 kg
Radna tvar treba biti : R 410a
Priključak R410A: tekuća faza: 22 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 28 mm | kom | 1
1.03. | Dobava i montaža grijača zraka sa toplovodnim izmjenjivačem topline za rad sa optočnim zrakom, kompletno sa ovjesnim i montažnim materijalom.
Protok zraka: 2400/3400 m³/h
Ogrijevni učin (90/70°C, Tp=20°C): 19,7/24,3 kW
Izlazna temperatura toplog zraka: 45/42°C
Dimenzije DxŠxV: 630x630x470 mm
Napajanje: 400V - 3ph - 50Hz
Apsorbirana snaga: 0,065/0,14 kW
Razina zvučnog tlaka: 54/60 dB(A)
| Priključci: 2x R1" | kom | 1
1.04. | Dobava i montaža pločastog solarnog kolektora za horizontalnu montažu sljedečih karakteristika:
Visoko stabilni zavareni aluminijski okvir, otporan na vremenske utjecaje, povezan sa stražnjom pločom izrađenom od valjanog aluminijuma i trajno elastičn ljepljenim solarnim staklom. Učinkovita zaštita od ulaska vlage postignuta lijepljenjem solarnog stakla na aluminijski okvir dvokomponentnim ljepilom otpornim na vremenske utjecaje. Solarna stakla SPF testirani, klasa U1, otporna na tuču. Kolektori imaju sustav prozračivanja čime se postiže optimalan protok zraka unutar kolektora. Apsorber je izrađen od dokazanog materijala u kombinaciji aluminij / bakar, s visokim selektivnim premazom,te koristi izravno i difuzno sunčevo zračenje. Bakrena cijev apsorbera laserski je duplo zavarena za površinu apsorbera, za dobar prijenos topline i izvanredno ponašanje u stagnacija (zaštita od pregrijavanja u ljetnim mjesecima). Moguće je spojiti do deset panela u seriji.
Dimenzije DxŠxV: 1212x2070x65 mm
Brutto površina: 2,51 m2
Površina apsorbera: 2,31 m2
Površina upijanja: 2,33 m2
Nazivno volumno strujanje: 70 l/h
Gubitak tlaka: 147 mbar
Temperatura okoline u radu: -30°C…+120°C
Temperatura mirovanja (1000 W/m², 30°C): 178°C
Snaga: 1943 W
Stupanj korisnosti eta 0: 0,83
| Količina medija, nosioca topline: 1,72 lit. | kom | 7
1.05. | Dobava i montaža sustava nosača solarnih kolektora za ravni krov - hortizontalna ugradnja (45°) koji se sastoji od:
| Nosač kolektora za ravnu površinu | kom | 8
| Pribor za montažu kolektora tip | kom | 1
| Montažni set | kom | 5
| Kolektorski priključni set | kom | 1
|  | kpl | 1
1.06. | Dobava i montaža solarnog regulatora za kompleksne varijante hidraulike, sljedečih karakteristika:
Izbor od 42 osnovne varijante, od kojih se svaka, u opciji, može proširiti. Osvjetljeni grafički prikaz za pretstavljanje hidrauličkog sustava. Intuitivno upravljanje pomoću okretnog gumba i dvije funkcionalne tipke. Izbornik za navigaciju pomoću tekstualnog prikaza (15 jezika). Isplativost solarnog unosa i grafički prikaz (po danu, mjesecu i godini). Podešavanjem broja okretaja za visoko učinkovite crpke preko pulsno proširene modulacije (PWM) ili 0 – 10 voltnog signala. Alternativno podešavanje broja okretaja standardne crpke preko upravljanja frekvencijom. Optimirajuća strategija punjenja za spremnik energije preko drugog pipala spremnika. Dodatno beznaponski sklopni izlazni kontakt za ostale funkcije, na pr. blokadu kotla ili dojavu smetnji. Utor za SD karticu za bilježenje podataka. Radna rezerva 24 sata. Uvodnice za priključne kablove. Uključivo 1 kolektorsko pipalo i 3 potopna temperaturna pipala.
Dimenzije DxŠxV: 58x195x230 mm
Radni napon: 230 V / 50 Hz
Relejnih izlaza: 5
Signalna izlaza: PWM ili 0-10 V 2
Ulazi pipala volumnog strujanja: 2
Ulazi za pipala: 10
| Vrsta zaštite: IP 40 | kom | 1
1.07. | Dobava i montaža uređaja za omekšavanje vode za punjenje sustava sastavljen od jednog ionskog filtera u kompletu sa posudom za sol, cijevovodom sa armaturom, vodomjerom, ionskom masom, kvarcnim pjeskom i indikatorom za ispitivanje ostatne tvrdoće omekšane vode, slijedećih tehničkih karakteristika:
Dimenzije (DxŠxV): 815x1150x2050
Nominalni kapacitet: 1-1,5 m3
Karakteristika filtera: 150 m3 dH
| Priključak: 2x R 1/2" | kom | 1
1.08. | Dobava i montaža inercijskog spremnika za hladnu vodu korisnog volumena Vk= 500 l, sa manometrom, termometrom, automatskim odzračnikom DN15, priključkom za punjenje instalacije, pričvrsnim, montažnim i brtvenim materijalom za nazivni tlak p=6 bara. Spremnik je opremljen perforiranim pločama u gornjoj i donjoj zoni za sminiranje struje vode i vertikalno raslojavanje struje vode.
Dimenzije (ØDxV): Ø650x1990mm (neizolirano)
-priključci (prema shemi):
| DN65 - prirubnički | kom | 4
| DN20 - navojni | kom | 1
| DN15 - navojni | kom | 1
|  | kpl | 1
1.09. | Dobava i montaža inercijskog spremnika za toplu vodu korisnog volumena Vk= 2000 l, sa manometrom, termometrom, automatskim odzračnikom DN25, priključkom za punjenje instalacije, pričvrsnim, montažnim i brtvenim materijalom za nazivni tlak p=6 bara. Spremnik je opremljen perforiranim pločama u gornjoj i donjoj zoni za sminiranje struje vode i vertikalno raslojavanje struje vode.
Dimenzije (ØDxV): Ø1200x2200mm (neizolirano)
-priključci (prema shemi):
| DN65 - prirubnički | kom | 2
| DN50 - prirubnički | kom | 1
| DN40 - prirubnički | kom | 1
| DN20 - navojni | kom | 2
| DN15 - navojni | kom | 1
|  | kpl | 2
1.10. | Dobava i montaža stojećeg multifunkcijskog spremnika za zagrijavanje ogrijevne i sanitarne vode sa dvostrukom stjenkom izrađen od nehrđajućeg čelika (unutrašnji spremnik), opremljen sa spiralnim čeličnim izmjenjivačem, te predizoliran izolacijom od poliuretanske pjene (100mm).
Kapacitet ukupno: 606 lit.
Kapacitet PTV: 225 lit.
Maksimalni protok pri 40°C (L/10’): 686
Snaga izmjenjivača (toplinski izvor: kotao): 48 kW
| Dimenzije (ØDxV): Ø903x1915mm | kom | 1
1.11. | Dobava i ugradnja elektro grijača za multifunkcijski spremnik.
| 6kW, 3x400 V+N, 1x230V, navoj 6/4" | kom | 1
1.12. | Dobava i montaža uređaja za nadopunjavanje vode sljedećih karakteristika:
- za sustave prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952 , EN 12953, ili jednakovrijedne: ____________________________________________
- „fillsafe“ nadopunjavanje vode ¦ ovisno o tlaku ili razini ¦ za statičke ekspanzijske posude.
- bez pumpe
- s vodomjerom i uređajem za sprječavanje povratnog toka tipa BA, prema EN 1717, ili jednakovrijedno: ____________________________________________
- Regulacija ¦ auto-optimizacija s memorijskom funkcijom
- s integriranim nosačem za montažu na zid
- visokokvalitetno metalno kućište
Maksimalna dopuštena temp./tlak: TS: 65 °C/ 10 bar
Minimalna dopuštena temp/tlak .: TSmin: 0 °C/ 0 bar
Maksimalna dopuštena temp. okoline: TU: 40 °C
Napajanje: 230V - 1ph - 50Hz, 0,04W
Protok: KVS 0,7m3/h
Priključak: 2x Rp1/2"
IP zaštita: IP54
Dimenzije (ŠxVxD): 450x250x280mm
| Težina: 5 kg | kom | 1
1.13. | Dobava i montaža uređaja za održavanje tlaka opremljen s kompresorima, sljedećih karakteristika:
- za sustave prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, ili jednakovrijedne: ____________________________________________
- „silentrun“ osobito tihi rad ¦ upuštanje u rad s odterećenjem tlaka
- 1 kompresor ¦ razdjelnik s prestrujnim i sigurnosnim ventilom
- „fillsafe“ nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja pomoću Pleno P
- Regulacija ¦ auto-optimizacija s memorijskom funkcijom
- dolazi s priborom za montažu za spajanje s primarnom posudom na zračnoj strani
Maksimalna dopuštena temp./tlak: TS: 70 °C/ 6 bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: 0 °C/ 0 bar
Maksimalna dopuštena temp. okoline: TU: 40 °C
Napajanje: 230V - 1ph - 50Hz, 0,6kW
IP zaštita: IP22
Dimenzije (ŠxVxD): 410x300x460mm
| Težina: 15 kg | kom | 1
1.14. | Dobava i montaža ekspanzijske posude sustava grijanja i hlađenja, sljedećih karakteristika:
- čelik, zavareno ¦ boja berilij
- podnožje - prsten za uspravnu montažu
- uključuje fleksibilno crijevo za priključak na strani vode
- spremnik se odzračuje s vrha, a na dnu je odvod kondenzata
- otvor za endoskopsku kontrolu
Maksimalna dopuštena temp/tlak.: TS: 120 °C/ 6bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: -10 °C/ 0 bar
Maksimalna dopuštena temp. mjeha: TB: 70 °C
Minimalna dopuštena temp. mjeha: TBmin: 5 °C
Zapremina: 200 lit.
Dimenzije (ØDxŠ): Ø500x1385mm
Priključak: G1"
| Težina: 54 kg | kom | 1
1.15. | Dobava i montaža međuspremnika za zaštitu od previsoke temperature u ekspanzijskoj posudi solarnog sustava, sljedećih karakteristika:
- čelik, zavareno ¦ boja bijela
- viseći nosač za jednostavnu montažu
Maksimalna dopuštena temp/tlak.: TS: 120 °C/ 10bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: -10 °C/ 0 bar
Zapremina: 18 lit.
Dimenzije (ØDxŠ): Ø270x349mm
| Priključak: 2x G 3/4" | kom | 1
1.16. | Dobava i montaža ekspanzijske posude za sustav solara, sa zračnim jastukom u kompletu sa servisnim ventilom i montažnim materijalom. Karakteristike uređaja:
- čelik, zavareno ¦ boja bijela
- viseći nosač za jednostavnu montažu
Zapremina: 50 lit.
Maksimalna dopuštena temp/tlak.: TS: 110 °C/ 10bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: -10 °C/ 0 bar
Dimenzije (∅DxŠ): 380x505 mm
| Priključak: 2x R 3/4" | kom | 1
1.17. | Dobava i montaža međuspremnika za zaštitu od previsoke temperature u ekspanzijskoj posudi sustava grijanja, sljedećih karakteristika:
- čelik, zavareno ¦ boja berilij
- viseći nosač za jednostavnu montažu
Maksimalna dopuštena temp/tlak.: TS: 110 °C/ 10bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: -10 °C/ 0 bar
Zapremina: 50 lit.
Dimenzije (ØDxŠ): Ø587x317mm
Priključak: 2x G1"
| Težina: 54 kg | kom | 1
1.18. | Dobava i montaža ekspanzijsk posude za sustav solara, sa zračnim jastukom u kompletu sa servisnim ventilom i montažnim materijalom. Karakteristike uređaja:
- čelik, zavareno ¦ boja bijela
- viseći nosač za jednostavnu montažu
Zapremina: 50 lit.
Maksimalna dopuštena temp/tlak.: TS: 110 °C/ 10bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: -10 °C/ 0 bar
Dimenzije (∅DxŠ): 380x505 mm
| Priključak: 2x R 3/4" | kom | 1
1.19. | Dobava i montaža ekspanzijske posude za sanitarnu vodu, sa zračnim jastukom u kompletu sa montažnim materijalom. Karakteristike uređaja:
Zapremina: 25 lit.
Maksimalna dopuštena temp/tlak.: TS: 120 °C/ 10bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: -10 °C/ 0 bar
Maksimalna dopuštena temp. mjeha: TB: 70 °C
Minimalna dopuštena temp. mjeha: TBmin: 5 °C
Dimenzije (∅DxŠ): 436x251 mm
Priključak: R 3/4"
| Težina: 8,2 kg | kom | 1
1.20. | Dobava i montaža termostatskog ventila za miješanje sustava sanitarne tople vode sa cirkulacijom sljedećih, karakteristika:
- distribucijska temperatura podesiva između 30°C i 60°C
- čelično tijelo presvučeno niklom s regulacijom temperature cirkulacijskog kruga
- dva distribucijska ventila također u funkciji nepovratnog ventila
- tri uronjena termometra
| - priključci: R 3/4", R 1/2" | kom | 1
1.21. | Dobava i ugradnja servisnog ventila, mesing, za održavanje i demontaža ekspanzijske posude, zatvaranje moguće samo s priloženim imbus ključem, kuglasti ventil s DN 15 priključkom crijeva za brzo pražnjenje, sustavi grijanja, hlađenja i solarni sustavi, dodatak antifriza do 50%; unutrašnji navoj na obje strane, ravno brtvljene spojnice za direktni priključak na sve odgovarajuće ekspanzijske posude.
Maksimalna dopuštena temp/tlak.: TS: 120 °C/ 16bar
Minimalna dopuštena temp/tlak.: TSmin: -10 °C/ 0 bar
| DN20 (R 3/4") | kom | 2
1.22. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila s oprugom, na strani potrošne hladne vode, prednamješten za max. tlak od 8 bar-a.
| DN15 (R 1/2") | kom | 1
1.23. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila s oprugom, na strani tople vode, prednamješten za max. tlak od 2,5 bar-a.
| DN25 (R 1") | kom | 1
1.24. | Dobava i montaža pločastog izmjenjivača topline izrađen od nehrđajučeg čelika, u kompletu sa izolacijom, nosčem i priključnim spojnicama slj. tehničkih karakteristika:
Sustav: solar kolektori/krug grijanja
Q=15,0kW
primar: solar glycol 95/85°C; 1,38 m3/h, Δp=12kPa
sekundar: voda 85/80°C; 2,64 m3/h, Δp=28kPa
Priključak: G 1 1/4"
| Materijal izrade: čelik EN1.4404 | kpl | 1
1.25. | Dobava i montaža pumpne grupe za sustav solarnih kolektora s varirajučom brzinom cirkulacije koja se sastoji od sljedečih elemenata:
Cirkulacijska pumpa
- G=0,03…0,42 m3/h
- N,el=2-45W
Temperaturni osjetnik polaznog i povratnog voda
Kuglaste slavine na polaznom i povratnom vodu
Dvije metalne gravitacijske kočnice
Sigurnosni ventil 6bar
Manometar
Slavine za punjenje i pražnjenje
Kabel 2,5m
Zidni nosač
| Dimenzije DxŠxV: 160x175x370 mm | kpl | 1
1.26. | Dobava i montaža cirkulacijske elektronski upravljane crpke sa funkcijom mjerenja protoka sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima, sljedećih karakteristika:
G=9,45 m3/h
Hmax=5,5m
N,el=17-265W
| DN40 | kom | 2
1.27. | Dobava i montaža cirkulacijske elektronski upravljane crpke sa funkcijom mjerenja protoka sa holanderima, brtvama i vijcima, sljedećih karakteristika:
G=2,7 m3/h
Hmax=4,0m
N,el=9-91W
| G 1 1/2" | kom | 1
1.28. | Dobava i ugradnja recirkulacijske crpke za sanitarnu vodu sa, brtvama i holanderima, sljedećih karakteristika:
G=1,0 m3/h
Hmax=2,5m
N,el=3-18W
| G 1 1/2" | kom | 1
1.29. | Dobava i ugradnja troputog prekretnog ventila sa postavnim pogonom, u kompletu sa komunikacijskim kablom, te potrebnim montažnim i pričvrsnim materijalom.
| DN25 (G 1"), Kvs: 7,7 m3/h | kom | 2
1.30. | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, PN16, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
| DN50, Kvs: 53,8 m3/h | kom | 2
| DN32, Kvs: 15,1 m3/h | kom | 1
1.31. | Dobava i ugradnja leptiraste zaklopke za toplu i hladnu vodu PN16, centrično uležištena u međuprirubničkoj izvedbi s navojnim ušicama, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, slijedećih količina i dimenzija:
| DN65, Kvs: 174 m3/h | kom | 16
| DN50, Kvs: 79 m3/h | kom | 2
| DN40, Kvs: 62 m3/h | kom | 7
1.32. | Dobava i ugradnja nepovratnog disco ventila s oprugom za ugradnju u bilo kojem položaju, za toplu i hladnu vodu PN16, centrično uležišten u međuprirubničkoj izvedbi, s protuprirubnicama brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN65, Kvs: 69 m3/h | kom | 5
| DN40, Kvs: 25 m3/h | kom | 1
1.33. | Dobava i ugradnja kuglaste navojne slavine za topu i hladnu vodu, PN16, dobaviti holendere i brtve, slijedećih količina i dimenzija:
| DN25 (R 1"), Kvs: 26 m3/h | kom | 6
| DN20 (R 3/4"), Kvs: 14 m3/h | kom | 6
| DN15 (R 1/2"), Kvs: 12 m3/h | kom | 4
1.34. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće, prirubnički, PN16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN65, Kvs: 98,6 m3/h | kom | 1
| DN40, Kvs: 36,7 m3/h | kom | 5
1.35. | Dobava i ugradnja gumenog kompezatora vibracija s protuprirubnicama brtvama i vijcima, slijedećih količina i dimenzija:
| DN65 | kom | 2
| DN40 | kom | 1
1.36. | Dobava i ugradnja ispusne slavine, navojne, PN16, dimenzije:
| DN20 (R 3/4") | kom | 4
| DN15 (R 1/2") | kom | 4
1.37. | Dobava i ugradnja okruglog manometra, Ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0 ÷ 10 bar | kom | 3
1.38. | Dobava i ugradnja okruglog bimetalnog termometara Ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0 ÷ 60 °C | kom | 16
| 0 ÷ 100 °C | kom | 2
1.39. | Dobava i ugradnja odzračne posude s tri priključka DN20 izrađena iz cijevi volumena 2 l kompet s kuglastom slavinom R20. Sve oličeno temeljnom bojom i izolirano izolacijom s parnom branom u plaštu od aluminijskog lima. | kpl | 3
1.40. | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog ventila za vertikalnu instalaciju na cijev. Kučište izrađeno od mesinga. Konstrukcija ventila omogućava siguran i suh ispust odvojenih plinova bez kapanja i procurijevanja, sljedećih tipova i količina:
| DN20 | kom | 3
1.41. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 22 mm - tekuća faza | m | 42
| Ø 28 mm - parna faza | m | 10
| Ø 35 mm - parna faza | m | 32
1.42. | Dobava i ugradnja bakrene bešavne cijevi prema , ili jednakovrijedno: ____________________________________________, u kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø28x1,5 | m | 162
1.43. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi prema EN10220, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, materijal S235JRH, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| DN65 (Ø76,1x2,9) | m | 53
| DN50 (Ø60,3x2,9) | m | 37
| DN40 (Ø48,3x2,6) | m | 28
1.44. | Dobava i ugradnja čelične bešavne navojne cijevi prema EN10253, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, materijal S235JRH, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| R 1" (Ø33,7x2,6) | m | 12
| R 3/4" (Ø26,9x2,3) | m | 22
| R 1/2" (Ø21,3x2,0) | m | 25
1.45. | Dobava i ugradnja hamburškog bešavnog cijevnog luka 90°prema EN 10253, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, materijal S235JRH, sljedećih dimenzija i količina:
| DN65 (R 2 1/2") | kom | 26
| DN50 (R 2") | kom | 14
1.46. | Dobava i montaža oslonaca, konzola i nosača za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki. | kg | 72
1.47. | Dobava izolacije i izoliranje cijevi freonskog razvoda s parnom branom za neizolirane cijevi u šipci. Izolacija mora biti, klase reakcije na požar A1 prema HRN EN13501, ili jednakovrijedno: ____________________________________________. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 19 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže. | m | 42
Napomena: Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
1.48. | Dobava izolacije i izoliranje cijevi tople i hladne vode, izolacijom od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima, jednostrano kaširana aluminijskom folijom, koja služi kao površinska zaštita i parna brana (važno je pravilno izvesti spojeve između blazina samoljepljivom aluminijskom folijom), klase reakcije na požar A1 prema HRN EN13501, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, toplinske prodljivosti λm(10°C)≤0,035W/mK, te nazivne gustoće 85 kg/m3. Stavka uključuje zaštitu izolacije Al limom debljine 0,8mm po cijeloj svojoj duljini. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo, samoljepive trake i sl.).
Izolacijske cijevi, debljina izolacije 50 mm, za cijevi:
| DN65 (Ø76,1x2,9) | m | 53
Izolacijske cijevi, debljina izolacije 40 mm, za cijevi:
| DN50 (Ø60,3x2,9) | m | 37
Izolacijske cijevi, debljina izolacije 30 mm, za cijevi:
| DN40 (Ø48,3x2,6) | m | 28
Izolacijske cijevi, debljina izolacije 25 mm, za cijevi:
| DN25 (Ø33,7x2,6) | m | 12
| DN20 (Ø26,9x2,3) | m | 22
| DN15 (Ø21,3x2,0) | m | 25
| Ø28x1,5 | m | 162
Napomena: Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
1.49. | Dobava izolacije i izoliranje inercijskih spremnika lamelnom blazinom od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima, jednostrano kaširana aluminijskom folijom, koja služi kao površinska zaštita i parna brana (važno je pravilno izvesti spojeve između blazina samoljepljivom aluminijskom folijom), klase reakcije na požar A1 prema HRN EN13501, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, toplinske prodljivosti λm(10°C)≤0,044W/mK, te nazivne gustoće 40 kg/m3. Stavka uključuje zaštitu izolacije Al limom debljine 0,8mm po cijeloj svojoj duljini. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo, samoljepive trake i sl.).
| Debljina izolacije 100 mm (ogrijevni spremnik) | m2 | 6
| Debljina izolacije 50 mm (rashladni spremnik) | m2 | 6
Napomena: Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
1.50. | Dobava i stručno izvođenje protupožarnog brtvljenja F90 prodora cijevi pri prolasku kroz požarne zone protupožarnim kitom. | kpl | 1
Napomena: Prodore brtviti prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
1.51. | Dobava temeljne antikorozivne boje i ličenje cijevi u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe, te dodanim slojem laka. | m2 | 62
1.52. | Dobava temeljne antikorozivne boje i ličenje cijevi u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe, te dodanim slojem laka, dijela instalacije koji se ne izolira, kao što su čvrste i klizne točke, nosači, oslonci, konzole i armatura. | m2 | 14
1.53. | Dobava i apliciranje tekućine protiv smrzavanja za solarne kolektore propilen glikol 25%. | lit | 23
1.54. | Dobava i nadopunjavanje sustava dizalice topline radnom tvari R 410a. | kg | 30
1.55. | Natpisne pločice i samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. | kpl | 1
1.56. | Dobava pisanih upute za održavanje i rukovanje postrojenjem u dva primjerka i funkcionalna shema za postavu na zid. | kpl | 1
1. INSTALACIJE TOPLINSKO - RASHLADNE STANICE UKUPNO: | [5 empty] | 0
Napomena: Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. Elektro i građevinski radovi vezani uz gornje stavke nisu predmet ovog troškovnika.
2. INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta, troškovi dizalice za vertikalni transport opreme (auto-dizalica, prema potrebi). U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje, ljepila i ljepljive trake, te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je čišćenje i ispiranje cjevovoda (obavezno izvršiti alkalnim sredstvom i toplom vodom), tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika.
Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti sa oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su sljedeća odstupanja u tehničkim parametrima uređaja (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): - dimenzije: do +/- 5% - masa: do +10%
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MAKSIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- utrošak el. energije, priključna el. snaga, '- razina zvučne snage i zvučnog tlaka, '- pad tlaka pri definiranom protoku medija
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MINIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- ogrijevna/rashladna snaga, '- faktor grijanja (COP), sezonski faktor grijanja (SCOP/ESCOP), '- faktor hlađenja (EER), sezonski faktor hlađenja (SEER/ESEER), '- prigušenje buke, '- maseni i volumni protoci medija, '- nominalni tlak (NP), '- učinkovitost uređaja, '- radno područje uređaja (temperatura, tlak, protok) '- zapremina spremnika i ekspanzijskih posuda' '- koeficijent protoka ventila (kv/kvs) '- klasifikacija vatrootpornosti
VENTILOKONVEKTORI
2.01. | Dobava i montaža ventilokonvektora kazetne izvedbe predviđen za ugradnju u spušteni strop, za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja, s ukrasnom maskom. Uređaj je standardno opremljen sa izmjenjivačem topline, ventilatorom, odzračnim pipacem, perivim filterom, tavicom za sakupljanje kondenzata, pumpicom za odvod kondenzata. Ventilator je tvornički ožičen za rad sa tri brzine vrtnje (R1, R2, R3) te internim elektro ožičenjem.
Ventilokonvektor je odabran prema vrijednostima učina hlađenja i grijanja na srednjoj brzini vrtnje ventilatora.
Tehničke karakteristike:
- temperatura prostora ljeto 26°C/46 r.v.
- temperatura rashladne vode 7/12°C
Rashladni učinak : 1,43 kW
- temperatura prostora zima 20°C
- temperatura ogrijevne vode 37/32°C
Ogrijevni učinak : 1,25 kW
Pad tlaka vodenoj strani: 3 kPa
Protok zraka : 450 m3/h
Nivo zvučne snage: 41 dB(A)
Napajanje : 220V - 1ph - 50Hz
Dimenzije kazete (DxŠxV): 569x627x298 mm
Dimenzije panela (DxŠxV): 720x720x36 mm
4-smjerna ukrasna maska
| Masa uređaja : 15,0 kg + 3kg panel | kpl | 2
2.02. | Dobava i montaža ventilokonvektora kazetne izvedbe predviđen za ugradnju u spušteni strop, za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja, s ukrasnom maskom. Uređaj je standardno opremljen sa izmjenjivačem topline, ventilatorom, odzračnim pipacem, perivim filterom, tavicom za sakupljanje kondenzata, pumpicom za odvod kondenzata. Ventilator je tvornički ožičen za rad sa tri brzine vrtnje (R1, R2, R3) te internim elektro ožičenjem.
Ventilokonvektor je odabran prema vrijednostima učina hlađenja i grijanja na srednjoj brzini vrtnje ventilatora.
Tehničke karakteristike:
- temperatura prostora ljeto 26°C/46 r.v.
- temperatura rashladne vode 7/12°C
Rashladni učinak : 2,49 kW
- temperatura prostora zima 20°C
- temperatura ogrijevne vode 37/32°C
Ogrijevni učinak : 2,06 kW
Pad tlaka vodenoj strani: 5 kPa
Protok zraka : 504 m3/h
Nivo zvučne snage: 52 dB(A)
Napajanje : 220V - 1ph - 50Hz
Dimenzije kazete (DxŠxV): 569x627x298 mm
Dimenzije panela (DxŠxV): 720x720x36 mm
4-smjerna ukrasna maska
| Masa uređaja : 16,5 kg + 3kg panel | kpl | 4
2.03. | Dobava i montaža kanalnog ventilokonvektora predviđenog za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja te ugradnju u spušteni strop, za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja. Uređaj je standardno opremljen sa izmjenjivačem topline, G3 filterom, visokotlačnim ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom, odzračnim pipacem, perivim filterom, tavicom za sakupljanje kondenzata, pumpicom za odvod kondenzata. Ventilator je tvornički ožičen za rad sa tri brzine vrtnje (R2, R4, R6) te internim elektro ožičenjem.
Ventilokonvektor je odabran prema vrijednostima učina hlađenja i grijanja na srednjoj brzini vrtnje ventilatora.
Tehničke karakteristike:
- temperatura prostora ljeto 26°C/46 r.v.
- temperatura rashladne vode 7/12°C
Rashladni učinak : 3,51 kW
Pad tlaka vodenoj strani: 21 kPa
Protok zraka : 617 m3/h (45Pa)
Nivo zvučne snage: 54 dB(A)
Napajanje : 220V - 1ph - 50Hz
Dimenzije (DxŠxV): 1270x730x250 mm
Masa uređaja : 41 kg
| LIJEVI PRIKLJUČAK | kpl | 3
| DESNI PRIKLJUČAK | kpl | 3
2.04. | Dobava i montaža kanalnog ventilokonvektora predviđenog za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja te ugradnju u spušteni strop, za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja. Uređaj je standardno opremljen sa izmjenjivačem topline, G3 filterom, visokotlačnim ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom, odzračnim pipacem, perivim filterom, tavicom za sakupljanje kondenzata, pumpicom za odvod kondenzata. Ventilator je tvornički ožičen za rad sa tri brzine vrtnje (R2, R4, R6) te internim elektro ožičenjem.
Ventilokonvektor je odabran prema vrijednostima učina hlađenja i grijanja na srednjoj brzini vrtnje ventilatora.
Tehničke karakteristike:
- temperatura prostora ljeto 26°C/46 r.v.
- temperatura rashladne vode 7/12°C
Rashladni učinak : 4,63 kW
Pad tlaka vodenoj strani: 35 kPa
Protok zraka : 886 m3/h (45Pa)
Nivo zvučne snage: 60 dB(A)
Napajanje : 220V - 1ph - 50Hz
Dimenzije (DxŠxV): 1270x730x250 mm
Masa uređaja : 41 kg
| LIJEVI PRIKLJUČAK | kpl | 2
| DESNI PRIKLJUČAK | kpl | 2
PODNO GRIJANJE
2.05. | Dobava i ugradnja cijevi za podno grijanje
| PE-Xa cijev s EVOH (etilen vinil alkohol) slojem za difuziju kisika, s dodatnim vanjskim zaštitnim slojem bijele boje s dvije plave crte. Sukladno EN ISO 15875 “Sustavi plastičnih cijevi za instalaciju tople i hladne vode - umreženi polietilen”, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, te ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika prema DIN 4726, ili jednakovrijedno: ____________________________________________. Klasa primjene 4+5/ 6 bar Maksimalna predviđena temperatura 90°C Temperatura zastoja: 100°C Predviđeni tlak 6/10 bar pri 90°C/70°C Cijev [mm]: d16 x 2,0 | m | 5240
2.06. | Dobava i montaža sistemske ploče
| Folija bez izolacije na poleđini ploče. Vakumirana polistirenska duboko urezana folija s integriranim kanalima za postavljanje cijevi na jednakim udaljenostima. Folija se preklapa s dvije strane što omogučava kontinuirano spajanje ploča. Postavlja se na gornji sloj izolacije. Pravokutno: RA 5.5 – 11 – 16,5 – 22 – 27.5 – 33 cm Dijagonalno: RA 7.5 – 15 – 22.5 – 30 cm Dimenzije folije: 1447 x 900 m | m2 | 1073
2.07. | Dobava i montaža rubne trake
| Rubna dilataciona traka izrađena iz polietilena sa samoljepivom pozadinom i samoljepivom PE-folijom s prednje strane za osiguranje brtvljenja između rubne trake i toplinske izolacije; ne sadrži CFC. Dimenzije: 150x10 mm | m | 766
2.08. | Dobava i montaža PE folija
| 0,2 mm debela folija za polaganje iznad hidro izolacije. Služi za zaštitu toplinsko/zvučne izolacije od otapala iz hidro izolacije. Dimenzije: 100 m x 1,5 m | m2 | 10
2.09. | Dobava i montaža dilatacionog profila
| Samoljepljivi profilni element, napravljen od tvrdog PVC-a s trakom za ekspanziju polietilenske pjene, 10 mm debljine, za pouzdano odvajanje sekcija (n.pr. u vratima), te da apsorbira ekspanziju estriha. Dimenzije: 100x10 mm Dužina: 1,8 m | m | 182
2.10. | Dobava i montaža zaštitne cijevi
| Proizvedeno iz PE-LD, uzdužno razrezano, za zaštitu cijevi do d=20 mm koje prolaze kroz liniju dilatacione zone. Dužina: 300 mm | kom | 250
2.11. | Dobava i apliciranje dodatka za estrih
| Dodatak za poboljšanje svojstava cementnog estriha koji poboljšava njegovu toplinsku vodljivost i čvrstoću. Prikladan za povećanje opteretivosti podne obloge uz smanjenje potrebne debljine na debljinu od min. 30 mm iznad cijevi. Potrošnja: oko 0,2 l/m2 estriha (debljina 70 mm) Pakiranje: 20 l | lit. | 190
2.12. | Dobava i montaža kutnog držača cijevi
| Kutni držač cijevi koristi se za cijevi promjera d14-d17 uz razdjeljivač. | kom | 124
2.13. | Dobava i montaža osnovnog seta za plastični razdjelnik
| Za modularni razdjelnik uključivo nosače, plosnate brtve vijčane spojeve sa zakretnom maticom, termometar i krajnje komade s oduškom za zrak, pipom za punjenje i pražnjenje i premosnicom. | kpl | 9
2.14. | Dobava i montaža kuglastog ventila
| za uravnoteženje i isključivanje dovodno/odvodne grane (par). Povratni ventil se može kombinirati s aktuatorom za plastični razdjelnik. Može se koristiti za kontrolu temperature zone. | kpl | 9
2.15. | Dobava i montaža spojnog adaptera
| Kompresijski adapter napravljen od mjedi, služi za spajanje cijevi ø16x2,0 mm na razdjelnike. Unutrašnji navoj 3/4˝ euro-konus prema DIN EN ISO 228-1, ili jednakovrijedno: ____________________________________________. | kom | 124
2.16. | Dobava i montaža modularnog razdjelnika
Komplet se sastoji od razdjeljivača i sakupljača napravljenih od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Spojne točke krugova su 3/4" m.n. - euro-konus. Međusobni razmak spojeva je 50 mm. Potreban broj priključaka dobiva se spajanjem segmanata. Na sakupljaču se nalaze spojevi za montažu termopogona, a na razdjeljivaču su na ventilima dograđeni nastavci s inspekcijskim prozorima za indikaciju protoka sa skalom od 0-4l/min za podešavanje protoka u svrhu balansiranja krugova. Isporučuje se bez fitinga za prihvat PEXa cijevi. Maksimalna radna temperatura: 70°C; maksimalni radni tlak 6 bar.
| razdjelnik za 3 kruga (segment: 3 kruga) | kpl | 2
| razdjelnik za 6 krugova (segmenti: 6 krugova) | kpl | 4
| razdjelnik za 8 krugova (segmenti: 4+4 kruga) | kpl | 1
| razdjelnik za 12 krugova (segmenti: 6+6 krugova) | kpl | 2
2.17. | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića
Za ugradnju elemenata: razdjeljivača, automatike i pumpno-regulacionog seta. Uključene tračnice i pribor za fiksiranje elemenata. Izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vidljivi dijelovi presvučeni prašnastom bijelom bojom (RAL 9010). Širina: 555 mm Boja: bijeli praškasti premaz Podesiva visina: 820-910 mm Podesiva dubina: 120-180 mm
| širina (s okvirom): 555 mm | kom | 2
| širina (s okvirom): 710 mm | kom | 5
| širina (s okvirom): 950 mm | kom | 2
2.18. | Dobava i montaža termopogona
| - Bez energije zatvoren - 230V; < 3W | kom | 62
ARMATURA
2.19. | Dobava i ugradnja prolazno regulacijsko-balansirajućeg ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka od 20-100% max protoka, sa priključcima za mjerenja, u isporuku uključiti navojne spojnice. Sljedećih dimenzija i količina:
| DN20 | kom | 14
| DN15 | kom | 2
2.20. | Dobava i ugradnja automatskog granskog balans ventila s pred regulacijom diferencijalnog tlaka u sustavu grijanja i hlađenja, uključuje impulsnu cijev L=1,5m (G1/16A) za spoj na granski zaporni ventil, ugradnja u povrat. Sljedećih dimenzija i količina:
| DN25 (R 1") | kom | 2
| DN20 (R 3/4") | kom | 5
| DN15 (R 1/2") | kom | 2
2.21. | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila za regulaciju protoka u sustavu grijanja/hlađenja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i za ugradnju u polaz, s priključkom na impulsnu cijev, s predregulacijom, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje. Ugradnja u polaz. Ventili su sa unutarnjim navojnim priključkom. Sljedećih dimenzija i količina:
| DN25 (R 1") | kom | 2
| DN20 (R 3/4") | kom | 5
| DN15 (R 1/2") | kom | 2
2.22. | Dobava i montaža elektrotermičkog on/off pogona u izvedbi normalno zatvoren, sa spojnim priborom. | kom | 16
2.23. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine s punim protokom za toplu i hladnu vodu, navojnog spoja, slijedećih količina i dimenzija:
| DN32 (R 1 1/4") | kom | 4
| DN25 (R 1") | kom | 6
| DN20 (R 3/4") | kom | 28
| DN15 (R 1/2") | kom | 8
2.24. | Dobava i ugradnja ispusne slavine, navojne, NP16, dimenzije:
| DN20 (R 3/4") | kom | 4
| DN15 (R 1/2") | kom | 4
2.25. | Dobava i ugradnja fleksibilne priključne cijevi, ojačane sa unutrašnjom spiralom za temperaturno područje od 0-120 °C, sa navojnim priključcima, montažnim i brtvenim materijalom, prosječne dužine 25 cm, izolirano.
| DN20 | kom | 28
| DN15 | kom | 4
2.26. | Dobava i ugradnja plastičnog armiranog crijeva za spoj tavice i cijevi odvoda kondenzata i odgovarajuće obujmice (duljine cca 30cm).
| Ø20 | kom | 16
2.27. | Dobava i ugradnja odzračne posude s tri priključka DN25 izrađena iz cijevi volumena 2 l kompet s kuglastom slavinom R15. Sve oličeno temeljnom bojom i izolirano izolacijom s parnom branom u plaštu od aluminijskog lima. | kpl | 4
2.28. | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog ventila za vertikalnu instalaciju na cijev. Kučište izrađeno od mesinga. Konstrukcija ventila omogućava siguran i suh ispust odvojenih plinova bez kapanja i procurijevanja, sljedećih tipova i količina:
| DN25 | kom | 4
2.29. | Dobava i ugradnja bakrene bešavne cijevi prema EN1057, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, u kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø42x1,5 | m | 64
| Ø35x1,5 | m | 151
| Ø28x1,2 | m | 171
| Ø22x1,0 | m | 21
| Ø18x1,0 | m | 48
2.30. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi materijala P235GH prema EN10216-1, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, dimenzija prema ENV 10220, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| DN65 (Ø76,1x2,9) | m | 48
| DN50 (Ø60,3x2,9) | m | 25
| DN40 (Ø48,3x2,6) | m | 28
2.31. | Dobava i ugradnja hamburškog bešavnog cijevnog luka 90°prema EN 10253, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, materijal P235GH, sljedećih dimenzija i količina:
| DN65 (R 2 1/2") | kom | 12
| DN50 (R 2") | kom | 6
2.32. | Dobava i ugradnja PPR cijevi za odvod kondenzata, izolirana izolacijom s parnom branom debljine 9 mm, uključivo potrebni fazonski komadi, spojni i montažni pribor i materijal te sitni i potrošni materijal koji nije specificiran. Izolacija mora biti, klase reakcije na požar A1 prema HRN EN13501, ili jednakovrijedno: ____________________________________________.
| Ø40 | m | 22
| Ø32 | m | 74
| Ø25 | m | 92
2.33. | Dobava izolacije i izoliranje cijevi tople i hladne vode, izolacijom od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima, jednostrano kaširana aluminijskom folijom, koja služi kao površinska zaštita i parna brana (važno je pravilno izvesti spojeve između blazina samoljepljivom aluminijskom folijom), klase reakcije na požar A1 prema HRN EN13501, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, toplinske prodljivosti λm(10°C)≤0,035W/mK, te nazivne gustoće 85 kg/m3. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo, samoljepive trake i sl.).
Izolacijske cijevi, debljina izolacije 25 mm, za cijevi:
| DN65 (Ø76,1x2,9) | m | 48
| DN50 (Ø60,3x2,9) | m | 25
| DN40 (Ø48,3x2,6) | m | 28
| Ø42x1,5 | m | 64
| Ø35x1,5 | m | 151
| Ø28x1,2 | m | 171
| Ø22x1,0 | m | 21
| Ø18x1,0 | m | 48
Napomena: Cijevi izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
2.34. | Dobava i montaža oslonaca, konzola i nosača za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki. | kg | 315
2.35. | Dobava i stručno izvođenje protupožarnog brtvljenja F90 prodora cijevi pri prolasku kroz požarne zone protupožarnim kitom. | kpl | 1
Napomena: Prodore brtviti prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
2.36. | Dobava temeljne antikorozivne boje i ličenje cijevi u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe, te dodanim slojem laka. | m2 | 25
2.37. | Dobava temeljne antikorozivne boje i ličenje cijevi u dva premaza različite nijanse uz predhodno mehaničko čišćenje od hrđe, te dodanim slojem laka, dijela instalacije koji se ne izolira, kao što su čvrste i klizne točke, nosači, oslonci, konzole i armatura. | m2 | 32
2. INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA UKUPNO: | [5 empty] | 0
Napomena: Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. Elektro i građevinski radovi vezani uz gornje stavke nisu predmet ovog troškovnika.
3. | INSTALACIJE VENTILACIJE
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta, troškovi dizalice za vertikalni transport opreme (auto-dizalica, prema potrebi). U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje, ljepila i ljepljive trake, te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je čišćenje i ispiranje cjevovoda (obavezno izvršiti alkalnim sredstvom i toplom vodom), tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika.
Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti sa oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su sljedeća odstupanja u tehničkim parametrima uređaja (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): - dimenzije: do +/- 5% - masa: do +10%
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MAKSIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- utrošak el. energije, priključna el. snaga, '- razina zvučne snage i zvučnog tlaka, '- pad tlaka pri definiranom protoku medija
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MINIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- ogrijevna/rashladna snaga, '- faktor grijanja (COP), sezonski faktor grijanja (SCOP/ESCOP), '- faktor hlađenja (EER), sezonski faktor hlađenja (SEER/ESEER), '- prigušenje buke, '- maseni i volumni protoci medija, '- nominalni tlak (NP), '- učinkovitost uređaja, '- radno područje uređaja (temperatura, tlak, protok) '- zapremina spremnika i ekspanzijskih posuda' '- koeficijent protoka ventila (kv/kvs) '- klasifikacija vatrootpornosti
JEDINICE ZA PRIPREMU ZRAKA
3.01. | Dobava, montaža i puštanje u pogon kompaktnog uređaja za pripremu zraka s povratom topline, za unutarnju ugradnju, horizontalne izvedbe. S filterima klase F7 na strani dobavnog i odsisnog zraka te izmjenjivačem za spoj na dvocjevni vodeni sustav grijanja/hlađenja. Uređaj je standardno opremljen "plug&play" i automatskim bypass-om za ljeto, vodećim i zaštinim sustavom automatske regulacije. Dodatna oprema: - Elastični spojevi na sve 4 strane - PVC sifon 2x
Protok zraka: qzn=1000m³/h (150Pa)
Brzina vrtnje: 3064min-1
Stupanj korisnog djelovanja: 84%
Nivo zvučne snage:
- vanjski zrak: 78 dB(A)
- odsisani zrak: 78 dB(A)
- dobavni zrak: 57 dB(A)
- odlazni zrak: 57 dB(A)
- kućište: 53 dB(A)
Napajanje : 220V - 1ph - 50Hz
- Nel,n/max =332/650W; In/max=1,3/3,3 A
| Težina: G=184 kg | kpl | 5
3.02. | Dobava, montaža i puštanje u pogon kompaktnog uređaja za pripremu zraka s povratom topline, za unutarnju ugradnju, horizontalne izvedbe. S filterima klase F7 na strani dobavnog i odsisnog zraka te izmjenjivačem za spoj na dvocjevni vodeni sustav grijanja/hlađenja. Uređaj je standardno opremljen "plug&play" i automatskim bypass-om za ljeto, vodećim i zaštinim sustavom automatske regulacije. Dodatna oprema: - Elastični spojevi na sve 4 strane - PVC sifon 2x
Protok zraka: qzn=1550m³/h (200Pa)
Brzina vrtnje: 2225min-1
Stupanj korisnog djelovanja: 83%
Nivo zvučne snage:
- vanjski zrak: 79 dB(A)
- odsisani zrak: 79 dB(A)
- dobavni zrak: 69 dB(A)
- odlazni zrak: 69 dB(A)
- kućište: 63 dB(A)
Napajanje : 220V - 1ph - 50Hz
- Nel,n/max =661/1650W; In/max=1,3/7,5 A
| Težina: G=254 kg | kpl | 1
3.03. | Dobava i ugradnja prigušivača zvuka pravokutnog presjeka, izrađen od pocinčanog čeličnog lima, sa kulisama od negorivog apsorpcijskog materijala klase A2, prema EN 13501-1, ili jednakovrijedno: ____________________________________________, sljedećih karakteristika:
Dimenzije; ŠxVxD (mm): 450x350x600
Protok zraka; V,z (m3/h): 1000
Pad tlaka; Dp (Pa) = 9
Brzina strujanja; w (m/s) = 5,3
Težina; (kg) = 27
| Prigušenje; De (dB): 2;7;12;19;23;22;16;13 | kom | 24
REGULATORI I ZAKLOPKE
3.04. | Dobava i ugradnja cilindrične pretlačne zaklopke, za sprječavanje povrata struje zraka, izrađena od pocinčanog lima i lamela od aluminijskog lima, sljedećih dimenzija i količina:
| Dimenzije priključka; ØD (mm): Ø315 | kom | 8
3.05. | Regulator konstantnog protoka zraka, u cilindričnoj izvedbi, bez potrebe dodatnog izvora energije, izrađen od pocinčanog lima i lamela od aluminijskog lima, sljedećih dimenzija i količina:
| Dimenzije priključka; ØD (mm): Ø100 Područje regulacije; V,min - V,max (m3/h): 18 - 122 | kom | 1
| Dimenzije priključka; ØD (mm): Ø125 Područje regulacije; V,min - V,max (m3/h): 39 - 195 | kom | 9
| Dimenzije priključka; ØD (mm): Ø150 Područje regulacije; V,min - V,max (m3/h): 50 - 265 | kom | 4
| Dimenzije priključka; ØD (mm): Ø200 Područje regulacije; V,min - V,max (m3/h): 94 - 529 | kom | 17
DISTRIBUTERI ZRAKA I KANALI
3.06. | Dobava i ugradnja aluminijske fiksne protukišne vanjske žaluzine izrađene iz aluminijskih, eloksiranih profila, za ugradnju na zid s ugradbenim okvirom, u kompletu sa zaštitnom mrežicom i svim potrebnim elementima za montažu. Sljedećih dimenzija i količina:
| Dimenzije; BxH (mm): 1385x300; Aef= 0,18m2 | kom | 6
| Dimenzije; BxH (mm): 785x300; Aef= 0,10m2 | kom | 2
| Dimenzije; BxH (mm): 985x600; Aef= 0,31m2 | kom | 2
3.07. | Dobava i ugradnja aluminijske rešetke s aluminijskim eloksiranim okvirom u prirodnoj boji aluminija i nepomićnog saća od perforiranog čeličnog lima za direktnu ugradnju na zid/strop ili s ugradbenim okvirom. Sljedećih dimenzija i količina:
| Dimenzije; BxH (mm): 1025x225; Aef= 0,085m | kom | 4
| Dimenzije; BxH (mm): 1025x325; Aef= 0,128m | kom | 4
| Dimenzije; BxH (mm): 825x325; Aef= 0,102m | kom | 4
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
3.08. | Dobava i ugradnja aluminijske rešetke s aluminijskim eloksiranim okvirom u prirodnoj boji aluminija i redom horizontalnih i vertikalnih pomičnih lamela za direktnu ugradnju na zid/strop ili s ugradbenim okvirom. Sljedećih dimenzija i količina:
| Dimenzije; BxH (mm): 525x75; Aef= 0,014m | kom | 1
| Dimenzije; BxH (mm): 325x125; Aef= 0,017m | kom | 16
| Dimenzije; BxH (mm): 225x125; Aef= 0,011m | kom | 2
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
3.09. | Dobava i ugradnja odsisnog zračnog ventila izrađen od čeličnog lima i plastificiran u RAL boju. Sastoji se od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska. Sljedećih dimenzija i količina:
| Dimenzije (mm): Ø100 | kom | 6
| Dimenzije (mm): Ø125 | kom | 7
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
3.10. | Dobava i ugradnja distributera zraka pravokutne izvedbe za dobavu/odsis zraka. Distributer zraka se sastoji od perforirane stropne ploče s okvirom za ugradnju, ugradnja pomoću centralnog središnjeg vijka, priključne kutije, sa ručnim regulatorom količine zraka smještenim horizontalno, pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujna ploča je izrađena iz čeličnog pocinčanog lima, elektrostatski bojena standardno u RAL boju. Sljedećih dimenzija i količina:
| Istrujna ploča; BxH (mm): 355x355; Aef= 0,030m2 Priključak; ØD (mm): Ø198; horizontalni | kpl | 10
| Istrujna ploča; BxH (mm): 300x300; Aef= 0,018m2 Priključak; ØD (mm): Ø158; horizontalni | kpl | 2
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
3.11. | Dobava i ugradnja podesivog linijskog stropnog distributera s estetski oblikovanim površinama, prikladan za ugradnju u spušteni strop. Mogući broj redova na distributeru od 1-4, izvedba s rubnom lajsnom. Valjčići za usmjeravanje struje zraka podešavaju se u tvornici, ali se mogu podešavati i na objektu od strane korisnika. Ulaz zraka u distributer je cilindričnog oblika kako bi se smanjila buka i omogućila bolja raspodjela struje zraka. Vidljive površine distirubtera izađene su od vučenih aluminjskih profila koji su eloksirani E6-C-0 ili bojani u RAL boju prema odabiru arhitekta. Valjčići za usmjeravanje struje zraka izrađeni su od crne plastike (polistiren) slično kao RAL9005 ili bijeli slično kao RAL9010 prema odluci glavnog projektanta. Priključna kutija izrađena je od čeličnog pocinčanog lima izolirana s unutrašnje strane toplinskom/zvučnom izolacijom s parnom branom. U kompletu sa krajnjim elementima, ovjesnim i montažnim materijalom.
Protok zraka V,z (m3/h) = 450
Broj redova valjčića na distributeru: 3; Aef= 0,04m2
Priključna kutija (ŠxVxD) (mm): 150x215x1800 Toplinski izolirana
Ukupna visina sa distributerom (mm): 261
| Priključak: 2xØ158mm; horizontalni | kom | 8
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
Protok zraka V,z (m3/h) = 300
Broj redova valjčića na distributeru: 2; Aef= 0,03m2
Priključna kutija (ŠxVxD) (mm): 150x189x1800 Toplinski izolirana
Ukupna visina sa distributerom (mm): 236
| Priključak: 2xØ158mm; horizontalni | kom | 8
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
Protok zraka V,z (m3/h) = 300
Broj redova valjčića na distributeru: 2; Aef= 0,03m2
Priključna kutija (ŠxVxD) (mm): 150x189x2000 Toplinski izolirana
Ukupna visina sa distributerom (mm): 236
| Priključak: 2xØ158mm; horizontalni | kom | 4
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
Protok zraka V,z (m3/h) = 250
Broj redova valjčića na distributeru: 2; Aef= 0,03m2
Priključna kutija (ŠxVxD) (mm): 150x189x2000
Ukupna visina sa distributerom (mm): 236
| Priključak: 2xØ158mm; horizontalni | kom | 4
Boja: RAL prema odabiru glavnog projektanta
3.12. | Dobava i ugradnja fleksibilne aluminijske cijevi za povezivanje ventilacije, tvornički toplinski i zvučno izolirane, primjenjive za niske i srednjetlačne klimatizacijske i ventilacijske sustave, ukupno sa obujmicama. Prikazano prigušenje zvuka prikazano je za duljinu cijevi od 2m.
| Ø100; Prigušenje; De (dB) (125;250;500;1000;2000;4000 Hz): 19;33;52;53;49;36 | m | 2
| Ø125; Prigušenje; De (dB) (125;250;500;1000;2000;4000 Hz): 17;31;44;45;46;26 | m | 12
| Ø160; Prigušenje; De (dB) (125;250;500;1000;2000;4000 Hz): 31;39;34;38;31;20 | m | 26
| Ø200; Prigušenje; De (dB) (125;250;500;1000;2000;4000 Hz): 20;34;32;35;30;22 | m | 14
| Ø315; Prigušenje; De (dB) (125;250;500;1000;2000;4000 Hz): 28;25;22;27;22;15 | m | 26
3.13. | Dobava i montaža zračnih okruglih kanala iz pocinčanoga lima, izrađenih po DIN 1946 ili jednakovrijedno: ____________________________________________, u kompletu s dodatkom na odrez i ovjesnim priborom: navojne šipke, ventilacijske obujmice, spojni materijal, brtve, vijci i tiple, sljedećih količina:
| Ø100 | m | 5
| Ø125 | m | 36
| Ø150 | m | 31
| Ø160 | m | 11
| Ø180 | m | 13
| Ø200 | m | 127
| Ø224 | m | 8
| Ø250 | m | 6
| Ø280 | m | 17
| Ø315 | m | 5
| Ø355 | m | 4
3.14. | Dobava i montaža fazonskih komada za spiro cijevi, izrađenih iz istog materijala kao što su i same cijevi, u kompletu sa spojnim materijalom; brtve, vijci i tiple, sljedećih količina:
Koljena, ØD, 90º
| Ø100 | kom | 2
| Ø125 | kom | 6
| Ø150 | kom | 10
| Ø160 | kom | 1
| Ø180 | kom | 2
| Ø200 | kom | 15
| Ø224 | kom | 1
Koljena, ØD, 45º
| Ø200 | kom | 2
T-komadi, ØD1/D1, 90º
| Ø150/125 | kom | 1
| Ø150/150 | kom | 2
| Ø200/150 | kom | 2
| Ø200/200 | kom | 3
| Ø180/100 | kom | 1
| Ø224/125 | kom | 1
| Ø250/200 | kom | 1
| Ø280/150 | kom | 1
| Ø280/200 | kom | 2
| Ø315/200 | kom | 1
| Ø355/200 | kom | 1
Redukcije-centrične, ØD1/D2
| Ø150/125 | kom | 6
| Ø180/150 | kom | 1
| Ø200/150 | kom | 3
| Ø224/200 | kom | 1
| Ø250/180 | kom | 1
| Ø280/200 | kom | 1
| Ø280/224 | kom | 1
| Ø315/250 | kom | 1
| Ø355/315 | kom | 1
Prijelazno sedlo
| Ø125/100 | kom | 6
| Ø125/125 | kom | 6
| Ø150/125 | kom | 1
3.15. | Dobava i montaža limenih kanala izrađenih iz neoštećenog i od hrđe očišćenog pocinčanog lima, do potpune pogonske gotovosti. Kanali su kompletirani s prirubnicama, kutnicima i stezačima prema normi DIN 24190/24191 ili jednakovrijedno: ____________________________________________, ovješeni na pribor kanalnog razvoda (L profili, spojni materijal, brtve, vijci, tiple te sav sitni, potrošni i pričvrsni materijal su u jediničnoj cijeni stavke). Specifikacija materijala prema m2 izvedenog kanala, uvečano za prirubnice, izraženo u kg. | kg | 4275
Napomena: Ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal za montažu gore navedenih kanala, te ostali pribor za prihvat razvodnih kanala uračunati u jediničnu cijenu.
3.16. | Dobava izolacije te izoliranje ventilacijskih kanala lamelnom blazinom od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima, jednostrano kaširana aluminijskom folijom, koja služi kao površinska zaštita i parna brana (važno je pravilno izvesti spojeve između blazina samoljepljivom aluminijskom folijom), klase reakcije na požar A1 prema HRN EN13501, li jednakovrijedno: ____________________________________________, toplinske prodljivosti λm(10°C)≤0,044W/mK, te nazivne gustoće 40 kg/m3. Stavka uključuje zaštitu izolacije Al limom debljine 0,8mm po cijeloj svojoj duljini. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo, samoljepive trake i sl.).
| Debljina izolacije 20 mm (ventilokonvektori) | m2 | 98
| Debljina izolacije 50 mm | m2 | 42
Napomena: Kanale izolirati prema tehničkim uputstvima proizvođača uz nazočnost i kontrolu od strane predstavnika uključujući izdavanje atesta.
OPĆENITO
3.17. | Fino balansiranje svih regulacijskih elemenata i mjerenje ostvarenih kapaciteta zraka na pojedinim granama i rešetkama, te kapaciteta ventilatora, obavljeno od strane stručne organizacije s pismenim izvještajem ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Mjerenjem odnosno pismenim izvještajem obuhvatiti: ukupnu količinu zraka ventilatora, količinu zraka po svim granama kanalnog razvoda, količinu zraka po svakom distributeru, i mjerenje buke. | kpl | 1
3. INSTALACIJE VENTILACIJE UKUPNO: | [5 empty] | 0
Napomena: Montirati samo kvalitetne i atestirane materijale i uređaje u skladu s važećim propisima RH i ovoj dokumentaciji. Elektro i građevinski radovi vezani uz gornje stavke nisu predmet ovog troškovnika.
4. | REGULACIJA I UPRAVLJANJE GHV SUSTAVA
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta, troškovi dizalice za vertikalni transport opreme (auto-dizalica, prema potrebi). U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje, ljepila i ljepljive trake, te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je čišćenje i ispiranje cjevovoda (obavezno izvršiti alkalnim sredstvom i toplom vodom), tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika.
Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti sa oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su sljedeća odstupanja u tehničkim parametrima uređaja (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): - dimenzije: do +/- 5% - masa: do +10%
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MAKSIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- utrošak el. energije, priključna el. snaga, '- razina zvučne snage i zvučnog tlaka, '- pad tlaka pri definiranom protoku medija
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MINIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- ogrijevna/rashladna snaga, '- faktor grijanja (COP), sezonski faktor grijanja (SCOP/ESCOP), '- faktor hlađenja (EER), sezonski faktor hlađenja (SEER/ESEER), '- prigušenje buke, '- maseni i volumni protoci medija, '- nominalni tlak (NP), '- učinkovitost uređaja, '- radno područje uređaja (temperatura, tlak, protok) '- zapremina spremnika i ekspanzijskih posuda' '- koeficijent protoka ventila (kv/kvs) '- klasifikacija vatrootpornosti
OPREMA U POLJU
4.01. | Dobava i ugradnja opreme u polju automatske regulacije.
| Konfigurabilni zonski kontroler podnog grijanja, ventilokonvektora i rekuperatora sviježeg zraka sa rezistivnim ekranom u boji osjetljivim na dodir; sa intergriranim osjetnicima temperature i Co2; prikazima mjerene sobne temperature i Co2, prikazom postavljene temperature ili Co2, indikacija načina rada ventilatora, ručni ili automatski odabir i prikaz načina rada uređaja (Ugodan, Ekonomičan, Zaštita); mjenjanje načina rada sa prozorskim kontaktom ili senzorom prisutnosti; regulacija temperature poda; programabilni tjedni raspored sa četri vrste programa i osam dnevnih tajmera; indikator grijanje/hlađenje, prikaz datuma I vremena, dvije razine zaključavanja ekrana, limitiranje postavki za korisnika, daljinsko upravljanje I očitavanje temperature, Co2 i načina rada; ručno, automatsko ili daljinsko mijenjanje sezone grijanje/hlađenje; 3 analogna izlaza, 2 analogna ulaza, binarnim ulazom, RS485, BACnet; 24V AC napajanje, nadžbuknom ugranjom; | kom | 9
| Relejni modul sa 8 digitalnih izlaza za upravljanje podnim grijanje, RS485 komunikacijom, BACnet protokol, 24 V AC napajanje | kom | 2
| Upravljač trobrzinskog ventilatora i pogona ventila fan coila sa 3 analogna ulaza 0-10V, 5 digitalnih izlaza, napajanjem za sobni kontroler 230V/24V AC | kom | 16
| Osjetnik prisutnosti | kom | 1
| Konfigurabilni zonski kontroler ventilokonvektora i podnog grijanja sa rezistivnim ekranom u boji osjetljivim na dodir; sa intergriranim osjetnikom temperature; prikazom mjerene sobne temperature, prikazom postavljene temperature, indikacija moda rada ventilator, ručni ili automatski odabir i prikaz načina rada uređaja (Ugodan, Ekonomičan, Zaštita); mjenjanje načina rada sa prozorskim kontaktom ili senzorom prisutnosti; regulacija temperature poda; programabilni tjedni raspored sa četri vrste programa i osam dnevnih tajmera; indikator grijanje/hlađenje, prikaz datuma I vremena, dvije razine zaključavanja ekrana, limitiranje postavki za korisnika, mogućnost daljinskog upravljanja I očitavanja temperature i načina rada; mogućnost ručnog, automatskog ili daljinskog mijenjanja sezone grijanje/hlađenje; 3 analogna izlaza, 2 analogna ulaza, binarnim ulazom, RS485, BACnet; 24V AC napajanje, nadžbuknom ugranjom; | kom | 3
| Zonski kontroler ventilokonvektora i podnog grijanja u zatvorenom kućištu bez tipki; sa intergriranim osjetnikom temperature; mjenjanje načina rada sa prozorskim kontaktom ili senzorom prisutnosti; regulacija temperature poda; mogućnost daljinskog upravljanja I očitavanja temperature i načina rada; mogućnost automatskog ili daljinskog mijenjanja sezone grijanje/hlađenje; 3 analogna izlaza, 2 analogna ulaza, binarnim ulazom, RS485, BACnet; 24V AC napajanje, nadžbuknom ugranjom; | kom | 16
| Osjetnik temperature poda PT1000 | kom | 26
| Transformator 230/24 V AC, 30 VA | kom | 1
|  | kpl | 1
ELEKTRO UPRAVLJAČKI ORMAR
4.02. | Dobava i ugradnja elektro upravljačkog razvodnog ormara elektromotornih pogona. Elektro upravljački ormar je namijenjen za napajanje, upravljanje strojarskih instalacija. Elektrokomandni ormar je izveden u zaštiti IP54, boja RAL 7032.
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Svi elementi ugrađeni u elektro upravljački ormar moraju imati oznake iz elektro sheme. Ormar se napaja preko glavnog elektro razdjelnika. | kpl | 1
DALJINSKO UPRAVLJANJE I NADZOR
4.03. | Dobava i ugradnja opreme za daljinski nadzor
| Kompaktni centralni nadzorni sustav za 28 zona sa mogućnošću daljinskog upravljanja i nadzora zona grijanja, hlađenja i ventilacije, sa rezistivnim ekranom u boji osjetljivim na dodir; prikaz temperatura po zonama; prikaz naziva zona; mogućnost daljinskog postavljanja temperature, co2 i načina rada za sve ili pojedinačne zone; programabilni tjedni raspored sa četri vrste programa i osam dnevnih tajmera; indikator grijanje/hlađenje, prikaz datuma I vremena, dvije razine zaključavanja ekrana; Mogućnost ručne ili automatske promjene sezone grijanja/hlađenja na svim kontroliranim uređajima; programabilni tjedni raspored sa četri vrste programa i osam dnevnih tajmera; 3 analogna izlaza, 2 analogna ulaza, binarnim ulazom, RS485, BACnet; 24V AC napajanje, nadžbuknom ugranjom; | kpl | 1
USLUGE INŽENJERINGA
4.04. | Kontrola montiranih perifernih elemenata automatike s postavljanjem željenih parametara, kontrola montiranih cijevnih elemenata na unaprijed pripremljenu instalaciju s kontrolom tipa i položaja ventila i , pojedinačna kontrola funkcije svih montiranih elemenata automatike | kom | 1
| Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije za svaki pojedinačni element | kom | 1
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike u polju i upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom | kom | 1
| Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog razvoda | kom | 1
|  | kpl | 1
4.05. | Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike CNUS-a i rad na računalu, upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom | kom | 1
| Radovi pri puštanju instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s ostalim djelovima instalacije centralnog nadzora i upravljanja i elektrokomandnog djela instalacije | kom | 1
|  | kpl | 1
4. REGULACIJA I UPRAVLJANJE GHV SUSTAVA UKUPNO: | [5 empty] | 0
5. | AUTOMATSKA REGULACIJA TOPLINSKO - RASHLADNE STANICE
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta, troškovi dizalice za vertikalni transport opreme (auto-dizalica, prema potrebi). U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje, ljepila i ljepljive trake, te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je čišćenje i ispiranje cjevovoda (obavezno izvršiti alkalnim sredstvom i toplom vodom), tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika.
Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti sa oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su sljedeća odstupanja u tehničkim parametrima uređaja (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): - dimenzije: do +/- 5% - masa: do +10%
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MAKSIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- utrošak el. energije, priključna el. snaga, '- razina zvučne snage i zvučnog tlaka, '- pad tlaka pri definiranom protoku medija
Tehnički parametri uređaja prikazani kao MINIMALNE dopuštene vrijednosti (osim ako nije drugačije navedeno u samoj stavci): '- ogrijevna/rashladna snaga, '- faktor grijanja (COP), sezonski faktor grijanja (SCOP/ESCOP), '- faktor hlađenja (EER), sezonski faktor hlađenja (SEER/ESEER), '- prigušenje buke, '- maseni i volumni protoci medija, '- nominalni tlak (NP), '- učinkovitost uređaja, '- radno područje uređaja (temperatura, tlak, protok) '- zapremina spremnika i ekspanzijskih posuda' '- koeficijent protoka ventila (kv/kvs) '- klasifikacija vatrootpornosti
OPREMA U POLJU
5.01. | Dobava i ugradnja opreme u polju
| Vanjski osjetnik temperature | kom | 1
| Cijevni osjetnik temperature | kom | 6
-30..130°C, 100mm, LG-Ni1000
| Cijevni osjetnik temperature | kom | 10
-30..130°C, 150mm, LG-Ni1000
| Termostat 15..95°C | kom | 4
| Trokraka slavina, DN65 | kom | 1
| Leptirasta zaklopka,PN16,DN65 | kom | 3
| Leptirasta zaklopka,PN16,DN50 | kom | 1
| Rot. pogon 10Nm, AC/DC 24V, 3-točkasti | kom | 5
| Spona za montažu | kom | 5
| Krajnji kontakt | kom | 6
| Trokraki ventil, DN50, kvs 31 | kom | 1
| Pogon ventila, 24 V, hod 20 mm,s povratnom oprugom | kom | 1
| Krajnji kontakt | kom | 1
| Montaža opreme automatske regulacije | kom | 27
| Montaža i spajanje opreme automatske regulacije (ne uključuje ugradnju cijevnih elemenata, ventili, čahure za osjetnike …) | kpl | 1
DDC OPREMA
5.02. | Dobava i ugradnja DDC opreme
| DDC regulator | kom | 1
| Kabel između PX i PXM | kom | 1
| Operatorska jedinica | kom | 1
| Napajački modul 24VDC, 1,2A | kom | 1
| Modul za povezivanje Passive Bus (Power, Periphery, Data) | kom | 1
| 8 I/O univerzalni modul (DI, AI, AO) | kom | 3
| 16 I/O modul digitalnih ulaza | kom | 2
| 6 I/O modul digitalnih izlaza | kom | 2
| Address Key: 1-12 + Reset | kom | 1
Integracija dizalice topline
| RS232/485 modul | kom | 1
|  | kpl | 1
5.03. | Dobava i montaža elektrokomandnog ormara
Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KVGH. Iz ormara se upravljaju i napajaju crpke inercijskih spremnika, grijanja, pripreme sanitarne vode , solarnih kolektora, dizalica topline. Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštiom i daljinskim isklopnikom 230V, grebenastim sklopkama za elektromotorne potrošače ( R-0-A), a napajani su i zaštićeni pomocu motorske start kombinacije odgovarajućeg područja. U ormaru se nalazi DDC regulator PXC 100E.D s potrebnim ulazno-izlaznim modulima za nadzor i upravljanje pripadajućih sistema grijanja, grijanja/hlađenja. Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan sa regulatorom PXC 100 E.D. i potrebnim modulima (U/I) te sa slijepom shemom i signalizacijom na vratima ormara, sa priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom ormara.
Boja ormara RAL 7035, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54.
Dimenzije:800x1400x400 mm
| Dobava,ugradnja i spajanje elektroormara. | kpl | 1
5.04. | Dobava i integracija CNUS
Racunalo (Radna stanica)
| HP ProOne 600 G1 All-in-One PC, E9L39AW, 21.5" diagonal IPS widescreen WLED backlit anti-glare LCD; Orientation designed to operate in portrait or landscape, Intel Core i5-4570S with Intel HD Graphics 4600 (2.9 GHz, 6 MB cache, 4 cores), 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM, 500 GB 7200 rpm SATA, Slim Tray-load SuperMulti DVD writer, Intel l217LM Gigabit Network Connection, Keyboard, Mouse, jamstvo 36 mjeseci, Windows 7 Professional 64 bit,4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 microphone in, 1 headphone, 1 RJ-45, 1 audio out, 1 power connector, 1 DisplayPort, 1 mini PCIe, 1 MXM, 1 mSATA | kom | 1
| HP DeskJet 6940 pisač + USB kabel | kom | 1
| UPS 700VA | kom | 1
WEB Regulator
| Distech Controls labelled DIN rail mountable universal power supply module. 90-263VAC/15VDC; 50-60Hz. Not required with purchase of IO-34. | kom | 1
| Compact, embedded controller/server platform. | kom | 1
Memory: 24MB Java Heap Memory;
Communication Ports: (2) 10/100Mbps Ethernet; (1) RS-485; (1) RS-232; (1) NDIO (for I/O and Power modules); (1) USB; (2) communication card option slots.
Web user interface, embedded workbench and all open drivers included.
Note:
- Power supply is not included (see Hardware Options & Accessories).
- LON adapter is not included (see Hardware Options & Accessories).
Napomena:
| Gore navedeni regulator sa pripadajućim karticama ugrađuje se u ormar RO-TS | kpl | 1
USLUGE INŽENJERINGA
5.05. | USLUGE NA NIVOU DDC OPREME
a) Provjera ugradene opreme u EMP/DDC ormare,
sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju, funkcionalnost i ispravan rad
b) Izrada aplikacija za osiguravanje rada svih sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na regulaciju i upravljanje prema tehnickom opisu
c)Unos eventualnih izmjena u projekt EMP/DDC ormara
-ispis aplikacijskog softwarea
-dostava tehničke dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara
d) Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno prisustvo izvodača strojarskih i elektro radova
e) obuka predstavnika krajnjeg korisnika za korištenje ugrađene DDC opreme u ormaru
| -upoznavanje korisnika sa tehnologijom izvedene instalacije | kpl | 1
5.06. | USLUGE NA NIVOU CNUSA
a)Provjera i spajanje isporucene opreme
- sukladnost opreme prema specifikaciji za svaku poziciju, funkcionalnost i ispravan rad
b) Izrada i parametrizacija baze podataka
- graficki prikaz podataka i sustava u relanom vremenu
- postavljanje vremenskih programa rada
- praćenje i ispis alarma
- uspostavljanje komunikacije prema lokalnim regulatorima
- uspostavljanje funkcije nadzora i upravljanja sustavima
- uspostavljnje veze s tehnološkim sustavima treceg isporučitelja
- autorizacija korisnika
c) Dostava tehničke dokumentacije
- izrada uputa za rad sa CNUS-om
- izrada opisa rada sustava KVGH
| - izrada naprednih uputa za programski paket Distech proizvod Distech ili jednakovrijedan | kpl | 1
5. AUTOMATSKA REGULACIJA TOPL. - RASHLADNE STANICE UKUPNO: | [5 empty] | 0
6. | ZAJEDNIČKE STAVKE
6.01. | Fino balansiranje svih regulacijskih elemenata i ispitivanje instalacije prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete, te izdavanje svih potrebnih izvještaja, atesta i zapisnika za primopredaju objekta i tehnički pregled. | kpl | 1
6.02. | Detaljno čišćenje cijelokupnog sustava grijanja i hlađenja alkalnim sredstvom za čišćenje ogrjevnih/ rashladnih sustava (smjesa alkalnog koncentrata i vode) u periodu od 7-10 dana, te temeljito ispiranje sustava nakon čišćenja. Prilikom procesa čišćenja i ispiranja koristiti toplu vodu (40°C - 60°C). | kpl | 1
6.03. | Probni pogon kompletnog sustava cjeline u trajanju dva tjedna s praćenjem svih relevantnih parametara. Probni pogon potrebno je u navedenom periodu izvesti dva puta, tj. u ljetnom i zimskom režimu. Kroz cijeli period, izvođač je obavezan osigurati trajno ili povremeno prisutstvo odgovorne i kompetentne osobe. | kpl | 1
6.04. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje, te elaborata izvedenog stanja u dva primjerka, za primopredaju objekta i tehnički pregled. | kpl | 1
6. ZAJEDNIČKE STAVKE UKUPNO: | [5 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1. INSTALACIJE TOPLINSKO - RASHLADNE STANICE |  |  |  | 0
2. INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
3. INSTALACIJE VENTILACIJE |  |  |  | 0
4. REGULACIJA I UPRAVLJANJE GHV SUSTAVA |  |  |  | 0
5. AUTOMATSKA REGULACIJA TOPL. - RASHLADNE STANICE |  |  |  | 0
6. ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
Projektant
Davorin Gržan dipl.ing.stroj.
REKONSTRUKCIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE na k.č.br. 3099/10, k.o. Zadar, ULICA NIKOLE TESLE bb, 23 000 ZADAR

## III. ELEKTROINST. I VATRODOJAVA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA I VATRODOJAVE
INVESTITOR: GRAD ZADAR, Narodni trg 1
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE
Lokacija: Ulica Nikole Tesle, Zadar na k.č.br.: 3099/10 k.o. Zadar
PROJEKTANT: STJEPAN MRAZEK ing.el.
DATUM: 19.01.2022.
(U stavkama su sadržani troškovi nabave, transporta i montaže)
NAPOMENA :
- Cijena za svaku točku troškovnika odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu
unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti
dobavu, transport, montažu, spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve
potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
- U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali
materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke, ako isti nije
posebno specificiran.
- Pod označavanjem se podrazumjeva označavanje u kvantitativnom i
kvalitativnom opsegu opisanom u natječajnoj dokumentaciji (uključivo izrada
izrada i ispunjavanje planova spajanja i sve ostalo spomenuto s tim u vezi).
- Pod stavkom “Razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i
materijal” podrazumjeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za
kompletnu montažu instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.:
potrebne različite razvodne kutije, redne stezaljke i sl.
pribor za označavanje žila kabela, označavanje pločice i naljepnice za kabele i opremu
materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačavanje potencijala odnosno uzemljenja
OG odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje, porculanske lule i sl.
plastični i/ili čelični tipli s vijcima, zavrtnji s maticama i podložnim pločicama i sl.
ploče upozorenja standardne (prema važećim tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu)
rezerva za period puštanja u pogon, osigurači i sl.
- Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim
stanjem te istu isporučiti Investitoru kao Projekt izvedenog stanja (vidjeti
pripadnu stavku troškovnika), što je uvijet za primopredaju izvedene instalacije.
- Radeći ponudu treba imati na umu važeća propise i norme (prihvaćene od
Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za
pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i
ovoj specifikaciji.
- U specifikaciji specificirana oprema (proizvođač, kataloški broj i sl.)
podrazumjeva se “kao tip …”. To znači da je ista upotrebljena u projektu kao
model (prvenstveno po svojim tehničkim karakteristikama, gabaritima, a potom
i ostalim detaljima važnim za definiranje sustava) koji omogućuje da
dokumentacija u svim potrebnim detaljima bude na razini izvedbenog projekta.
Ponuditelj može ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvođača te izvoditi
predmete instalacije s istom, ako su:
tehničke karakteristike ponuđene opreme sukladne normama navedenim u
natječajnoj dokumentaciji te bolje ili jednake tehničkim karakteristikama
specificirane oprema; pritom obratiti pažnju i na gabarite zamjenske opreme i
njihovo uklapanje u prostorni plan – npr. zauzeća razvodnih ormara, kao i
ostale relevantne karakteristike
uz ponudu priloženi tehnički listovi s relevantnim tehničkim
karakteristikama i atesti ponuđene opreme
predmetni projektanti (projektant, strukovni koordinator, strukovni projektant
itd.) odobrili promjenu ponuđene zamjenske opreme temeljem predočenih
tehničkih i atestnih materijala
- Ponuditelj je u tom slučaju dužan sve relevantne dijelove projekta koji su u
svezi s primjenjenim modelom modificirati na adekvatan način sukladno
karakteristikama nove opreme te ishoditi za provedene izmjene odobrenje
predmetnih projektanata (strukovnog projektanta koordinatora, strukovnog
projektanta i itd.) i Investitora. Sve navedene popratne izmjene moraju se
također, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i u Projektu
izvedenog stanja.
- Oprema je u stavkama troškovnika opisana funkcionalno i/ili kodnim brojem
proizvođača. Pritom se kodni broj prozvođača smatra okvirnim, što znači da je
dobavljač dužan provjeriti točnost kodnog broja i njegovu sukladnost s
funkcionalnim opisom predmetne opreme i postavkama projekta te u slučaju
nejasnoće obavezno konzultirati projektanta strukovnog koordinatora,
strukovnog projektanta odnosno ovlašteno osoblje Investitora .
- Svi aktivni komunikacijski uređaji (za koje u proizvođača postoji rack
opcija/kit) su u 19” rack izvedbi čak ako i nije posebno specificirano.
- Ponuditelj jamči za punu funkcijonalnost ponuđene opreme unutar natječajnom
dokumentacijom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za
osiguranje iste (problemi s inačicom software-a, operacijskih sustava i sl. te za
to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta spojnih kablova,
različitih sučelja i sl.) čak ako isti i nije posebno specificiran.
- Svi aktivni komunukacijski uređaji isporučuju se sa odgovarajućim 230V/50 Hz
napajačem (internim, plug-in ili eksternim) i pripadnim napajačkim kabelima čak
ako isti i nisu posebno specificirani.
- Oprema se isporučuje u orginalnim pakiranjima sa svim pripadnim orginalnim
priborom i dokumentacijom (Accessories, Media & Manuals).
- Software je zadnja raspoloživa inačica koja osigurava punu kompatibilnost svih
software-skih i/ili hardware-skih komponenti sustava na svim razinama
funkcionalnosti, čak ako isto i nije ili je krivo specificirano.
- Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti
sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike
Hrvatske.
- Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o
sukladnosti se ne može preuzeti od strane Investitora.
- Sve eventualne troškove atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti
Investitor, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi
dobavljač opreme.
- Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja
odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača
opreme sustava snosi dobavljač opreme.
Sva ugrađena oprema mora biti visokokvalitetna i renomiranih svjetskih proizvođača.
Dozvoljeno odstupanje projektiranih svjetiljki (parametara i dimenzija) je +/- 20%.
A. | JAKA STRUJA
I. | GLAVNI RAZVOD
I.1. | Dobava i polaganje od vanjskog razdjelnika SPMO
| do KRO PVC cijev Ø160 mm | m | 35 |  | 0
| UKUPNO I: |  |  |  | 0
II. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
II.1. | Dobava Cu sabirnica 500x50x5 mm, izrada
tračnice za izjednačenje potencijala
sa 6 vijčanih priključaka (M8).
Sabirnicu montirati u limeni ormarić zaštićen
odgovarajućom temeljnom i lak bojom u
nijansi ostalih razdjelnika.
Ormarić se pričvršćuje odgovarajućim nosačima
| na zid | kom | 1 |  | 0
II.2. | Dobava, polaganje i spajanje voda u cijevi
u betonu za povezivanje raznih metalnih
cjevovoda, izvodnog ormarića i sl. na
tračnicu za izjednačenje potencijala. Prosječno
se polaže:
| 20 m 1 x P/F 16 mm2 | kom | 1
| 10 m 1 x P/F 50 mm2 | kom | 2
| 10 m F 32 mm ili OG obujmice | kom | 2
| stopice, vijci, matice i sl. | kom | 20
| st. 2 | kom | 2 |  | 0
II.3. | Povezivanje temeljnog uzemljivača na tračnicu
za izjednačenje potencijala sa izvedbom mjernog
| rastavnog spoja, trakom 30x4 mm2. | m | 6 |  | 0
II.4. | Povezivanje tračnice za izjednačenje potencijala
sa razdjelnikom "GRO" vodom 1 x P/F 50 mm2
| položenim u cijev F 29 mm | m | 5 |  | 0
II.5. | Dobava fleksibilnig Cu voda 16mm2 i izvođenje premoštenja
| vodomjera. | m | 20 |  | 0
II.6. | Izrada premoštenja metalnih vrata polaganjem
pocinčane trake FeZn 20x3 mm, spoje se izvodi varenjem na
| obadva kraja | m | 40 |  | 0
| UKUPNO II: |  |  |  | 0
III. | RAZVODNI UREĐAJI I NAPOJNI VODOVI
III.1. | Dobava, postava i spajanje nadgradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 prema shemi “PO", ukupnih dimenzija (šxvxd) 600×760×270mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| odvodnik prenapona, 4p, za sustave TN-S, klasa B+C, Iimp=12,5kA, In(8/20)=25kA, Un=280V | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 40A, D karakteristike, 3+N-polni, 25 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| kompaktni prekidač, fiksni, 3-p, Icu=25kA, Ics=12.5kA, In=80A, sa fiksnom termomagnetskom zaštitom, montaža na ploču | kom | 1
| naponski okidač za MCCB, 230-240V AC | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 | kom | 1
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 00, 3-p, ravni priključci | kom | 2
| uložak osigurača gG/gL 500V 50A 00 | kom | 3
| uložak osigurača gG/gL 500V 63A 00 | kom | 3
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl. | 1
| st. 1 | komplet | 1 |  | 0
III.2. | Dobava, postava i spajanje ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 prema shemi “SPMO", ukupnih dimenzija (šxvxd) 635×760×247mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa C22 (22x58mm) do 125A, 3-polna | kom | 1
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa C10 (10x38mm) do 32A, 1-polna | kom | 1
| cilindrični osigurač tipa C10, karakteristike gG/gL, In=6A | kom | 1
| cilindrični osigurač tipa C22, karakteristike gG/gL, In=100A | kom | 3
| HEP BROJILO | kom | 1 |  | (dobavlja ELEKTRA)
| HEP UKLOPNI SAT | kom | 1 |  | (dobavlja ELEKTRA)
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| st. 2 | komplet | 1 |  | 0
III.3. | Dobava, postava i spajanje nadgradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208, prema shemi “GRO", ukupnih dimenzija (šxvxd) 600×1260×262mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| odvodnik prenapona, 3+N/PE, za sustave TN-S/TT, klasa C, Iimp=20kA, In(8/20)=20kA, Un=280V | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 40A, D karakteristike, 4-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,3A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 | kom | 1
| kombinirani zaštitni prekidač, C karakteristike, 1+N, polna 16/0,03, 10kA, klasa AC, u skladu s IEC 61009 | kom | 28
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 2
| minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 22
| minijaturni automatski prekidač, 20A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| kombinirani zaštitni prekidač, C karakteristike, 1+N, polna 10/0,03, 10kA, klasa AC, u skladu s IEC 61009 | kom | 29
| stubišni automat, 1NO | kom | 5
| minijaturni automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 2
| minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 2
| luksomat s vanjskim senzorom, 1NO | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 32A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 1-polna | kom | 5
| grebenasta sklopka sa višestrukim izborom, 20A, 1-polna, 0-1-2 | kom | 1
| instalacijski sklopnik 25A, 230V AC, 2NO | kom | 2
| pomoćni sklopnik, 230V 50HZ, 240V 60HZ, 2NO/2NC, | kom | 1
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom
| st. 3 | komplet | 1 |  | 0
III.4 | Dobava, postava i spajanje prema shemi "RP", ugradnog razdjelnika kompaktne izvedbe, 3-rednog, sa 72 modula, bijele boje, neprozirnih vrata, IP30, kl. I, s N i PE sabirnicama, u skladu sa standardom IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ukupnih dimenzija (šxvxd) 590x620x134mm | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,1A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 | kom | 1
| kombinirani zaštitni prekidač, C karakteristike, 1+N, polna 16/0,03, 10kA, klasa AC, u skladu s IEC 61009 | kom | 4
| minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 | kom | 9
| minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 9
| minijaturni automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| instalacijski sklopnik 25A, 230V AC, 2NO | kom | 1
| stubišni automat, 1NO | kom | 4
| luksomat s vanjskim senzorom, 1NO | kom | 1
| glavna sklopka, 0-1, 20A, 1-polna | kom | 2
| grebenasta sklopka sa višestrukim izborom, 20A, 1-polna, 0-1-2 | kom | 1
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| st. 4 | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava, postava i spajanje industrijskog nadgradnog ormara, zaštite IP66, u skladu sa standardima IEC/EN 62208, UL508A (E336299), opremljenog DIN šinom, prema shemi “R-POŽ”, ukupnih dimenzija 400×300×200mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Ormar mora biti vatrootporan minimalno 90 minuta. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen montažnom pločom, bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 32A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 2
| kombinirani zaštitni prekidač, C karakteristike, 1+N, polna 16/0,03, 10kA, klasa AC, u skladu s IEC 61009 | kom | 3
| grebenasta sklopka, 0-1, 63A, 3-polna | kom | 1
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| st. 5 | komplet | 1 |  | 0
III.6 | Dobava, postava i spajanje ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 prema shemi “RS", ukupnih dimenzija (šxvxd) 59×620×136mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 32A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 7
| minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 | kom | 1
| kompaktni prekidač, fiksni, 3-p, Icu=25kA, Ics=12.5kA, In=63A, sa fiksnom termomagnetskom zaštitom, montaža na ploču | kom | 1
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| st. 6 | komplet | 1 |  | 0
III.6. | Dobava i polaganje od “PO” do "GRO"
ormarića uključivo:
| - cijev Ø75 mm | m | 40 |  | 0
| - vod NYY 5x25 mm2 | m | 54 |  | 0
III.7. | Dobava i polaganje od “PO” do "R-POŽAR"
ormarića uključivo:
| - cijev Ø50 mm | m | 35 |  | 0
| -vatrootporni kabel NHXH F180/E90 (5x16mm2) | m | 57 |  | 0
III.8. | Dobava i polaganje od SPMO ormarića do
"PO" uključivo:
| - vod NYY 5x25 mm2 | m | 4 |  | 0
III.9. | Dobava i polaganje od GRO
do razdjelnika RP uključivo:
| - vod NYM 5x10 mm2 | m | 27 |  | 0
| - cijev Ø50 mm | m | 10 |  | 0
III.10. | Dobava i polaganje od "R-POŽAR" ormarića
do razdjelnika dizala RD uključivo:
| -vatrootporni kabel NHXH F180/E90 (5x10mm2) | m | 31 |  | 0
| - cijev Ø50 mm | m | 5 |  | 0
III.11. | Dobava i polaganje od GRO ormarića
do VDC ormara uključivo:
| - vod NYM 3x1,5 mm2 | m | 5 |  | 0
| - cijev Ø20 mm | m | 4 |  | 0
III.12. | Dobava i polaganje voda od GRO ormarića
do KO ormara uključivo:
| - vod NYM 3x2,5 mm2 | m | 4 |  | 0
| - cijev Ø25 mm | m | 3 |  | 0
III.13. | Dobava i polaganje od GRO ormarića
do RO vanjskih roleta uključivo:
| - vod NYM 3x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| - cijev Ø25 mm | m | 15 |  | 0
III.14. | Dobava i polaganje od GRO
do razdjelnika RS uključivo:
| - vod NYM 5x16 mm2 | m | 34 |  | 0
| - cijev Ø50 mm | m | 10 |  | 0
| UKUPNO III: |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJSKI PRIBOR I MATERIJAL
IV.1. | Dobava i montaža podžbuknih priključnica 2-modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Priključnica Schuko 1x230V, 16A | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 1 | komplet | 73 |  | 0
IV.2. | Dobava i montaža podžbuknih priključnica sa poklopcem 2-modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Priključnica Schuko 1x230V, 16A sa poklopcem | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 2 | komplet | 13 |  | 0
IV.3. | Dobava i montaža podžbuknih priključnica 4-modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 4 modula | kom | 1
| Nosač za 4 modula | kom | 1
| Priključnica Schuko 1x230V, 16A | kom | 2
| Okvir za 4 modula | kom | 1
| st. 3 | komplet | 14 |  | 0
IV.4. | Dobava i postavljanje podne priključne kutije, komplet s instalacijskim kutijama i ukrasnim okvirom 12 modula kako slijedi:
| TV-R-SAT- priključnica | kom | 1
| konektor RJ45 Cat.6 | kom | 2
| Priključnica Schuko 1x230V, 16A | kom | 3
| modul slijepi | kom | 2
| st. 4 | komplet | 1 |  | 0
IV.5. | Dobava i postavljanje podne priključne kutije, komplet s instalacijskim kutijama i ukrasnim okvirom 12 modula kako slijedi:
| konektor RJ45 Cat.6 | kom | 2
| Priključnica Schuko 1x230V, 16A | kom | 3
| modul slijepi | kom | 4
| st. 5 | komplet | 2 |  | 0
IV.6. | Dobava i montaža podžbuknih prekidača 230V/16A u zaštiti IP44, modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Prekidač obični 230V/16A, 1M | kom | 1
| modul slijepi | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 6 | komplet | 11 |  | 0
IV.7. | Dobava i montaža podžbuknih prekidača 230V/16A,modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Prekidač obični 230V/16A, 1M | kom | 2
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 7 | komplet | 4 |  | 0
IV.8. | Dobava i montaža podžbuknih prekidača 230V/16A,modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Prekidač izmjenični 230V/16A, 1M | kom | 1
| modul slijepi | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 8 | komplet | 8 |  | 0
IV.9. | Dobava i montaža podžbuknih prekidača 230V/16A u zaštiti IP44, modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Prekidač izmjenični 230V/16A, 1M | kom | 1
| modul slijepi | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 9 | komplet | 5 |  | 0
IV.10. | Dobava i montaža podžbuknih prekidača 230V/16A,modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Prekidač križni 230V/16A, 1M | kom | 1
| modul slijepi | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 10 | komplet | 1 |  | 0
IV.11. | Dobava i montaža podžbuknih prekidača 230V/16A,modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Prekidač serijski 230V/16A, 2M | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 11 | komplet | 5 |  | 0
IV.12. | Dobava i montaža podžbuknog tipkala 230V/16A, modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Tipkalo 230V/16A, 1M | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 12 | komplet | 47 |  | 0
IV.13. | Dobava i montaža trofazne nadžbukne priključnice sa poklopcem 2-modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
| Nosač za 2 modula | kom | 1
| Priključnica Schuko 1x400V, 16A sa poklopcem | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 13 | komplet | 2 |  | 0
IV.14 | Dobava i montaža upravljačkog seta 230V/16A, modularni komplet sastavljen od:
| Podžbukna kutija za 12 modula | kom | 1
| Nosač za 12 modula | kom | 1
| Tipkalo 230V/16A, 2M (za rasvjetu) | kom | 1
| Tipkalo 230V/16A, 2M (za brisoleje) | kom | 1
| Tipkalo 230V/16A, 2M (za rolete) | kom | 1
| Termostat za podno grijanje 2M | kom | 1
| Termostat za ventilkonvektore 2M | kom | 1
| Detektor CO2, 2M | kom | 1
| Okvir za 2 modula | kom | 1
| st. 14 | komplet | 8 |  | 0
IV.15. | Izrada izvoda za stropno rasvjetno mjesto uključivo:
| Kabel NYM 3x1,5mm2 | m | 20
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 17
| st. 15 | komplet | 108 |  | 0
IV.16. | Izrada izvoda za stropno rasvjetno mjesto uključivo:
| Kabel NYM 4x1,5mm2 | m | 28
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 24
| st. 16 | komplet | 171 |  | 0
IV.17. | Izrada izvoda za EMP vanjskih aluminijskih roleta uključivo:
| Kabel NYM 5x1,5mm2 | m | 27
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 25
| st. 17 | komplet | 30 |  | 0
IV.18. | Izrada izvoda za EMP unutarnjih platnenih roleta uključivo:
| Kabel NYM 3x1,5mm2 | m | 13
| Kabel NYM 4x1,5mm2 | m | 12
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 23
| st. 18 | komplet | 21 |  | 0
IV.19. | Izrada izvoda za priključno mjesto uključivo:
| vod 3xP 2,5 mm² (H07V-U) | m | 28
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 26
| st. 19 | komplet | 101 |  | 0
IV.20. | Izrada izvoda za fiksni spoj uključivo:
| Kabel NYM 3x4mm2 | m | 12
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 11
| st. 20 | komplet | 2 |  | 0
IV.21. | Izrada izvoda za 3-faznu priključnicu uključivo:
| Kabel NYY 5x2,5mm2 | m | 8
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 7
| st. 21 | komplet | 2 |  | 0
IV.22. | Izrada izjednačenja potencijala uključivo:
| Kutija za izjednačenje potencijala | kom | 1
| Vodič H07V-R 1G6mm2 | m | 10
| Vodič H07V-R 1G4mm2 | m | 12
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 20
| Spoj na metalnu masu | kom | 4
| st. 22 | komplet | 7 |  | 0
IV.23. | Izrada izvoda za priključak dizalice topline uključivo:
| Kabel NYY 5x10mm2 | m | 10
| PVC cijev CSΦ50mm | m | 9
| st. 23 | komplet | 1 |  | 0
IV.24. | Izrada izvoda za unutarnju podstropnu klima komoru uključivo:
| Kabel NYM 3x2,5mm2 | m | 32
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 15
| st. 24 | komplet | 6 |  | 0
IV.25. | Izrada izvoda za MODBUS ormar automatike uključivo:
| Kabel NYY 5x6mm2 | m | 12
| PVC cijev CSΦ32mm | m | 11
| st. 25 | komplet | 6 |  | 0
IV.26. | Izrada izvoda za strojarsku opremu u strojarnici uključivo:
| Kabel NYY 5x2,5mm2 | m | 15
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 12
| st. 26 | komplet | 4 |  | 0
IV.27. | Izrada izvoda za podstropni ventilokonvektor uključivo:
| Kabel NYM 3x1,5mm2 | m | 17
| PVC cijev CSΦ32mm | m | 15
| st. 27 | komplet | 15 |  | 0
IV.28. | Izrada izvoda ormariće podnog grijanja uključivo:
| Kabel NYM 3x1,5mm2 | m | 20
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 12
| st. 28 | komplet | 7 |  | 0
IV.29. | Izrada izvoda za vezu termostata i podstropne klima komore uključivo:
| Kabel LiYCY 2x0,75mm2 | m | 10
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 9
| st. 29 | komplet | 9 |  | 0
IV.30. | Izrada izvoda za vezu termostata i razdjelnika podnog grijanja uključivo:
| Kabel LiYCY 4x0,75mm2 | m | 12
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 10
| st. 30 | komplet | 26 |  | 0
IV.31. | Izrada izvoda za vezu termostata i podstropnog ventilokonvektora uključivo:
| Jy(St)y(4x2x0,8) | m | 12
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 11
| st. 31 | komplet | 15 |  | 0
IV.32. | Izrada izvoda za vezu KNX tipkala po sobama i "RO" vanjskih roleta uključivo:
| FTP (4x2x0,6)Cat.5e | m | 13
| PVC cijev CSΦ16mm | m | 12
| st. 32 | komplet | 21 |  | 0
IV.33. | Izrada izvoda za vezu termostata i podstropne klima komore uključivo:
| Kabel LiYCY 2x0,75mm2 | m | 10
| PVC cijev CSΦ25mm | m | 9
| st. 33 | komplet | 9 |  | 0
IV.34. | Izrada izvoda za napajanje hidrostanice uključivo:
| vatrootporni kabel NHXH F180/E90 (5x10mm2) | m | 16
| PVC cijev CSΦ50mm | m | 12
| st. 34 | komplet | 1 |  | 0
IV.35. | Izrada izvoda za napajanje i vezu elektroprihvatnika i tipkala za deblokadu vrata uključivo:
| vatrootporni kabel NHXH F180/E90 (5x10mm2) | m | 15
| PVC cijev CSΦ50mm | m | 8
| st. 35 | komplet | 13 |  | 0
IV.36. | Izrada izvoda za ventilator uključivo:
| vod 3xP 1,5 mm² (H07V-U) | m | 10
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 8
| st. 36 | komplet | 2 |  | 0
IV.37. | Dobava i montaža kutije za fiksni spoj | kom | 2 |  | 0
| Dobava i montaža SOS centrale sa signalnom svjetiljkom uključivo potezno pozivno razrješno tipkalo. | kom | 1 |  | 0
IV.38. | Montaža i spajanje termostata podnog grijanja | kom | 15 |  | 0
IV.39. | Izrada izvoda za vezu termostata i osjetnika temeprature u podu uključivo:
| PVC cijev CSΦ20mm | m | 8
| st. 39 | komplet | 15 |  | 0
IV.40. | Izrada brtvljenja prolaza kabela kroz zid
između požarnih sektora protupožarnim
| mortom prema detalju A u prilogu | kom | 5 |  | 0
IV.41. | Dobava i montaža P/Ž razvodne kutije
| 287x154x70 | kom | 10 |  | 0
IV.42. | Dobava,montaža i spajanje u vrata elektroprihvatnika (brave) zaključan pod napajanjem, za upravljanje preko tipkala | kom | 13 |  | 0
IV.43. | Dobava, montaža i spajanje sigurnosnog tipkala za deblokadu vanjskih vrata. Tipkalo je opremljeno sa tipkom za deblokadu i osvjetljenom oznakom sa natpisom pritisni u slučaju opasnosti | kom | 13 |  | 0
IV.44. | Dobava i montaža P/Ž kutije za beton komplet sa stražnjim poklopcem
| FI88X93mm | kom | 10 |  | 0
IV.45. | Dobava i montaža automatske sklopke za detekciju pokreta 180° | kom | 17 |  | 0
IV.46. | Dobava i montaža reostata (potenciometra za upravljanje rasvjete) | kom | 8 |  | 0
IV.47. | Dobava i postavljanje tipkala za isključenje u nuždi, 230V/AC 6A | kom | 3 |  | 0
IV.48. | Dobava i postavljanje kabelske police - kanala od perforiranog pocinčanog lima zajedno s poklopcem i potrebnim priborom za konzolnu montažu u strop, sa kutnim i spojnim elementima i priborom, kako slijedi:
| -širina kanala 400/60 mm | m | 8 |  | 0
| -širina kanala 300/60 mm | m | 5 |  | 0
| -širina kanala 200/60 mm | m | 44 |  | 0
| -širina kanala 100/60 mm | m | 56 |  | 0
| -širina kanala 50/60 mm | m | 37 |  | 0
IV.49. | Dobava, montaža i spajanje sustava upravljanja roletama sa senzorom svjetla i vjetra (do 24 motora) zajedno sa ormarom i svim potrebnim elementima i priborom. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO IV: |  |  |  | 0
V. | INSTALACIJA RASVJETE
Opći uvjeti:
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljavati tehničke karakteristike opisane u stavkama. Tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od navedenih u stavkama. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 2 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija. Na praznu crtu ponuđač je dužan opisati ponuđenu stavku - proizvođača, njezin naziv i točan tip. Izvođač je dužan prije dobave i ugradnje rasvjete isporučiti uzorke za sve tipove, koje potvrđuju nadzor i projektant.
Za sve karakteristične prostore u građevini u kojima se nalazi rasvjetna armatura potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune. Prostor koji su po normama svjetlotehnički normirani moraju se dostaviti izračuni sa jasno vidjivim rezultatima izračuna vrijednosti: Esr, Uo, UGR... Rezultate dostaviti u pdf formatu, kao i originalnu datoteku svjetlotehničkog programa.
Sve navedeno dostavlja se u pratećoj ponudbenoj dokumentaciji koja se sastoji od tabelarnog usporednog prikaza traženih karakteristika projektirane rasvjetne svjetiljke i po ponuditelju jednakovrijedne svjetiljke. Uz tabelarni prikaz dostavlja se i očitovanje u svezi različitosti i izjava da ponudbena rasvjetna armatura neće činiti građevinu djelomično i/ili u cijelosti neuporabljivom te i/ili nefunkcionalnom.
UNUTARNJA RASVJETA
V.1. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA. Dimenzije svjetiljke fi600x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 55W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 5460lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA - Dimenzije svjetiljke fi600x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 55W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 5460lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 24 |  | 0
V.2. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost izrađen od PMMA. Dimenzije svjetiljke fi400x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 3.5kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 28W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 3350lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S2nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA - Dimenzije svjetiljke fi400x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 3.5kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 28W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 3350lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 36 |  | 0
V.3. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u bijeloj boji. Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost izrađen od PMMA. Dimenzije svjetiljke fi400x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 3.9kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 16W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2010lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA - Dimenzije svjetiljke fi400x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 3.9kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 16W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2010lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 15 |  | 0
V.4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost izrađen od PMMA. Dimenzije svjetiljke fi600x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 41W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 5490lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost izrađen od PMMA - Dimenzije svjetiljke fi600x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 6.3kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 41W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 5490lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 24 |  | 0
V.5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA. Dimenzije svjetiljke fi850x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 11.6kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 89W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 10450lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA - Dimenzije svjetiljke fi850x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 11.6kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 89W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 10450lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 8 |  | 0
V.6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA. Dimenzije svjetiljke fi400x62mm. Masa svjetiljke maksimalno 3.8kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 28W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 3200lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S6nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja izrađen od PMMA - Dimenzije svjetiljke fi400x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 3.8kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 28W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B20 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 3200lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 19 |  | 0
V.7. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost izrađen od PMMA. Dimenzije svjetiljke fi850x87mm. Masa svjetiljke maksimalno 11.6kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 80W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 10500lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S7nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost izrađen od PMMA - Dimenzije svjetiljke fi850x62mm - Masa svjetiljke maksimalno 11.6kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 80W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 10500lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 2 |  | 0
V.8. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost. Dimenzije svjetiljke fi400x58mm. Masa svjetiljke maksimalno 4.7kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 21W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2581lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S8nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje s unutarnjim rubom kućišta u zlatnoj boji - Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost - Dimenzije svjetiljke fi400x58mm - Masa svjetiljke maksimalno 4.7kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 21W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2581lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno _________________________________________________ | kom | 2 |  | 0
V.9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost. Dimenzije svjetiljke fi300x58mm. Masa svjetiljke maksimalno 2.9kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 13W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 1459lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. ENEC ceritifcirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje unutarnjim rubom kućišta u zlatnoj boji - Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost - Dimenzije svjetiljke fi300x58mm - Masa svjetiljke maksimalno 2.9kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 13W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 1459lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ___________________________________________________ | kom | 2 |  | 0
V.10. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje. Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja. Dimenzije svjetiljke fi500x38mm. Masa svjetiljke maksimalno 5.3kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 29W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 4020lm, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Faktor blještanja UGR<19. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S10ovj".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija bijele boje - Mikroprizmatični difuzor za redukciju blještanja - Dimenzije svjetiljke fi500x38mm - Masa svjetiljke maksimalno 5.3kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 29W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 4020lm - Temperatura boje svjetlosti 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Faktor blještanja UGR<19 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno _______________________________________________ | kom | 3 |  | 0
V.11. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od stakloplastike u bijeloj boji s unutarnjim rubom u zlatnoj boji. Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost. Dimenzije svjetiljke fi450x60mm. Masa svjetiljke maksimalno 5kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 23W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2964lm, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S11ovj".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Ovjesna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od stakloplastike u bijeloj boji s unutarnjim rubom u zlatnoj boji - Opalni difuzor za uniformnu rasvjetljenost - Dimenzije svjetiljke fi450x60mm - Masa svjetiljke maksimalno 5kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 23W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2964lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 3 |  | 0
V.12. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke cilindričnog oblika s direktnom svjetlosnom distribucijom.Kutno snopa svjetlosti 50°. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u bijeloj boji s reflektorom u zlatnoj boji. Transparentni difuzor. Dimenzije svjetiljke fi90x240mm. Masa svjetiljke maksimalno 1.1kg. Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 31W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85 B10. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2490lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S12nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka cilindričnog oblika s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 50° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u bijeloj boji s reflektorom u zlatnoj boji - Transparentni difuzor - Dimenzije svjetiljke fi90x240mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.1kg - Mogućnost regulacije intenziteta svjetlosnog toka putem DALI protokola - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 31W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L85 B10 - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 2490lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Konzistentnost temperature boje MacAdam maksimalno 3 step - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 | kom | 3 |  | 0
V.13. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke cilindričnog oblika s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 55°. Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u bijeloj boji, reflektor izrađen od plastike. Difuzor izrađen od prozirnog akrilnog stakla. Klasa zaštite I. Dimenzije svjetiljke fi90x100mm, integrirana LED predspojna naprava. LED sustav maksimalne snage 15W, životni vijek izvora minimalno 40.000 sati L70 B50. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1200lm, minimalna efikasnost svjetiljke 80lm/W. Temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S13nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 55° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija u bijeloj boji - Reflektor izrađen od plastike - Difuzor izrađen od prozirnog akrilnog stakla - Klasa zaštite I - Dimenzije svjetiljke fi90x100mm - Integrirana LED predspojna naprava - LED sustav maksimalne snage 15W - Životni vijek izvora minimalno 40.000 sati L70 B50 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1200lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 80lm/W - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP54 | kom | 27 |  | 0
V.14. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađene od galvaniziranog lima u bijeloj boji. Optika izrađena od PMMA. Dimenzije svjetiljke 600x600x70mm. Masa svjetiljke maksimalno 1.68kg. Klasa zaštite II. LED sustav maksimalne snage 30W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80B20. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3966lm. Temperatura boje svjetlosti 4000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Faktor blještanja UGR<17. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20/IP40 IK06. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S14nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađene od galvaniziranog lima u bijeloj boji - Optika izrađena od PMMA - Dimenzije svjetiljke 600x600x70mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.68kg - Klasa zaštite II. LED sustav maksimalne snage 30W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80B20 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3966lm - Temperatura boje svjetlosti 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Faktor blještanja UGR<17 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20/IP40 IK06 | kom | 4 |  | 0
V.15. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od injektiranog, V2 samogasivog i na UV zrake otpornog polikabonata. Difuzor izrađen od injektiranog, UV otpornog i V2 samogavisog polikarbonata. Dimenzije svjetiljke 1260x102x120mm. Masa svjetiljke maksimalno 1.87kg. Integrirana LED predspojna naprava. LED sustav maksimalne snage 27W. Životni vijek LED izvora minimalno 50.000sati L80B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3219lm. Temperatura boje 4000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -30°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S15nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od injektiranog, V2 samogasivog i na UV zrake otpornog polikabonata - Difuzor izrađen od injektiranog, UV otpornog i V2 samogavisog polikarbonata - Dimenzije svjetiljke 1260x102x120mm - Masa svjetiljke maksimalno 1.87kg - Integrirana LED predspojna naprava - LED sustav maksimalne snage 27W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000sati L80B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 3219lm - Temperatura boje 4000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -30°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 IK08 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 5 |  | 0
V.16. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od legure aluminija i nehrđajućeg čelika. Difuzor izrađen od kristalnog stakla. Dimenzije svjetiljke fi350x90mm. Mogućnost prolaznog ožičenja. Radni napon 220-240V AC. Klasa zaštite I. Svjetiljka u kompletu sa modulom za protupanični način rada sukladno normi DIN EN 60598-2-22 i DIN VDE 0108-100. Autonomija svjetiljke minimalno 3 sata. U kompletu s NiMH baterijama. Minimalni izlazni svjetlosni tok u protupaničnom načinu rada 389lm. Temperaturni raspon područja rada od -20°C do +40°C. Integriran grijač za baterije. Integriran termostat. LED sustav maksimalne snage 29W. Životni vijek LED izvora minimalno 150000 sati L80 B50. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2610lm. Temperatura boje 3000K. Uzvrat boja minimalno CRI80. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 IK10. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "Sv1nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljke s direktnom širokom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od legure aluminija i nehrđajućeg čelika - Difuzor izrađen od kristalnog stakla - Dimenzije svjetiljke fi350x90mm - Masa svjetiljke maksimalno 6.2kg - Mogućnost prolaznog ožičenja - Radni napon 220-240V AC - Klasa zaštite I - Svjetiljka u kompletu sa modulom za protupanični način rada sukladno normi DIN EN 60598-2-22 i DIN VDE 0108-100 ili jednakovrijedno _____________________________ - Autonomija svjetiljke minimalno 3 sata - U kompletu s NiMH baterijama - Minimalni izlazni svjetlosni tok u protupaničnom načinu rada 389lm - Temperaturni raspon područja rada od -20°C do +40°C - Integriran grijač za baterije - Integriran termostat - LED sustav maksimalne snage 29W - Životni vijek LED izvora minimalno 150000 sati L80 B50 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 2610lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 IK10 | kom | 14 |  | 0
V.17. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke s asimetričnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 30st. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija završno plastificirano u antracit boju. Mikroprizmatični difuzor izrađen od kaljenog stakla. Integrirana LED predspojna naprava. Silikonska brtva. Klasa zaštite I. Klasa požarne otpornosti F. Dimenzije svjetiljke 300x102x100mm. Svjetiljka s modulom za protupanični način rada, u kompletu s Ni-Cd 3.6V, 4Ah baterijama. Autonomija svjetiljke minimalno 3 sata. LED sustav maksimalne snage 20W, životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10. Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1557lm, temperatura boje 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do +30°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "Sv2nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka s asimetričnom svjetlosnom distribucijom - Kut snopa svjetlosti 30st - Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija završno plastificirano u antracit boju - Mikroprizmatični difuzor izrađen od kaljenog stakla - Integrirana LED predspojna naprava - Svjetiljka s modulom za protupanični način rada - Autonomija svjetiljke minimalno 3 sata - Ni-Cd 3.6V, 4Ah baterije, vrijeme punjenja 24 sata - Silikonska brtva - Klasa zaštite I - Klasa požarne otpornosti F - Dimenzije svjetiljke 300x102x100mm - LED sustav maksimalne snage 20W - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000 sati L80 B10 - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 1557lm - Temperatura boje 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do +30°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 IK07 | kom | 1 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom svjetlosnom distribucijom. Kut snopa svjetlosti 65st. Kućište svjetiljke izrađeno od ekstrudiranog aluminija EN AW-6060 T5 otpornog na oksidaciju. Vijci od nehrđajućeg čelika A4-70. Difuzor izrađen od kaljenog stakla debljine 4mm. Reflektor od čistog tehnopolimera otpornog na UV zrake, završno metaliziran. Dimenzije svjetiljke fi70x70mm. Masa svjetiljke maksimalno 0.5kg. Klasa energetske efikasnosti minimalno A++. Radni napon 220-240V AC. LED sustav maksimalne snage 10W. Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 656lm, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boja minimalno CRI80. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5b".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka s direktnom i indirektnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od ekstrudiranog aluminija EN AW-6060 T5 otpornog na oksidaciju - Vijci od nehrđajućeg čelika A4-70 - Difuzor izrađen od kaljenog stakla debljine 4mm - Reflektor od čistog tehnopolimera otpornog na UV zrake, završno metaliziran - Dimenzije svjetiljke fi70x70mm - Masa svjetiljke maksimalno 0.5kg - Klasa energetske efikasnosti minimalno A++ - Radni napon 220-240V AC - LED sustav maksimalne snage 10W - Minimalni svjetlosni tok svjetiljke 656lm - Temperatura boje svjetlosti 3000K - Uzvrat boja minimalno CRI80 - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od -20°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 | kom | 14 |  | 0
PROTUPANIČNA RASVJETA
V.18. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje evakuacijskih puteva. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji, dimenzije svjetiljke 132x132x54mm, klasa zaštite III. Radni napon 220 - 240V AC. Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije,autnomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. LED izvor snage 2W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Minimalni izlazni svjetlosni tok 260lm, minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM1nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje evakuacijskih puteva - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke 132x132x4132mm - Klasa zaštite III - Radni napon 220 - 240V AC - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autnomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - LED izvor snage 2W - U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Minimalni izlazni svjetlosni tok 260lm - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno __________________________________________ | kom | 8 |  | 0
V.19. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji, dimenzije svjetiljke 132x132x54mm, klasa zaštite III. Radni napon 220 - 240V AC. Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije,autnomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. LED izvor snage 2W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Minimalni izlazni svjetlosni tok 240lm, minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM2nadgr".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke 132x132x4132mm - Klasa zaštite III - Radni napon 220 - 240V AC - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autnomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - LED izvor snage 2W - U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Minimalni izlazni svjetlosni tok 240lm - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno __________________________________________ | kom | 39 |  | 0
V.20. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji, dimenzije svjetiljke 276x143x44mm, klasa zaštite III. Radni napon 220 - 240V AC. Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije,autnomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. LED izvor snage 2W. U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Minimalni izlazni svjetlosni tok 270lm, minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM3".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna svjetiljka protupanične rasvjete s optikom za osvjetljavanje širokih prostora - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata u bijeloj boji - Dimenzije svjetiljke 276x143x44mm - Klasa zaštite III - Radni napon 220-240V AC - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autnomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - LED izvor snage 2W - U kompletu s LED elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Minimalni izlazni svjetlosni tok 270lm - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno __________________________________________ | kom | 2 |  | 0
V.21. | Dobava, montaža i spajanje nazidne svjetiljke nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DOLJE". Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji. Difuzor izrađen od stakloplastike. Dimenzije svjetiljke 337x57x189mm. Klasa zaštite II. Radni napon 220-240V AC. LED izvor snage 2W. Vidljivost uočavanja piktograma VD=30m. U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije. Autonomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P1zid".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nazidna svjetiljka nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DOLJE" - Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji - Difuzor izrađen od stakloplastike - Dimenzije svjetiljke 337x57x189mm - Klasa zaštite II - Radni napon 220-240V AC - LED izvor snage 2W - Vidljivost uočavanja piktograma VD=30m - U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autonomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno __________________________________________ | kom | 19 |  | 0
V.22. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropme svjetiljke nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DOLJE". Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji. Difuzor izrađen od stakloplastike. Dimenzije svjetiljke 299x43x206mm. Klasa zaštite II. Radni napon 220-240V AC. LED izvor snage 2W. Vidljivost uočavanja piktograma VD=25m. U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije. Autonomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P2strop".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna stropna svjetiljka nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DOLJE" - Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji - Difuzor izrađen od stakloplastike - Dimenzije svjetiljke 299x43x206mm - Klasa zaštite II - Radni napon 220-240V AC - LED izvor snage 2W - Vidljivost uočavanja piktograma VD=25m - U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autonomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ____________________________________________ | kom | 16 |  | 0
V.23. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropme svjetiljke nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DESNO". Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji. Difuzor izrađen od stakloplastike. Dimenzije svjetiljke 299x43x206mm. Klasa zaštite II. Radni napon 220-240V AC. LED izvor snage 2W. Vidljivost uočavanja piktograma VD=25m. U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije. Autonomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P3strop".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna stropna svjetiljka nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "DESNO" - Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji - Difuzor izrađen od stakloplastike - Dimenzije svjetiljke 299x43x206mm - Klasa zaštite II - Radni napon 220-240V AC - LED izvor snage 2W - Vidljivost uočavanja piktograma VD=25m - U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autonomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ___________________________________________ | kom | 1 |  | 0
V.24. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne stropme svjetiljke nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "LIJEVO". Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji. Difuzor izrađen od stakloplastike. Dimenzije svjetiljke 299x43x206mm. Klasa zaštite II. Radni napon 220-240V AC. LED izvor snage 2W. Vidljivost uočavanja piktograma VD=25m. U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST". Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije. Autonomni rad svjetiljke do 3 sata. Vrijeme punjenja baterije 12 sati. Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C. ENEC certificirana svjetiljka. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P4strop".
| Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - Nadgradna stropna svjetiljka nužne rasvjete s jednostrano digitalno printanim natpisom "LIJEVO" - Svjetiljka izrađena od polikarbonata u bijeloj boji - Difuzor izrađen od stakloplastike - Dimenzije svjetiljke 299x43x206mm - Klasa zaštite II - Radni napon 220-240V AC - LED izvor snage 2W - Vidljivost uočavanja piktograma VD=25m - U kompletu s elektroničkom predspojnom napravom s funkcijom "AUTOTEST" - Hermetički zatvorene LiFePO4 6.4V baterije - Autonomni rad svjetiljke do 3 sata - Vrijeme punjenja baterije 12 sati - Minimalni raspon temperaturnog područja rada od 0°C do + 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ____________________________________________ | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO V: |  |  |  | 0
VI. | INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA
VI.1. | Dobava i postavljanje Al vodiča Ø8mm
| na potpore za ravni krov položen po atici | m | 485 |  | 0
VI.2. | Dobava i postavljanje Al vodiča Ø8mm
| položena u betonske stupove ili podžbukno | m | 95 |  | 0
VI.3. | Dobava i postavljanje Fe/Zn trake 30x3,5 mm
| položena u rov u temelje | m | 210 |  | 0
VI.4. | Dobava i montaža križne spojnice za spoj
| dvije trake FeZn 25x4mm | kom | 13 |  | 0
VI.5. | Dobava i montaža INOX spojnice za spoja trake FeZn 25x3mm
| i INOX šipke Ø8mm | kom | 7 |  | 0
VI.6. | Dobava i montaža Al križne spojnice za spoj
| dva Al vodiča | kom | 17 |  | 0
VI.7. | Dobava i montaža križne spojnice za spoj Al vodiča Ø8mm
| sa trakom FeZN 30x3,5mm | kom | 8 |  | 0
VI.8. | Izrada spoja na metalnu masu (ograde, opreme u strojarnici)
koji se sastoji od sljedećih elemenata:
| P/F vodić 16mm2 | m | 2
| stopica | kom | 2
| samourezni vijak | kom | 2
| st. 8 | kom | 30 |  | 0
VI.9. | Dobava i montaža uzemnog zdenca | kom | 8 |  | 0
VI.10. | Dobava i montaža INOX mjerne križne spojnice za spoj
| trake FeZn 30x3,5mm i trake FeZn 30x3,5mm | kom | 9 |  | 0
VI.11. | Dobava i montaža nosaća za Al šipku Ø8mm za atiku | kom | 611 |  | 0
VI.12. | Dobava i montaža nosaća za Al šipku Ø8mm za fasadu/zid | kom | 145 |  | 0
VI.13. | Dobava i montaža loveće palice visine 2m
| sa betonskim postoljem | kom | 2 |  | 0
VI.14. | Dobava i montaža trake FeZn 25x4mm za zid u strojarnicu | m | 33 |  | 0
VI.15. | Spajanje limenih površina lemljenjem na
| prihvatne vodove | kom | 10 |  | 0
VI.16. | Dobava i spajanje vodiča za izjednačenje potencijala H07V-K 1G6mm2 za prihvat stolarije. | m | 80 |  | 0
VI.17. | Mjerenje otpora uzemljenja te izrada revizione knjige instalacije za zaštitu od udara munje s pripadajućim atestima o izvršenom ispitivanju | komplet | 1 |  | 0
VI.18. | Mjerenje i kontrola izjednačenja potencijala | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO VI: |  |  |  | 0
VII. | ISPITIVANJE I IZDAVANJE ATESTA
VII.1. | Ispitivanje i kontrola instalacije obzirom na:
- funkcionalnost
- otpor izolacije
- zaštitu od KS i previsokog napona dodira
te pribavljanje neophodnih atesta za
ishođenje uporabne dozvole
- funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete
| st. 1 | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO VII: |  |  |  | 0
VIII. | MONTAŽNI PRIBOR I MATERIJAL
VIII.1. | Pod ovom stavkom podrazumijeva se sve što nije
specificirano, a potrebno je za kompletnu montažu el.
instalacije i opreme, uključivo period potrebnog
pogona tj:
- označne pločice za kabele i opremu
- pribor za završavanje kabela
- pribor za označavanje žila kabela
- OG odstojne obujmice
- plastični kit i uvodnice
- zaštitne cijevi
- boje, lakovi, krpe, benzin, gips i sl.
- ulošci osigurača (raznih vrijednosti)
- rezerva za period puštanja u pogon:
- sklopnici, releji, žarulje, stakla i maske
| - ploče upozorenja standardne (prema propisima) | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO VIII: |  |  |  | 0
B. | SLABA STRUJA
IX. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH KOMUNIKACIJA
IX.1. | Iskop rova dimenzije 0,4x0,8m u zemlji IV kategorije | m3 | 14.08 |  | 0
IX.2. | Dobava i polaganje pijeska na dno prethodno iskopanog rova debljine 0,1m | m3 | 1.76 |  | 0
IX.3. | Dobava i polaganje cijevi djelomično u rov, djelomično u temelj građevine do K.O. :
| PEHD Φ50mm | m | 160 |  | 0
| PEHD Φ110mm | m | 88 |  | 0
IX.4. | Dobava i montaža betonskog tipskog EKI zdenca tip MZD1 | kom | 1 |  | 0
IX.5. | Dobava i polaganje pijeska po prethodno položenim cijevima u rovu debljine 0,1m | m3 | 1.76 |  | 0
IX.6. | Zasipavanje rova materijalom iz iskopa | m3 | 8 |  | 0
IX.7. | Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju | m3 | 9.5 |  | 0
IX.8. | Dobava i polaganje trake upozorenja | m | 44 |  | 0
IX.9. | Snimanje trase DTK instalacija i unošenje u katastar vodova | kpl. | 1 |  | 0
IX.10. | KOMUNIKACIJSKI ORMAR ZA SMJEŠTAJ KOMUNIKACIJSKE OPREME
| Ormar K.O., 21U - 600x900x600 - konstrukcija | kom | 1
| Ventilatorska ploča s termostatom | kom | 1
| Krovna ploča sa pasivnom ventilacijom | kom | 1
| Podnožje prednje i stražnje, ventilaciono | kom | 1
| Podnožje bočno 600x100 mm | kom | 1
| 19" šine, 42 HE | kom | 2
| Nosač po širini za 19" šine, pa = 2 kom | kom | 2
| Perforirana šina 17x53 mm, pak = 4 kom | kom | 1
| Kanal za vertikalni razvod kabela | kom | 2
| Sabirnica za uzemljenje | kom | 1
| Set kabela za uzemljenje | kom | 1
| Vijak M6 (pak 100 kom) | kom | 1
| Kavezna matica M6 (pak 50 kom) | kom | 2
| Napojna letva 7x230 1U, sa prenaponskom zaštitom i filterom | kom | 3
| Vodilica kabela 1U-horizontalna | kom | 5
| 19" polica i nosivosti 50 kg | kom | 1
| Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom | kom | 1
| Montaža samostojećeg KO s izradom uzemljenja dijelova ormara na zajedničku sabirnicu kao i međusobno spajanje i priprema za priključak ormara na strujnu mrežu te isporuka na lokaciji korisnika | kom | 1
| Priključak KO na postojeću razvodnu ploču i uzemljenje | kom | 1
DODACI
| Bočne strane 600x900 m | kom | 1
| TS 8 spojnik TS/TS, pak = 6 kom | kom | 1
| st. IX.10. | kompl | 1 |  | 0
PATCH PANELI
IX.11. | Patch panel 24xRJ45 UTP Cat. 6A 1U sa stražnjim držačem kabela, kao R&M | kom | 2 |  | 0
IX.12. | Montaža i spajanje UTP Cat 6A panela | kom | 2 |  | 0
OPTIČKI PATCH PANEL
IX.13. | Optički patch panel kao R&M | kom | 1 |  | 0
IX.14. | Montaža i spajanje optičkog panela | kom | 1 |  | 0
INSTALACIJSKI KABEL
IX.15. | 12-nitni optički kabel SM | m | 30 |  | 0
1X.16. | Polaganje 12-nitnog optičkog kabela SM | m | 30 |  | 0
IX.17. | UTP kabel Cat.6A - LSOH, kao R&M | m | 1450 |  | 0
IX.18. | Polaganje UTP kabela | m | 1450 |  | 0
Dobava i postavljanje PVC instalacijskih samogasivih savitljivih cijevi:
IX.19. | *vanjski promjer fi 20 | m | 750 |  | 0
IX.20. | *vanjski promjer fi 32 | m | 200 |  | 0
PRESPOJNI KABELI
IX.21. | UTP prespojni kabel Cat.6A, LSFROH, 3 mm | kom | 39 |  | 0
IX.22. | UTP prespojni kabel Cat.6A, LSFROH, 5 mm | kom | 39 |  | 0
IX.23. | Dobava i montiranje na strop modula za širenje WiFi signala | kom | 1 |  | 0
ATESTI
IX.24. | Atest Cat 6A spoja | kom | 78 |  | 0
IX.25. | Dobava i montaža komunikacijske priključnice sa jednim konektorom RJ45 | kom | 11 |  | 0
IX.25. | Dobava i montaža komunikacijske priključnice sa dva konektora RJ45 | kom | 11 |  | 0
IX.25. | Ispitivanje instalacije EK, mjerenje otpora i izrada atestne dokumentacije | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO IX: |  |  |  | 0
X. | INSTALACIJA VATRODOJAVE
X.1. | Isporuka, montaža i spajanje vatrodojavne centrale s industrijskim protokolom i sa jednom petljom koja podržava 128 adresa | kom | 1 |  | 0
X.2. | Isporuka, montaža i spajanje komunikacijskog modula za umrežavanje centrale za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
X.3. | Isporuka, montaža i spajanje analogno adresibilni termički detektor požara | kom | 5 |  | 0
X.4. | Isporuka, montaža i spajanje analogno adresibilni optički detektor požara | kom | 61 |  | 0
X.5. | Isporuka, montaža i spajanje analogno adresibilni optički detektor požara s izolatorom petlje | kom | 5 |  | 0
X.6. | Isporuka, montaža i spajanje adresibilnog ručnog javljača | kom | 11 |  | 0
X.7. | Isporuka, montaža i spajanje ulazno - izlazne jedinice | kom | 3 |  | 0
X.8. | Isporuka, montaža i spajanje podnožja za adresibilne javljače | kom | 71 |  | 0
X.9. | Isporuka, montaža i spajanje unutarnje adresibilne sirene sa bljeskalicom napajana iz petlje | kom | 2 |  | 0
X.10. | Isporuka, montaža i spajanje paralelnog indikatora aktiviranja vatrodojavnog detektora; svjetlosna signalizacija | kom | 20 |  | 0
X.11. | Isporuka, montaža i spajanje vanjske adresibilne sirene sa bljeskalicom napajana iz petlje, IP67, crvene boje | kom | 3 |  | 0
X.12. | Isporuka, montaža i spajanje akumulatora 6,5Ah/24V | kom | 1 |  | 0
X.13. | Isporuka i polaganje djelomično u kabelske PK police, metalne kanalice i PVC gibljive cijevi vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 320 |  | 0
X.14. | Podžbukna ugradnja PVC instalacijske cijevi ø20mm u betonskom zidu uključujući sve radove izrade kanala za polaganje kao i zatvaranje istih nakon polaganja | m | 180 |  | 0
X.15. | Dobava i montaža vatrootpornog ormara T60 (vxšxd 800x800300mm) sa vatrootpornim staklom T60 na vratima 350x350mm sa protupožarnom bravom | kom | 1 |  | 0
X.16. | Montažni materijal | kom | 1 |  | 0
X.17. | Adresiranje i označavanje javljača, modula, sirena | kom | 110 |  | 0
X.18. | Programiranje centrala do pune funkcije, izrada grafičkih mapa | kom | 1 |  | 0
X.19. | Ispitivanje i puštanje u rad, obuka o rukovanju | kom | 1 |  | 0
X.20. | Atest funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO X: |  |  |  | 0
XI. | ANTENSKA INSTALACIJA
XI.1. | Nabava, dobava i montaža anteskom stupa sastavljenog od:
| Produženi nosač s četiri kraka, fi38mm/360x1600mm | kom | 1 |  | 0
XI.2. | Nabava, dobava i montaža radijske FM/DAB antene,
| FM/g=-0.8dB, DAB/g=2.2dB | kom | 1 |  | 0
XI.3. | Nabava, dobava i montaža UHF antene C21-48/13dB,
| LTE zaštita @700MHz, duž. 1085mm | kom | 1 |  | 0
XI.4. | Nabava, dobava i montaža UHF antena triplex C21-48/15dB, | kom | 1 |  | 0
LTE zaštita @700MHz, duž. 1067mm
XI.5. | Nabava, dobava i montaža Satelitska antene
| Al, promjera 105cm | kom | 1 |  | 0
XI.5. | Nabava, dobava i montaža Držača drugog LNB
| za antenu promjera 85-125cm | kom | 1 |  | 0
XI.6. | Nabava, dobava i montaža Satelitskog konverter sa
| izlazima LV/LH/HV/HH, uski vrat | kom | 2 |  | 0
XI.7. | Nabava, dobava i montaža metalnih vezica dužine
| 290mm x širine 4.6mm | kom | 50 |  | 0
XI.8. | Nabava, dobava i polaganje Koaksijalnog kabel 7mm/75ohma,
| TRI SHIELD, A klasa, crni, UV otporan | m | 310 |  | 0
XI.9. | Nabava, dobava i spajanje Kompaktnog multiswitcha,
| in-out/8xMF/1xZEM, 24 izlaza, aktivni | kom | 1 |  | 0
XI.10. | Nabava, dobava i montaža Razvodnika napajanja 4P
| (rack mount) 10" | kom | 1 |  | 0
XI.11. | Nabava, dobava i spajanje F-F kuplung za uzemljenje 4-i,
| F ženski/F ženski | kom | 3 |  | 0
XI.12. | Nabava, dobava i spajanje Prenaponske zaštite za prijemnu
| antenu 5-2400MHz, F m/z | kom | 12 |  | 0
XI.13. | Nabava, dobava i spajanje Programibilnog pojačalo/pretvarač
| FM/DAB-VHF/2xUHF | kom | 1 |  | 0
XI.14. | Nabava, dobava i spajanje Fiksni atenuator 6dB/47-862MHz,
| F/muški/ženski | kom | 2 |  | 0
XI.15. | Nabava, dobava i spajanje Fiksni atenuator 10dB/47-862MHz,
| F/muški/ženski | kom | 2 |  | 0
XI.16. | Nabava, dobava i spajanje F-F spojnica brza, F muški/F muški | kom | 12 |  | 0
XI.17. | Dobava i montaža antenske priključnice R-TV-SAT | kom | 12 |  | 0
XI.18. | Nabava, dobava i spajanje F kompresijski konektor za
| 7mm kabel, push izvedba | kom | 120 |  | 0
XI.19. | Nabava, dobava i polaganje Koaksijalnog kabel 7mm/75ohma,
| TRI SHIELD, A klasa,bijeli | m | 610 |  | 0
XI.20. | Tehnički pregled zajedničkog antenskog sustava i izrada propisane dokumentacije od strane ovlaštene ustanove. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO XI: |  |  |  | 0
A. | JAKA STRUJA
I. | GLAVNI RAZVOD |  |  |  | 0
II. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
III. | RAZVODNI UREĐAJI I NAPOJNI VODOVI |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJSKI PRIBOR I MATERIJAL |  |  |  | 0
V. | INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
VI. | INSTALACIJA GROMOBRANA I
| UZEMLJENJA |  |  |  | 0
VII. | ISPITIVANJA I IZDVANJE ATESTA |  |  |  | 0
VIII. | MONTAŽNI PRIBOR I MATERIJAL |  |  |  | 0
| A.JAKA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | SLABA STRUJA
IX. | INSTALACIJA ELEKTRIČNIH KOMUNIKACIJA |  |  |  | 0
X | INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  |  | 0
XI. | ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| B.SLABA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO A+B | = |  |  | 0

## IV. DIZALO
Redni |  | Jed. | Kol. | Jed. | Ukupno:
broj | Opis stavke | mj. |  | cij.
I. | PREDOPISI RADOVA
Opće napomene
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, kao i njenu nabavu, dopremu materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, održavanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo. Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi : a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote izvedenog stanja u odnosu na relativnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije. b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja. c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu, d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez posebne naplate to jest o trošku izvođača radova. Ove opće napomene odnose se na radove dobave, dopreme i montaže dizala. Ovi radovi izvode se prema posebnom projektu za dizala. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika.
Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po odabiru, uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova i dobrim uzancama struke. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim standardima i normama, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste i te rezultate ispitivanja potrebno je predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata.
Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je stalno primjenjivati sve mjere zaštite na radu kako propisuju hrvatski zakoni i propisi. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena idovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati slijedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele ili montažne dizalice za montažu dizala - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu
Materijali Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta, te prenosa do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Rad U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Skele ili dizalica za montažu opreme, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika. Izmjere Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obračunava prema važečim građevinskim normama u upotrabi u Republici Hrvatskoj. Kod paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke. Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Radovi sa pripadajučom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu. Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
II. | TEHNIČKI OPIS DIZALA
Vrsta dizala: osobno prema HRN EN 81-20 Vrsta pogona dizala: elektromotorni sa perm. magnetima, ovjes 2:1 snage 5 kW frekvencijski reguliran Nosivost dizala: Q = 630 kg - 8 osoba Brzina vožnje: v = 1,0 m / s - VVVF reg. Visina dizanja: H = 4,50 m Broj postaja: 2 Broj ulaza: 3 - pod 180 o Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko - predviđen priključak dizala na rezervno napajanje za evakuaciju putnika u slučaju požara i kod prekida struje u el. mreži Signalizacija na glavnoj postaji: optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu Signalizacija na ostalim postajama: optički signal potvrde prijema poziva digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu Signalizacija u kabini: optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija) Instalacija: za unutarnji/suhi prostor Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz Napon upravljanja: 24 V
Vozno okno: - izvedba armiranobetonsko - širina 1650 mm - dubina 1920 mm - dubina jame 1400 mm - nadvišenje 3400 mm Vrata voznog okna: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - širina B = 900 mm - visina H = 2000 mm - materijal čelični lim - završna obrada nehrđajući čelični lim - vatrootpornost EI 120 prema HRN EN 81-58 Kabina dizala: - širina 1100 mm - dubina 1400 mm - visina 2200 mm - izvedba metalna, komplet ugrađena u okvir kabine s hvatačkim i ovjesnim uređajem za nosivost 630 kg i brzinu vožnje 1,0 m/s VVVF reg. - završna obrada - stranice : nehrđajući čelični lim - strop : nehrđajući čelični lim - pod : dekorativna plastika ili po izboru investitora - oprema : zrcalo iznad rukohvata, rukohvat, govorna veza , govorna najava postaja, svjetlosna zavjesa, agregatski rad, ventilator, el.brava za prioritetnu vožnju i parapet - rasvjeta led - rasvjeta - nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora - zahvatna naprava s postupnim djelovanjem
Vrata kabine: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - kom. 2 - širina B = 900 mm - visina H = 2000 mm - materijal čelični lim - završna obrada nehrđajući čelični lim - osiguranje svjetlosna zavjesa Okvir kabine: komplet za dizalo na užad Ovjes kabine: 2 : 1 Protuuteg: čelična konstrukcija s elementima za ispunu Vodilice kabine: svijetlo vučeni “ T “ profil 2 x 70 x 65 x 9 mm Vodilice protuutega:svijetlo vučeni “ T “ profila 2 x 50 x 50 x 5 mm Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila Smještaj strojarnice dizala: dizalo bez strojarnice Pogonsko postrojenje leži na nosivi čelični okvir ispod kojeg su postavljeni elastični podmetači koji spriječavaju širenje buke i vibracije preko zida voznog okna na građevinu. Nosivi čelični okvir dodatno je učvršćen i na vodilice kabine i protuutega . Čelična užad: 7 užadi promjera 6,5 mm Grupe upravljanja za VVVF reg. pogon i mikroprocesorsko upravljanje za 2 postaje - 3 ulaza i signalizacijom - optički pokazivač potvrde prihvata poziva na postajama - optički pokazivač smjera daljnje vožnje - optički pokazivač položaja kabine - automatskog upravljanja el. motorom . Ograničitelj brzine, komplet, s pripadajućom čeličnom užadi, nateznim uređajem i priborom za pričvršćenje
| Izrada, isporuka i ugradnja dizala D10 prema tehničkom opisu i normi HRN EN 81-20 | kompl | 1
0
|  |  |  | PDV 25 % | 0
|  |  |  | UKUPNO : | 0

## V. VOD., ODV. I HIDR. MREŽA
Red. | OPIS RADA | jedinica | količina | jedinična | ukupno
Br. |  | mjere |  | cijena
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
INVESTITOR: GRAD ZADAR, Narodni trg 1
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE
Lokacija: Ulica Nikole Tesle, Zadar na k.č.br.: 3099/10 k.o. Zadar
PROJEKTANT: ŠTEFICA MRAZEK ing.građ.
DATUM: 22.01.2022.
U stavkama su sadržani troškovi nabave, transporta i montaže.
1. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskolčenje trase vodovoda i kanalizacije.
| a) vodovod | m | 90 |  | 0
| b) kanalizacija | m | 240 |  | 0
2. | Iskop rova u tlu C kategorije za polaganje cjevovoda kanalizacije, hidrantske mreže i vodovoda ptike vode te izvedbu okna sa odbacivanjem zemlje od ruba rova. Iskop se vrši mješovitim putem (80% strojni, a 20% ručni). Stavka obuhvaća i potrebno razupiranje na dubini većoj od 0,5 m te crpljenje vode. Dubina iskopa do 3 m.
a.1) strojni iskop za polaganje cjevovoda
| -vodovod | m3 | 72 |  | 0
| -kanalizacija | m3 | 192 |  | 0
a.2) ručni iskop za polaganje cjevovoda
| -vodovod | m3 | 18 |  | 0
| -kanalizacija | m3 | 68 |  | 0
b.1) strojni iskop za okna
| -vodovod | m3 | 64 |  | 0
| -kanalizacija | m3 | 70 |  | 0
b.2) ručni iskop za okna
| -vodovod | m3 | 16 |  | 0
| -kanalizacija | m3 | 10 |  | 0
3. | Ručno planiranje dna rova sa točnošću +3 cm, u tlu C kategorije.
| a) vodovod | m2 | 90 |  | 0
| b) kanalizacija | m2 | 192 |  | 0
4. | Izrada posteljice od pijeska debljine sloja 10 cm. Stavka obuhvaća dobavu i razastiranje potrebnog materijala. Prosječna širina posteljice je 0,8 m GN 900.122 ili jednakovrijedno.
| a) vodovod | m3 | 9 |  | 0
| b) kanalizacija | m3 | 19 |  | 0
5. | Zatrpavanje PVC i PEHD cijevi pješčanim materijalom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
| a) vodovod | m3 | 27 |  | 0
| b) kanalizacija | m3 | 57 |  | 0
6. | Zatrpavanje cijevi i okna pogodnim čistim zemljanim materijalom od iskopa ili zamjenski kameni materijal, granulacije 0-30mm, (50%) u slojevima po 30 cm, sa nabijanjem svakog pojedinog sloja. GN 200 ili jednakovrijedno, GN 900 ili jednakovrijedno. Minimalni modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm mora biti Ms≥35 MN/m2, a stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz≥95%.
a) vodovod
| iz iskopa | m3 | 27 |  | 0
| zamjenski | m3 | 27 |  | 0
b) kanalizacija
| iz iskopa | m3 | 57 |  | 0
| zamjenski | m3 | 57 |  | 0
7. | Odvoz viška materijala od iskopa na gradski deponij. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar materijala na udaljenost 7 km do gradskog deponija.
| a) vodovod | m3 | 54 |  | 0
| b) kanalizacija | m3 | 114 |  | 0
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Izvedba AB revizionih okna kanalizacione i vodovodne instalacije veličine prema shemi i nacrtu. Dno i stijenke okna debljine su 20 cm od vodonepropusnog betona C25/30 dubine okna prema shemi i nacrtu. Stavka obuhvaća: - dobavu i montažu potrebne oplate - izvedbu cementne glazure debljine 2 cm od morta M-10 na dnu i unutarnjim stijenkama okna - dobavu i montažu ljevano željeznih poklopaca - dobavu i montažu ljevano željeznih stupaljki M.J6.285/719 broj stupaljki prema nacrtu
1.1. | vodomjerno okno veličine 450x230x180 cm. | kom | 1 |  | 0
1.2. | revizijsko okno 100x60 cm srednje dubine 90 cm (fekalna odvodnja sanitarija izvan objekta). | kom | 3 |  | 0
1.3. | kontrolno mjerno okno 130x100 cm, dubine 100 cm (Napomena: stvarna dubina se određuje prema dubini priključne cijevi na licu mjesta). | kom | 1 |  | 0
1.4. | upojni bunar unutarnjeg promjera 150 cm, dubine 220 cm. | kom | 1 |  | 0
2. | Izvedba betonske obloge cijevi na dionicama kanalizacije nadsloja manjeg od 80 cm, uključivo svi potrebni radovi, priprema, dobava i ugradnja: | m | 2 |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | PRIKLJUČNI RADOVI
1. | Izvedba priključka fekalne kanalizacije na javnu kanalizaciju. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
| -spojni vod promjera 200 mm, dužine 14 m, dubine 1 m | kompl. | 1 |  | 0
2. | Izvedba priključaka vodovoda na postojeći priključak vodovoda DUC DN100 mm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
| -spojni vod DN100, dužine 2 m. | kompl. | 1 |  | 0
3. | PRIKLJUČNI RADOVI |  |  |  | 0
4. | VANJSKA KANALIZACIJA
1. | Dobava i montaža PVC cijevi i fazonskih komada sa spajanjem pomoću kolčaka i gumenih prstenova s obodnom čvrstoćom SN4 prema HRN EN ISO 9969: ili jednakovrijedno. Cijevi za vanjsku fekalnu kanalizaciju uključivo brtve i fazone za priključak na okna.
a) cijevi
| Ø 110 mm | m | 90 |  | 0
| Ø 160 mm | m | 90 |  | 0
| Ø 200 mm | m | 15 |  | 0
b) fazonski komadi
| Ø 110 mm | kom | 77 |  | 0
| Ø 160 mm | kom | 46 |  | 0
c) priključni faz. komadi za okna
| Ø 160 mm | kom | 6 |  | 0
| Ø 200 mm | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i montaža PVC cijevi i fazonskih komada sa spajanjem pomoću kolčaka i gumenih prstenova s obodnom čvrstoćom SN4 prema HRN EN ISO 9969: ili jednakovrijedno. Cijevi za vanjsku oborinsku kanalizaciju, ispod poda prizemlja, uključivo brtve i fazone za priključak na okna.
a) cijevi
| Ø 110 mm | m | 21 |  | 0
| Ø 125 mm | m | 76 |  | 0
| Ø 160 mm | m | 9 |  | 0
b) fazonski komadi
| Ø 110 mm | kom | 42 |  | 0
| Ø 125 mm | kom | 7 |  | 0
| Ø 160 mm | kom | 2 |  | 0
c) priključni faz. komadi za okna
| Ø 110 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø 125 mm | kom | 4 |  | 0
| Ø 160 mm | kom | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje na vodonepropusnosti montirane kanalizacije tlačnom probom pomoću hladne vode nadpritisak 0,05 MPA u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za vrijeme probe spojevi nesmiju pokazivati vidljive promjene, a tlak na manometru ne smije pasti. | m | 301 |  | 0
4. | Geodetski snimak izvedene vanjske kanalizacije za tehnički pregled i katastar vodova. | m | 301 |  | 0
4. | VANJSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | VANJSKI VODOVOD
1. | Nabava, doprema i ugradnja polietilenskih cijevi visoke gustoće s minimalnom čvrstoćom MRS od 100 N/mm2 prema HRN EN 12201-2 li jednakovrijedno. Nazivnog profila DN (mm) za radni tlak 10 bara. Međusobno spajanje cijevi elektrospojnicama zavarivanjem (HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno). Cijevi se polažu u rov u projektiranom padu na pripremljenu podlogu od oblozrnatatog šljunčanog - pješčanog kamenog materijala frakcija do max. 0-32 mm. Nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti podbijanje pijeska i šljunka ispod cijevi radi pravilnog jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Ostali dio zone cjevovoda do visine 30 cm iznad tjemena cijevi se zatrpava oblozrnatim kamenim materijalom navedene frakcije u slojevima od 25 do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijačima. Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpanima do uredno izvršene tlačne probe. Ostatak rova iznad cijevi zatrpava se prema normalnim poprečnim presjecima. Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju tlačnih cijevi i pripadajućih elektrospojnica.
cijevi za NP 10 bara
a) hidrantska mreža
| DN100 (D110x6,6mm) | m | 84 |  | 0
| DN50 (D63x3,8mm) | m | 81 |  | 0
a) sanitarna mreža
| DN40 (D50x3,0mm) | m | 27 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog standardnog Nadzemnog protupožarnog hidranta DN 100 (dva ''B'' priključka DN 65 mmi jedan ''A'' priključak DN 100 mm) s automatskim ispustom, za radni tlak 10 bara, u kompletu sa svim pripadajućim fazonskim komadima i armaturama, PN 10 bara, za požarni hidrant u funkciji. Vidljivo u tablicama detaljnih nacrta hidranata. (Luk 90° DN 100 s prirubnicama i osloncem, spojni komadi DN 100 s prirubnicama, Prirubnica za polietilensku cijev DN 100, Eliptični zasun DN 100, Teleskopska ugradbena garnitura za zasun, Zasunska ulična kapa, betonski oslonac i obzid u ''suho'' punom opekom 12 cm, te betonske prizme za zatravljivanje kod hidranata u zelenoj površini.
Obračun po komadu komletno u građenog nadzemnog hidranta u funkciji.
| Nazemni hidrant NH - u zelenoj površini | komplet | 2 |  | 0
2. | Tlačna proba montirane instalacije sanitarne vode, i hidrantske mreže pritiskom hladne vode, probnim tlakom od 1 MPa u trajanju od 12 sati nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada. O ispitivanju treba voditi zapisnik. | m | 192 |  | 0
3. | Dezinfekcija i pranje cjevovoda nakon uspješno provedene tlačne probe (otopinom klora 30 mg/l) u trajanju 12 sati. | m | 192 |  | 0
4. | Uzorkovanje i analiza ispravnosti sanitarne vode od strane ovlaštene stručne ustanove predmetnog područja. | kompl | 1 |  | 0
9. | Geodetski snimak izvedenog vanjskog vodovoda za tehnički pregled i katastar vodova. | m | 192 |  | 0
5. | VANJSKI VODOVOD |  |  |  | 0
6. | VODOVODNI RADOVI – U OBJEKTU
1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi, spajanje na navoj, uključivo potrebni fitinzi. Spojevi cijevi brtve se kudeljnim vlaknima ili teflonom. Cijevi položene u tlu treba antikorozivno zaštititi, premazati bitumenom i oviti dekorodal trakom. Stavka obuhvaća i termičku izolaciju cijevi. Izolacija cijevi zavješenih o strop i u instalacionim šahtovima: (debljine 9 mm sa parnom branom za hladnu vodu i debljine 9 mm za instalaciju tople vode). Izolaciju vidljivo vođenih cijevi obojiti zaštitnim premazom bijele boje. Izolacija cijevi u zidnim usjecima, (debljine 4mm) Stavka obuhvaća i označavanje cjevovoda. Zavješenje i pričvršćenje cijevi vrši se svakih 1-2 m. Cijevi za vertikalnu i zavješenu instalaciju za razvod unutarnje hidrantske mreže te instalacije razvoda emulzije. Visina montaže magistralnog razvoda je cca 4m iznad gotovog poda.
a) hidrantska mreža
| DN50 mm (2") | m | 24 |  | 0
2. | Dobava i montaža plastičnih vodovodnih cijevi za izvedbu instalacija sanitarija (od glavnog ventila do završnih armatura u sanitarnim čvorovima) prema HRN EN ISO 15874-2 ili jednakovrijedno. Cijevi za tlak NP 10 bar-a. Uključivo pjenasta izolacija cijevi 4 mm debljine te svi potrebni fitinzi. DN označava unutarnji promjer cijevi.
| PP-R DN32 | m | 40 |  | 0
| PP-R DN25 | m | 170 |  | 0
| PP-R DN20 | m | 390 |  | 0
| PP-R DN15 | m | 490 |  | 0
3. | Dobava i montaža kuglastih ventila za sanitarnu vodu i unutarnju hidrantsku mrežu.
| DN50 mm | kom | 4 |  | 0
| DN32 mm | kom | 4 |  | 0
| DN25 mm | kom | 2 |  | 0
| DN20 mm | kom | 25 |  | 0
| DN15 mm | kom | 20 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja: Hidrantski ormar s bubnjem i opremom, širine 700mm, visine 780 mm, dubine 250mm, Bubanj Ø 590mm X 145 mm 1" Cijev Ø 25, 30 metara Ventil kutni Ms 1" Mlaznica Ø 25 Standard EN 694 ili jednakovrijedno. | komplet | 4 |  | 0
5. | Tlačna proba montirane instalacije sanitarne i hidrantske mreže pritiskom hladne vode, probnim tlakom od 1 MPa u trajanju od 12 sati nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada. O ispitivanju treba voditi zapisnik. | m | 1114 |  | 0
6. | Dezinfekcija i pranje cjevovoda nakon uspješno provedene tlačne probe (otopinom klora 30 mg/l) u trajanju 12 sati. | m | 1114 |  | 0
7. | Uzorkovanje i analiza ispravnosti sanitarne vode od strane ovlaštene stručne ustanove predmetnog područja. | komplet | 1 |  | 0
6. | VODOVODNI RADOVI – U OBJEKTU |  |  |  | 0
7. | KANALIZACIJSKI RADOVI U OBJEKTU
1. | Dobava i montaža plastičnih kanalizacijskih cijevi sa spojevima na kolčak koji se brtve gumenim prstenovima, prema HRN EN 1451-1 ili jednakovrijedno. U cijenu je uključena doprema cijevi i fazonskih komada te zaštita cijevi položenih u podu i zidu. Za izvedbu odvoda sanitarija.
a) cijevi
| Ø 110 mm | m | 60 |  | 0
| Ø 75 mm | m | 40 |  | 0
| Ø 50 mm | m | 80 |  | 0
b) fazonski komadi
| Ø 110 mm | kom | 70 |  | 0
| Ø 75 mm | kom | 26 |  | 0
| Ø 50 mm | kom | 80 |  | 0
c) ventilaciona kapa
| Ø 110 mm | kom | 4 |  | 0
d) dozračni ventil
| Ø 110 mm | kom | 2 |  | 0
2. | Ispitivanje spojeva na vodonepropusnost, montiranje kanalizacije tlačnom probom pomoću hladne vode nadpritisak 0,05 MPa u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za vrijeme probe spojevi ne smiju pokazivati vidljive promjene, a tlak na manometru ne smije pasti. | m | 180 |  | 0
7. | KANALIZACIONI RADOVI U OBJEKTU |  |  |  | 0
8. | DOBAVE I MONTAŽE
1. | Dobava i ugradnja protupožarne hidrostanica za unutarnju hidrantsku mrežu objekta:
Q = 15 l/s; ΔH = 2 bar
Izlazni tlak 4 bar
Hidrostanica se sastoji od dvije crpke, tlačnih sklopki, tlačne posude (24 l), manometra, upravljačkog ormara s mikroprocerskim upravljanjem; uređaja za samoprovjeru; ulaznih i izlaznih ventila, nepovratnih ventila i ulaznih/izlaznih grana. Sve ožičeno i kompletirano na postolju.
| Izjava o sukladnosti (CE) | kom | 1
| Tlačna sklopka za zaštitu od rada na suho | kom | 1
| Puštanje u rad i podešavanje parametara (jedan dolazak) | kom | 1
| stavka broj 1. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja u vodomjernom oknu armatura za posebnu liniju napajanja sprinkler stanice i liniju hidrantske mreže:
| a) FF DN50 L=200 | kom | 3 |  | 0
| b) Ovalni zasun EVO DN50mm | kom | 6 |  | 0
| c) Bušeni X komad DN50 | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja u vodomjernom oknu zaštitnika od povratnog toka za poslovne građevine, uključivo testiranje i puštanje u pogon:
| a) ZOPT DN50 | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja usisne košare DN100 (usisna cijev u bazenu vanjske hidrantske mreže). | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja DN50 ventila s plovkom (dopuna bazena vanjske hidrantske mreže). | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja sifonirane podne rešetke 20x20 cm, profil odvoda 110 mm, u prostoru strojarnice. | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja plastičnih 20x20 cm revizijskih vrata za smještaj ventila sanitarnih čvorova. | kom | 12 |  | 0
8. | DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  | 0
9. | PODTLAČNA ODVODNJA KROVA
1. | Dobava i ugradnja podtlačnog sistema odvodnje krovnih oborinskih voda u skladu s HRN EN 12056-3, i 1253, izvedenog u svemu prema originalnom hidrauličkom izračunu, izvedbenim shemama, uputama i nadzoru proizvođača.
| Uljevni element, s univerzalnom prirubnicom za spoj s hidroizolacijom, toplinskom izolacijom i zaštitnom košarom | kom | 10 |  | 0
| Grijač 230V/8W | kom | 10 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja PE-HD cijevi prema HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijedno, cjevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno m trase
| PE-HD cijev, d 50 | m | 10 |  | 0
| PE-HD cijev, d 56 | m | 65 |  | 0
| PE-HD cijev, d 63 | m | 10 |  | 0
| PE-HD cijev, d 75 | m | 30 |  | 0
| PE-HD cijev, d 110 | m | 30 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja, klasični sistem pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju, s originalnim cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno m trase cjevovoda | m | 115 |  | 0
9. | PODTLAČNA ODVODNJA KROVA |  |  |  | 0
10. | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA
1. | Dobava i montaža umivaonika od bijelog fajansa za montažu pomoću vijaka, uključivo sva armatura: - stojeća jednoručna mješalica, kutni ventili - odvodni sifon, priključne cijevi i brtve - umivaonik
| a) dimenzija 40x30 cm (za odrasle) | kompl. | 6 |  | 0
2. | Dobava i montaža umivaonika od bijelog fajansa za montažu pomoću vijaka, uključivo sva armatura: - stojeća jednoručna mješalica, kutni ventili - odvodni sifon, priključne cijevi i brtve - umivaonik
| a) dimenzija 40 cm-ugradbeni (za djecu) | kompl. | 24 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja konzolne WC školjke od (bijelog) fajansa sa dubokim dnom, uključivo:
- ugradbeni vodokotlić, proizvod kao, ugradbena visina 113cm
- dvokoličinska tipka za aktiviranje
- sva pripadajuća armatura i brtve
- sav potreban pribor za pričvšćenje u AB zidove/gips-kartonske zidove
| - WC školjka konzolna, bijela (za odrasle) | kompl. | 6 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja konzolne WC školjke od (bijelog) fajansa sa dubokim dnom, uključivo:
- ugradbeni vodokotlić, proizvod kao, ugradbena visina 113cm
- dvokoličinska tipka za aktiviranje
- sva pripadajuća armatura i brtve
- sav potreban pribor za pričvšćenje u AB zidove/gips-kartonske zidove
| - WC školjka konzolna, bijela (za djecu) | kompl. | 24 |  | 0
5. | Dobava i montaža: - WC daske od tvrde plastike, sporo spuštajuća (za odrasle) | kom | 6 |  | 0
6. | Dobava i montaža: - WC daske od tvrde plastike, sporo spuštajuća (za djecu) | kom | 24 |  | 0
7. | Dobava i montaža tuš kade od akrila, sa dovodnom i odvodnom armaturom, odvodni sifon, priključne cijevi, brtveni materijal, zidna mješalica sa pomičnim tušem i šipkom
| kvadratna 90x90cm (za odrasle) | kompl. | 2 |  | 0
8. | Dobava i montaža tuš kade od akrila, sa dovodnom i odvodnom armaturom, odvodni sifon, priključne cijevi, brtveni materijal, zidna mješalica sa pomičnim tušem i šipkom
| kvadratna 80x80cm (za djecu) | kompl. | 12 |  | 0
9. | Dobava i montaža dječje tuš kadice, dim. 70x70 cm, s dovodnom i odvodnom armaturom, odvodni sifon, priključne cijevi, brtveni materijal, zidna mješalica sa pomičnim tušem.
|  | kompl. | 2 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja kupaonskog pribora:
| a) viseća WC četka | kompl. | 30 |  | 0
| b) držač WC papira | kompl. | 30 |  | 0
| c) spremnik za tekući sapun | kompl. | 30 |  | 0
10. | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | PRIKLJUČNI RADOVI |  |  |  | 0
4. | VANJSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | VANJSKI VODOVOD |  |  |  | 0
6. | VODOVODNI RADOVI U OBJEKTU |  |  |  | 0
7. | KANALIZACIJSKI RADOVI U OBJEKTU |  |  |  | 0
8. | DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  | 0
9. | PODTLAČNA ODVODNJA KROVA |  |  |  | 0
10. | SANITARNI UREĐAJI I OPREMA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0