## GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK DIJELA RADOVA NA IZGRADNJI OSNOVNE ŠKOLE S PRIPADAJUĆOM SPORTSKOM DVORANOM NA PODRUČJU NOVI BOKANJAC U ZADRU
NAPOMENA:
Ovim troškovnikom obuhvaćene su sljedeće grupe radova:
1. Građevinsko - obrtnički radovi
2. Radovi uređenja okoliša
Troškovnici svih drugih grupa radova nalaze se u pripadajućim mapama:
▪ Troškovnik vodovoda i kanalizacije ......u Mapi VI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
▪ Troškovnik strojarskih instalacija ........u Mapi V PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
▪ Troškovnik elektroinstalacija ..............u Mapi III ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
▪ Troškovnik dizala...................... ........u Mapi VII PROJEKT DIZALA
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A / | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Pripremni radovi na zemljištu (površini izgradnje) prije početka radova. Obuhvaćaju sječenje šiblja i grmlja, sječenje stabala, čupanje ili vađenje korijenja, čišćenje smeća, pripremu za iskolčenje kao i ostale nespecificirane radove. S utovarom, odvozom, istovarom i planiranjem na deponiji.
| Stavkom obuhvatiti čišćenje gradilišta po završetku svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova od otpadnog materijala i odstranjivanje privremenih građevina i instalacija. | m2 | 12650 | 0
2. | Skidanje sloja humusa dubine 20 cm na površini izgradnje građevine s utovarom, transportom i istovarom na gradilištu za ponovnu ugradnju. | m3 | 2530 | 0
I | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA:
Nakon izvedbe iskopa za temeljenje objekta, temeljnu jamu (projektna kota iskopa) obavezno mora pregledati ovlašteni geomehaničar te utvrditi stanje tla i usklađenost sa geomehaničkim elaboratom.
Opažanja se nužno moraju notirati u građevinski dnevnik izvoditelja radova. Na temelju toga i nadzorni inženjer mora ustvrditi da li zatečeno tlo odgovara preuzetim pretpostavkama iz statičkog proračuna i geomehaničkog elaborata.
Posebnu pozornost obratiti na moguće prisustvo podzemnih kanala i tunela.
Ukoliko se utvrde nesukladnosti obavezno se mora konzultirati te na pregled pozvati projektant konstrukcije
1. | Strojni iskop zemlje (prema opisu iz geomehaničkog elaborata) u širokom otkopu prosječne dubine 1 m.
Dno planirati sa točnošću +/- 5 cm.
Odvoz zemlje u obavezi je Izvođača.
Sve prema geotehničkom elaboratu.
Sve takse uračunate u cijenu stavke.
| Obračun u sraslom stanju. | m3 | 5000 | 0
2. | Nabava,doprema i nasipavanje u planiranom
nasipu terena (sukladno Geomehaničkom elaboratu)
Teren ispod objekta.
Zahtjevi za slojeve nasipa su po modulu stišljivosti Mz = 50 Mpa
Nasipavanje materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima do 30 cm.
Nasipavanje na pripremljenu, isplaniranu i zbijenu površinu zemlje.
Ovaj rad izvesti uz prisurnost nadzornog inženjera.
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 1100 | 0
3. | Strojni iskop zemlje (sastav prema geomehaničkim elaboratu) za trakaste temelje i temeljne stope i temeljnu ploču okna dizala s pravilnom i potpunom obradom profila iskopa, tako da u zemlji nije potrebna oplata.
Dubina iskopa je 100 - 250 cm.
Stavkom obuhvatiti utovar i odvoz zemlje na gradsku deponiju
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u slaslom stanju.
| a) temeljne stope dvorane | m3 | 300 | 0
| b) široki iskop trakastih temelja | m3 | 1000 | 0
4. | Fino strojno planiranje dna iskopa temelja na horizontalu sa točnošću + 3 cm, otkopom od 0,05 m3/m2 materijala.
U cijenu uključen utovar i odvoz na gradski deponij, sve takse uključene u cijenu stavke.
| Obračun po m2 isplanirane površine temelja | m2 | 900 | 0
5 | Nabava, dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje tamponskog sloja šljunka granulacije 0-30 mm u sloju debljine 20 cm.
Nasipavanje na pripremljenu, isplaniranu i zbijenu
površinu zemlje ispod podne konstrukcije
prizemlja.
Zbijenost posteljice treba iznositi minimalno 50Mpa, a istu kontrolirati na svakih cca 100 m2 izvedenog tamponskog sloja.
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 500 | 0
RADOVI NA OKOLIŠU ŠKOLE
6 | Nabava, dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje nasipa sa šljunčanim materijalom u slojevima 30 - 40 cm sa vlaženjem i nabijanjem.
Teren okoliša škole.
Zbijenost nasipa treba iznositi minimalno 50 Mpa, a istu kontrolirati na svakih cca 100 m2 izvedenog nasipa. Visina nasipa 20 do 140 cm.
Rad se izvodi pretežno strojno (80%) i dijelom ručno (20%).
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 2500 | 0
7. | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje potpornih zidova, ograda i stubišta u okolišu škole
Iskop s pravilnom i potpunom obradom profila iskopa, tako da u zemlji nije potrebna oplata
Dubina temeljenja 60-100 cm.
Stavkom obuhvatiti utovar i odvoz zemlje na gradilištnu deponiju
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u slaslom stanju. | m3 | 600 | 0
8. | Isto kao stavka 3, samo za temelje stepenica, tribina, rampi i žardinjera. | m3 | 80 | 0
II | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih traka i temeljnih stopa objekta škole. Beton C 8/10 debljine 5 cm.
| -klasa betona C8/10 | m3 | 55 | 0
2. | Dobava betona i podbetoniranje podložnog "mršavog" betona temeljnih traka i temeljnih stopa objekta škole u zemlji i potrebnoj dašćanoj oplati. Beton C 8/10 .
Podbetoniranje temeljnih traka i stopa izvesti do zdrave stijenske podloge. Količine su aproksimativne. Točne količine utvrditi će se nakon iskopa temelja i pregleda tla po ovlaštenom geomehaničaru.
| - klasa betona C8/10 | m3 | 445 | 0
3. | Dobava i betoniranje trakastih temelja i temeljne ploče okna dizala i temelja dimnjaka, u zemlji i potrebnoj drvenoj oplati. Izvesti klasom betona C25/30 , u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Dodatni zahtjev osim tlačne čvrstoće je dubina prodiranja vode koja prema HRN EN 12390-8 ne smije premašiti vrijednost od 20 mm
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugradjenog betona i m2 izvedene oplate
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 650 | 0
| b) daščana oplata | m2 | 1600 | 0
4. | Dobava i betoniranje temeljnih monolitnih stopa 250 x 250 x 60 cm i 320 x 320 x 60 cm, u zemlji i potrebnoj drvenoj oplati. Izvesti klasom betona C30/37 , u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Dodatni zahtjev osim tlačne čvrstoće je dubina prodiranja vode koja prema HRN EN 12390-8 ne smije premašiti vrijednost od 20 mm
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugradjenog betona i m2 izvedene oplate
| a) klasa betona C30/37 | m3 | 45 | 0
| b) daščana oplata | m2 | 70 | 0
5. | Dobava i montaža prefabriciranog elementa - AB montažna čašica dimenzija 115 x 115 x 100 cm i debljine stijenke 25 cm izvedenih klasom betona C40/50, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Dodatni zahtjev osim tlačne čvrstoće je dubina prodiranja vode koja prema HRN EN 12390-8 ne smije premašiti vrijednost od 20 mm
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| Obračun po komadu izvedene čašice | kom | 10 | 0
6. | Dobava i montaža prefabriciranog elementa - AB montažna greda poprečnog presjeka 30 x 50 cm, raspona 11,10 m, proizvedene u tvornici i dovezene na gradilište, klase betona C40/50, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Dodatni zahtjev osim tlačne čvrstoće je dubina prodiranja vode koja prema HRN EN 12390-8 ne smije premašiti vrijednost od 20 mm
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po komadu ugrađene AB prefabricirane grede
|  | kom | 10 | 0
7. | Dobava i izvedba donje betonske podloge, debljine d=15 cm, betonom (klasifikacijska oznaka C12/15), na sloju nabijenog šljunka obračunatog u stavci lI.5
Gornju površinu fino zagladiti jer se na istoj izvodi hidroizolacija.
Armirati mrežom prema statičkom proračunu (obračunato u armiračkim radovima).
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| a) klasa betona C12/15 | m3 | 450 | 0
8. | Dobava i montaža prefabriciranog elementa - AB stup poprečnog presjeka 50 x 50 cm, visina cca 9,5 m, proizvedene u tvornici i dovezene na gradilište, klase betona C40/50, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Dodatni zahtjev osim tlačne čvrstoće je dubina prodiranja vode koja prema HRN EN 12390-8 ne smije premašiti vrijednost od 20 mm
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| Obračun po komadu ugrađenog stupa | kom | 10 | 0
9. | Dobava i montaža prefabriciranog elementa - AB glavnog krovonog T nosača, raspona 11,10 m, proizvedenog u tvornici i dovezene na gradilište, klase betona C50/60, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| Obračun po komadu ugrađenog elementa | kom | 4 | 0
10. | Dobava i montaža prefabriciranog elementa - AB krovni A nosač - I promjenjivog presjeka, raspona 22,10 m, proizvedenog u tvornici i dovezene na gradilište, klase betona C50/60, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| Obračun po komadu ugrađenog nosača | kom | 2 | 0
11. | Dobava i montaža prefabriciranog elementa - krovne rubne grede U presjeka dimenzija 53 cx 51 cm, raspona 10,93 m, proizvedene u tvornici i dovezene na gradilište, klase betona C50/60, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| Obračun po komadu ugrađenog nosača | kom | 6 | 0
12. | Dobava i montaža prefabriciranog elementa - AB sekundarne grede T presjeka, raspona 10,93 m, proizvedenog u tvornici i dovezene na gradilište, klase betona C50/60, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armaturu izvesti u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| Obračun po komadu ugrađenog elementa | kom | 21 | 0
13. | Dobava i izvedba gornje betonske podloge, debljine d=10 cm, betonom MB-15 (klasifikacijska oznaka C12/15), u negrijanim prostorima.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| beton C12/15 | m3 | 5.5 | 0
14. | Dobava i izvedba armiranog cementnog estriha (košuljice) u sloju debljine od 6, 7 i 8 cm, u podnoj konstrukciji , a preko ranije položene zvučne izolacije i polietilenske folije, kao dijela plivajuće podne konstrukcije, prema standardu U.F2.020.
Od zidova dilatirati polistirenom 1 cm. Na svim vratima, u prostorji većoj od 20 m2 izvesti dilataciju do 3 mm širine umetanjem komada bitumenske ljepenke ili drugog postojanog nehrđajučeg materijala.
Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti finalna podna obloga.
Glazuru armirati sa armaturnom mrežom Q-188 što je sadržano u jediničnoj cijeni.
| - cem arm. estrih 6,0 cm | m2 | 1950 | 0
| - cem arm. estrih 7,0 cm | m2 | 600 | 0
| - cem arm. estrih 8,0 cm | m2 | 950 | 0
15. | Dobava i izvedba lagano armiranog tekućeg cementnog estriha (košuljice) u slojevima debljine 6 cm na podovima prostorija grijanih podnim grijanjem.
Zbog podnog grijanja dilatiran s aditivom i zaglađen.Tip kao sistem POLYTHERM-POLYCOMFORT ili jednakovrijedan________________
Estrih se postavlja preko ranije položnih slojeva plivajućeg poda (Obračunato u stavkama VI.8)
Estrih se postavlja nakon polaganja cijevi podnog grijanja.
Od zidova dilatirati polistirenom 1 cm.
Na svim vratima, u prostorji većoj od 20 m2 izvesti dilataciju do 3 mm širine umetanjem komada bitumenske ljepenke ili drugog postojanog nehrđajućeg materijala.
Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti finalna podna obloga.
Glazuru armirati sa armaturnom mrežom Q-188 što je sadržano u jediničnoj cijeni.
| - cem arm. estrih 6 cm | m2 | 110 | 0
16. | Dobava betona i betoniranje vanjskih i unutarnjih nosivih ab stupova i vertikalnih serklaža betonom (klasifikacijska oznaka C25/30) i betonom (klasifikacijske oznake C 30/37) u četverostranoj glatkoj oplati.
Stupovi presjeka promjenjivih dimenzija.
Visina stupova do 8,4 m.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
U stavku je uključena dobava, montaža i demontaža radne skele unutar objekta, izrađene od čeličnih cijevi i metalnih ploča kao podnica.Skela je pomična na kotačićima. Skelu je potrebno izvesti sukladno "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu".
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 glatke oplate.
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 120 | 0
| b) klasa beton C30/37 | m3 | 58 | 0
| c) glatka oplata (četverostrana) | m2 | 1900 | 0
17. | Dobava betona i betoniranje armirano betonskih stropnih greda, kontragreda, nadvoja i serklaža betonom (klasifikacijska oznaka C25/30) u trostranoj glatkoj oplati i izrada proboja za prolaz raznih instalacija bez obzira na veličinu otvora.
Veličina presjeka greda prema statičkom proračunu.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
U stavku je uključena dobava, montaža i demontaža radne skele unutar objekta, izrađene od čeličnih cijevi i metalnih ploča kao podnica.Skela je pomična na kotačićima. Skelu je potrebno izvesti sukladno "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu".
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 glatke oplate.
Visina podupiranja do 3,4 m.
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 272 | 0
| b) glatka oplata (trostrana) | m2 | 1825 | 0
18. | Dobava i betoniranje armirano betonskih ravnih stropnih ploča prizemlja, kata i ulazne nadstrešnice, betonom u glatkoj oplati (klasifikacijska oznaka C25/30) ploče debljine 20 i 22 cm, u svemu prema Statičkom proračunu.
Svi otvori u ploči izvode se prema nacrtima oplate i instalacija u toku betoniranja.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
U stavku je uključena dobava, montaža i demontaža radne skele unutar objekta, izrađene od čeličnih cijevi i metalnih ploča kao podnica.Skela je pomična na kotačićima. Skelu je potrebno izvesti sukladno "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu".
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Visina podupiranja do 4,8 m
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 635 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 3310 | 0
19. | Dobava i betoniranje armirano betonskih stubišnih krakova i podesta betonom (klasifikacijska oznaka C25/30). Stubišta su dvokraka (ukupno 2 stubišta ukupne visine penjanja 3,5 m)
Veličina stuba 33/14,6 cm, širina kraka 136 cm. Oplata podgleda i bočnih strana glatka.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
U stavku je uključena dobava, montaža i demontaža radne skele unutar objekta, izrađene od čeličnih cijevi i metalnih ploča kao podnica.Skela je pomična na kotačićima. Skelu je potrebno izvesti sukladno "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu".
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 13 | 0
| b) glatka oplata (trostrana) | m2 | 65 | 0
20. | Dobava i betoniranje armirano betonskog zida -jedra, fasadnog zida koji prelazi u atiku, i zidova okna dizala.
Zidovi debljine 20 cm, maksimalne visine do 10 m. Betoniranje se izvodi betonom (klasifikacijska oznaka C25/30) u dvostranoj glatkoj oplati.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 95 | 0
| b) glatka oplata dvostrana (i djelom trostrana) | m2 | 1020 | 0
21. | Dobava i betoniranje ravnih AB vijenaca ravnih krovova.
Zidovi debljine 25 cm, visine 50-120cm.Betoniranje se izvodi betonom (klasifikacijska oznaka C25/30) u dvostranoj glatkoj oplati.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) klasa betona | m3 | 135 | 0
| b) glatka oplata (dvostrana) | m2 | 1490 | 0
22. | Dobava i betoniranje laganim betonom za pad na ravnom krovu građevine. Beton u sloju 4-14 cm (1800kg/m3)
Minimalna debljina betona 4 cm, pad 1%.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 133 | 0
23. | Dobava betona i betoniranje prilaznih podesta sporednih ulaza u školu betonom (klasifikacijska oznaka C30/37) u dvostranoj glatkoj oplati.
Ulaznom podestu visine 30 cm, s jedne strane pristupa se rampom dužine 361 cm (nagib rampe 8,3%) a s druge sa 2 stube visine 15 cm.
Izvode u zemlji kao ab ploče debljine 20 cm s bočnim temeljnim trakama u čitavoj dužini prilaza, trake širine 30 cm i dubine 60 cm.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 glatke oplate.
| a) klasa betona C30/37 | m3 | 30 | 0
| b) glatka oplata (dvostrana) | m2 | 9 | 0
24. | Ukoliko se prema odluci Investitora projekt bude izvodio etapno, nužna je izrada izvedebenog projekta konstrukcije, sa naglaskom na tehnologiju izvedbe vezano na etapnu gradnju.
Prije planiranja početka izvedbe obavezno konzultirati projektanta konstrukcije.
Obračun po satu konzultacija s projektantom konstrukcije.
| Satnica se odnosi na satnicu hrvatske komore arhitekata i građevinara | sati | 24 | 0
RADOVI NA OKOLIŠU ŠKOLE
25. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih traka rampi i stubišta okoliša škole. Beton C8/10 , debljine 5 cm.
| - klasa betona C8/10 | m3 | 10 | 0
26. | Dobava i betoniranje u zemlji trakastih temelja svih potpornih zidova, žardinjera i ograda okoliša škole. Izvesti betonom (klasifikacijska oznaka C30/37).
Dimenzije temelja 40x80 - 240 cm.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugradjenog betona.
| a) klasa betona C30/37 | m3 | 260 | 0
| b) glatka oplata (dvostrana) | m2 | 1500 | 0
27. | Dobava betona i betoniranje potpornih zidova betonom (klasifikacijska oznaka C30/37) u dvostranoj glatkoj oplati.
Zid debljine 30 cm, visine 100 do 250 cm.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 glatke oplate.
| a) klasa betona C30/37 | m3 | 380 | 0
| b) glatka oplata (dvostrana) | m2 | 2500 | 0
28. | Dobava i betoniranje zidova- stijenki žardinjera (d=25 cm) u potrebnoj glatkoj oplati. Izvesti betonom C30/37, u svemu prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
Zidovi promjenjive visine h= 100 - 350 cm.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 glatke oplate.
| a) klasa betona C30/37 | m3 | 129 | 0
| b) glatka oplata (dvostrana) | m2 | 1005 | 0
29. | Dobava i betoniranje u zemlji i potrebnoj glatkoj oplati armirano betonskih tribina i stepenica za prilaz terenima betonom C30/37. Stubišta su jednokraka (ukupne visine penjanja 1,5 m)
Stepenice su širine 200 cm sa 9 stuba 27/16 cm.
Stubišta se izvode u zemlji kao ab kose ploče debljine 20 cm s temeljnim trakama na oba kraja kraka, trake širine 30 cm i dubine 60 cm.
Tribine profila 80/48 cm.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| a) klasa betona C30/37 | m3 | 132 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 305 | 0
30. | Dobava i betoniranje u zemlji i potrebnoj dašćanoj oplati armirano betonskih rampi i stepenica za prilaz školi i dvorani betonom C30/37. Stubišta su jednokraka. Visine penjanja do 1,8 m.
Stube 32/15 cm.
Stubišta i rampe se izvode u zemlji kao ab kose ploče debljine 20 cm s temeljnim trakama na oba kraja kraka, trake širine 30 cm i dubine 60 cm.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature.
| a) klasa betona C30/37 | m3 | 150 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 390 | 0
31. | Dobava i betoniranje u zemlji i potrebnoj dašćanoj oplati armirano betonskih podložnih ploča, kao podloge za staze i gospodarska dvorišta uz školu i dvoranu betonom MB30 (klasifikacijska oznaka C25/30).
Ploče se izvode u zemlji na sloju nabijenog šljunka a debljine su 15 cm.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati mrežom konstruktivnim mrežama Q-188.
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 81 | 0
32. | Dobava i betoniranje u zemlji armirano betonskih podložnih ploča, kao podloge za prostor škole na otvorenom, betonom (klasifikacijska oznaka C25/30).
Ploče se izvode u zemlji na sloju nabijenog šljunka a debljine su 15 cm.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate.
Armirati mrežom konstruktivnim mrežama Q-188.
| a) klasa betona C25/30 | m3 | 46 | 0
III | BETONSKI I ARM. BET. RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
IV | ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, izrada, siječenje, savijanje, postava i vezivanje armature kvalitete B500B.
Izvesti prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
Količine u troškovniku računate u odnosu na m3 ugrađenog betona.
Stvarne količine će se obračunati na temelju nacrta savijanja, računajući teoretske težine.
Obračun po kg ugradjene armature.
Prije betoniranja nadzorni inženjer ili statičar treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
| a) B500B Rebrasta | kg | 180635 | 0
| b) B500B Mrežasta | kg | 77415 | 0
IV | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i zidanje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova i parapeta šupljom blok opekom (900 kg/m3) u svemu prema statičkom proračunu.
Blokovi debljine d=25 cm i d=29 cm
Zidani zidovi visine 330 cm (škola), 460 cm (svlačionice) i 640 cm (dvorana).
Zidovi zida ni u cementnom mortu MB10.
Kategorija proizvodnje i kategorija zidanja prema statičkom proračunu.
Laka pokretna skela uračunata je u jediničnu cijenu, uključujući sve horizontalne i vertikalne transporte. Prilikom zidanja ostaviti šliceve za prolaz instalacije.
Uključen sav potreban rad materijal i pribor.
Obračun po m3 izvedenog zida .
| - blok opeka, d=25 cm | m3 | 515 | 0
| - blok opeka, d=29 cm | m3 | 168 | 0
2. | Nabava, dobava i izrada grube i fine unutarnje žbuka zidova od blok opeke, serklaža, nadvoja i zidova s TI.
Prvi sloj gruba produžna vapneno cementna žbuka M-3 debljine cca 1,5 cm uz prethodni špric rijetkim cementnim mortom M-10.
Završni sloj fina vapnena žbuka od prosijanog čistog pijeska debljine 0,5 cm.
Ovako izvedena dvoslojna žbuka treba biti pripravna za izvedbu soboslikarskih radova ili oblaganje keramičkih pločicama. Ugradnja metalnih profila za ojačanje uglova.
Laka pokretna skela uračunata je u cijenu. Prijelaz žbuke preko različitih podloga (beton, opeka, kombi ploča) bandažirati trakom pocinčanog rabic pletiva širine 50 cm, što je sadržano u cijeni.
Obračun po m2 izveden površine.
| - žbuka d=2 cm | m2 | 5241 | 0
3. | Zidarska obrada AB zidova, greda, stropova, krakova i međupodesta AB stubišta. Obrađuju se spojevi oplate , neravnine i mjesta segregiranog betona , sa brušenjem iscjedaka, krpanjem i izravnavanjem reparaturnim mortom d- priprema za soboslikarske radove.
Obračun po m2 obrađene površine.
| - stupovi i grede | m2 | 1100 | 0
4. | Zidarska pripomoć pri ugradnji fasadnih elemenata (prozori, vrata, ograde) unutarnje stolarije i bravarije i sl.
Stavka ne obuhvaća kompletnu ugradnju, već samo pripomoć.
| al. bravarija i stolarija | kom | 270 | 0
| ograde | m1 | 77 | 0
5 | Nabava, dobava montažnih elemenata i montaža dimnjaka tip kao "Schiedel"ili jednakovrijedan________________ . Profil dimnjaka 2x fi 200.
Dimnjak u potpunosti izveden prema specifikaciji u Mapi VII Strojarske instalacije.
Sastoji se od šamotne cijevi vanjskog plašta izrađenog od lakog betona i toplinske izolacije mineralne vune. Šamotne cijevi povezuju se mortom od šamota i vodenog stakla. Dimnjak ima pripadajući priključak za kotao te donja i gornja vratašca za čišćenje prema projektu. Dimnjak završava montažnom pokrovnom bet.pločom.
Obzidava se blok opekom 12cm. Kompletnu izvedbu dimnjaka izvesti prema uputstvima proizvođača dimnjaka, sa svim montažnim pripadajućim dijelovima, a izvođač mora biti stručno osposobljena osoba.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor.
| Visina dimnjaka 10,0 m | kom | 1 | 0
6. | Nabava, dobava i obzidavanje dimnjaka na izlasku iz krovne konstrukcije.
Obzid izvesti punom opekom NF MO10 debljine 12 cm, produžnim mortom
Kanal obložiti mineralnom vunom (tervol D-TP-120 ili jednakovrijedno________________ . ), debljine 3,0 cm.
Na vrhu dimnjaka izvesti betonsku kapu debljine 8 cm na zidanim stupićima uz grlo dimnjaka.
Obložni zid ožbukati produžnim mortom M-5 uz predhodno nabacivanje cem.šprica 1:1.
Žbuku fino zaribati i impregnirati "univerzal grundom" ili jednakovrijedno________________ , te pripremiti za ličenje ili nanijeti žbuku po izboru projektanta.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor.
| Obračun po m2 obzidanog kanala sa svim fazama obrade. | m2 | 5 | 0
7. | Zaštita instalacijskih cijevi produžnim mortom. | m' | 2000 | 0
8. | Zidarska ugradnja raznih instalacionih ormarića u AB zidu ili zidu od blok opeke, bez obzira na veličinu. Ugraditi cementnim mortom, M-10 i sidrima učvršćenim na ormariće. U jediničnu cijenu uključen je kompletan rad i materijal.
Obračun po komadu stvarno ugrađenih ormarića.
| Procijenjeni broj ormarića | kom | 200 | 0
9. | Čišćenje objekta - obuhvaćeno u 5 faza:
1) čišćenje nakon grubih gradjevinskih radova zajedno sa iznošenjem suvišnog materijala, šute, opeke i sl.
2) čišćenje prije žbukanja i ugradbe elemenata stolarije i bravarije.
3) čišćenje poslije izvedbe instalacija.
4) čišćenje prije polaganja podova.
5) definitivno čišćenje prije tehničkog prijema koje mora biti i najkvalitetnije u zadnjoj fazi (5) obuhvatiti pranje i čišćenje, stakla iznutra i izvana, vratiju, podova i opločenja, kompletno sa odvozom otpadnog materijala.
| Obračun po m2 podnih površina. | m2 | 3350 | 0
10. | Štemanje šliceva za elektroinstalacije, telefon i kompjuter. Obračun po m1 štemanog šlica. Šlic dimenzija 5/5 cm. Odvoz šute na gradski deponij. | m' | 2000 | 0
11. | Štemanje šliceva za postavu instalacija vodovoda i kanalizacije. Šlic dimenzije 5/10 cm. Odvoz šute na gradski deponij. | m' | 80 | 0
12. | Zatvaranje utora u zidovima nakon ugradnje instalacije, a prije žbukanja i oblaganja zdiova. Krpanje izvesti u cementnom mortu.
| - utor elektroinstalacija 5/5 | m' | 2000 | 0
| - utor vodovoda i kanalizacije 5/10 | m' | 80 | 0
13. | Zatvaranje prodora kroz zidove nakon postave razvoda cijevi - otvori između požarnih zona klase vatrootpornosti 60min. Otvor zatvoriti odgovarajućom protupožarnom smjesom sa odgovarajućim atestima.
| U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor. | kom | 10 | 0
14. | Isto kao stavka 12, samo zatvaranje prodora kroz AB stropnu ploču - otvori između požarnih zona klase vatrootpornosti 60min. Otvor zatvoriti odgovarajućom protupožarnom smjesom sa odgovarajućim atestima.
| U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor. | kom | 10 | 0
15. | Krpanje žbuke nakon izvedbe svih obrtničko - instalacijskih radova.
| Obračun 5% vrijednosti svih žbuka unutar objekta. | komplet | 1 | 0
16. | Razna zidarska pripomoć i poslovi koji se ne mogu normirati.
| NKV | sati | 300 | 0
| PKV | sati | 300 | 0
| VKV | sati | 300 | 0
V | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i izrada horizontalne hidroizolacije arm.bet. zidova, stupova i vert. serklaža sa polimer cementnim premazom.
Sve izvesti prema uputi proizvođača. U cijenu uključen kompletan rad i materijal.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 30 | 0
2. | Nabava, dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije u konstrukciji poda na tlu. Obavezna je izvedba holkera i sokla visine 10 cm.
Izvodi se iz sintetičke membrane na bazi PVC, UV nestabilna, debljine d=2,0 mm, tip SIKAPLAN WP 1100-15HL, proizvođača SIKA AG ili jednakovrijedno___________________________.
Sve izvesti prema uputi proizvođača. U cijenu uključen kompletan rad i materijal.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 2940 | 0
3. | Nabava, dobava i polaganje tvrdih ploča ekspandiranog polistirena EPS 100 (20 kg/m3, d=8 cm) i ekspandiranog polistirena EPS-T (12kg/m3) debljine d=3 cm kao toplinske izolacije podova na tlu. Uključivo sloj polietilenske folije kao zaštite polistirena.
Na podovima na tlu grijanih podnim grijanjem postavljaju se ploče s isturenim utorima za cijevi podnog grijanja te čepasta polietilenska folija kao zaštite polistirena
U stavku uključen kompletan rad i materijal. Obračun po m2 izvedene izolacije. Unutar stavke potrebno je predvidjeti eventualna izravnavanja ploče radi boljeg nalijeganja izolacije.
| - ekspandirani polistiren - EPS-T d=3cm i pe folija | m2 | 2500 | 0
| - ekspandirani polistiren - EPS-100 d=6 cm | m2 | 2500 | 0
| - ekspandirani polistiren/polistirol s isturenim utorima za cijevi podnog grijanja, d=3 cm | m2 | 110 | 0
| - čepasta PE folija (1000 kg/m3) | m2 | 110 | 0
4. | Nabava,dobava i izvedba jednoslojne HI mokrih prostorija kata.
Hidroizolacije se izvodi proizvodom kao Mapelastic (Mapei) ili jednakovrijedno____________________.
Izvodi se po cijeloj površini poda prostorije, na podlozi od arm. cementnog estriha kao dijela plivajuće podne konstrukcije u padu prema sifonu ili podnoj rešetki.
Hi se izvodi u ukupno 3 sloja, svaki sloj deb. cca. 2,0 mm, s mrežicom (Mapeband traka ili jednakovrijedno____________________). Nakon nanošenja prvog sloja ugraditi Mapeband traku ili jednakovrijedno____________________)., kutne elemente i manžete, trake međusobno ljepljene odgovarajućim ljepilom (sve u cijeni). Nakon toga se izvode još 2 sloja HI, slojevi izvedeni okomito na prethodni sloj. Uključivo izvedbu holkela visine 15 cm u razvijenoj površini.
Kompletna izvedba i materijali u svemu po tehnologiji proizvođača.
Uključivo obrada spojeva ploha zidova i podova međusobno te obrada oko slivnika.
U jediničnu cijenu uključen je sav potreban rad materijal i pribor, do pune gotovosti površine poda i zidova za oblaganje keramičkim pločicama.
| Obračun po m2. | m2 | 70 | 0
5. | Nabava,dobava i polaganje tvrdih ploča ekspandiranog elastificiranog polistirena d=2 cm kao plivajućeg poda na podu međukatne konstrukcije i podesta stubišta.
Podizanje uz rubove zidova u debljini 1 cm.
Uključivo sloj polietilenske folije kao zaštite polistirena.
Ploče se polažu na armirano-betonsku ploču ili na sloj hidroizolacije u sanitarijama.
Unutar stavke potrebno je predvidjeti eventualna izravnavanja ploče radi boljeg nalijeganja izolacije.
| - elastificirani ekspandirani polistiren d=2x1 cm i pe folija>250g/m2 | m2 | 850 | 0
6. | Nabava, dobava i izvedba višeslojne vertikalne HI na podnožju AB pročeljnog zida ("sokl"). Visina sokla je 40cm iznad kote terena.
Izvodi se jednim hladnim bitumenskim prednamazom, prvom bitumenskom trakom (bitufix GV4 ili jednakovrijedno____________________) te završnom elastomernom HI trakom za zavarivanje (flex bitufix GV4 ili jednakovrijedno____________________). Trake se zavaruju potpuno na uzdužnim i poprečnim preklopima (min. 10 cm), a punktirano (30-50%) na površini. Sve izvesti prema uputi proizvođača HI. Uključen kompletan rad, materijal i pribor.
| Obračun po m2. | m2 | 320 | 0
7. | Nabava,dobava i polaganje tvrdih kombi ploča na zidove od blok opeke koje je potrebno zvučno izolirati.
Troslojna kombi ploča s jezgrom iz mineralne vune s okomito položenim vlaknima,
obostarno obložena drvenom vunom (0,75+3,5+0,75cm) debljine 5 cm.
Ploče se postavljaju prema naputku proizvođača, no ne smiju se lijepiti na zid niti ugrađivati u izgubljenoj opati, nego se na zid pričvršćuju s pričvrsnicama s čeličnim klinom.
U stavku uključen kompletan rad, materijal i pribor.
Obračun po m2.
| a) kombi ploče 5 cm | m2 | 66 | 0
8. | Nabava, dobava i ugradnja izolacije zidova od blok opeke s unutarnje strane negrijanih prostorija postavom meke kamene vune debljine 5 cm.
Ploče se postavljaju između nosača gk obloge - što je posebno obračunato.
| Obračun po m2. | m2 | 121 | 0
9. | Nabava, dobava i postava izolacije unutar dilatacijskog zida.
Izolacija se izvodi od ekspandiranog elastificiranog polistirena (EPS-T) (12 kg/m3) d=5 i d=10 cm.
Obračun po m2 izvedene izolacije.
| d=10 cm | m2 | 127 | 0
| d= 5 cm | m2 | 123 | 0
10. | Nabava, dobava i postava toplinske izolacije unutarnje strane nadozida ravnog krova.
Izolacija se izvodi ekstrudiranom polistirenskom pjenom (XPS), d=8 cm
| Obračun po m2 izvedene TI. | m2 | 690 | 0
11. | Nabava, dobava i postava toplinske izolacije 'sokla' objekta u visini 40-70 cm pri tlu vanjskih zidova.
Izolacija se izvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS), d=8 cm.
Obračun po m2 izvedene TI.
| - ekstrudirani polistiren (XPS), d= 8cm | m2 | 330 | 0
12. | Nabava, dobava i izvedba slojeva hidroizolacije ravnog neprohodnog krova PVC hidroizolacijskom trakom za zavarivanje ukupne debljine 2.2 mm, tip kao "Alwitra"ili jednakovrijedan_____________________________ na predhodno pripremljenoj podlozi.
Izolacija UV stabilna.
HI se izvodi preko prethodno izvedenih slojeva u padu 1% i uzdiže se uz vijenac krova.
U cijeni su uračunati i opšavi prodora cijevi za oborinsku odvodnju dim cca 15x15 cm te svi završni spojevi.
Sve izvesti prema uputi proizvođača.
U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor.
Obračun po m2 izvedene HI.
| a) PVC hidroizolacijska traka debljine 2,2 mm | m2 | 2325 | 0
13. | Nabava, dobava i polaganje toplinske izolacije ravnog krova građevine.
Izolacija se izvodi pločama EPS-100 (20kg/m3) ukupne debljine 22 cm.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 1900 | 0
14. | Nabava, dobava i postava parne brana ravnog krova ukupne debljine 0.5 cm
Sastoji se od bitumenske traka za zavarivanje u jednom sloju s uloškom od Al folije debljine 0.2 mm.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 1995 | 0
15 | Nabava, dobava i ugradba toplinske izolacije raznih sitnih dijelova konstrukcija prema detaljima.
Radi se o manjim dijelovima različitih dimenzija i debljina.
Predviđa se upotreba ploča mineralne vune.
| Obračun po m2 izvedene izolacije | m2 | 200 | 0
16 | Nabava, dobava i izrada hidroizolacije zidova u prostorima tuševa visine 220 cm s elastičnom polimercementnom hidroizolacijom debljine 2 mm.
| Cijena uključuje i dobavu tipske elastično spojene trake na sudaru zidova i podova | m2 | 35 | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VII | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Izrada radioničke i tehnološke dokumentacije krovne konstrukcije.
Izvođač radova je dužan izrađene radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu i revidentu konstrukcije koji je tražo na pregled radioničku dokumentaciju, te usuglasiti sve detalje, a tek nakon toga elementi se mogu dati na izradu.
Obveza je izvođača i izrada te ovjera plana montaže. Posebnu pozornost treba posvetiti stabilnosti nosača u fazi montaže.
| Radionička dokumentacija | kom | 1 | 0
2. | Dobava i montaža visokovalnog kompozitnog termoizolacijskog panela tip kao Kingspan ili jednakovrijedno_________________________
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:Panel sastavljen od visokovalnog unutarnjeg lima debljine 0,9 mm i tvornički aplicirane PVC hidroizolacijske membrane debljine 1,2 mm, lim kvalitete S350, pocinčan 275 g/m2 po normi EN10326:2004.
Koeficijent prolaska topline U = 0,19 W/m2K.
Izolacijska jezgra kao negorivi "Isophenic FIRESafe" ili jednakovrijedno_________________________, na tanjem dijelu debljine 200 mm.
Obavezna primjena vijaka kao "EJOT JT2 - 2 - 6,5x50" ili "EJOT Opticore JT2 - 2 - 6,3x45 TS Climadur" ili jednakovrijedno_________________________,minimalnog prodora 50mm dubine u nosače. Pridržavati se svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača.
Na bočnom spoju tvornički aplicirana antikondenzacijska traka od standardne PE mase
Boja lima panela po izboru projektanta.
Priložiti certifikat vatrootpornosti EI-30 za panel, te certifikat svih tehničkih karakteristika panela.
Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina.
Panel isporučiti s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci.
U stavku uključiti svu potrebnu opšavnu limariju, dodatna potrebna varenja hidroizolacijske
membrane.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim odgovorom s projektantom i nadzornim organom.
Sve veće radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi,
te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzorni organ, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII,
po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal, svi pričvrsni elementi, te sav rad i materijal potreban za kvalitetnu izvedbu spojeva krovnih izolacijskih panela sa obodnom armiranobetonskom konstrukcijom.
Proizvođač lima odnosno izvoditelj radova mora prije izvedbe dostaviti dokaz nosivosti panela na nosačima na rasponu jednakom rasteru pordožnica. Lim mora prenijeti opterećenja vlastitom težinom, snijegom i vjetrom. Također moraju biti dostavljeni detalji spoja pokrova na drvene podrožnice. Navedeni spojevi moraju prihvatiti opterećenje od odižućeg djelovanja vjetra.
Sve navedeno uključeno u jediničnu cijenu.
Nagib krovne plohe 4,5 stupnja.
| Obračun po ortogonalnoj projekciji krova. | m2 | 715 | 0
VII | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VIII | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i postava fasadne željezne cijevne skele te demontaža i dovoz sa gradilišta nakon završetka radova.
Skela se izvodi prema postojećim propisima HTZ i zaštite na radu.
Pod - radni hodnik skele izvesti će se od mosnica. Neposredno iznad poda treba izvesti punu daščanu ogradu visine 20 cm u svrhu zaštite od padanja materijala na prolaznike. Visina ograde sa vanjske strane skele iznosi 120 cm.
U jediničnu cijenu uključen je i zaštitni juteni ili plastični zastor kojim se mora obuhvatiti u cijelosti širina i visina radova na pročelju i dvorištu kako bi se spriječilo padanje žbuke i materijala na javnu prometnu površinu i u dvorište i kako bi se radovi na uređenju zaštitili od izravnih utjecaja sunčevih zraka.
Posebnu pažnju treba obratiti na samu izvedbu fasadne skele.
Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Skelu treba izvesti sa svim potrebnim ukručenjima uz propisnu signalizaciju obavještajnim pločama sa svjetiljkama narančaste boje od sumraka do svanuća, a prema odobrenju nadležnih organa i nadzornog inženjera.
Isto tako treba predvidjeti pomične željezne penjalice za vršenje nadzora nad izvođenjem radova i za vertikalnu komunikaciju.
Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije:
| - fasadna cijevna skela | m2 | 5180 | 0
2. | Dobava,montaža i demontaža cijevne skele u voznom oknu dizala za montažu dizala , a prema detaljnom nacrtu isporučioca opreme. | m3 | 35 | 0
3. | Dobava i ugradnja tipskih dilatacijskih profila iz eloksiranog ili plastificiranog aluminija u tonu po izboru projektanta, na dilatacijskim reškama u građevini. Dilatacijske reške su širine 10 cm.
Tipski dilatacijski profili ugrađuju se vertikalno na dilatacijskim spojevima zidova, te horizontalno na podu. Verikalni dilatacijski profili ugrađuju se u vanjskom i unutarnjem prostoru građevine.
U jediničnu cijenu uključen je sav potrebanrad materijal i pribor, te sav potreban spojni i pričvrsni materijal.
Obračun po m1ugrađenih vertikalnih i horizontalnih dilatacijskih profila.
- vertikalni dilatacijski al. profili za zidove u vanjskom prostoru
| - vertikalni i horizontalni dilatacijski al. profili za zidove u unutarnjem prostoru | m1 | 80 | 0
| - horizontalni dilatacijski al. profili u podu | m1 | 64 | 0
4 | Dobava i razastiranje prosijanog šljunka na neprohodnom ravnom krovu krupnoće od 8-16, razastire se u sloju od 6 cm | m3 | 115 | 0
5. | Iskolčenje objekta, te izrada elaborata iskolčenja. Ove radove može izvesti samo ovlašteni geodetski ured. | kom | 1 | 0
6. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja novog objekta, te upis svega u katastar. | kom | 1 | 0
7. | Zidarska i težačka ispomoć kod izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova, a koja se odnosi na: prijenos težih elemenata, štemanja otvora za prodor instalacija i njihova krpanja, zidarska ugradnja bravarskih i stolarskih radova. Ove ispomoći izvođač je dužan registrirati u građ.dnevniku u obliku utrošenih režijskih sati na teret investitora.
| zidar V. grupe | sat | 400 | 0
| radnik II. grupe | sat | 400 | 0
VIII | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
A/ | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA :
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
VII | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
VIII | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
A/ | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO : |  |  | 0
B/ | OBRTNIČKI RADOVI
Posebna napomena za stolarske i bravarske radove :
Jedinična cijena stavaka treba sadržavati sve radove do potpune gotovosti elemenata kao:
izrada radioničkih nacrta
izrada elemenata prema shemi i mjerama
ličenje
ostalo bojanje i lakiranje
oblaganje
ustakljenje
potreban okov i sav pribor za montažu i suhu ugradnju
postava stolarije i bravarije
postava eslinger roleta
postava i ugradnja vrata između prostora sa različitom visinom poda
željezni kutni profil kao prag
Izvođač radova je dužan izrađene radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu, te usuglasiti sve detalje, a tek nakon toga elementi se mogu dati na izradu.
Prema građevinskim nacrtima odrediti broj desnih i lijevih vrata.
Svi otovri moraju biti u potpunosti izvedeni prema zahtjevima iz fizike zgrade (Mapa V)
Ostakljenje dvostrukim IZO staklom: 4+16+6 mm
Prozore treba zrakotijesno brtviti.
Sve vatrootporne stavke izvesti kao tipske vatrootporne stavke, potrebne vatrootpornosti prema projektu.
Kod svih prozora, u jediničnu cijenu stavke, uključena je i dobava izvedba i ugradba unutarnjih klupčica Kerock ili slično u tonu kao prozori. Sve izvesti prema detalju i u dogovoru s projektantom.
I | LIMARSKI I RADOVI
1. | Nabava, dobava materijala, izrada i montaža limenog opšava gornjeg završetka ruba krova ('atika'), opšava gornjeg ruba bočnih"jedara" i opšava nadstrešnice iznad ulaza.
Izvesti aluminijskim plastificiranim limom debljine 0.50 mm u boji u boji fasadnih panela, razvijene širine do 80 cm s podložnom ljepenkom koja je uključena u cijenu.
Uključivo sva pričvršćenja i osiguranja (slijepe zakovice, kniping vici).
Kompletan rad i materijal. Izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom.
| Obračun po m' postavljenog lima | m1 | 900 | 0
2. | Nabava, dobava materijala, izrada i montaža pravokutnog, ležećeg žlijeba dim 15x15 cm, razvijene širine do 55 cm u boji po izboru projektanta.
Izvesti od Al plastificiranog lima debljine 0.75 mm. Žlijeb fiksirati na kuke za pad iz Al lima dim. 30x4 mm.
Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal zajedno sa svim fazonskim komadima za priključak na vertikalnu odvodnu cijev.
Izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom.
Obračun po m1 kompletno izvedenog žlijeba.
| - žljeb dim. 15x15 cm | m1 | 70 | 0
3 | Nabava, dobava materijala, izrada i montaža limenog opšava na spoju horizontalnog žlijeba i pokrova krova.
Izvesti Al plstificiranim limom debljine 0.75 mm razvijene širine do 40 cm s podložnom ljepenkom, prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom.
Lim u boji po izboru projektanta.
| Obračun po m1 kompletno izvedenog opšava. | m1 | 70 | 0
4 | Nabava, dobava materijala, izrada i namještanje limenih prozorskih klupčica.
Klupčice izraditi od aluminijskog plastificiranog lima, razvijene širine do 40 cm, u boji po izboru projektanta.
Klupčice se postavljaju na ranije položen sloj TI.
Uključena postava gornje okapnice otvora i krajnjih opšava te svih pričvršćenja i osiguranja.
Izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. U stavku uključen kompletan rad, materijal i pribor.
| Obračun po m' klupčica. | m1 | 530 | 0
5 | Nabava, dobava materijala, izrada i namještenje opšava oko dimnjaka i svih prodora na krovu objekta. Izvesti al. limom debljine 0.70 mm r.š. do 75 cm s podložnom krovnom ljepenkom. Sve spojeve brtviti trajnoelastičnim kitom i lemiti. Kompletan rad, materijal. Izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projekantom.
| Obračun po m' izvedenog opšava. | m1 | 20 | 0
6. | Nabava, izrada i dobava aluminijskog lima za razne opšave. Izvesti Al plastificiranim limom debljine 0.5 mm u boji po izboru projektanta, razvijene širine do 70 cm. Uključivo sva pričvršćenja i osiguranja. | m2 | 80 | 0
I | LIMARSKI I RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
NAPOMENA:
Izvođač al.radova dužan je izraditi projektnu dokumentaciju sa izvedbenim shemama i svim detaljima ugradbe,koja se dotsavlja projektantu na ovjeru
Izradi radioničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuju i montiraju al.stijene moguće je pristupiti samo po ovjerenim shemama.
Izvođač je obavezan definirati potrebu izvedbe dodatne potkonstrukcije od čeličnih ili jansen profila zbog dimenzija pojedinih stijena.
Proračun i potkonstrukcija uključeni u jediničnu cijenu stavke.
1 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne unutarnje aluminijske ostakljene stijene.
Suha ugradnja između AB stupova u vjetrobranu glavnog ulaza.
Ugradba u građevinski otvor 297/365 cm.
Osnovna konstrukcija iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=7 cm.
Profil u donjoj zoni visine 30 cm, prema shemi.
Stijena se sastoji od 12 fiksnih i jednog kliznog polja.
U cijenu uključen mehanizam za klizanje kliznog polja.
Ostakljene polja do visine 215 cm dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba između stijena 1a i 1c.
Stijena čini cjelinu sa stijenama opisanim i obračunatim u shemama 1a i 1c.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1b | kom | 1 | 0
2 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne unutarnje aluminijske ostakljene stijene s jednokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima.
Suha ugradnja između AB stupova u vjetrobranu glavnog ulaza.
Osnovna konstrukcija iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=7 cm.
Profil u donjoj zoni visine 30 cm, prema shemi.
Vratno krilo i fiksna polja do visine 215 cm ostakljena dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 275/345 cm.
Svijetla dimenzija otvora (vrata) 70/233 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata
(brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata),do pune funkcionalnosti vrata.
Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
Stijena čini cjelinu sa stijenom opisanom i obračunatom u 1a i 1b.
| - aluminijska bravarija: shema 1c | kom | 1 | 0
3 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne unutarnje aluminijske ostakljene stijene s dvokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima.
Suha ugradnja između AB stupova u vjetrobranu glavnog ulaza.
Osnovna konstrukcija iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=7 cm.
Profil u donjoj zoni visine 30 cm, prema shemi.
Vratno krilo i fiksna polja do visine 215 cm ostakljena dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 570/345 cm.
Svijetla dimenzija vratnih krila 4x 100/233 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata
(brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata),
do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1d | kom | 1 | 0
4 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne unutarnje aluminijske ostakljene stijene.
Suha ugradnja između AB stupova u PVN-u.
Osnovna konstrukcija iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm.
Profil u donjoj zoni visine 30 cm, prema shemi.
Ostakljene polja do visine 215 cm dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 275/365 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1e | kom | 1 | 0
5 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne unutarnje aluminijske ostakljene stijene.
Ugradba u građevinski otvor 217/365 cm.
Suha ugradnja između AB stupova u vjetrobranu glavnog ulaza/BIC-u.
Osnovna konstrukcija iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm.
Profil u donjoj zoni visine 30 cm, prema shemi.
Ostakljene polja do visine 215 cm dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 217/365 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1f | kom | 1 | 0
6 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje aluminijske ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih zaokretnih vratiju i fiksno ostakljenih bočnih polja te nadsvjetla.
Suha ugradnja između AB stupova u prostoru PVN-a/BIC-a.
Osnovna konstrukcija iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm.
Profil u donjoj zoni visine 30 cm, prema shemi.
Vratna krila i fiksna polja do visine 215 cm ostakljena dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Nadsvjetla (tj. gornji pojas fiksno ostakljenih polja na visini iznad vratiju) ostakljeno običnim prozirnim staklom.
Ugradba u građevinski otvor 443/345 cm.
Svijetla dimenzija otvora (vrata) 2x90/234 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata
(brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata),
do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1g | kom | 1 | 0
7 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje aluminijske ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih zaokretnih vratiju i fiksno ostakljenog nadsvjetla.
Suha ugradnja.
Dovratnik izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm.
Profil u donjoj zoni visine 30 cm, prema shemi.
Vratna krila ostakljeno dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Nadsvjetlo ostakljeno običnim prozirnim staklom.
Ugradba u građevinski otvor 210/300 cm.
Svijetla dimenzija otvora 2x100/239+51 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Vrata u stalno otvorenom položaju - zaustavni mehanizam uključen u cijenu.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata
(brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata),
do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 2 | kom | 1 | 0
8 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje aluminijske ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih zaokretnih vratiju, bočnih polja i fiksno ostakljenog nadsvjetla.
Dovratnik izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm.
Profil u donjoj zoni visine 37cm, prema shemi.
Gornje horizontalno polje slijepi okvir unutar spuštenog stropa, prema shemi.
Vratna krila ostakljeno dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Nadsvjetlo ostakljeno običnim prozirnim staklom.
Ugradba u građevinski otvor 270/320 cm.
Svijetla dimenzija otvora 2x90/241cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Vrata u stalno otvorenom položaju - zaustavni mehanizam uključen u cijenu.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata
(brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata),
do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 3 | kom | 2 | 0
9 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne unutarnje aluminijske ostakljene stijene.
Suha ugradnja između AB stupova u blagovaonici/PVN-u.
Osnovna konstrukcija iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm.
Profil u donjoj zoni visine 37 cm, prema shemi.
Stijena se sastoji od 10 fiksno ostakljenih polja, donja polja do visine 215 cm ostakljena dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 270/300 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 4 | kom | 3 | 0
10 | Sve kao stavka 9 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 290/320 cm
Gornje horizontalno polje slijepi okvir unutar spuštenog stropa, prema shemi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 5 | kom | 1 | 0
11 | Sve kao stavka 8 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 290/320 cm
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 6 | kom | 1 | 0
12 | Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih doprozornika (bez ostakljenja) s aluminijskim rolo-om.
Suha ugradnja u nosivi zid od blok opeke d=25cm, između blagovaonice i kuhinje.
Doprozornik izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm, u punoj širini nosivog zida iz AB/blok opeke d=25cm.
Ugradba u građevinski otvor 140/125 cm.
Svijetla dimenzija otvora 130/115 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 7 | kom | 2 | 0
13 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje aluminijske višedijelne ostakljene stijene koja se sastoji od dvokrilnih zaokretnih vratiju i fiksno ostakljenih bočnih polja te nadsvjetla
Suha ugradnja između AB stupova u prostoru ulaznog hall-a dvorane.
Okvir izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=7 cm.
Gornje horizontalno polje slijepi okvir unutar spuštenog stropa, visine 50 cm, prema shemi.
Vratna krila i fiksna polja do visine 215 cm ostakljena dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 915/320 cm.
Svijetla dimenzija otvora (vrata) 2x100/210 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata (brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata), do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
Stijena čini cjelinu sa stijenom opisanom i obračunatom u shemi 10b.
| - aluminijska bravarija: shema 10a | kom | 1 | 0
14 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje aluminijske ostakljene stijene koja se sastoji od jednokrilnih zaokretnih vratiju i fiksno ostakljenih bočnih polja te nadsvjetla.
Suha ugradnja između AB stupova u prostoru ulaznog hall-a dvorane.
Okvir izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=7 cm.
Gornje horizontalno polje slijepi okvir unutar spuštenog stropa, visine 30 cm, prema shemi.
Vratna krila i fiksna polja do visine 215 cm ostakljena dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 280/300 cm.
Svijetla dimenzija otvora (vrata) 2x100/210 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata (brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata), do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
Stijena čini cjelinu sa stijenom opisanom i obračunatom u shemi 10a.
| - aluminijska bravarija: shema 10b | kom | 1 | 0
15 | Sve kao stavka 14 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 260/300 cm
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 11 | kom | 1 | 0
16 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne unutarnje aluminijske ostakljene stijene.
Okvir izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=7 cm.
Stijena se sastoji od 10 fiksno ostakljenih polja, donja polja do visine 215 cm ostakljena dvoslojnim lamistal staklom 44.2
Ugradba u građevinski otvor 235/300 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 12 | kom | 1 | 0
17 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih punih aluminijskih dvokrilnih zaokretnih vrata.
Suha ugradnja u nosivi zid od blok opeke d=30cm, između dvorane i pristupnog hodnika.
Dovratnik izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm, u punoj širini nosivog zida iz blok opeke d=30cm.
Ugradba u građevinski otvor 190/245 cm.
Svijetla dimenzija otvora 2x90/240 cm.
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 13 | kom | 3 | 0
18 | Dobava i postava 2-dijelne vanjske pune aluminijska s prekinutim toplinskim mostom.
Stijena se sastoji se od zaokretnog krila i fiskno ostakljenog nadsvjetla.
Stijena se ugrađuje se u zid opeka/ab d=25 cm.
Građ otvor dim.114 x 300 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svijetla dimenzija zaokretnog krila 100/240 cm.
Završna obostrana obloga vrata od mikroprofiliranog pocinčanog lima d=0,7 mm. Uključivo potkonstrukcija, odnosno profili ukrute i ispuna XPS u debljini profila.
Sve okovano kvalitetnim okovom (panti, brava s cilindrom).
a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 94/270 cm
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi
| - aluminijska bravarija: shema 29 | kom | 2 | 0
19 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih električno-podiznih aluminijskih vrata.
Suha ugradnja u pregradni zid d=12cm kod spremišta opreme.
Vrata dimenzija 200x240 cm sa vodilicama bočno i ispod stropa.
Nosiva konstrukcija iz čeličnih profila završno obrađenih plastificiranjem, učvršćenih u zidnu i stropnu konstrukciju.
Vratno krilo iz aluminijskih lamela, površine otporne na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, sa mat završnom obradom - dvostruki profili od plastificiranog aluminija ispunjeni poliuretanskom pjeno. Na završecima lamela ugrađeni su bočni PVC čepovi.
Motor ( 220 V - monofazni ) za ugradnju ispod stropa, s centralom i prijemnikom, daljinskim upravljačem, i kompletnim mehanizmom za osiguranje vrata do slučajnog pada. U kompletu se nalazi i ručica za unutarnju deblokadu motora u slučaju nestanka električne energije.
U jediničnu cijenu uključen sav okov, vodilice, potrebna zaštita te senzor za sigurno zatvaranje.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 14 | kom | 2 | 0
20 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih jednokrilnih zaokretnih vrata.
Dovratnik izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm, u punoj širini zida.
Svi aluminijski elementi plastificirani u boji po izboru projektanta.
Vratno krilo je debljine 40mm: kartonsko saće obostarano laminirano medijapan pločama debljine 5mm bez rubnih utora, površine otporne na utjecaj vode, udaraca i ogrbotina.
Površinska obrada vratnog krila ličenjem u boji i tomu po izboru projektanta.
Ugradba u građevinski otvor 90/215 cm.
Svijetla dimenzija otvora 80/210 cm.
Vrata moraju biti izvedena u 1. zvučnoj klasi i ostvariti zvučnu izolaciju min Rw=33dB.
Na vratima prostorija bez prirodne ventilacije obavezno izvesti prestrujnu rešetku
(rešetka obračunata u strojarskim instalacijama).
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata
(brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata),
do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 15 | kom | 1 | 0
21 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih jednkrilnih zaokretnih vrata s fiksno ostakljenim nadsvjetlom.
Nadsvjetno ostakljeno običnim prozirnim staklom.
Ugradba u građevinski otvor 90/280 cm.
Svijetla dimenzija otvora 80/210+60 cm.
Sve ostalo kao stavka 20.
| - aluminijska bravarija: shema 15a | kom | 42 | 0
22 | Sve kao stavka 20 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 100/215 cm
Svijetla dimenzija otvora 90/210 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 16 | kom | 16 | 0
23 | Sve kao stavka 21 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 100/280 cm
Svijetla dimenzija otvora 90/210+60 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 16a | kom | 2 | 0
24 | Sve kao stavka 20 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 80/215 cm
Svijetla dimenzija otvora 70/210 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 17 | kom | 8 | 0
25 | Sve kao stavka 21 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 80/280 cm
Svijetla dimenzija otvora 70/210+60 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 17a | kom | 2 | 0
26 | Sve kao stavka 20 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 70/215 cm
Svijetla dimenzija otvora 60/210 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 18 | kom | 4 | 0
27 | Sve kao stavka 21 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 70/280 cm
Svijetla dimenzija otvora 60/210+60 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 18a | kom | 10 | 0
28 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih jednokrilnih kliznih vrata.
Suha ugradnja.
Ugradnja u pregradnoj stijeni iz gipskartonskih ploča d=12 cm, u građevinskom otvoru dimenzija 60/210 cm.
Okvir izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, u debljini zida.
Vratno krilo je debljine 40mm: kartonsko saće obostarano laminirano medijapan pločama debljine 5mm bez rubnih utora, površine otporne na utjecaj vode, udaraca i ogrbotina.
Površinska obrada vratnog krila ličenjem u boji i tomu po izboru projektanta.
Širina svijetlog otvora vratnog krila min. 60 cm.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata i svi potrebni elementi za ugradnju kliznih vrata unutar pregradne stijene ( gornje i donje aluminijske vodilice, odbojnik za vrata), do pune funkcionalnosti vrata.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 18b | kom | 1 | 0
29 | Sve kao stavka 20 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 110215 cm
Svijetla dimenzija otvora 100/210 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 19 | kom | 3 | 0
30 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih dvokrilnih zaokretnih vrata s fiksno ostakljenim nadsvjetlom.
Dovratnik izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm, u punoj širini pregradnog zida, d=12 cm.
Vratno krilo je debljine 40mm: kartonsko saće obostarano laminirano medijapan pločama debljine 5mm bez rubnih utora, površine otporne na utjecaj vode, udaraca i ogrbotina.
Površinska obrada vratnog krila ličenjem u boji i tomu po izboru projektanta.
Nadsvjetlo fiksno ostakljeno običnim prozirnim staklom.
Ugradba u građevinski otvor 150/280 cm.
Svijetla dimenzija otvora 2x80/210 cm.
Vrata moraju biti izvedena u 1./ 2. zvučnoj klasi.
U jediničnu cijenu uključen sav rad, materijal i pribor, sav pripadajući okov za vrata
(brava, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar, odbojnik za vrata),
do pune funkcionalnosti vrata. Kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 20 | kom | 1 | 0
31. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih dvokrilnih zaokretnih vrata s fiksno ostakljenim nadsvjetlom.
Stijena se sastoji se od jednog zaokretnog punog krila i ukupno 8 polja fiksno ostakljenih nadsvjetla organiziranih u 3 zone (jedna zona od 2 polja iznad vratiju i 2 zone od po 3 polja između serklaža u zidu od blok opeke).
Dovratnik izvesti iz aluminijskih profila, završno obrađenih plastificiranjem u tonu po izboru projektanta, d=5 cm, u punoj širini pregradnog zida, d=12 cm.
Vratno krilo je debljine 40mm: kartonsko saće obostarano laminirano medijapan pločama debljine 5mm bez rubnih utora, površine otporne na utjecaj vode, udaraca i ogrbotina.
Površinska obrada vratnog krila ličenjem u boji i tomu po izboru projektanta.
Kut otvaranja vratnog krila 180°.
Vratno krilo završno obrađeno plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Nadsvjetla ostakljena prozirnim staklom..
Suha ugradnja u zidu od blok opeke/AB d=25 cm između hodnika i učionice.
Ugradba u građevinski otvor 205-309/70-280 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svijetla dimenzija otvora (vrata) 100/210 cm.
Vrata moraju biti izvedena u 1. zvučnoj klasi i ostvariti zvučnu izolaciju min Rw=33dB.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor te sav pripadajući okov za vatrootporna vrata (brava, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar) postava hidrauličkog zatvarača s polugom, sve do pune funkcionalnosti vrata, a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema A | kom | 5 | 0
32 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Stijena se sastoji se od jednog zaokretnog punog krila i ukupno 8 polja fiksno ostakljenih nadsvjetla organiziranih u 3 zone (jedna zona od 2 polja iznad vratiju i 2 zone od po 3 polja između serklaža u zidu od blok opeke).
Dovratnik/doprozornik izvesti iz profila od čeličnog pocinčanog lima debljine 2 mm u punoj debljini zida, s izolacijskom oblogom, završno obrađen plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Vratno krilo završno obrađeno plastificiranjem.
Kut otvaranja vratnog krila 180°.
Vratno krilo završno obrađeno plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Vrata opremljena gumenim brtvama u dovratniku i u podu.
Nadsvjetla ostakljena sigurnosnim laminiranim prozirnim staklom.
Suha ugradnja u zidu od blok opeke/AB d=25 cm između hodnika i učionice.
Ugradba u građevinski otvor 205-309/70-280 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svijetla dimenzija otvora (vrata) 100/210 cm.
Vrata moraju biti izvedena u 1. zvučnoj klasi i ostvariti zvučnu izolaciju min Rw=33dB.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor te sav pripadajući okov za vrata (brava , spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar) postava hidrauličkog zatvarača s polugom, sve do pune funkcionalnosti vrata, a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema A* | kom | 2 | 0
32 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Stijena se sastoji se od jednog zaokretnog punog krila i ukupno 11 polja fiksno ostakljenih nadsvjetla organiziranih u 3 zone (jedna zona od 2 polja iznad vratiju i 3 zone od po 3 polja između serklaža u zidu od blok opeke).
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 205-309/70-280 cm
Svijetla dimenzija otvora 60/210+60 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema B* | kom | 2 | 0
33 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vatrootporne ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Vatrootporna stijena klase požarne otpornosti EI2-30-C-Sm
Zahtjev za vatrootpornost sukladno Elaboratu zaštite od požara.
Stijena se sastoji se od 12 fiksno ostakljenih polja
Ugradba u građevinski otvor 270/365 cm, između AB stupova u PVN-u/prostoru stubišta.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi, s protupožarnom izolacijskom oblogom, završno obrađena plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1e* | kom | 1 | 0
34 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Stijena se sastoji se od 28 fiksno ostakljenih polja.
Ugradba u građevinski otvor promjenjive visine 673/300-345 cm.
Sve ostalo kao stavka 31 .
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1h* | kom | 1 | 0
35 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vatrootporne ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Vatrootporna stijena klase požarne otpornosti EI2-30-C-Sm
Zahtjev za vatrootpornost sukladno Elaboratu zaštite od požara.
Stijena se sastoji se od dva zaokretna krila i jednog fiksno ostakljenog nadsvjetla.
Svijetla dimenzija zaokretnog krila 2x100/241 cm.
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 210/300 cm
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi, s protupožarnom izolacijskom oblogom, završno obrađena plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom.
Vrata u stalno otvorenom položaju, spojena na sustav vatrodojave.
Vrata opremljena gumenim samogasivim brtvama u dovratniku i u podu.
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor te sav pripadajući okov za vatrootporna vrata (brava za protupožarna vrata, spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar) postava hidrauličkog zatvarača s polugom, sve do pune funkcionalnosti vrata, a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 2* | kom | 3 | 0
36. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vatrootporne ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Sve kao stavka 35 osim:
Ugradba u građevinski otvor dim. 270/320 cm.
Stijena se sastoji se od dva zaokretna krila, dva bočna vertikalna fiksno ostakljena polja te tri fiksno ostakljena polja u gornjoj zoni / nadsvjetla.
Gornje horizontalno polje slijepi okvir unutar spuštenog stropa, visine 30 cm, prema shemi.
Vrata u stalno otvorenom položaju, spojena na sustav vatrodojave.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 3*-EI2-30-C-Sm | kom | 2 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 3*-EI2-60-C | kom | 1 | 0
37. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Sve kao stavka 32 osim:
Stijena se sastoji se od jednog zaokretna krila, dva bočna vertikalna fiksno ostakljena polja te tri fiksno ostakljena polja u gornjoj zoni / nadsvjetla.
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 275/280 cm.
Svijetla dimenzija zaokretnog krila 90/210 cm.
Vrata u stalno otvorenom položaju, spojena na sustav vatrodojave.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 8* | kom | 2 | 0
38 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vatrootporne EI2-30-C-Sm ostakljene unutarnje stijene aluminijske izvedbe.
Sve kao stavka 35 osim:
Stijena se sastoji se od jednog zaokretnog krila, jednog bočnog fiksno ostakljenog polja i jednog gornjeg fiksno ostakljenog horizontalnog polja.
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 150/320 cm.
Svijetla dimenzija zaokretnog krila 90/210 cm.
Ostakljenje donjih polja vatrootpornim sigurnosnim laminiranim prozirnim staklom, s postavom mat folije - neprozirnost s maksimalnim stupnjem propuštanja svjetlosti.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 9* | kom | 1 | 0
39. | Izrada, dobava i ugradnja 8-dijelne vatrootporne vanjske metalne ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Vatrootporna stijena klase požarne otpornosti EI2-30-C-Sm
Zahtjev za vatrootpornost sukladno Elaboratu zaštite od požara.
Suha ugradnja u vanjski nosivi zid od AB/blok opeke d=25cm.
Stijena se sastoji od 8 fiksno ostakljenih polja.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi, s protupožarnom izolacijskom oblogom, završno obrađena plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Ostakljenje vatrootpornim staklom.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ugradnja u građevinski otvor 270/240 cm.
U cijenu uključena postava gornjeg slijepog okvira s ispunom od TI - u svemu prema shemi i izmjeri u naravi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 23a* | kom | 1 | 0
40. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene vanjske stijene aluminijske izvedbe.
Stijena se sastoji od 4 otklopna krila i 4 fiksno ostakljena polja.
Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi, s izolacijskom oblogom, završno obrađena plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Otklopna polja ostakljenja IZO staklom:
6+16+4+16+6= 48 mm
vanjsko staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
srednje staklo:
- PLANIBEL Clear; d= 4 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
unutarnje staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
odabrano staklo zadovoljava vrijednosti;
-Uw= 0,5 W/m2K,
-SOLAR FAKTOR prema EN 410; g= 34
U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrsni pribor te mehanizmom za otklopno otvaranje OL 90 ili jednako vrijedan mehanizam, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ugradnja u građevinski otvor 270/240 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 23b* | kom | 2 | 0
41. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne djelomično ostakljene vanjske stijene aluminijske izvedbe.
Sve kao stavka 40. osim:
Ugradnja u građevinski otvor 570/120 cm.
U cijenu uključena postava gornjeg pokrovnog okvira iz al lima s ispunom od TI - pokrivne maske stupa - u svemu prema shemi i izmjeri u naravi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 27* | kom | 1 | 0
42. | Izrada, dobava i ugradnja 8-dijelnevanjske metalne ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 40. osim
Ugradnja u građevinski otvor 288/240 cm.
| - aluminijska bravarija: shema 28b* | kom | 1 | 0
43. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih jednokrilnih zaokretnih vrata s nadsvjetlom.
Dovratnik izvesti iz profila od čeličnog pocinčanog lima debljine 2 mm u punoj debljini zida, s izolacijskom oblogom, završno obrađen plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Vratno krilo završno obrađeno plastificiranjem.
Vrata opremljena gumenim brtvama u dovratniku i u podu.
Nadsvjetla ostakljeno IZO staklom.
Suha ugradnja u zidu od blok opeke/AB/knauf d=25 cm.
Ugradba u građevinski otvor 90(275)/70-280 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svijetla dimenzija otvora (vrata) 80/210 cm.
Vrata moraju biti izvedena u 1. zvučnoj klasi i ostvariti zvučnu izolaciju min Rw=33dB.
Na vratima prostorija bez prirodne ventilacije obavezno izvesti prestrujnu rešetku
(rešetka obračunata u strojarskim instalacijama).
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor te sav pripadajući okov za vrata (brava , spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar) do pune funkcionalnosti vrata, a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 15a* | kom | 5 | 0
44. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih jednokrilnih zaokretnih vrata s nadsvjetlom.
Sve kao stavka 43 osim:
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 90/280 cm
Svijetla dimenzija otvora 80/210 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 15a** | kom | 1 | 0
45 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih punih jednokrilnih zaokretnih vrata.
Dovratnik izvesti iz profila od čeličnog pocinčanog lima debljine 2 mm u punoj debljini zida, s izolacijskom oblogom, završno obrađen plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.
Vratno krilo završno obrađeno plastificiranjem.
Vrata opremljena gumenim brtvama u dovratniku i u podu.
Ugradba u građevinski otvor 110/215cm.
Svijetla dimenzija otvora 100/210 cm.
Vrata moraju biti izvedena u 1. zvučnoj klasi i ostvariti zvučnu izolaciju min Rw=33dB.
Na vratima prostorija bez prirodne ventilacije obavezno izvesti prestrujnu rešetku
(rešetka obračunata u strojarskim instalacijama).
U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor te sav pripadajući okov za vrata (brava , spojnice, kvake i rozete od nehrđajućeg čelika, cilindar) do pune funkcionalnosti vrata, a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 19* | kom | 1 | 0
46 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih vatrootpornih aluminijskih punih jednokrilnih zaokretnih vrata.
Vatrootporna stijena klase požarne otpornosti EI2-60-C
Sve ostalo kao stavka 45.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 19** | kom | 2 | 0
47. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne ostakljene vanjske stijene aluminijske izvedbe.
Sve kao stavka 40. osim:
Dim. stijene 830 x 240 cm.
Otklopna krila opremljena su mehanizmom za otklopno otvaranje OL 90 ili jednako vrijedan mehanizam, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
U cijenu uključena postava gornjeg pokrovnog okvira iz al lima s ispunom od TI - pokrivne maske pregradnog zida - u svemu prema shemi i izmjeri u naravi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 56 | kom | 1 | 0
48 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s dvokrilnim i jednokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima, s prekinutim toplinskim mostom.
Suha ugradnja u vanjski nosivi zid vjetrobrana škole, od AB d=30cm.
Dimenzija fasade 1775 x 345 cm.
Stijena se sastoji se od 77 ostakljenih polja - 72 fiksna i 5 zaokretnih.
Svijetla dimenzija zaokretnih krila 100/233 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Aluminijska fasada se izrađuje u sustavu FEAL 60 K ili jednakovrijedan_______________________.
Nosivi Al. vertikalni i horizontalni profili nazivne širine 50 mm. Prema konstuktivnim zahtjevima odabrani vertikalni Al. profile je dubine 120 mm , a horizontalni profil odabrati da je po dubini poravnat sa vertikalnim nosivim profilom.
Al. mimokretna vrata izvode se u sustavu FEAL TERMO 45 MILL ili jednakovrijedan sustav_____________________. Profili s prekinutim toplinskim mostom.
U donjem djelu krila postavlja se horizontalni parapetni profil min. visine 150-180 mm.
Vrata se izvode bez praga, na parapetni profil se ugrađuju četkice kao dodirni spoj gotovog poda i parapetnog profila
Al. vrata su opremljena sa tri para pantiju po krilu, INOX rukohvatom Ø 40 mm visine 90 cm, bravom sa rolicom i cilindrom, te gornjim mehanizmom i donjom pumpom za mimokretno otvaranje krila odabranom prema težini i geometriji vratnog krila.
Odabrana donja pumpa treba imati mogućnost zadržavanja vratnog krila u otvorenom položaju ≤90°
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Al. fasada se izvodi na način da su stakla u vertikalnom i horizontalnom smjeru pridržana al. kapom visine 12 - 15 mm i potkapom.
Brtvljenje, spajanje te postava Al. fasade i vrata izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanim od strane tehničkog ureda proizvođača odabranog sustava.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ostakljenje Al fasade:
-ostakljenje IZO staklom;
6+16+6= 28 mm
vanjsko staklo:
- PLANIBEL Clear; d=6 mm
međuprostor: d= 16 mm (zrak)
unutarnje staklo:
- PLANIBEL Clear; d=6 mm
U cijenu uključeni svi potrebni rubni, vanjski i untarnji opšavi izrađena iz Al. lima i plastificirani u odabranom tonu , te Č. pocinčani ležajevi za pričvršćivanje Al. fasade.
Cinčanje ležajeva izvodi se kao vruče cinčanje u debljini nanosa cinka od 120 mikrona. Sidrenje ležajeva je na AB konstrukciju pomoću odgovarajućih sidrenih vijaka.
Obračun radova se radi po m2 izvedene al. ostakljene kontinuirane fasade.
U cijenu uključeni svi vidljivi djelovi Al. fasade sa pripadajučim završnim opšavima po obodu fasade.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 1a | kom | 1 | 0
49 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Al. stijene u sistemu profila FEAL TERMO 85 HF ili jednakovrijedno___________________
Rubno po stijeni obavezna izvedba slijepih okvira od čeličnih cijevi u širini predviđene fasadne obloge, u svemu prema shemi.
Brtvljenje i spajanje Al. prozora izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanom od proizvođača sistema.
Stijena se ugrađuje u otvor nepravilnog oblika 345-405/225 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Otklopna krila u gornjem djelu opremljena su mehanizmom za otklopno otvaranje OL 90 ili jednako vrijedan mehanizam, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ostakljenje Al stijene IZO staklom;
6+16+4+16+6= 48 mm
vanjsko staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
srednje staklo:
- PLANIBEL Clear; d= 4 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
unutarnje staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
odabrano staklo, zatovoljava vrijednosti;
-Uw= 0,5 W/m2K,
-SOLAR FAKTOR prema EN 410; g= 34
U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrsni pribor.
U cijenu uključena postava gornjeg pokrovnog okvira iz al lima s ispunom od TI - pokrivne maske stupa - u svemu prema shemi i izmjeri u naravi.
Staklo s postavom mliječne folije s maksimalnim stupnjem propuštnja svjetlosti.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 21 | kom | 1 | 0
50 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske metalne ostakljene stijene s jednokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima, s prekinutim toplinskim mostom.
Dim. stijene 870 x 240/320 cm.
Al. stijene u sistemu profila FEAL TERMO 85 HF ili jednakovrijedno_________________________
Al. zaokretna vrata izvode se u sustavu FEAL TERMO 85 VS ili jednakovrijedno______________________
Rubno po fasadi obavezna izvedba slijepih okvira od čeličnih cijevi u širini predvđene fasadne obloge, u svemu prema shemi.
Brtvljenje i spajanje Al. stijene izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanim od strane tehničkog ureda proizvođača odabranog sustava.
Dimenzija Al. fasadne stijene 870x240/300 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
U donjem djelu krila postavlja se horizontalni parapetni profil min. visine 180-210 mm.
Vrata se izvode bez praga, na parapetni profil se ugrađuju četkice kao dodirni spoj gotovog poda i parapetnog profila
Al. vrata su opremljena sa tri para pantiju po krilu, Al. kvako, bravom sa jezičkom i cilindrom, te gornjim zatvaračem vratnog krila odabranom prema težini i geometriji vratnog krila.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Otklopna krila u gornjem djelu opremljena su mehanizmom za otklopno otvaranje OL 90 ili jednako vrijedan mehanizam, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
Otklopna krila u donjem djelu opremljena su ručkom i pripadajućim otklopnim okovom, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
Aluminijske stijene montiranju se u građevinski pripremljeni i obrađeni AB zid ili zid od blok opeke pomoću samoreznih, galvaniziranih ili pocinčanih vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. Prozori se u odnosu na zid, ugrađuju prema ral smjernicama, tako da se linijski gubici Ul što više približe 0.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ostakljenje Al stijene IZO staklom;
6+16+4+16+6= 48 mm
vanjsko staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
srednje staklo:
- PLANIBEL Clear; d= 4 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
unutarnje staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
odabrano staklo zadovoljava vrijednosti;
-Uw= 0,5 W/m2K,
-SOLAR FAKTOR prema EN 410; g= 34
U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrsni pribor.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 22a | kom | 3 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 22b | kom | 2 | 0
51 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Al. stijene u sistemu profila FEAL TERMO 85 HF ili jednakovrijedno___________________
Rubno po stijeni obavezna izvedba slijepih okvira od čeličnih cijevi u širini predviđene fasadne obloge, u svemu prema shemi.
Brtvljenje i spajanje Al. prozora izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanom od proizvođača sistema.
Dimenzija Al. fasadne stijene 270x240 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Otklopna krila u gornjem djelu opremljena su mehanizmom za otklopno otvaranje OL 90 ili jednako vrijedan mehanizam, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
Otklopna krila u donjem djelu opremljena su ručkom i pripadajućim otklopnim okovom, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
Aluminijske stijene montiranju se u građevinski pripremljeni i obrađeni AB zid ili zid od blok opeke pomoću samoreznih, galvaniziranih ili pocinčanih vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. Prozori se u odnosu na zid, ugrađuju prema ral smjernicama, tako da se linijski gubici Ul što više približe 0.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ostakljenje Al stijene IZO staklom;
6+16+4+16+6= 48 mm
vanjsko staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
srednje staklo:
- PLANIBEL Clear; d= 4 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
unutarnje staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
odabrano staklo, zatovoljava vrijednosti;
-Uw= 0,5 W/m2K,
-SOLAR FAKTOR prema EN 410; g= 34
U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrsni pribor.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 23a | kom | 18 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 23e | kom | 1 | 0
52 | Sve kao stavka 51 osim:
Dimenzija Al. fasadne stijene 270x210 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 23c | kom | 3 | 0
53 | Sve kao stavka 50osim:
Dim. stijene 268 x 240/320 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 23d | kom | 2 | 0
54 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Al. stijene u sistemu profila FEAL TERMO 85 HF ili jednakovrijedno___________________
Rubno po fasadi obavezna izvedba slijepih okvira od čeličnih cijevi u širini predvđene fasadne obloge, u svemu prema shemi.
Brtvljenje i spajanje Al. prozora izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanom od proizvođača sistema.
Dimenzija Al. fasadne stijene 870x240 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Otklopna krila u gornjem djelu opremljena su mehanizmom za otklopno otvaranje OL 90 ili jednako vrijedan mehanizam, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
Otklopna krila u donjem djelu opremljena su ručkom i pripadajućim otklopnim okovom, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
Aluminijske stijene montiranju se u građevinski pripremljeni i obrađeni AB zid ili zid od blok opeke pomoću samoreznih, galvaniziranih ili pocinčanih vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. Prozori se u odnosu na zid, ugrađuju prema ral smjernicama, tako da se linijski gubici Ul što više približe 0.
U max=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ostakljenje Al stijene IZO staklom;
6+16+4+16+6= 48 mm
vanjsko staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
srednje staklo:
- PLANIBEL Clear; d= 4 mm
međuprostor:
- ARGON 90% d= 16 mm (TERMIX letvica)
unutarnje staklo:
- PLANIBEL Low_e Top 1.0; d= 6 mm
odabrano staklo, zatovoljava vrijednosti;
-Uw= 0,5 W/m2K,
-SOLAR FAKTOR prema EN 410; g= 34
U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrsni pribor.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 24a | kom | 6 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 24b | kom | 1 | 0
56 | Sve kao stavka 54 osim:
Dim. stijene 570 x 225 cm.
U cijenu uključena postava gornjeg pokrovnog okvira iz al lima s ispunom od TI - pokrivne maske stupa - u svemu prema shemi i izmjeri u naravi.
Staklo s postavom mliječne folije s maksimalnim stupnjem propuštnja svjetlosti.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 26 | kom | 1 | 0
58 | Sve kao stavka 54 osim:
Dim. stijene 570 x 120 cm.
Otklopna krila opremljena su mehanizmom za otklopno otvaranje OL 90 ili jednako vrijedan mehanizam, tri para pantiju, te dvije sigurnosne škare.
U cijenu uključena postava gornjeg pokrovnog okvira iz al lima s ispunom od TI - pokrivne maske pregradnog zida - u svemu prema shemi i izmjeri u naravi.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 27 | kom | 1 | 0
59 | Sve kao stavka 54 osim:
Dim. stijene 290 x 240 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 28a | kom | 4 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 28b | kom | 7 | 0
60 | Sve kao stavka 58 osim:
Dim. stijene 105 x 120 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 30a | kom | 1 | 0
61 | Sve kao stavka 58 osim:
Dim. stijene 160 x 172 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 30b | kom | 1 | 0
62 | Sve kao stavka 58 osim:
Dim. stijene 240 x 120 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 31 | kom | 3 | 0
65. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske metalne ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Stijena se sastoji od 12 fiksno ostakljenih polja.
Dimenzija Al. fasadne stijene 545x187 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Al okviri i ostakljenje i ostalo prema opisu u stavci 54.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 35 | kom | 1 | 0
66. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske metalne ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Stijena se sastoji od 8 fiksno ostakljenih polja i 4 otklopna polja.
Dimenzija Al. fasadne stijene 238x350 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Al okviri, ostakljenje, mehanizam za otvaranje i sve ostalo prema opisu u stavci 54.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 36 | kom | 1 | 0
67. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske metalne ostakljene stijene s dvokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima, s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 50. osim:
Ugradnja u građevinski otvor 304/350 cm.
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 37 | kom | 1 | 0
68. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske metalne ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 66 osim:
Ugradnja u građ. otvor 270/365.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 38 | kom | 1 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 39 | kom | 1 | 0
69. | Sve kao stavka 51 osim:
Ugradnja u građ. otvor 303/225.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 40 | kom | 1 | 0
70 | Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti dvokrilnih punih al. vratiju u sustavu profila FEAL TERMO 85 VS, ili jednakovrijedan sustav______________________________. Profili sa prekinutim toplinskim mostom.
Brtvljenje i spajanje Al. vratiju izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanom od proizvođača sistema.
Završna obostrana obloga vratnog krila od mikroprofiliranog pocinčanog lima d=0,7 mm. Uključivo potkonstrukcija, odnosno profili ukrute i ispuna XPS u debljini profila.
Vratna krila s vanjske strane završno obložena istim materijalom kao i fasada (kamene ploče).
Dimenzija Al. fasadne stijene 175x217 cm.
Al. vrata se izvode bez praga, na parapetni profil se ugrađuju četkice kao dodirni spoj gotovog poda i parapetnog profila
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
Svi al. profili plastificirani su u tonu po standardnoj RAL karti, ton plastifikacije odabran od projektantice građevine, kao i boja okova odabrana prema paleti boja proizvođača okova.
Boja okova po odabiru projektanta, a sve prema proizvodnom programu proizvođača okova. Odabrani okov prilagoditi težinu i geometriju krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja
Aluminijska vrata montiranju se u građevinski pripremljeni i obrađeni AB zid ili zid od blok opeke pomoću samoreznih, galvaniziranih ili pocinčanih vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže.
U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrsni pribor.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 41b | kom | 1 | 0
71 | Izrada, dobava i montaža do potpune gotovosti jednokrilnih punih al. vratiju u sustavu profila FEAL TERMO 85 VS, ili jednakovrijedan sustav______________________________.. Profili sa prekinutim toplinskim mostom.
Brtvljenje i spajanje Al. vratiju izvodi se prema sistemskim riješenjima propisanom od proizvođača sistema.
Završna obostrana obloga vratnog krila od mikroprofiliranog pocinčanog lima d=0,7 mm. Uključivo potkonstrukcija, odnosno profili ukrute i ispuna XPS u debljini profila.
Vratna krila s vanjske strane završno obložena istim materijalom kao i fasada (kamene ploče).
Dimenzija vrata 114x217 cm.
Al. vrata se izvode bez praga, na parapetni profil se ugrađuju četkice kao dodirni spoj gotovog poda i parapetnog profila
Sve ostalo kao stavka 70.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 41a | kom | 1 | 0
72. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Stijena se ugrađuje u otvor nepravilnog oblika 120-170/275 cm (shema 42)
i 165-215/275 cm (shema 47).
Stijena s fiksno ostakljenim poljima.
Al. profili i ostakljenje prema opisu u stavci 54.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 42 | kom | 1 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 47 | kom | 1 | 0
73. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s dvokrilnim punim zaokretnim vratima, s prekinutim toplinskim mostom.
Dim. stijene 200-490/ 375-622 cm.
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 50.
Završna obostrana obloga vratnog krila od mikroprofiliranog pocinčanog lima d=0,7 mm. Uključivo potkonstrukcija, odnosno profili ukrute i ispuna XPS u debljini profila.
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 43 | kom | 2 | 0
74. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Dim. stijene 505/380 cm.
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 54.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 44 | kom | 4 | 0
75. | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Dim. stijene 505/160 (45a) cm i 490/160 (45b)
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 54.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 45a | kom | 4 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 45b | kom | 2 | 0
76. | Izrada, dobava i ugradnja 2-dijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom
Dim. Stijene 220/80 cm.
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 54.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 46a | kom | 12 | 0
77. | Izrada, dobava i ugradnja 1-dijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom
Dim. Stijene 100/80 cm.
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 54.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 46a | kom | 12 | 0
78 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom
Stijena s fiksno ostakljenim poljima.
Dim. Stijene 304/275 cm.
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 50.
Stijena čini cjelinu sa stijenama opisanim i obračunatim u stavci 72 (shema 47), stavci 79 (shema 49)
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 48 | kom | 1 | 0
79 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom
Stijena s zaokretnim krilom i fiksno ostakljenim poljima.
Dim. Stijene 279/300 cm.
Svijetla dim zaokretnog krila 100 x 210.
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 50.
U jediničnu cijenu uključen kompletan kvalitetan okov za izlaz za nuždu i panik pritisnom letvom s unutarnje strane krila proizvođača G-U ili jednakovrijedno______________________________ u svemu prema normi EN1125.
Stijena čini cjelinu sa stijenama opisanim i obračunatim u stavci 78 (shema 48), stavci 80 (shema 50)
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 49 | kom | 1 | 0
80 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom
Stijena s fiksno ostakljenim poljima.
Dim. Stijene 270/300 cm.
Al. Profili, ostakljenje i okov prema opisu u stavci 50.
Stijena čini cjelinu sa stijenom opisanom i obračunatom u stavci 79 (shema 49)
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 50 | kom | 1 | 0
81 | Dobava i postava 3-dijelne vanjske pune aluminijska bez prekinutog toplinskog mosta.
Stijena se sastoji se od dva zaokretna krila i fiskno ostakljenog nadsvjetla.
Stijena se ugrađuje se u zid od opeke/AB d=25 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svijetla dimenzija zaokretnih krila 2x 100/210cm.
Završna obostrana obloga vrata od mikroprofiliranog pocinčanog lima d=0,7 mm. Uključivo potkonstrukcija, odnosno profili ukrute.
Sve okovano kvalitetnim okovom (panti, brava s cilindrom).
a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 214/270 cm
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi
| - aluminijska bravarija: shema 51 | kom | 1 | 0 | 0
82 | Dobava i postava 2-dijelne vanjske pune aluminijska s prekinutim toplinskim mostom.
Stijena se sastoji se od zaokretnog krila i fiskno ostakljenog nadsvjetla.
Stijena se ugrađuje se u zid od opeke/ab d=25 cm
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svijetla dimenzija zaokretnog krila 88/215 cm.
Završna obostrana obloga vrata od mikroprofiliranog pocinčanog lima d=0,7 mm. Uključivo potkonstrukcija, odnosno profili ukrute i ispuna XPS u debljini profila.
Sve okovano kvalitetnim okovom (panti, brava s cilindrom).
a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:Umax=1,3 W/m2K, g=0,5, min Rw=33 dB
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 94/270 cm
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi
| - aluminijska bravarija: shema 52 | kom | 1 | 0 | 0
83 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 51 osim:
Dimenzija Al. fasadne stijene 280x225 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 53 | kom | 1 | 0
84 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 51 osim:
Dimenzija Al. fasadne stijene 243x225 cm.
U cijenu uključena postava gornjeg pokrovnog okvira iz al lima s ispunom od TI - pokrivne maske stupa - u svemu prema shemi i izmjeri u naravi.
Staklo s postavom mliječne folije s maksimalnim stupnjem propuštnja svjetlosti.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 54 | kom | 1 | 0
83 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 51 osim:
Dimenzija Al. fasadne stijene 260x240 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 55a | kom | 1 | 0
| - aluminijska bravarija: shema 55b | kom | 1 | 0
84 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 51 osim:
Dimenzija Al. fasadne stijene 190x240 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 57 | kom | 1 | 0
85 | Izrada, dobava i ugradnja višedijelne vanjske aluminijske ostakljene stijene s prekinutim toplinskim mostom.
Sve kao stavka 51 osim:
Dimenzija Al. fasadne stijene 160x240 cm.
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.
| - aluminijska bravarija: shema 58 | kom | 1 | 0
86 | Izrada ,dobava i postava 3-dijelne vanjske pune aluminijska bez prekinutog toplinskog mosta.
Stijena se sastoji se od dva zaokretna krila i fiskno ostakljenog nadsvjetla.
Stijena se ugrađuje se u zid opeke/ab d=25 cm.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.
Svijetla dimenzija zaokretnih krila 2x 90/240cm.
Završna obostrana obloga vrata od mikroprofiliranog pocinčanog lima d=0,7 mm. Uključivo potkonstrukcija, odnosno profili ukrute.
Sve okovano kvalitetnim okovom (panti, brava s cilindrom).
a kvake odabrati u dogovoru s projektantom.
U cijenu uključena izvedbe prestrujne rešetke u donjoj zoni vrata, sukladno Strojarskom projektu.
Svi aluminijski profili plastificirani u boji po izboru projektanta.
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 194/300 cm
Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi
| - aluminijska bravarija: shema 32a | kom | 1 | 0 | 0
87 | Izrada, dobava i ugradnja ventilacijske aluminijske rešetke za prostor kotlovnice.
Suha ugradnja u vanjski nosivi zid od AB/blok opeke d=25cm, kod kotlovnice.
Rešetka se izrađuje od alumijskog lima.
Ugradba u građevinski otvor dimenzija 160/51 cm.
| Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi. | kom | 1 | 0
IV | ALUMINIJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  | 0
III | CRNA BRAVARIJA
1. | Dobava, izrada i montaža ograde glavnog unutarnjeg stubišta i podesta stubišta.
Prosječna visina ograde 110 cm (max 121 cm tj. min 100 cm od kote gotovog poda).
Ograda se radi od plosnatog željeza, dim 50x5, plastificirano u boje po izboru projektanta (minimalno 3 različite boje).
Na gornji i donji horizontalni pojas vare se vertikalne prečke u razmacima po 11cm.
Osna udaljenost između gornjeg i donjeg pojasa na ravnom dijelu ograde (podest) iznosti 127cm a na kosom dijelu (stubišni krakovi) 116cm.
Donji pojas/prečka se bočno fiksira u betonsku ploču, udaljenost od donjeg ruba ploče prema nacrtu.
Rukohvat jedrveni, hrastov (I klasa), lakiran bezbojnim mat lakom u tri sloja i pričvršćen iver vijcima s bočne strane na horizontalni komad plosnog željeza.
Postavlja se na visini 90cm mjereno od sredine gazišta.
U jediničnu cijenu stavke uključen kompletan rad, materijal i pribor, svi potrebni spojni i pričvrsni elementi, sve do pune funkcionalnosti ograde.
U jediničnu cijenu stavke uključena izvedba potrebne radioničke dokumentacije, koju je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve izvesti prema nacrtima i dogovoru s projektantom.
Obračun po m1 izvedene i ugrađene ograde.
| - shema bravarije: R1 | m1 | 15 | 0
| - shema bravarije: R2 | m1 | 10 | 0
2. | Dobava, izrada i montaža ograde vanjskog evakuacijskog stubišta i podesta stubišta.
Ukupna visina ograde 145 cm tj. 120 cm od kote gotovog poda.
Ograda se radi od plosnatog željeza, dim 50x5, vrućecinčano, plastificirano u boje po izboru projektanta (minimalno 3 različite boje).
Na gornji i donji horizontalni pojas vare se vertikalne prečke u razmacima po 10 cm.
Udaljenost između gornjeg i donjeg pojasa na ravnom dijelu ograde (podest) iznosti 145 cm a na kosom dijelu (stubišni krak) 130cm.
Donji pojas/prečka se bočno fiksira u betonsku ploču, udaljenost od donjeg ruba ploče prema nacrtu.
Rukohvat je od željeznih cijevi, presjeka Ø50mm, plastificiran u boji po izboru projektanta, pričvršćen na ogradu pomoću L profila od plosnatog željeza zavarenih na vertikalne prečke ograde.
Postavlja se na visini 120 cm mjereno od sredine gazišta.
U jediničnu cijenu stavke uključen kompletan rad, materijal i pribor, svi potrebni spojni i pričvrsni elementi, sve do pune funkcionalnosti ograde.
U jediničnu cijenu stavke uključena izvedba potrebne radioničke dokumentacije, koju je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve izvesti prema nacrtima i dogovoru s projektantom.
Obračun po m1 izvedene i ugrađene ograde.
| - shema bravarije: R3 | m1 | 5.7 | 0
| - shema bravarije: R3 - zrcalna | m1 | 5.7 | 0
3. | Dobava, izrada i montaža ograde vanjske rampe za pristup invalida glavnom ulazu škole.
Ukupna visina ograde 125 cm tj. 100 cm od kote gotovog poda.
Ograda se radi od plosnatog željeza, dim 50x5, vrućecinčano, plastificirano u boje po izboru projektanta (minimalno 3 različite boje).
Na gornji i donji horizontalni pojas vare se vertikalne prečke u razmacima po 10 cm.
Udaljenost između gornjeg i donjeg pojasa iznosti 125 cm.
Donji pojas/prečka se bočno fiksira u betonsku ploču, udaljenost od donjeg ruba ploče prema nacrtu.
Rukohvat je od željeznih cijevi, presjeka Ø50mm, plastificiran u boji po izboru projektanta, pričvršćen na ogradu pomoću L profila od plosnatog željeza zavarenih na vertikalne prečke ograde.
Postavlja se na visini 60 i 90 cm mjereno od gotovog poda.
U jediničnu cijenu stavke uključen kompletan rad, materijal i pribor, svi potrebni spojni i pričvrsni elementi, sve do pune funkcionalnosti ograde.
U jediničnu cijenu stavke uključena izvedba potrebne radioničke dokumentacije, koju je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu.
Sve izvesti prema nacrtima i dogovoru s projektantom.
Obračun po m1 izvedene i ugrađene ograde.
| - shema bravarije: R4 | m1 | 28 | 0
III | CRNA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  | 0
lV | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i polaganje protukliznih keramičkih podnih pločica u sanitarijama, spremištima i svlačionicama ljepljenjem na pripremljenoj podlozi.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:Pločice I.klase, protukliznosti R10 (sanitarije, svlačionice) i R11 (kuhinja i blagovaonica)
Pločice jednolične strukture - mat obrade, dimenzija i boje po izboru projektanta.
Nabavna cijena 100 kn/m2 (po izboru projektanta)
Način polaganja ( s reškom ili bez reške) odredit će projektant. Širina fuga do 1 mm. Fuge se ispunjavaju masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni. Pod se izvodi u padu prema sifonu u svim prostorijama gdje su sifoni ugrađeni.
Ukoliko zidovi nisu obloženi keramičkim pločicama uz zidove se postavlja ljepljeni sokl iz keramičkih pločica visine 10 cm što se posebno ne obračunava, već je pridodato površini poda.
U cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor
Obračun po m2 obrađene plohe.
| - pločice protukliznosti R 10 | m2 | 280 | 0
| - pločice protukliznosti R 11 | m2 | 180 | 0
2. | Dobava i oblaganje zidova keramičkim glaziranim zidnim pločicama kvalitete kao u opisu stavke 1, ljepljenjem na pripremljenoj ožbukanoj podlozi, a u boji i načinu polaganja po izboru projektanta. Nabavna cijena 100kn/m2.
U sanitarnim prostorijama zid se oblaže do gornjeg ruba vrata (220 cm)
U prostoru kuhinje zidovi se oblažu u punoj visini, do spušetnog stropa (300cm)
Na sudarnim bridovima zidova izvesti spoj kutnim letvicama po izboru projektanta.
Način polaganja ( sa reškom ili bez reške) odredit će projektant. Širina fuga do 1 mm. Fuge se ispunjavaju masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
Stavkom obuhvaćeno oblaganje keramikom špaleta oko svih otvora u prostorijama gdje se zidovi oblažu keramikom u punoj visini.
Pločice postaviti tako a se fuge zidnih pločica poklapaju s fugama podnih pločica.
U cijenu uključen sav potreban rad,materijal i pribor
Obračun po m2 obrađene plohe.
| - sanitarije (h=220cm) | m2 | 800 | 0
| - kuhinja (h=300 cm) | m2 | 570 | 0
3. | Dobava i oblaganje prostora zida iza umivaonika u učionicama i kabinetima glaziranim keramičkim zidnim pločicama kvalitete kao u opisu stavke 2.
Pločice se postavljaju u širini 1,2m i visini od 1,2m
U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor.
| Obračun po m2 obrađene plohe. | m2 | 20 | 0
4. | Dobava i oblaganje čela, gazišta i podesta unutarnjih stubišta podnim keramičkim pločicama, klinkerske vrste, protukliznosti oznake R9.
Boja i vrsta po izboru projektanta. Nabavna cijena 100 kn/m2
Pločice kao tip GRES ili odgovarajuće/jednakovrijedno.Pločice položiti u cementni mort M-10.
Gazište izvesti sa protukliznim trakama izvedenim u širini 5 cm. Sve mjere uzeti na licu mjesta.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje sadržano je u jediničnoj cijeni.
U cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor.
Obračun po m2 obrađene plohe.
| - gazišta i podesti | m2 | 40 | 0
| - čela | m2 | 15 | 0
lV | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i postava hrastovih parketnih daščica I. klase, debljine 22 mm, širine 6 cm i duljine 30-40 cm.
Parket se lijepi na glazuru odgovarajućim ljepilom za parket. Način polaganja parketnih daščica odrediti će projektant. Podloga mora biti čista i suha, te po potrebi izravnata olma ili sličnom masom.
Parket mora biti propisno osušen, te prije polaganja uskladišten na licu mjesta barem mjesec dana. Prije nabavke obavezno dostaviti uzorak na odobrenje i kontrolu prosušenosti.
Uz zid parketne daščice se postavljaju cca 1,5 cm udaljene od zida. Na spoju različitih podnih obloga (parket i ker.pločice) potrebno je ugraditi "L" profil iz Al lima.
Uz zidove se postavljaju kutne letvice a što je posebno obračunato.
Cijenom je obuhvaćeno brušenje, trokratno lakiranje polumat lakom.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije, sve kompletno. | m2 | 990 | 0
2. | Nabava, dobava materijala i postava kutnih profiliranih letvica na spoju zida i poda u prostorijama u kojima se polaže parket. Letvice se izvode od hrastovog drveta veličine presjeka cca 2x2 cm - klasična letvica za parket. Učvršćivanje nehrđajućim vijcima u plastičnim tiplama u zid.
Cijenom je obuhvaćeno brušenje, trokratno lakiranje polumat lakom
| Obračun po m1 ugrađenih letvica. | m1 | 690 | 0
Radovi izvedbe epoxy poda stavke 1-3:
3 | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem.
Priprema se izvodi zbog odstranjivanja loših
površinskih dijelova sa komplet čišćenjem,
usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti
podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min.1,5 N/mm)
U cijenu uključena izvedba sanacije eventualnih
pukotina i oštećenja na podu i korekcija visina.
Izvodi se reparaturnim mortom na bazi epoksidnih smola proizvodom Sikafloor 156 ili jednakovrijedno i punila od kvarcnog pijeska, izrazito visoke otpornosti na habanje i opterećenja.
habanje i opterećenja.
Tlačna čvrstoća: 80 N/mm2
Savojna čvrstoća 40 N/mm2
| Obračun po m2 obrađene podne površine. | m2 | 1030 | 0
jednakovrijedan proizvod
4 | Nabava, dobava i ugradnja podnog sustava na bazi epoksidnih smola prosječne debljine 2,5 mm.
Sustav izveden proizvodima tip kao Sikafloor-81 + EpoCem + Sikafloor-2530 ili jednakovrijedan proizvod .
Podni sustav mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
visoka mehanička otpornost
visoka kemijska otpornost
protukliznost
vodonepropustnost
lako održavanje
Ton i boja poda prem,a odabiru projektanta.
Kod odabira tehnologije treba uzeti u obzir brzinu ugradnje.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:proizvod mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
Klasa gorivosti A2(fl)-s1
Protukliznost od R-9
Sve izvesti prema uputi proizvođača.
Potrebno otkloniti zarobljeni zrak pomoću ježastog valjka.
| Obračun po m2 izvedene podne obloge. | m2 | 1030 | 0
jednakovrijedan proizvod
jednakovrijedan proizvod
jednakovrijedan proizvod
5 | Nabava, dobava i izrada zaobljenog spoja zida i poda tkz. holker sokla radijusa R=3-5 cm od epoksidnog morta.
Proizovod obavezno kompatibilan sa sustavom opisanim u stavci 4.
Holker se postavlja na zid u visini 100 mm
| Obračun po m1 ugrađenog sokla | m1 | 633 | 0
6 | Nabava, dobava i postava aluminijske dilatacione profile-pragove širine 40+25+40 mm preko dilatacija na spojevima različitih podnim obloga.
| Obračun po m1 ugrađenih profila. | m1 | 60 | 0
7 | Dobava i izvedba sportskog elastičnog drvenog poda u sportskoj dvorani, kao "goood" - masiv parket d=21 mm, ili jednakovrijedan proizvod .
Ukupna max. visina svih slojeva sportskog el. drvenog poda cca 11 cm.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:Karakteristike koje mora ispuniti odabrani sportski pod prema normi HRN EN 14904:2006 i HRN DIN V 18032.2.
Ublaživanje udara ( EN 14808)
Vertikalna deformacija ( EN 14809)
Odbijanje lopte (EN 14808, A2)
Otpornost na kotrljajuće opterećenje (EN 14809)
Koeficijent trenja (EN 12235:2004)
Otpornost na otiske (EN 1516)
Otpornost na udrace ( EN 1517)
Ova stavka obuhvaća dobavu i izvedbu konstrukcije sportskog poda koja se sastoji se od:
a/ klasični parket /završni sloj poda/ , spoj na pero-utor (hrast), dimenzija 500 x 75 x d22 mm, ravno dvoranski.
Parket se ljepi na poprečnu veznu dasku ljepilom, te zabija u pero parketa, pneumatskim pištoljem pod kutem 45°.
b/ Poprečne vezne daske - jelove daske dimenzija 120x15x4000 mm, postavljene pravokutno na elastične nosače i pričvršćene na mjestu podloške od vezane ploče (šperploče), samorezivim vijcima dimenzije 4,0x40 mm. Horizontalni spoj daske uvijek je na “amortizeru” elastičnog nosača.
c/ Elastični nosač - sastavljen je od: jelove letve, dimenzije 60x19x4000 mm; podloške od masivnog drva, dim. 60x60x19 mm, postavljene iznad vijka na donjoj strani letve u razmaku od 500 mm. U funkciji ojačanja mjesta prijenosa opterećenja na regulacijski vijak; gumeni “amortizeri”, dimenzije 120x60x6 mm, priljepljeni su simetrično iznad vijka na gornjoj plohi letve (mater.EPDM); podloške od vezane ploče - (šperploče), dimenzije 120x60x6 mm, pričvršćene na gornjoj plohi letve simetrično između “amortizera”; Elastični nosači postavljaju se paralelno sa dužim zidom dvorane u osnom razmaku od 500 mm, a svaki drugi nosač u posmaku od 250 mm.
Između nosača drvenog sportskog poda ugrađuje se termoizolacija iz mineralne vune 8 cm koja je obračunata u izolaterskim radovima.
d/ Level vijak d =30, 50 ili 80 mm, osnovni nosivi element elastične konstrukcije, regulator visine te ravnine sportskog poda, s gumenim podmetačem.
U jediničnu cijenu stavke uključen je kompletan potreban rad materijal i pribor za izvedbu sportskog poda dvorane.
U jediničnu cijenu uključeno brušenje, kitanje i trokratno lakiranje parketa sa svim potrebnim međufazama, u svemu prema uputama proizvođača sportskog poda.
Sve izvesti s originalnim materijalom, u svemu prema uputama proizvođača odabranog sportskog poda.
| Obračun po m2. | m2 | 790 | 0
8 | Na spojevima sportskog poda sa zidovima, preko dilatacionih fuga pričvršćuje se drveni sokl 80/30 mm.
Sokl je obrađen i prorezan tako da omogućuje prozračivanje sp. poda.
| Obračun po m1 ugrađenog sokla | m' | 135 | 0
9 | Nabava, dobava i izvođenje premaza podova kotlovnice i prostorije kondic.zraka dvokomponentnom tankoslojnim premazom na bazi epoksidnih smola. Epoxy premaz kemijske i mehaničke otpornosti, vodonepropusan. Postavlja se na sloj rabiciranog cementnog estriha. Podloga mora biti čista, suha i bez ostataka prašine, ulja i masnoća. Raspucala mjesta, šupljine i istaci u podlozi moraju se obraditi radi postizanja ravne površine. Prije ugradnje provjeriti sadržaj vlage, relativnu vlažnost i točku rosišta (rizik kondenzacije i cvjetanja).
Prvo nanijeti temeljni premaz u debljini od 0.5 mm (tip kao Sikafloor -161, ili jednakovrijedno).
Lijevanje protukliznog sistema osnovnim nosivim slojem epoxy smole debljine 1 mm (tip kao Sikafloor -264, ili jednakovrijedno).
Potrebno otkloniti zarobljeni zrak pomoću ježastog valjka.
Boja po izboru projektanta.
| Sve izvesti prema uputi proizvođača. | m2 | 57 | 0
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VI | KAMENARSKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i oblaganje poda ulaznog trijema,vjetrobrana i pvn-a kamenom granitom nabavne cijene 500 kn/m2
Vrsta kamena i boju odabrati uz suglasnosti projektanta. Oblaže se kamenim pločama 60x60x4 cm, obrada površina paljenjem.
Ploče se polažu u cementni mort debljine 4 cm.
U cijenu uključiti i izradu i ljepljenje sokla od kamena iste vrste.
Sokl visine 10 cm, a debljine 2 cm.
| Obračun po m2 obrađene plohe. | m2 | 335 | 0
VI | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VII | MONTAŽERSKI RADOVI RADOVI
1. | Nabava, dobava i izvedba tipskih pregradnih stijena W112 s obostrano dvostrukom oblogom od gips kartonskih ploča (d=12.5 mm).
Gipskartonske ploče tip kao Knauf ili jednakovrijedno_____________________.
Postavka na originalnoj metalnoj pocinčanoj potkonstrukciji prema HRN EN 14195, ukupna debljina zidova d=12 cm.
Visina pregrada 320 cm.
U prostorijama sanitarija zidovi izvode se od ploča impregnirani protiv upijanja vlage H213.
Donji pojas svih pregrada u visini cca. 125 cm izvodi se od Diamant tvrdih ploča otpornih na mehaničke udarce i oštećenja
Prostor između obloga popunjava se mineralnom vunom.
Sve izvesti prema uputama proizvođača.
Obrada spojeva ploča izvodi se u kvaliteti K2 uz obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča.
Po završetku pogletati sve spojeve, kutne profile i
glave vijaka(izvesti kao gotovu podlogu za ličioce).
Montaža čeličnih dovratnika za otvore vratiju istodobno s montažom profila zidne konstrukcije- za izvedbu otvora za vrata koriste se UA profili s pripadajučim utičnim kutnicima
U jediničnu cijenu uključena izvedba potkonstrukcije za ugrađene hidrante / instralacijske ormariće.
Obračun po m2 kompletno izvedene pregradne stijene.
| - gk pregrade d=12 cm | m2 | 774 | 0
2. | Sve kao stavka 4 osim:
Visina pregrada 460 cm.
Obračun po m2 kompletno izvedene pregradne stijene.
| - gk pregrade d=12 cm | m2 | 101 | 0
3. | Nabava, dobava i izvedba tipskih pregradnih stijena W115 s obostrano dvostrukom oblogom od gips kartonskih ploča (d=12.5 mm).
Gipskartonske ploče tip kao Knauf ili jednakovrijedno_____________________.
Postavka na originalnoj metalnoj pocinčanoj dvostrukoj potkonstrukciji CW i UW50 prema HRN EN 14195.
Ukupna debljina pregradnog zida d=25 cm
Visina pregradnih zidova = 320 cm
Sve ostalo kao stavka 1.
Obračun po m2 kompletno izvedene pregradne stijene.
| - gk pregrade d=25 cm | m2 | 20 | 0
4. | Završno oblaganje zidova obloženih kamenom vunom i kombi pločama (obračunato u stavkama VI.7. ,8.) gips kartonskim pločama, tip kao Knauf ili jednakovrijedno_____________________.
Jednoslojna ploča na originalnoj podkonstrukciji od aluminija.
Postavka na originalnoj Al-podkonstrukciji d=2 cm
Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje završnih obrada i montaže usuglasiti sa projektantom.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti .
| Obračun po m2 izvedene postavljenih ploča | m2 | 187 | 0
5. | Nabava, dobava materijala i izvedba pregradnih stijena od vodootpornih cementnih ploča (d=12.5 mm) u prostoru tuševa uz bazen.
Cementne ploče tip kao Aquapanel Indoor ili jednakovrijedno_____________________.
Postavka na originalnoj metalnoj potkonstukciji iz UW i CW 75 profila.
Visina pregrada 330 cm.
Obračun po m2 kompletno izvedene pregradne stijene.
| - aquapanel pregrade d=10 cm | m2 | 80 | 0
6. | Nabava, dobava i montaža akustičkog spuštenoga stropa u učionicama i knjižnici.
Strop se izvod i s postavom cca 70 % akustičkih ploča i 30 % ploča bez akustičkih svojstava.
Postava ploča u skladu s elaboratom zaštite od buke Projekta fizike zgrade (Mapa V) i prema skici na listu 20. Arhitektonskog projekta (Mapa I)
Akustičke ploče tipa AMF Thermatex Acoustic ili jednakovrijedno__________________,
Mineralne ploče, presvučene apsorpcijskim tkaninom, sistem F3, nevidljiva potkonstrukcija, dimenzije ploče su 600x600mm debljine 19 mm.
Ploče su u bijeloj boji, sa upuštenim rubom VT, sistem je montažno/demontažan.
Postavljaju se na podkonstrukciju AMF 24 boje bijele učvešćene u ab stropnu ploču. Rubni profil je 19/24 mm bijele boje.
Ploče bez akustičkih svojstava kompatibilne predviđenom sistemu spuštenog stropa, u svemu prema uputama proizvođača.
Visina spuštanja stropa je promjenjiva 15 cm, prema projektu
Ploče polagati na način da se os središnje ploče poklopi sa osi kraće strane učionice / knjižnice.
Montaža stropa se vrši prema uputama proizvođača.
Obračun po m2 kompletno izvedenog spuštenog stropa.
| - akustičke ploče | m2 | 490 | 0
| - ploče bez akustičkih svojstava | m2 | 210 | 0
7. | Nabava, dobava i montaža akustičkoga spuštenog stropa u svim hodnicima i prostorijama većim od 50m2
U navedenim prostorima potrebno je u okviru spuštenog stropa predvidjeti 30% zvukoupojnih ploča.
Zvukoupojne ploče sukladno opisu izu stavke 6.
Obračun po m2 kompletno izvedenog spuštenog stropa.
| - akustičke ploče | m2 | 347 | 0
| - ploče bez akustičkih svojstava | m2 | 809 | 0
8 | Dobava, izrada i montaža akustične obloge stropa sportskih dvorana iz akustičkih stropnih ploča debljine 12,5 mm, na tipskoj metalnoj podkonstrukciji iz pocinčanih čeličnih profila (direktno i dijelom ovješeno) i s ugrađenom izolacijom iz mineralne vune debljine 8 cm s gornje strane kaširana staklenim tamnim voalom, tip kao Knauf Cleaneo Akustik 12/25R - (D12), ili jednakovrijedan proizvod.
jednakovrijedan proizvod
Akustičke stropne ploče moraju biti otporne na udrac loptom.
Standardne dim. ploča su 120x200 cm.
Raspored slaganja ploča i dimenzije ploča prema shemi stropa i u dogovoru s projektantom. Ploče se ugrađuju bez vidljivog ovjesa/potkonstrukcije u podgledu stropa.
Metalna tipska podkonstrukcija akustičkih stopnih ploča fiksira se na drvene podrožnice na međusobnom osnom razmaku 179 - 184 cm, s njihove donje strane.
U dijelu stropa dvorane tipska metalna nosiva podkonstrukcije fiksira se direktno na drvenu konstrukciju podrožnica s međusobnim osnim razmakom nosača 30 cm.
U poljima s ugrađenom čeličnom konstrukcijom horizontalnih spregova između LLN drvenih nosača krova dvorane, akustičke stropne ploče ugrađuju se na ovješenu samonosivu tipsku metalnu konstrukciju stropa s nosačima u dva smjera, visina zavješenja 50 cm.
Točna visina zavješenja utvrditi će se izmjerom na licu mjesta, obzirom na visinu ugrađenih elemenata nosive konstrukcije krova dvorane.
Akustičke stropne ploče imaju pravilan rasporeda okruglih otvora, udio otvora 18,1%. Iznad stopnih ploča ugrađuje se sloj mineralne vune debljine 8 cm, s gornje strane kaširane staklenim voalom, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavke.
U jediničnu cijenu stavke uključen je sav potreban rad materijal i pribor, sav potreban sjni i pričvrsni materijal, obrada spojeva akustičkog stropa s obodnom konstrukcijom zidova i drvenih LLN nosača, sve do pune gotovosti akustičke obloge stropa sportske dvorane.
Izvedena akustička obloga stropa u svemu mora odgovarati zahtjevima iz elaborata fizike zgrade.
Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu.
Akustička stropna obloga s ovješenom metalnom dvostrukom podkonstrukcijom koja se vješa na drvene podrožnice.
| Obračun po m2 izvedene akustičke obloge stropa dvorane. | m2 | 1350 | 0
9. | Nabava, dobava i montaža spuštenog stropa. Obloga jednostrukim gips-kartonskim pločama d=12.5 mm na dvostrukoj metalnoj podkontrukciji (CD profili 60/27).
Obloga u prostorijama sanitarija izvodi se jednostrukim vlagootpornim gips-kartonskim pločama d=12.5 mm
Nosivi i montažni profili učvršćeni su pomoću ovjesa na nosivu AB kontrukciju stropa. Svjetla visina ovjesa je 30 cm. Uključivo rubni perforirani lim širine 15 cm na profilima u spoju sa zidom radi ventilacije. Sve prema detalju.
Uključena dobava i ugradba revizionih otvora za spuštene stropove dim 60/60 cm. Stavkom obuhvatiti obradu spojeva sa bandažnom trakom, gletanje upuštenih vijaka, rezanje za postavu rasvjetnih tijela, kompletna priprema za ličenje kao završna obloga.
Ploče polagati na način da se os središnje ploče poklopi sa osi kraće strane hodnika / sanitarija.
Obračun po m2 kompletno izvedenog spuštenog stropa.
| - vlagootporne gipskartonske ploče | m2 | 313 | 0
| - gipskartonske ploče | m2 | 411 | 0
10. | Nabva,dobava, izrada i montaža revizijskih poklopaca dim 30x30 i 60x60 cm u spuštenom stropu iz gipskartonskih ploča. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, materijal i pribor do pune gotovosti revizonih poklopaca.
Obračun po komadu ugrađenih revizija.
| - revizijski poklopci 30x30 cm | kom | 20 | 0
| - revizijski poklopci 60x60 cm | kom | 20 | 0
11. | Nabava, dobava i izvedba maski za za pokrov instalacija ili raznih drugih kanala ili otvora.
Izvode se od dvoslojnih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm sa originalnom potkonstrukcijom i ispunom od mineralne vune kaširane al folijom.
Gipskartonske ploče tip kao Knauf ili jednakovrijedno_____________________.
U prostorijama sanitarija pregrade se izvode od ploča impregniranih protiv upijanja vlage.
Stavkom obuhvaćeno izvođenje otvora za pristup instalacionim ormarićima.
Montaža okvira za postavu ugrađenih hidranata istodobno s montažom profila konstrukcije, što je uključeno u cijenu.
Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl.do potpune spremnosti zidova za ličilačke radove.
Sve izvesti prema detalju, izmjeri u naravi i u dogovoru s projektantom.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti.
Obračun po m2 izvedene obloge.
| - g-k ploče 2x12,5 mm s potkonstrukcijom | m2 | 221 | 0
12. | Nabava, izrada,dobava i montaža pregradnih vodootpornih stijena wc-a.
Stijena je visine 250 cm uključujući inox nogice visine 150 mm.
Vrata opremljena vješalicom, WC bravom i kuglom s naznakom položaja slobodno-zauzeto i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana - brava i kugla tip kao Meroni Forma, iste ili jednakovrijedne________________.
Panti eloksirani aluminijski tri komada po vratima. Dovratnici i bočne stijene fiksirani eloksiranim aluminijskim "U" profilom, horizontalni profil na gornjem dijelu stijene eloksirani aluminijski "h" profil, unutrašnji eloksirani aluminijski kvadratni profil.
Dovratnici, bočne stijene i vrata izrađeni od ploča kao HPL Max compact, iste ili jednakovrijedne________________________ debljine 13 mm.
Uzorak i dizajn prema odabiru projektanta.
Sve prema projektu i izmjeri u naravi.
Obračun po kompletno izvedenim pregrađenim kabinama:
- prednja fronta duljine 100 cm s jednokrilnim
vratima dimenzije krila 65x230 cm
| i bočnim stranicama duljine 140 cm. | kom | 17 | 0
- prednja fronta duljine 140 cm s jednokrilnim
vratima dimenzije krila 65x230 cm
| i bočnim stranicama duljine 90 cm. | kom | 4 | 0
13. | Nabava, izrada, dobava i postava maski za radijatore.
Maska se izvodi Al perforiranim limom, koji se polaže na odgovarajuću tipsku potkonstrukciju visine 15 cm.
Maska s gornje strane treba biti poravnata s prozorskom klupčicom, sve predema detalju i u dogovoru s projektantom.
Izvođenje i montiranje maski izvesti u koordinaciji s izvođačem Al bravarije otvora.
Oblik i dimenzije perforacija te boja lima po izboru projektanta.
Obračun po m2 potpuno izvedenih maski.
| perforirani lim | m2 | 220 | 0
| rubni profil | m1 | 450 | 0
VIl | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VIIl | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje unutarnjih zidova do visine 150 cm, bojom za unutarnje radov. Disperzivna ekološka boja na bazi umjetnih smola, bez otapala, omekšivača i štetnih misija. Boja mora biti periva, otporna na sredstva za dezinfekciju, pranje i ribanje. Latex boja svilenkasto mat sjaja. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, gletanje, brušenje i kitanje , te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta. Podloga žbukani zidovi ili zidovi Knauf sistema. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista.
U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2 bojane površine zida. | m2 | 3000 | 0
2. | Dobava i bojanje unutarnjih žbukanih stropova i zidova od opeke i betona, AB stropova, serklaža, nadvoja, zidova s TI, krakova i međupodesta stubišta, gipskartonskih obloga zidova disperzivnom bojom Jupol ili odgovarajuće. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina , impregnaciju, gletanje Beton fix ili sličnom masom, brušenje i kitanje, te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta.
Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 bojane površine.
| - zidovi | m2 | 3500 | 0
| - stropovi | m2 | 3000 | 0
3. | Različiti popravci soboslikarskih radova koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, a mogu se pojaviti na objektu, obračunati će se iskazom sati rada te potrebnim materijalom, a sve upisom u gradj.knjigu i odobrenjem nadzornog organa.
|  | sati | 60 | 0
VIIl | SOBOSLIKARSKO LIČ. RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IX | FASADERSKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja materjala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju s ETICS povezanim fasadnim sustavom.
a) | Izolacija se izvodi ekspandiranim polistirenom (EPS-F) (15 kg/m3), pročeljni tip d=10cm.
b) | Gletanje prethodno postavljenih polistiren ploča polimer-cementnim mortom u 2 sloja ukupne debljine do 5 mm.
U sloj morta se utiskuje se armaturna alkalno otporna mrežica s (1800 kg/m3) s preklopima od 20 cm.
Na uglovima se prethodno postavljaju kutni PVC profili
Dodatne trake armirajuće staklene mrežice dimenzije 50x30 polažu se dijagonalno na uglovima uz otvore.
c) | Nanošenje završnog sloja dekorativne silikatno silikonske žbuke, veličine zrna do 1,5 mm.
Izvodi se na pripremljenu osušenu podlogu od gleta na toplinskoj izolaciji.
Nananošenje završnog sloja žbuke prema uputama proizvođača.
Boja završnog sloja dekorativne žbuke u dva tona prema odabiru projektanta.
| Obračun po m2 kompletno izvedene fasade | m2 | 4800 | 0
2. | Nabava, dobava i izvedba završnog sloja fasade s unutarnje strane atike silikatnom zaštitno dekorativnom žbukom (tip kao Baumit silikat putze/farbe).
Granulacija žbuke 2 mm.
U jediničnu cijenu uključeno izvođenje prethodnog rabiciranja i gletanja TI podloge žbuke.
Podlogu impregnirati temeljnim premazom za impregnaciju (tip kao Baumit universal grund) 1-3 dana prije nanošenja , te izvoditi prema uputama proizvođača.
Nananošenje završnog sloja žbuke prema uputama proizvođača.
Boja završnog sloja dekorativne žbuke prema odabiru projektanta.
| Obračun po m2 izvedene žbuke. | m2 | 690 | 0
3. | Nabava, dobava i izvedba završnog sloja sokla objekta u visini 40-70 cm teraplast žbukom (tip kao Teraplast-V zrno 1,2 mm ili jednakovrijedno ) u tonu po izboru projektanta. | m2 | 330 | 0
IX | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
X | RAZNI RADOVI
1. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih fiksnih brisoleja u prizemlju i na katu škole (prema nacrtima pročelja) kao Soltec, E 310 ili jednakovrijedno_______________________.
Brisoleji su izvan pročelja istaknuti za 145 cm, a izvode se od elipsoidnih lamela (22 cm) kojih je predviđeno 7 kom u nizu.
Brisoleji pune dužine otvora na fasadi.
Predviđeno je brisoleje fiksirati u ab konstrukciju preko metalnih elemenata. Ove radove vršiti u koordinaciji s izvođačem Al bravarije otvora i izvođačem ab konstrukcije.
Lamele brisoleja plastificirane u tonu po izboru arhitekta.
U cijenu uključiti sav potreban alat i materijal do potpune funkcionalnosti.
| Obračun po m1 kompletno montiranih brisoleja. | m1 | 140 | 0
2 | Dobava i postava vanjskih žaluzina 60mm integrirane u kutiju s nosačem žbuke.
Žaluzine tip kao AF60- PT proizvođača Hella ili jednakovrijedno.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: Sustav se sastoji od:
Kutije iz pocinčanog čeličnog lima, debljina materijala 1 mm. Bočni dijelovi iz pocinčanog čeličnog lima 1 mm s integriranim prihvatnim podupiračima za šinu vodilice. Kutija se postavlja pomoću prihvatnih podupirača na šine vodilice. Stražnji otvor s difuzijskim bušenjima u svrhu sprječavanja pojave kondenzirane vode.
Lagane aluminijske lamele iz visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, grebanje i udarce, dva nanosa laka, termička obrada (i na uzdužnim rubovima), širina lamele 60 mm, debljina lamele 0,44 mm
Pravokutne aluminijske vodilice iz ekstrudiranog aluminija, s plastičnim umetkom za prigušenje zvukova.
Ručni pogon na vitlo (kurblu), proboj konstukcije za vitlo uključen u cijenu.
Jedninična cijena obuhvaća sve ostale sastavne dijelove žaluzine s kompletnom montažom do pune funcionalnosti.
Sve u tonu po izboru projektanta.
Obračun po kompletno ugrađenom rolou.
- | podžbukna žaluzina dim. 870x220 cm | kom | 10 | 0 | 0
- | podžbukna žaluzina dim. 570x220 cm | kom | 4 | 0
- | podžbukna žaluzina dim. 320x220 cm | kom | 2 | 0
- | podžbukna žaluzina dim. 270x220 cm | kom | 16 | 0
- | podžbukna žaluzina dim. 205x220 cm | kom | 2 | 0
- | podžbukna žaluzina dim. 100x200 cm | kom | 1 | 0 | 0
jednakovrijedan proizvod
3 | Dobava i montaža vanjskog otirača za cipele ispred glavnog ulaza,
tip kao ACO SELF Vario outdoor ili jednakovrijedan______________________.
Dim. 50x200cm.
Korito izvedeno iz polimer betona a uložak iz pocinčanog čelika.Građevinska visina 8cm.
| U cijenu uključen i korito i uložak. | kom | 2 | 0
4 | Dobava i montaža unutarnjeg otirača za cipele u vjetrobranu glavnog ulaza,
tip kao ACO SELF Vario indoor ili jednakovrijedan____________________.
Dim. 50x200cm.
Otirač se ugrađuje istodobno sa podnom oblogom i visine je 10mm.
| U cijenu uključen i korito i uložak. | kom | 2 | 0
5 | Nabava, dobava i montaža protupožarnog aparata S9, u svemu sukladno protupožarnom elaboratu. | kom | 24 | 0
6 | Nabava, dobava i montaža protupožarnog aparata S6, u svemu sukladno protupožarnom elaboratu. | kom | 7 | 0
7 | Nabava, dobava i montaža protupožarnog aparata CO2-5 u prostoru kotlovnice, u svemu sukladno protupožarnom elaboratu. | kom | 1 | 0
8 | Dobava i montaža stalka za bicikle tip kao Sukošan ili jednakovrijedno__________________
U cijenu je uključena izvedba temelja, montaža te sav potreban rad i materijal.
| Obračun po komadu postavljenog stalka za bicikle | kom | 3 | 0
9.. | Izrada, dobava i ugradnja natkrivenog prostora za smještaj tipiziranih kanti za otpatke dim. 320x210x230cm
Glatki plastificirani alu lim pričvršćen nehrđajućim spojnicama na čelične nosače od nehrđajućeg čelika fiksirane u betonsku podlogu.
Vrata klizna perforirana sa sistemom za zatvaranje s zaključavanjem.
U stavku uključen sav rad i materijal.
| Lim u boji po izboru projektanta. | kom | 1 | 0
X | RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
XI | DIZALO
1. | Izrada, doprema i ugradnja osobnog dizala prilagođeno za prijevoz osoba sa invaliditetom(u kolicima) i drugim osobama smanjene pokretljivosti nosivosti 630 kg za osam osoba. Pogonsko postrojenje - sinkroni električni bezreduktorski snage do 5,5kW elektromotor, vrsta upravljanja: mikroprocesorsko sabirno prema dolje-za evakuaciju sa požarnim režimom rada. Ugradnja u armirano betonsko okno dimenzija 180 x 170 cm. Visina dizanja 350 cm. Broj stanica/ulaza: 2/2. Dvoja - vrata voznog okna na istoj strani dvokrilna automatska teleskopska od nehrđajučeg čeličnog lima vatrootpornosti EI2-30-C-Sm prema HRN EN 81-58. Unutrašnje uređenje kabine iz standardne opreme.
|  | kompl. | 1 | 0
XI | DIZALO UKUPNO: |  |  | 0
B/ | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA :
I | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
II | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
III | CRNA BRAVARIJA |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
VI | KAMENARSKI RADOVI |  |  | 0
VII | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  | 0
VIII | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
IX | FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
X | RAZNI RADOVI |  |  | 0
XI | DIZALO
B/ | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA I UREĐENJA OKOLIŠA
C / | UREĐENJE OKOLIŠA
NAPOMENA:
Pripremni, zemljani i armiranobetonski radovi uređenja okoliša obračunati su u građevinskom radovima.
C 1. | RADOVI UREĐENJA OKOLIŠA
l. | SPORTSKI TERENI
1. | Izrada nacrta iskolčenja staza,potpornih zidova i igrališta od ovlaštene geodetske poslovnice.
| Obračun se vrši po m2 zone zahvata | m2 | 12615 | 0
2. | Iskolčenje osi i profila od strane geodetske tvrtke. Iskločenje trase obuhvaća sva potrebna geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta prenose na teren, osiguranje osi, iskolčenje trase profiliranje, obnavljanje i održavanje oznaka na terenu za vrijeme građenja odnosno predaje radova. Radovi se izvode u skladu s O.T.U.1.1
| Obračun se vrši po m2 zone zahvata | m2 | 12615 | 0
3. | Izvođačko iskolčenje za potrebe gradnje tijekom cijelog perioda izvedbe. | m2 | 12615 | 0
UREĐENJE TERENA
4. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Uređenju temeljnog tla se pristupa tek nakon što su uklonjeni svi slojevi postojećg tla prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inženjera. Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba izravnati površinu tla. Zbijanje se obavlja odgovarajućim sredstvima za zbijanje.Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 95%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi 30 MN/m2. Radovi se izvode u skladu s O.T.U.2.8.1.
| Obračun se vrši po m2 uređenog tla. | m2 | 2940 | 0
5. | Izrada donjeg nosivog sloja od tucanika debljine 25-45 cm na mjestu planiranih sportskih terena.
Radove izvesti prema (O.T.U. 3.1.1.).
Primjenjuje se krupnozrnati kameni materijal koji treba zadovoljiti granulometrijske uvjete
s finim planiranjem površine (+/- 2 cm) u projektiranom padu prema nacrtu.
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti Ms>60 MN/m2
Ostalo u svemu prema O.T.U. 3.1.1. U cijenu ulazi sav rad, materijal i prijevoz potrebni za dovršenje rada
- kolnik (šljunak ili drob. kameni materijal 0/32) d = 25-40 cm
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju. | m3 | 2940 | 0
UREĐENJE SPORTSKIH TERENA
5. | Nabava, dobava i ugradnja višeslojnog visokoelastičnog sustava na bazi akrilnih smola za sportske terene malog nogometa i košarke.
Sustav kao MAPECOAT TNS SUSTAV (proizvođač MAPEI) ili jednakovrijedno____________________),ukupne debljine do 6 mm. Sustav se sastoji iz sljedećih slojeva:
a) | Gumeni tepih (granulirane gume) kao MAPECOMFORT ili jednakovrijedno____________________), debljine 4mm. Gumeni tepih polaže se na dvokomponentno poliuretansko ljepilo kao ADESILEX G19 ili jednakovrijedno____________________), bez sadržaj a organskih otapala.
b) | Dvokomponentni, transparentni, epoksidni temeljni premaza u vodenoj disperziji kao MAPECOAT I 600 W ili jednakovrijedno____________________). Nanosi se valjkom ili špricanjem.
c) | Elastična akrilna pasta kao MAPECOAT TNS GREY BASE COAT ili jednakovrijedno____________________), u vodenoj disperziji sa SBR granulama i poliuretanskim punilima, za pripremu i izravnanje površine.
d) | Završnog premaza kao MAPECOAT TNS FINISH ili jednakovrijedno____________________) u 3 sloja, elastičnog obojenog akrilnog premaza s punilima u obliku paste. Pod je namijenjen za vanjske i unutarnje prostore. Izvodi se prema uputama proizvođača. Boja prema izboru projektanta. U cijenu uključeno i označavanje linijama bijelom akrilnom elastičnom bojom kao MAPECOAT TNS LINE ili jednakovrijedno____________________).
U cijenu uključiti sav rad i materijal.
| Obračun po m2 podne površine. | m2 | 2503 | 0
Kvaliteta proizvoda kao: MAPECOAT TNS SUSTAV ili jednakovrijedan materijal.
jednakovrijedan proizvod
6. | Završni sloj staze za trčanje
| Dobava i izvedba sportske podne obloge, tip kao Gam interijer ili jednakovrijedna____________________) atletska staza AG i postava na asfaltnu podlogu koja mora sazrijeti 14 dana s dozvoljenom vlažnošću 2 %. Na čvrstu, glatku i ravnu podlogu, s nagibom ≤1%, pri odgovarajućim atmosferskim prilikama, lijepi se koristeći ljepilo tip kao Regupur PUR Adhesive pod tip kao Gam interijer atletska staza AG ili jednakovrijedna____________________), u obliku sendvič sistema (10 mm reciklirana crna guma u roli širine 1,25m i 3 mm PUR nosivi sloj sa EPDM granulama) ukupne debljine debljine 13 mm, IAAF certifikat. Boja podloge prema odabiru projektanta, a u skladu s paletom boja proizvođača (crvena, zelena, plava).Sve mjere iz projekta prilagoditi debljini sloja | m2 | 390 | 0
jednakovrijedan proizvod
I | SPORTSKI TERENI UKUPNO: |  |  | 0
II. | PRISTUPNE PROMETNICE, PARKIRALIŠTA, TRG I STAZE
1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje površine i profila.
Stavka obuhvaća:
- iskolčenje poligonih točaka, repera s tlocrtnim i visinskim podacima
- osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju visine
-postavljanje poprečnih profila
- tijekom rada izvođač obavlja pojedine geodetske izmjere pravca i visine koji su mu potrebni za obračun izvršenih radova
- izrada nacrta iskolčenja
- u cijenu koštanja ulazi sav materijal i radna snaga
Snimanje i izradu nacrta iskolčenja obavlja ovlašteno poduzeće za tu vrstu posla.
Obračunava se po 1 m2 iskolčene površine i profila.
| - profili | kom | 14 | 0
| - iskolčenje površine | m2 | 2046 | 0
2. | Zasijecanje postojećeg asfalta na mjestima kontakta starog i novog kolnika, te zajedno sa nabavom, dopremom i ugradnjom brtvene trake dim. 4x1 cm.
Brtvena traka izrađena na bazi polimerom modificiranog bitumena, dimenzija 4x1 cm. Brtvenu traku treba ugraditi u potpunosti u skladu sa tehnologijom proizvođača.
Ove radove treba izvoditi specijalnim strojevima namjenjenim za tu vrstu radova.
Predviđa se rezanje postojećeg kolnika na širini od 20 cm od ruba asfalta.
U stavku je uključen i utrošak vode za potrebe stroja.
| Obračun po m1 ugrađene brtvene trake odnosno zasijećenog asfalta. | m1 | 40 | 0
3. | Rušenje postojećeg asfaltnog zastora u širini od 25 cm na mjestu uklopa novog i starog kolnika, te utovar i prijevoz materijala na deponiju.
Ove radove treba izvoditi specijalnim strojevima namjenjenim za tu vrstu radova.
Slojevi se moraju pažljivo rušiti i uklanjati u blizini dijelova pojedinih instalacija (ventili, škrinjice, poklopci, revizijska okna, zasunske komore, hidranti, HPT zdenci i pojedine plitke instalacije).
U jediničnu cijenu stavke obuhvaćeno je slijedeće:
- razbijanje postojeće kolničke konstrukcije specijalnim strojevima,
- usitnjavanje razbijenih dijelova u manje dijelove prikladne za utovar,
- utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiji,
Lokacija deponije predviđa se na udaljenosti do 25 km.
| Obračunato po m2 porušene asfaltne površine bez obzira na debljinu. | m2 | 16 | 0
4. | Ručni otkop rovova u svrhu utvrđivanja položaja postojećih instalacija i ucrtavanje u situaciju 1:200.
Ručni otkop rovova na mjestima gdje se pretpostavlja da su smještene podzemne instalacije struje, vode, telefona, plina i kanalizacije i na mjestima gdje postoji sumnja da bi se mogle nalaziti podzemne instalacije.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- ručni otkop rova uz pozornost da se ne oštete instalacije do dubine 1,8 m s mogućim razupiranjem
- po potrebi zatrpavanje rova
- utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija, te oznaka na površini terena sa položajem i dubinom, te unošenje u nacrt postojećih instalacija
- otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama
| Obračun po m1 ručno otkopanog rova s odvozom na deponiju 15 km | m1 | 32 | 0
5. | Zaštita postojećih komunalnih instalacija.
Ova stavka obuhvaća:
ručni otkop zemlje oko instalacija, oblaganje instalacija prefabrikantima - polucijevima Ø10 do 15 cm, zatrpavanje i odvoz viška zemlje deponiju na lokaciju kao u st. 1.3.
| Obračun po m1 obložene komunalne instalacije. | m1 | 50 | 0
6. | Čišćenje i pranje okolnih prometnica od nečistoća.
Postojeću asfaltnu podlogu treba oprati i očistiti od vezanog i nevezanog materijala i nečistoća. Radove vršiti u svemu prema ponudi poduzeća “Čistoća”.
| Obračun po m2 oprane i očišćene prometnice. | m2 | 250 | 0
7. | Čišćenje gradilišta nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevnog materijala na deponiju do 15 km. | m2 | 2046 | 0
8. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja prometnih površina, nakon potpunog dovršenja svih radova.
Snimanje i unos podataka u katastar obavlja ovlašteno poduzeće za tu vrstu posla.
| Obračun po m2 snimljene površine. | m2 | 2046 | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
2 | DONJI STROJ
1. | Iskop humusa u debljini sloja od 30 cm.
(St.2.1. OTU)
HRN U.E1.010
HRN U.B1.024
Rad obuhvaća površinski iskop humusa te njegovo prebacivanje na gradski deponij do 25 km.
Humus sa predmetne trase ima veliki udio kamenih primjesa i nije dovoljno kvalitetan pa se ne predviđa njegovo korištenje za završno uređenje zelenih površina.
Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način.
| Obračunato po m3 stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u deponiju sa razastiranjem i planiranjem kao i sve ostalo prema važećim propisima za ovu stavku. | m3 | 640 | 0
2. | Iskop na trasi u širokom otkopu u materijalu C kategorije.
(St.2.3. OTU)
HRN U.E1.010
Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom ili zahtjevom nadzornog inženjera u materijalu kategorije C, s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju, radove na uređenju i čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina i komprimiranje zdravice - posteljice na zbijenost ME=20 N/mm2.
Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodni minimum.
Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i predviđenim nagibima u projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Iskopani materijal prevozi se na deponiju na lokaciji kao u st. 1.3. uz razastiranje i planiranje na deponiji.
| Obračunato po m3 stvarno iskopanog mat. u sraslom stanju. | m3 | 845 | 0
3. | Zamjena zemljanog materijala vibriranim šljunkom ili kamenim materijalom u debljini od 25 cm, radi poboljšanja nosivosti temeljnog tla.
Računato sa 50% od ukupne površine novog kolnika.
Predviđa se zamjena sloja od 25 cm bez ugradnje geotekstila.
(St. 2.8.2. OTU)
HRN U.E1.010
HRN U.B1.038
Rad obuhvaća iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Slabi materijal temeljnog tla zamjeniti će se kvalitetnijim materijalom kada se zbog svojstva materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada (St. 2.8.1.) ne mogu postići zahtjevi kvalitete iz tabele 5. u točki 2.8.1.OTU.
Materijal za zamjenu predlaže izvođač i osigurava sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kvalitetu, a primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. Debljina sloja kojeg treba zamjeniti ovim projektom predviđa se 25 cm, ako se ne postignu zahtjevi kvalitete iz st. 2.8.1. OTU, debljina sloja se određuje na pokusnoj dionici.
Na pokusnoj dionici određuje se i vrsta strojeva za zbijanje i režim njihova rada.
Dužina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m, a svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom, padaju na teret izvođača, a ako ona zadovolji kriterije za ocjenu kvalitete iz točke 2.8.1.OTU, i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao potpuno završeni zamjenski sloj.
Ukoliko se nakon iskopa za zamjenski sloj i zbijanja ne može postići Ms ≥ 15 N/mm2 treba primjeniti slijedeće uvjete:
- ako se Ms kreće od 5 - 15 N/mm2 potrebno je izvesti zamjenu materijala u debljini od 25 cm,
- ako je Ms manji od 5 N/mm2 treba izvršiti produbljenje za dodatnih 25 cm i na temeljno tlo postaviti getekstil 300 g/m2, te izvesti zamjenski sloj ukupne debljine od 50 cm.
3.1. | Iskop materijala na mjestu zamjene tla ispod trupa prometnice.
Ova stavka obuhvaća:
- iskop, utovar i istovar materijala,
- prijevoz materijala na deponiju lokacije kao u st. 1.3.
- razastiranje materijala na deponiji,
- planiranje materijala na deponiji,
- planiranje posteljice u iskopu do točnosti ±3 cm, te valjanje odgovarajućim valjcima.
| Obračun po m3 iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju sa prijevozom. | m3 | 210 | 0
3.2. | Zamjena iskopanog materijala materijalom od prirodnog šljunka ili kamena.
Kvaliteta šljunka i ugradnja mora odgovarati tehničkim propisima za izradu nasipa što treba dokazati atestom.
Ugradnju materijala treba vršiti tako da se ne oštećuje profil posteljice, a zbijanje vršiti da se postigne ME≥ 30 N/mm2.
Ovaj dio radova obuhvaća:
- dobavu šljunka ili kamenog materijala,
- prijevoz na gradilište,
- razastiranje, planiranje do točnosti K 3 cm i zbijanje
- dobava atesta o kvaliteti šljunka ili kamena i zbijenosti.
| Obračun po m3 izvedenog zamjenskog sloja. | m3 | 210 | 0
4. | Planiranje posteljice na projektom predviđene kote.
U stavku je uključeno rješavanje odvodnje posteljice, sabijanje posteljice tako da se postigne zbijenost od 100% prema standardnom Proctorovom pokusu, odnosno Ms=30MN/m2 za zemljane materijale, odnosno Ms=40MN/m2 za šljunčane materijale mjereno kružnom pločom promjera 30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala.
U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijal.
| Obračunato po m2 planirane površine. | m2 | 1683 | 0
5. | Izrada nasipa od kamenog drobljenog materijala ili šljunka.
Nasip se izvodi ispod kolnika prometnice u slojevima čiju debljinu treba odrediti obzirom na vrstu materijala i raspoloživa sredstva za nabijanje.
Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne ME ≥ 40 N/mm2 što izvođač dokazuje atestom.
Podobnost materijala za izradu nasipa izvođač prije ugradnje dokazuje atestom.
Ova stavka obuhvaća:
- dobavu šljunka ili kamenog materijala, prijevoz na gradilište, istovar sa razastiranjem u slojevima, nabijanje, te planiranje završnog sloja sa točnošću ±3 cm,
- ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih atesta i druge radnje za potpuno dovršenje izrade nasipa.
| Obračunato po m3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju. | m3 | 515 | 0
6. | Učvršćenje bankina uz cestu na širini 1m od rubnjaka zemljanim materijalom.
| Obračun po 1m2 (na 1,00m2 cca 0,20 m3 zemljanog materijala). | m2 | 210 | 0
2. | DONJI STROJ UKUPNO |  |  | 0
3. | GORNJI STROJ
1. | Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, debljine sloja 40 cm ispod kolnika.
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u usjecima, zasjecima i nasipima, donjeg stroja (posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje, a sve prema važećim standardima, pristupa se izradi tamponskog sloja.
Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti drobljeni kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
Droblj. kameni mat. se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
Tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim vibracionim strojevima.
Ms= 100 N/mm2
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća:
- pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova,
- nabava, dovoz i istovar kamenog materijala,
- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,
- kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja,
- sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon prema HRN.9.020 kao i pribavljanje atesta.
| Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja u zbijenom stanju. | m3 | 900 | 0
2. | Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, debljine sloja 30 cm ispod nogostupa i popločenih površina
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u usjecima, zasjecima i nasipima, donjeg stroja (posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje, a sve prema važećim standardima, pristupa se izradi tamponskog sloja.
Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti drobljeni kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
Droblj. kameni mat. se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
Tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim vibracionim strojevima.
Ms= 40 N/mm2
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća:
- pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova,
- nabava, dovoz i istovar kamenog materijala,
- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,
- kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja,
- sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon prema HRN.9.020 kao i pribavljanje atesta.
| Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja u zbijenom stanju. | m3 | 600 | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja tipskih betonskih rubnjaka presjeka 10x20cm izvedenih iz betona C 40/50.
Rubnjaci se postavljaju na podlogu od betona C 16/20, presjeka prema detalju. Sastave rubnjaka treba izvesti u širini oko 10mm te ispuniti cementni mortom omjera 1:4, uvučenim za 10mm.
U stavku je uključen i eventualno potreban iskop te oplata za podlogu.
Obračunato po m1 ugrađenog rubnjaka.
| - ugradnja upušteno | m1 | 450 | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja tipskih betonskih rubnjaka presjeka 18x24cm izvedenih iz betona C40/45.
Rubnjaci se postavljaju na podlogu od klase betona C16/20, presjeka prema detalju. Sastave rubnjaka treba izvesti u širini oko 10mm te ispuniti cementni mortom omjera 1:4, uvučenim za 10mm.
U stavku je uključen i eventualno potreban iskop te oplata za podlogu.
| Obračunato po m1 ugrađenog rubnjaka. | m1 | 700 | 0
5. | Dobava materijala i izrada popločenja betonskim pločama velikog formata proizvođača Beton Lučko ili jednakovrijedno________________.
Popločenje pristupnog trga.
Dimenzija, oblik i boja prema izboru projektanta. Ploče debljine 8 cm.
Polažu se u sloj cementne glazure debljine 3 cm.
Ovaj sloj se ručno nabija i poravnava drvenim letvama u padu prema projektu i prilikom polaganja betonskih kocki polijeva se vodom kako bi se cement vezao.
Betonske ploče polažu se sa reškama i prilikom polaganja podlijevaju cementnim mlijekom.
Ploče dimenzije, površinske obrade, boje i tona po izboru projektanta. Kompletnu izvedbu opločenja izvesti prema uputstvima proizvođača.
Izvedba opločenja s fugama 2-3 mm.
| Obračun po m2 ugrađenih opločnika sa svim pripremnim radovima. | m2 | 470 | 0
6. | Dobava materijala i izrada popločenja od gotovih betonskih elemenata dimenzija 20 x 20 cm debljine 8 cm.
Agregat za beton mora biti od drobljenog eruptivnog kamena. Elemente treba polagati u pravilnoj visini, a prema projektiranom pravcu i kutu. Širina reški mora iznositi od 2-4mm, što se postiže pravilnim slaganjem poštujući distancere koje opločnici imaju na sebi.
Zatvaranje, odnosno ispuna reški, dozvoljena je samo sa suhim materijalom, a za ispunu se upotrebljava drobljenac veličine zrna 1-3mm. Reške se ispunjavaju u punoj visini, a izvodi se kontinuirano prateći napredovanje polaganja opločnika.
Opločenu površinu nakon fugiranja treba očistiti i do stabilnosti sabijati, od rubova prema sredini, vibro pločom presvučenom plastikom ili gumenim štitnikom. Nakon sabijanja reške treba više puta puniti materijalom za ispunu, dok se ne dobije trajna zatvorenost. Betonski elementi se postavljaju na sloj pijeska i cementa (1:4) u suho, debljine 5 cm, Sve uključeno u stavku. Komplet ugrađeno.
| Obračun po m2 ugrađenih opločnika sa svim pripremnim radovima. | m2 | 980 | 0
7. | Nabava, dobava i oblaganje čela i gazišta stepenica i rampa u vanjskopm prostoru kulir pločama.
Kulir ploče debljine 38mm tip kao Sammelrock ili jednakovrijedno _________________________________u cem. mortu debljine 3cm.
Obraču po m2 popločene površine
| - gazišta | m2 | 380 | 0
| - čela | m2 | 160 | 0
8. | Izvedba opločenja travnatim rešetkama
Nabava, dobava, i izvedba posteljice u sloju od 40 cm kako slijedi:
- naboj od drobljenog kamena 0/30 mm u sloju 30 cm
- naboj od drobljenog kamena 0/2-5 mm u sloju 10 cm
- nabijanje i ravnanje
- dobava, doprema i polaganje geotekstila 300 g/m2
- dobava, doprema i polaganje čeličnih rubnjaka (graničnika) L 74,50 m/H 15 cm
- dobava, doprema i polaganje pijeska 0-6 mm u sloju od 3 cm
- dobava, doprema i planiranje plodne zemlje (pjeskulja) u sloju od 6 cm i komposta u sloju od 2 cm
- dobava, doprema, postavljanje i punjenje travnih rešetki dimenzija 40/60 cm, visine 10 cm (tip kao Samoborka ili jednakovrijedno), površinske obrade, boje i tona po izboru projektanta.
- sjetva travne smjese u dva sloja u ukupnoj količini 0,10 kg/m2
- popunjavanje i zalijevanje
opterećenje po Proctoru od 100 kN/cm2.
| Obračunava se sveukupna površina u m2 | m2 | 500 | 0
OPĆA NAPOMENA ZA IZVEDBU SVIH VRSTA ASFALTERSKIH RADOVA
Tehnički uvjeti za izvedbu asfalterskih radova nisu posebno opisani u stavkama troškovnika već su dani u posebnom prilogu Program kontrole i osiguranja kakvoće.
Kod sastavljanja ponude i izvebe asfalterskih radova u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta koji su sastavni dio projekta.
U cijenu mora biti uračunato:
- sva potrebna odsjecanja asfalta kao i prskanja podloge,
- tekuća i kontrolna ispitivanja, te pribavljanje atesta od ovlaštenog poduzeća.
9. | Dobava i stroj. izrada donjeg nosivog asfalt betona od drobljenog dolomitnog agregata.
Sastav mješavine i kvaliteta upotrebljenih komponenata trebaju odgovarati propisima za BNS 22 BIT 60.
Nosivi sloj asfalta se postavlja na nosivi tamponski sloj, a debljina sloja u uvaljanom stanju treba biti 8 cm.
Stavkom je obuhvaćen sav rad na izradi i ugradnji BNS-a kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta. Ravnost postavljenog sloja može odstupati do 1cm, a poprečni pad najviše do 0.4%.
| Obračunato po m2 ugrađenog asfalta. | m2 | 820 | 0
10. | Dobava i strojna izrada završnog - habajućeg sloja od asfalt betona vrućim postupkom.
Sastav mješavine i kvalitet upotrebljenog materijala trebaju odgovarati propisima za AB 11 BIT 60 (0/11).
Debljina sloja je 4cm u uvaljanom stanju, a postavlja se na nosivo vezni sloj.
Nosivi, vezni i habajući sloj kao cjelina sačinjavaju kolnički asfaltni zastor. Stavka obuhvaća sav rad i materijal za izradu i ugradnju asfalt betona kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta. Ravnost postavljenog sloja na dužini od 4.0m može odstupati do 0.6cm, a poprečni pad najviše do 0.4%.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredba 6-03; 6-03.1 do 6-03.7.
| Obračunato po m2 ugrađenog asfalta. | m2 | 820 | 0
11 | Dobava i stroj. izrada donjeg nosivog asfalt betona od drobljenog dolomitnog agregata - NOGOSTUP.
Sastav mješavine i kvaliteta upotrebljenih komponenata trebaju odgovarati propisima za BNS 16 BIT 60.
Nosivi sloj asfalta se postavlja na nosivi tamponski sloj, a debljina sloja u uvaljanom stanju treba biti 5cm.
Stavkom je obuhvaćen sav rad na izradi i ugradnji BNS-a kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta. Ravnost postavljenog sloja može odstupati do 1cm, a poprečni pad najviše do 0.4%.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredba 6-03; 6-03.1 do 6-03.7.
| Obračunato po m2 ugrađenog asfalta. | m2 | 640 | 0
12. | Dobava i strojna izrada završnog - habajućeg sloja od asfalt betona vrućim postupkom - NOGOSTUP.
Sastav mješavine i kvalitet upotrebljenog materijala trebaju odgovarati propisima za AB 11 BIT 60 (0/11).
Debljina sloja je 3cm u uvaljanom stanju, a postavlja se na nosivo vezni sloj.
Nosivi, vezni i habajući sloj kao cjelina sačinjavaju kolnički asfaltni zastor. Stavka obuhvaća sav rad i materijal za izradu i ugradnju asfalt betona kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta. Ravnost postavljenog sloja na dužini od 4.0m može odstupati do 0.6cm, a poprečni pad najviše do 0.4%.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje; odredba 6-03; 6-03.1 do 6-03.7.
| Obračunato po m2 ugrađenog asfalta. | m2 | 640 | 0
3. | GORNJI STROJ UKUPNO |  |  | 0
4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova.
Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira regulacija prometa obilaznim ulicama, dok užu regulaciju prometa tj. zatvaranje gradilišta i regulaciju prometa preko samog gradilišta treba izvođač obuhvatiti organizacijom gradilišta.
Ova stavka obuhvaća:
- postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova,
- nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje,
- objava privremene regulacije u javnim glasilima kao i početka i završetka trajanja iste,
- održavanje svih znakova za vrijeme trajanja privremene regulacije.
- izrada privremene regulacije prometa u cijeloj zoni provizorija, polaganjem termoplastične trake SKOTCH-LANE ili jednakovrijedno ____________________) š=15 cm (crvene boje) i postavljanje privremene vertikalne signalizacije, u svemu prema uvjetima i ponudi D328“Zagrebačkih cesta”,
- uklanjanje termoplastične trake i znakova nakon završetka izgradnje prometnice,
| Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova biti će obuhvaćena posebnim projektom. | predviđa se |  | 0
2. | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Ugradnja prometnih znakova prema projektu, nakon završenih građevinskih radova. Prometnih znakovi su u reflektirajućoj tehnici.
Ova stavka obuhvaća:
- iskop za temelje nosača,
izrada betonskih temelja oblika krnje piramide sa stranicama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dub.min.80 cm, od betona klase C 16/20 (MB-20) s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij.
- u cijenu je uključena nabava materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i podložnih ploča za pričvršćenje stupa,
- postavljanje nosača (stupova) za pričvršćenje prometnih znakova u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 12899-1.
- u cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu (od aluminijskih ili od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju,
nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en-engineer intesity), svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 1115, HRN EN 12899-1, HRN EN 1790, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-01., 7-01.4.;1. i 9. Poglavlje 9-01., 9-01.1., 9-01.2., 9-01.3., 9-01.4.
| Obračun po komadu postavljenog znaka kompletno sa svim radovima. | kom | 12 | 0
3. | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
Dobava i izvedba horizontalne signalizacije bojanjem gustom uljenom bojom bijelog tona standardne kvalitete. Signalizacija se izvodi masom IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en-engineer intesity), a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1463-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223, HRN U.S4.225, HRN U.S4.226, HRN U.S4.227, HRN U.S4.228, HRN U.S4.229, HRN U.S4.230, HRN U.S4.231, HRN U.S4.233, HRN U.S4.234,
U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2., 9-02.3., 9-01., 9-01.3.
Obračun po m² označenih površina.
| bijela boja | m2 | 39 | 0
4. | PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO |  |  | 0
C 1. | REKAPITULACIJA UREĐENJA OKOLIŠA
I | SPORTSKI TERENI |  |  | 0
II | PROMETNICE
II.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II.2 | DONJI STROJ |  |  | 0
II.3 | GORNJI STROJ |  |  | 0
II.4 | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  | 0
C.1 | UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO : |  |  | 0
C 2. | RADOVI KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
I.1. | Čišćenje terena od otpadnog
građevinskog materijala preostalog
nakon građevinskih radova.
Utovar i odvoz na gradsku planirku
udaljenosti do 10 km.
Obračun po m2 očišćene površine
|  | m2 | 2535 | 0
I.2. | Geodetski radovi
Geodetski radovi na iskolčenju svih
elemenata krajobraznog uređenja,
koja uključuju sva mjerenja u vezi
prijenosa podataka iz projekta na
teren; te nakon završetka radova
izradu snimka izvedenog stanja
u digitalnom obliku, podaci
moraju biti georeferencirani tj.
iscrtani u DWG ili DXF formatu
| Obračun paušalno | komplet | 1 | 0
I. | UKUPNO: |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
II.1. | Nabava, dovoz,istovar te
razastiranje plodne zemlje u sloju
debljine 15cm
Obračun se vrši po m3 dopremlje-
ne zemlje(+15 % zbog slijeganja ).
2 195 m2 x 0,15+ 15 %
|  | m3 | 378 | 0
II.2. | Grubo planiranje prethodno razastrte
plodne zemlje
| Obračun se vrši po m2 površine | m2 | 2195 | 0
II.3. | Nabava, dovoz te ugradnja slijedećih
materijala u žardinjere za bilje:
a) sloj šljunka za drenažu debljine
| 20 cm: žardinjera 1 | m3 | 10
| žardinjera 2 | m3 | 11
| žardinjera 3 | m3 | 9
| žardinjera 4 | m3 | 3
| žardinjera 6 | m3 | 3
| UKUPNO: | m3 | 36 | 0
b) filter folija:
| žardinjera 1 | m2 | 48
| žardinjera 2 | m2 | 57
| žardinjera 3 | m2 | 46
| žardinjera 4 | m2 | 10
| žardinjera 6 | m2 | 14
| UKUPNO: | m2 | 175 | 0
c) plodni supstrat (mješavina:
plodne zemlje 70%, treseta 15 %,
hygromulla 15%):
| žardinjera 1 (48m2x 1,64m)+15% | m3 | 91
| žardinjera 2 (57m2x3,03m)+15% | m3 | 199
| žardinjera 3 (46m2x2,08m)+15% | m3 | 110
| žardinjera 4 (10m2x1,3m)+15% | m3 | 15
žardinjera 5 (10m2x0,45)+15%)x
| 3 kom | m3 | 17
| žardinjera 6 (14m2x0,85)+15% | m3 | 14
žardinjera ž( 0,64m2x1,80m)+15%x
| 5 kom | m3 | 7
| UKUPNO: | m3 | 453 | 0
II.4. | Nabava, dovoz,istovar te ispuna
već postavljenih travnih rešetki
plodnom zemljom u sloju
debljine 8cm te zatravljivanje sa
svim potrebnim radnjama.
Obračun se vrši po m2 površine
sve komplet s travnom smjesom
|  | m2 | 355 | 0
II. | UKUPNO: |  |  | 0
III. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
III.1. | Sadnja drveća s izmjenom zemlje
50%
Iskop jama dim. 80 x 80 x 80 cm,
utovar i odvoz dijela iskopane zemlje
Rahljenje dna jame,zatrpavanje jame
do polovice bez nabijanja,gnojenje
kompostom 50 lit. po jami, te sadnja
sa svim potrebnim radnjama.
Kolenje s tri kolca,
(prosječne duljine 3 m, promjera 8-10 cm)
vezivanje uz kolce. Jedno zalijevanje.
Sve komplet bez biljnog materijala
|  | kom | 71 | 0
III.2. | Sadnja grmlja
Iskop jama za sadnju dim.40x40x40
cm, gnojenje kompostom 20 l po ja-
mi, te sadnja sa svim potrebnim
radnjama.
Jedno zalijevanje.
Sve komplet bez biljnog materijala.
|  | kom | 370 | 0
III.4. | Sadnja penjačica
Iskop jama dim. 30 x 30 x30 cm,
Gnojenje kompostom
10 lit. po jami,
sadnja sa svim potrebnim
radnjama te jedno zalijevanje.
Sve komplet biljnog materijala
|  | kom | 315 | 0
III.6. | Sadnja trajnica i pokrivača tla
Prekopavanje zemlje na dubinu 20 cm,
gnojenje kompostom 10 l/m2, fino
planiranje te sadnja sadnica
12-16 kom/m2.
Jedno zalijevanje.
Obračun po m2 bez biljnog materi-
| jala. | m2 | 244 | 0
III.9. | Malčiranje svih površina pod grmljem,
trajnicama drvenom
sječkom u sloju debljine 5 cm.
Sve komplet
|  | m2 | 170 | 0
III.10. | Biljni materijal
Vađenje bilja u rasadniku, dovoz te
istovar na radilištu
Sav biljni materijal mora biti vrtlarski
uzgojen (školovan),kontejniran odnosno
baliran s čitljivom etiketom na
svakoj biljci.
DRVEĆE
| ACACIA DEALBATA, mimoza | kom | 2 | 0
ACER PLATANOIDES "CRIMSON SENTRY",
| javor crvenolisni | kom | 1 | 0
ACER PLATANOIDES "DRUMONDII",
| javor šarenolisni | kom | 1 | 0
| ALBIZIA JULIBRISSIN | kom | 3 | 0
CATALPA BIGNONIOIDES "NANA",
| katalpa kuglasta | kom | 5 | 0
| CEDRUS ATLANTICA "GLUCA", cedar | kom | 3 | 0
| CEDRUS DEODARA | kom | 3 | 0
| CEDRUS DEODARA "AUREA" | kom | 1 | 0
| CELTIS AUSTRALIS, koprivić | kom | 6 | 0
GLEDITCHIA TRIACANTHOS "SUNBURST"
|  | kom | 4 | 0
| LAGERSTROEMIA INDICA | kom | 3 | 0
| LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | kom | 3 | 0
| MAGNOLIA GRANDIFLORA | kom | 1 | 0
| PINUS MARITIMA, bor | kom | 8 | 0
| PINUS PINEA, pinjol | kom | 5 | 0
| QUERCUS ILEX, primorski hrast | kom | 22 | 0
GRMLJE
minimalno trogodišnjeg uzrasta, s
najmanje 3 dobro razvijena izboja
CUPRESSUS SEMPERVIRENS,
| čempres, h 1,50m | kom | 14 | 0
| LAURUS NOBILIS, lovor, h 80-100cm | kom | 31 | 0
| MYRTUS TARENTINA, h 40-60cm | kom | 5 | 0
PHOTINIA X FRASERI "RED ROBIN",
| H 60-80cm | kom | 40 | 0
PITTTOSPORUM TOBIRA "NANA",
| h 30cm | kom | 135 | 0
ROSMARINUS OFFICINALIS, ružmarin,
| h 30-40cm | kom | 30 | 0
ROSMARINUS OFFICINALIS "PROSTRATA",
puzajući ružmarin, izbojci dužine 30cm
|  | kom | 35 | 0
| TEUCRIUM FRUTICANS, h 30-40cm | kom | 35 | 0
| VIBURNUM TINUS, h 40-60cm | kom | 45 | 0
PENJAČICE
HEDERA CANARIENSIS "GLORIE de
| MARENGO", h 80-100 cm | kom | 85 | 0
PARTHENOCISUS TRICUSPIDATA
| "VEITCHII", 150-170 cm | kom | 210 | 0
PASSIFLORA CAERULEA, h 80-100cm
|  | kom | 20 | 0
TRAJNICE-POKRIVAČI TLA
| HYPERICUM CALYCINUM | kom | 2492 | 0
MESEMBRIANTHEMUM ACINACIFORME
|  | kom | 510 | 0
TRAJNICE
| LANTANA CAMARA, lantana | kom | 240 | 0
LANTANA SELLOWIANA, puzajuća
| lantana | kom | 90 | 0
| LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, lavanda | kom | 150 | 0
| SANTOLINA CHAMAECYPARISUS | kom | 160 | 0
III.11. | Izvedba travnjaka za mediteranska
područja
Prekopavanje zemlje na dubinu
20 cm, gnojenje kompostom 5 lit./m2
fino ručno planiranje. Nabava tipske
travne smjese za mediteran
kao tip "Royal see", 4dkg/m2, sjetva.
Ježenje, valjanje te jedno
zalijevanje.
Sve komplet s travnom smjesom:
LOLIUM PERENNE 'Athena' 10 %
(engleski ljulj)
FESTUCA ARUNDINACEA
Durango' (vlasulja trstikasta) 80%
CYNODON DACTILON 'Comon' 10%
(zubača obična)
|  | m2 | 2100 | 0
III. | UKUPNO: |  |  | 0
IV. | FITOSANITETSKA NJEGA I ZAŠTITA
TIJEKOM JEDNE GODINE
IV.1. | Izvedene površine održavati tijekom
jedne godine po završetku svih
predviđenih radova.
Podrazumijevaju se slijedeći radovi:
košnja travnjaka najmanje 7 puta
sa sakupljanjem i odvozom otkosa,
okopavanje grmlja,
trajnica najmanje 3 puta u
tijeku godine, okopavanje novopo-
sađenog drveća, čišćenje zelenih
i hodnih površina,
kompletna fitosanitetska zaštita po
potrebi u godini održavanja,
15% vrijednosti grupe radova
| III.Radovi s biljnim materijalom |  |  | 0
IV. | UKUPNO: |  |  | 0
C.2 | REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  | 0
IV. | FITOSANITETSKA NJEGA I ZAŠTITA TIJEKOM 1 GODINE |  |  | 0
C.2 | UKUPNO: |  |  | 0

## STROJARSKI RADOVI
Redni broj | O p i s | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena
Napomena:
Prije davanja ponude prema troškovniku ponuditelj je dužan pregledati mjesto izvođenja radova te se upoznati sa stanjem na gradilištu.
Sve stavke troškovnika obuhvaćaju dobavu i ugradnju navedene opreme i materijala, trošak organizacije gradilišta, potrebne energije, vode i odvodnje, horizontalnog i vertikalnog transporta, skladištenja materijala, korištenja skele i sl.
1. | INSTALACIJA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA
SPREMNICI UNP-a I KUĆNI PRIKLJUČAK
GRAĐEVINSKI DIO - kućni priključak plina
1001 | Iskolčenje trase priključka plina prije početka radova. Stavka uključuje i obnovu točaka iskolčenja tijekom izvođenja radova prema potrebi. | m | 115 |  | 0
1002 | Planiranje dna rova (nivelete) na projektiranu dubinu. Dno rova poravnati i nabiti ručnim nabijačima, radi postizanja nivelete prije nasipavanja pijeska. | m2 | 40 |  | 0
1003 | Nabava, doprema, prijevoz i nasipavanje čistog suhog pijeska na isplanirano dno rova, u sloju debljine 10 cm i potrebno nabijanje. Pijesak služi kao posteljica za cijevi. Obračun po m3 nabavljenog, dovezenog i ugrađenog pijeska. | m3 | 6.5 |  | 0
1004 | Geodetsko snimanje rova i položenih cijevi sa izradom elaborate za dostavu u katastar vodova | m | 115 |  | 0
1005 | Sve kao prethodna stavka samo zatrpavanje rova nakon polaganja plinovoda slojem pijeska debljine 15 cm iznad vrha i oko cijevi, uz nabijanje ručnim nabijačem. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 13 |  | 0
1006 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa na dijelu trase ispod zelenih površina, u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potpune zbijenosti. | m3 | 65 |  | 0
1007 | Utovar u kamion i odvoz preostalog materijala iz iskopa, količina povećana za 20% radi rastresitosti | m3 | 12 |  | 0
1008 | Ugradnja plastične trake upozorenja žute boje za označavanje trase plinovoda, s natpisom PLIN ili POZOR PLIN. Traku položiti u rov na udaljenost 50 cm ispod nivoa terena, tako da natpis bude okrenut prema gore. | m | 115 |  | 0
1009 | Čišćenje gradilišta nakon završetka svih radova na izgradnji plinskog priključka. | m2 | 150 |  | 0
| UKUPNO KUĆNI PRIKLJUČAK - GRAĐEVINSKI DIO: |  |  |  | 0
STROJARSKI DIO
1010 | Prijenosni spremnik za ukapljeni naftni plin volumena 4850 l, punjenja 2.122 kg, tipske izvedbe, dim 1250 mm, duljine 4300 mm. Spremnici su opremljeni sa svom potrebnom sigurnosnom opremom, armaturom i internim cjevovodom, (ventil za tekuću fazu, blindirana plinska faza, sigurnosni ventili, odmuljni ventil, ventili protiv prekoračenja protoka, hvatačem nečistoće, pokazivač nivoa, manometri, termometar …) kompl sa osloncima spremnika te spojnom cijevi spremnika | komplet | 2 |  | 0
1011 | Isparivač UNP-a:
| Isparivač kao proizvod ZIMMER ZIS-40 - 40 kg /h .U cijenu je uključen ormarić sa cjelokupnom instalacijom, ventilima , isparivač sa uvodnicom za spajanje na 220V, fitinzima ,regulator I stupnja (100 kg/h , 0,2-2,1 bar), regulator tlaka II stupanj za UNP sa integriranim otpusnim ventilom i blokadnim ventilom (OPSO), podešen na tlak 50 mbar, 20-6 60 kg/hr, hvatač nečistoća 1/2" PN25 i kondenzacijska posuda za plin. Za ugradnju isparivača potrebno je osigurati električni kabel 3 x 2,5 mm2 spojen na razvodnu kutiju i osigurač 30 A – spori,karakteristika "C" ,potrošnja je 5,25 kw i 24 A nakon prvih 20 sec.pa sve manje do 400 W. Ormarić dimenzija ( V x Š x D : 1200 x 1100 x 350 mm) | komplet | 1 |  | 0
1012 | Regulator II stupnja, kapaciteta 20-60 kg/hr,sa blokirajućim i otpusnim ventilom,navojni priključak 3/4",izlazni tlak 30 ili 50 mbar. Ugradnja u plinski fasadni ormarić iza glavnog zapora. | kom | 1 |  | 0
1013 | Plinska faza. Regulator I stupnja kapaciteta 60 kg/hr,sa sigurnosno blokirajućom i otpusnom funkcijom, izlazni tlak 0,2-2,0 bar, 1/2" x 3/4" | kom | 1 |  | 0
1014 | Ventil sigurnosni ravni opružni REGO 1/2", podešen na tlak otvaranja 16,7 bar, mesing | kom | 1 |  | 0
1015 | Ventil za tekuću fazu REGO 7550 P,navojni priključak 3/4" | kom | 1 |  | 0
1016 | Adapter za ventil tekuće faze | kom | 2 |  | 0
1017 | Protulomni ventil REGO 3/4" | kom | 2 |  | 0
1018 | Dobava ukapljenog naftnog plina auto cisternom i prvo punjenje malog tipskog spremnika UNP-a po ishođenju suglasnosti MUP-a, volumen spremnika iznosi 4850 lit., a maksimalna količina punjenja 2.122 kg, kompletno spremno za uporabu | komplet | 1 |  | 0
1019 | Cijevi iz tvrdog polietilena visoke gustoće (PE-HD), za zemni plin PE100 SDR11. U dužni metar cijevi potrebno je uračunati sljedeće:
-razvažanje cijevi po trasi
-zavarivanje cijevi
-izrada i zavarivanje dijelova koji nisu u standardnom programu proizvođača (lukovi i sl.)
-ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću
| -PE-HD d63 | m | 110 |  | 0
1020 | Fazonski komadi za elektrozavarivanje prema ISO 6447 sljedećih dimenzija i količina:
| -prijelazni komad PE/čelik PEd63/DN50 | kom | 2 |  | 0
| -preklopni komad-spojnice PEd63 | kom | 2 |  | 0
1021 | Cjevovod izveden od čeličnih bešavnih cijevi za plinske instalacije prema važećim normama. Cjevovod je zaštićen od korozije hidroizolacijskom trakom pogodnom za ovakvu vrstu instalacije (PE trake na bazi bitumena ili sl.) uz prethodno čišćenje površine od nečistoće i rđe. Uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i izolaciju, dopremanje na trasu, te ispitivanje na nepropusnost. U cijenu uključiti i pripadajuće cijevne lukove.
| - DN 50 | m | 6 |  | 0
1022 | Teške navojne cijevi HRN C.B5. 225 antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom, za polaganje u zemlju – zaštitna cijev. Uz cijevi isporučiti i plastizol traku za izolaciju cijevi.
| - DN 80 | m | 3 |  | 0
1023 | PE traka upozorenja, žute boje širine 8 cm, s natpisom
POZOR PLIN. Ugradnja je obuhvaćena građevinskim
| troškovnikom. | m | 115 |  | 0
1022 | Plinska kuglasta slavina prema HRN EN331 komplet sa protuprirubnicama brtvama i vijcima dimenzija:
| DN50 PN16 | kom | 1 |  | 0
1023 | Prirubnički izolacijski komad za ugradnju u nazidni ormarić
prije slavine prema DIN 3389 odnosno DIN 2470/1.
Potrebna dimenzija:
| DN50; PN 16 | kom | 2 |  | 0
1024 | Nazidni ormarić za glavni zapor dimenzija 750 x 600 x 350
| mm prema GPZ-N 505.132. | kom | 1 |  | 0
1025 | Postavljanje pločice upozorenja. | kom | 1 |  | 0
1026 | Prenosni aparat za gašenje požara sa suhim prahom S25 | kom | 1 |  | 0
1027 | Prenosni aparat za gašenje požara sa suhim prahom S9 | kom | 1 |  | 0
1028 | Kondenzni lonac komplet antikorozivno zaštićen za polaganje u zemlju. U stavku uključiti pripadajuće čelične cijevi s pripadajućom plinskom kuglastom slavinom za izlaz kondenzata. | komplet | 1 |  | 0
1029 | Čelične navojne cijevi prema HRN C.B5.225 položene izvan zida i ispitane na nepropusnost sa svim potrebnim materijalom za spajanje i pričvršćenje ali bez građevinskih radova oko bušenja i uspostave zida u prvobitno stanje. Uz cijevi isporučiti i odgovarajuće hamburške lukove za cijevi, prirubnice i vijke proturne cijevi. U cijenu uključiti antikorozivnu zaštitu te završni lak premaz u RAL-u za plinsku i tekuću fazu.
| - DN 50 | m | 12 |  | 0
| - DN 20 | m | 12 |  | 0
1030 | Sav pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao i pribor za zavarivanje te ostali sitni materijal koji nije specificiran, a potreban je za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje | komplet | 1 |  | 0
1031 | Čišćenje cijevi i opreme od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličem, očišćeno, osušeno otpadnim pamukom uz dva premaza temeljnom bojom ukupne debljine suhog sloja boje od 80 µm. | komplet | 1 |  | 0
1032 | Transport gore navedene opreme na gradilište u privremeno skladište. Raznošenje opreme i materijala do mjesta ugradnje te raznošenje opreme i alata. | komplet | 1 |  | 0
1033 | Montaža opreme i svog navedenog materijala. Montažu izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i pomoćnom radnom snagom. | komplet | 1 |  | 0
1034 | Ispitivanje instalacije kućnog priključka na nepropusnost prema propisima distributera uz izdavanje atesta o nepropusnosti plinske instalacije. Napomena : Prvo puštanje plina u instalaciju i ispitivanje plinske instalacije obavlja isključivo distributer. | komplet | 1 |  | 0
1035 | Primopredaja kućnog priključka uz sve potrebne radnje sukladno pravilima, prikupljanje svih dokumenata i certifikata. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO KUĆNI PRIKLJUČAK: |  |  |  | 0
2. | PLINSKA INSTALACIJA - NEMJERENI DIO
2001 | Hvatač nečistoća (plinski filter) 2" za radni tlak PN16, komplet sa protuprirubnicama brtvama i vijcima dimenzija:
|  | kom | 1 |  | 0
2002 | Plinska kuglasta slavina za radni tlak PN16 prema HRN EN 331, komplet sa protuprirubnicama brtvama i vijcima dimenzija:
| DN50 | kom | 1 |  | 0
| DN32 | kom | 1 |  | 0
2003 | Bešavne čelične cijevi dimenzija prema HRN EN 10220, materijal P235TR (HRN EN 10027-1), uvjeti isporuke prema HRN EN 10216-1, atest materijala prema HRN EN 10204. Uz cijevi isporučiti i odgovarajuće hamburške lukove za cijevi, prijelazne komade, prirubnice, vijke te proturne cijevi.
Potrebne dimenzije:
| DN80 | m | 8 |  | 0
| DN32 | m | 8 |  | 0
2004 | Dobava i ugradnja čeličnih profila potrebnih za ovješenje i učvršćenje cjevovoda i opreme. | kg | 20 |  | 0
2005 | Čišćenje vanjske površine cijevi, profila i koljena čeličnim četkama, pranje dezoksidantima za željezo te dva premaza temeljne boje različitih nijansi. Debljina premaza suhog naliča je 20 - 25 μm po sloju. Drugi sloj antikorozivnog temelja nanosi se nakon montaže i popravka oštećenja. | m2 | 3 |  | 0
2006 | Završno ličenje plinske instalacije. Obavezna je uporaba žute boje, nijansa RAL 1021 i bezbojnog pokrivnog laka. | m2 | 3 |  | 0
2007 | Sav pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao i pribor za zavarivanje te ostali sitni materijal koji nije specificiran, a potreban je za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Za zavarivanje koristiti elektrode s celuloznom oblogom. | komplet | 1 |  | 0
2008 | Transport gore navedene opreme na gradilište u privremeno skladište. Raznošenje opreme i materijala do mjesta ugradnje te raznošenje opreme i alata. | komplet | 1 |  | 0
2009 | Montaža opreme i svog navedenog materijala. Montažu izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i pomoćnom radnom snagom. | komplet | 1 |  | 0
2010 | Ispitivanje svih zavara vizualno, metodom bez razaranja, te magnetnom kontrolom. | komplet | 1 |  | 0
2011 | Ispitivanje instalacija nemjerenog dijela plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost. | komplet | 1 |  | 0
2012 | Puštanje u pogon te primopredaja kompletne instalacije uz sve potrebne radnje, prikupljanje svih dokumenata i certifikata. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO NEMJERENI DIO: |  |  |  | 0
3. | PLINSKA INSTALACIJA - MJERENI DIO
3001 | Plinomjer s rotacijskim klipovima G 25, DN50,Vplmin=0,05 m3/h Vplmax=40 m3/h, kompl sa spojnim materijalom, p = 100 mbara nadpritisak U kompletu s odgovarajućim elektroničkim korektorom za preračunavanje protoka na normne uvjete koristeći veličine ulaza tlaka, temperature i NF impulse protoka.Napajanje pomoću litijske baterije | komplet | 1 |  | 0
3002 | Pinsko mjerilo sa mijehom veličine G 6, DN 25, Vplmin=0,06 m3/h, Vplmax=10 m3/h, vatrootporni u izvedbi s temperaturnim korektorom, komplet sa stabilizatorom tlaka kao “Ikom”, tip ZR20, komplet sa spojnim koljenima, nosačima i držačima, te spojnim materijalom | komplet | 1 |  | 0
3003 | Plinska kuglasta slavina s prirubničkim priključcima za radni tlak PN16 prema HRN EN 331, komplet sa protuprirubnicama brtvama i vijcima dimenzija:
| DN50 | kom | 1 |  | 0
| 5/4" | kom | 2 |  | 0
| 1" | kom | 4 |  | 0
3004 | Termički osigurač na plinovodu ispred plinskih kotlova u kotlovnici. DN50 | kom | 1 |  | 0
3005 | Plinski elektromotorni ventil, ispitan na nepropusnost, kompl sa kontraprirubnicama i prirubnicama, te spojnim materijalom, kompl sa spojem na krilne sklopke u odsisnim kanalima odsisnih napa
| DN32 | komplet | 1 |  | 0
3006 | Plinski elektromotorni ventil, ispitan na nepropusnost, kompl sa kontraprirubnicama i prirubnicama, te spojnim materijalom, kompl sa spojem na osjetnik prisutnosti plina kuhinji.
| DN32 | komplet | 1 |  | 0
3005 | Bešavne čelične cijevi dimenzija prema HRN EN 10220, materijal P235TR (HRN EN 10027-1), uvjeti isporuke prema HRN EN 10216-1, atest materijala prema HRN EN 10204. Uz cijevi isporučiti i odgovarajuće hamburške lukove za cijevi, prijelazne komade, prirubnice, vijke te proturne cijevi.
Potrebne dimenzije:
| DN50 | m | 12 |  | 0
| DN32 | m | 14 |  | 0
| DN25 | m | 3 |  | 0
| DN20 | m | 3 |  | 0
3006 | Manometar ∅100 od nehrđajućeg čelika za ugradnju u cjevovod s navojnim priključkom 1/2" i pripadajućom plinskom slavinom prema funkcionalnoj shemi. Za područje mjerenja od 0 do 0,16 bara, razred točnosti 0,6. | kom | 2 |  | 0
3007 | Čelični profili potrebni za ovješenje i učvršćenje cjevovoda i opreme. | kg | 40 |  | 0
3008 | Sav pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao i pribor za zavarivanje te ostali sitni materijal koji nije specificiran, a potreban je za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Za zavarivanje koristiti elektrode s celuloznom oblogom. | komplet | 1 |  | 0
3009 | Izrada uzemljenja opreme plinske instalacije i izdavanje atesta uzemljenja od ovlaštene ustanove. | komplet | 1 |  | 0
3010 | Izvođenje spoja razvoda plina na plinsku rampu, te priključak na plinske plamenike 2 kondenzacijska kotla
| DN32 | kom | 2 |  | 0
3011 | Izvođenje spoja razvoda plina na priključak plinskih trošila u kuhinji
| DN20 | kom | 4 |  | 0
3012 | Ispitivanje dimnjaka od strane ovlaštenog dimnjačara, te izdavanje mišljenja o priključku plinskog kotla na isti. | komplet | 2 |  | 0
3013 | Čišćenje vanjske površine cijevi, profila i koljena čeličnim četkama, pranje dezoksidantima za željezo te dva premaza temeljne boje različitih nijansi. Debljina premaza suhog naliča je 20 - 25 μm po sloju. Drugi sloj antikorozivnog temelja nanosi se nakon montaže i popravka oštećenja. | m2 | 6 |  | 0
3014 | Završno ličenje plinske instalacije. Obavezna je uporaba žute boje, nijansa RAL 1021 i bezbojnog pokrivnog laka. | m2 | 6 |  | 0
3015 | Transport gore navedene opreme na gradilište u privremeno skladište. Raznošenje opreme i materijala do mjesta ugradnje te raznošenje opreme i alata. | komplet | 1 |  | 0
3016 | Montaža opreme i svog navedenog materijala. Montažu izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i pomoćnom radnom snagom. | komplet | 1 |  | 0
3017 | Ispitivanje svih zavara vizualno, metodom bez razaranja, te magnetnom kontrolom. | komplet | 1 |  | 0
3018 | Ispitivanje plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost. | komplet | 1 |  | 0
3019 | Puštanje u pogon te primopredaja kompletne instalacije uz sve potrebne radnje, prikupljanje svih dokumenata i certifikata. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO MJERENI DIO: |  |  |  | 0
4. | KOTLOVNICA
4001 | Plinski vertikalni podni jednoprolazni kotlovi u blok izvedbi dva kotla Hoval UltraGas®D ili odgovarajući s kondenzacijskim principom rada. Komora izgaranja i prolazi dimnih plinova izrađeni iz plemenitog čelika. Izmjenjivač topline izrađen od izmjenjivača iz aluFer® legure. Integrirane zaštite od nedostatka vode, presostati minimalnog i maksimalnog pritiska. Ugrađeni premix plamenici s površinskim izgaranjem, modulirajući s ventilatorom i venturijevom cijevi, automatskim paljenjem i ionizacijskom zaštitom, te kompletnom plinskom rampom. Toplinske izolacije od mineralne vune i predfabriciranog omotača. Oplate od čeličnog lima obojanog u crvenu boju. Ugrađeni nisko i visoko temperaturni povratni vodovi. Kompletna automatska regulacija TopTronic®E za slijedni rad kotlova, vođenje dva mješajuća kruga, dva direktna kruga i dva kruga potrošne tople vode, s mogućnosti proširenja funkcija dodatnim modulima, te spojem na CNUS i nadzor mobilnim uređajima.
UltraGas tip 300D; učin 28-300 kW, radni tlak 5 bara Karakteristike kotla: - visok stupanj iskorištenja - kompaktne dimenzije - širok opseg rada (modulacija 1:10.7) - jednostavno održavanje - tihi rad bez vibracija (do 65 dB) - integrirani plamenici s gornje strane - minimalni hidraulički otpor - mala potrošnja el. energije (od 44 do 494 W) - velika površina izmjenjivača topline - samočisteća površina izmjenjivača
Opseg isporuke: - tijela kotlova s izolacijama - premix plamenici - automatska paljenja s nadgledanjem BIC 960 - TopTronic®E automatska regulacije - dodatni modul za spremnik energije TTE-PS - micro SD memorijske kartice s HR jezikom - WLAN modul za daljinski nazor TTE-GW - plinski filter na priključku plina 1"
| Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin (40/30°C) 300 kW - minimalni učin (40/30°C) 28 kW - maksimalni toplinski učin (80/60°C) 278 kW - minimalan toplinski učin (80/60°C) 25 kW - količina utrošene električne energije za pogon plamenika/ kotlova min/max. 44/494 W - radni tlak 5 bara - iskoristivost (DIN 4702 dio 8) 109,6% - sadržaj vode 388 l - promjer zajedničke dimnjače 254 mm - plinski priključak na svaku rampu 1“ - priključak polaz/povrat (po kotlu) DN 80/PN6 | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4002 | Plinski filter 1" sa priključcima za mjerenje protoka, i filter uloškom propusnosti <50 mm , maksimalnom razlikom tlaka 10 mbar, te maksimalnim ulaznim tlakom 100 mbar | kom | 1 |  | 0
4003 | Kontrola nepropusnosti za plinske kotlove | kom | 2 |  | 0
4004 | Hoval TopTronic®E modul proširenja grijanja TTE-FE HK ili odgovarajući
Modul proširenja funkcija kao dio TopTronic®E regulacijskog sustava, za kontrolu proširenih funkcija osnovnog kontrolera generatora topline. Kontrolni modul ima integrirane slijedeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem ili krug grijanja bez mješača.
| Sastoji se od: - TopTronic®E modul proširenja s dvije stezaljke na montažnu šinu - nalijegajući osjetnik ALF/2P/4/TL, L=4 m - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4005 | Hoval TopTronic®E sučelje WLAN/LAN ili odgovarajući
TopTronic® E sučelje WLAN/LAN. Aplikacija omogućuje pristup i rad s Hoval sustavima grijanja preko mobilnih uređaja, tableta i računala u ili izvan objekta, jednostavnom promjenom željenih parametara, osnovnih programa regulacije, mogućnosti pregleda dodatnih funkcija preko Hovalovog pretraživača (Hoval web stranica s prijavom). WLAN ili LAN sučelje za povezivanje TopTronic® E Gateway V2.0 na router kućne mreže. Minimalni zahtjevi sustava mobilnih pametnih uređaja: - Android 4.3 - IOS 7.1
| Sastoji se od: Mrežnog adaptera za zidnu ugradnju, licence za TopTronic® online, WLAN antena , pokrov za instalaciju TopTronic® E Gateway V2.0, Mrežni adapter 12 V / 6 W sa kabelom,L = 1800 mm" | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4006 | Sigurnosna grupa u kompletu sa sigurnosnim ventilom (3 bar) , manometrom te automatskim odzračnikom. Spaja se na unutarnji navoj | kom | 2 |  | 0
4007 | Posuda za neutralizaciju kondenzata. Za instalaciju ispod ili pored kondenzacijskog kotla, bez pumpe, s 12 kg neutralizacijskog granulata | kom | 2 |  | 0
4008 | Hidraulički zaporni ventil PN16. Za instalaciju na polazni ili povratni vod kotla, s motornim pogonom 230V, DN 65 | kom | 2 |  | 0
4009 | Plinski priključak kompenzator za UG (125,150) | kom | 2 |  | 0
4010 | Hoval TransTherm aqua F (6-30) ili odgovarajuća Kompaktna stanica za pripremu PTV-a s pločastim izmjenjivačem za grijanje sanitarne potrošne vode principom protočnosti. Stanica s sastoji od pločastog izmjenjivača izrađenog od nehrđajućeg čelika EN 1.4404,a na strani grijanja(primarna strana) sastoji se od : troputnog ventila,cirkulacijske pumpe promjenjivog protoka,ventila za punjenje-pražnjenje,odzračnog ventila,balansirajućeg ventila i senzora temperature što omogućava konstantan protok kroz izmjenjivač te cijevovoda izrađenog od nehrđajućeg čelika EN 1.4404. A na strani PTV-a (sekundarnoj strani) sastoji se od : sigurnosnog ventila 10bar, nepovratnog ventila,senzora temperature i protoka te ventila za punjenje-pražnjenje.Set za recirkulaciju PTV-a je dodatna opcija. Za učinkovit rad stanice namjenjena je automatska regulacija TopTronic®E sa pripadajućim senzorima(2 osjetnika temperature na primarnoj strani,2 temperaturna osjetnika i senzor protoka na sekundarnoj strani)Upravljačko sučelje nije u cijeni te je dodatna opcija(TTE-BM) Stanica je kompletno toplinski izolirana s 30 mm EPP toplinskim izolacijskim materijalom. Kućište izrađeno od čeličnog lima obojanog u RAL 9010, predviđen za ugradnju na zid.
| Tehnički podaci: Snaga: 175 kW Primarna strana: Polazna temperatura: 70 °C Povratna temperatura: 30 °C Volumni protok: 3.77 m³/h Sekundarna strana: Ulazna temperature hladne vode: 10 °C Izlazna temperature tople vode: 60 °C Volumni protok: 3.01 m³/h Max. radna temperatura: 110 °C Max. radni pritisak: 10 bar Priključci: Primar: DN 32 Rp 1¼'' -ulaz DN 32 Rp 1¼"-izlaz Sekundar: DN 32 Rp 1¼"-izlaz DN 32 Rp 1¼"-ulaz (Priključak recirkulacijskog voda:DN 32 Rp 1¼", DN 25 ' Rp 1" ili DN 20 Rp ¾" -opcija) Električni priključak : Kabel 3x2.5mm² max16A Dimenzije: Širina = 944 mm Visina = 1079 mm Dubina = 403 mm | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
Hoval set za recirkulaciju PTV-a ili odgovarajući za ugradnju u Hoval TransTherm aqua L, F sustave za pripremu potrošne tople vode preko akumulacijskog spremnika vode. Materijali u dodiru s PTV-om od plemenitog čelika ili bronce.
| Tehnički podaci: Protok: 3.4 m3/h Priključak: DN 25 1'' Rp Set se sastoji od: Pumpa: Yonos PARA Z25/18 (0-10V) Temperaturni osjetnik (PT1000) Regulacijski ventil Nepovratni ventil | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4011 | Odvajač taloga 5/4" sa ekstra jakim neodium magnetima
za protok od 2.0-3.0 m3/h i brzine protoka do 1.0 m/s. Kučište izrađeno od čvrste plastike PPA s difuzorom i odvajačem čestica koji se sastoji od četiri ekstra jaka Neodiumska magnet . Magneti se mogu vaditi za lakše ćiščenje. Kučište izolirano EPP izolacijom debljine 20mm. Spojevi izrađeni od mjedi s navojem G1 1/4". Ispust izrađen od mjedi.
Mogučnost montaže u bilo kojem položaju 360°
Područje upotrebe:
-10 do 120 °C
maks. 10 bar
Udio glikola do 50%
| težina 2,32 kg | kom | 1 |  | 0
4012 | Akumulacijski međuspremnik EnerVal 1000 ili odgovarajući izrađen od čelika za hidrauličku integraciju u sustave s kotlovima, kotlovima na kruto gorivo, toplinskim crpkama i solarnim postrojenjima. Sadržaj 922 l, sastoji se od prirubnica za solarni izmjenjivač topline, 11 priključaka Rp 1 ½“, 5 priključaka Rp ½“ za osjetnike i termometre, 1 priključak Rp ½“ za instalaciju navojnog elektro grijača, kompletno toplinski izoliran. Integrirana perforirana čelična ploča za separaciju temperaturnih zona.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 922 l - radni/ispitni tlak 3/4 bara - debljina izolacije 120 mm - maksimalna radna 95°C temperatura
| Dimenzije spremnika: - promjer 1030 mm - visina 2132 mm - masa s toplinskom izolacijom 127 kg | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4013 | Razdjelnik tople vode izrađen od bešavne čel. cijevi NO 200, duljine 1700 mm sa 8 priključaka, komplet sa nogicama i držačima. Razdjeljivač se izrađuje na osnovi posebne radioničke dokumentacije uključene u stavku, za radni tlak 3 bara i temp. 100°C | komplet | 1 |  | 0
4014 | Sabirnik tople vode izrađen od bešavne čel. cijevi NO 200, duljine 1700 mm sa 8 priključaka, komplet sa nogicama i držačima. Razdjeljivač se izrađuje na osnovi posebne radioničke dokumentacije uključene u stavku, za radni tlak 3 bara i temp. 100°C | komplet | 1 |  | 0
4015 | Ionski omekšivać vode, automatski, kao proizvod 3M ili odgovarajući komplet sa svim spojnim materijalom i internim cjevovodom
srednji protok : 1 m3/h
| ciklički kapacitet : 3 m3/h | komplet | 1 |  | 0
4016 | Cirkulacijska pumpa – pumpa podnog grijanja, kao proizvod Grundfoss ili odgovarajuća, elektronski regulirana dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont. motora te sa spojnim materijalom.
| Gw = 0,61 m3/h, dp = 35 kPa | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4017 | Cirkulacijska pumpa – pumpa radijatorskog grijanja - kao proizvod Grundfoss ili odgovarajuća, elektronski regulirana dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont. motora te sa spojnim materijalom
| Gw = 5,5 m3/h, dp = 55 kPa | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4018 | Cirkulacijska pumpa – pumpa za ventilo-konvektorekao proizvod Grundfoss ili odgovarajuća, elektronski regulirana dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont. motora te sa spojnim materijalom
| Gw = 3,84 m3/h, dp = 55 kPa | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4019 | Cirkulacijska pumpa – pumpa grijača rekuperatora za blagovaonicu, kao proizvod Grundfoss ili odgovarajuća, elektronski regulirana dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont. motora te sa spojnim materijalom.
| Gw = 0,3 m3/h, dp = 45 kPa | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4020 | Cirkulacijska pumpa – viseći grijači zraka u sportskoj dvorani kao proizvod Grundfoss ili odgovarajuća, elektronski regulirana dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont. motora te sa spojnim materijalom
| Gw = 3,84 m3/h, dp = 55 kPa | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4021 | Cirkulaciona pumpa – priprema TPV- kao proizvod Grundfoss ili odgovarajuća, elektronski regulirana dupla pumpa komplet sa slijepim prirubnicama za demont. motora te sa spojnim materijalom | komplet | 1 |  | 0
Gw = 3,77 m3/h, dp = 35 kPa
4022 | Troputni em regulacioni ventil kao Siemens ili odgovarajući - podno grijanje – dimenzije DN 15 kompl sa spojnim materijalom te spojem na kotlovsku automatiku | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4023 | Troputni em regulacioni ventil kao Siemens ili odgovarajući - radijatorsko grijanje – dimenzije DN 40 kompl sa spojnim materijalom te spojem na kotlovsku automatiku | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4024 | Sabirnik odzračnih vodova izrađen od cijevi NO 150 duljine 1200 mm, komplet sa sifonskim spojem u kanalizaciju | komplet | 1 |  | 0
4025 | Solarni pločasti kolektor tip UltraSol 4H, horizontalne izvedbe ili odgovarajući. Visokoučinkoviti solarni kolektor koji se sastoji od aluminijskog absorbera s visokoselektivnim premazom (stupanj apsorpcije 95%, stupanj emisije 5%), sa zavarenim bakrenim cijevima i antirefleksnim sigurnosnim staklenim pokrovom (stupanj transmisije >95%), 4 kom. u paketu. Kućište od lijevanog aluminija za maksimalnu stabilnost i nepropusnost. Visokokvalitetna izolacija izvedena s mineralnom vunom debljine 20 mm. Utični priključci dimenzije 3/4’’ izrađeni od mesinga.
Tehnički podaci (po kolektoru): - Optička učinkovitost C0 0,851 - C1 W/m2K 4,107 - C2 W/m2K 0,016 - učin pri ΔT0°C 2.042 W - maks. radna temperatura: 167 °C - ukupna površina po kolektoru: 2,522 m2 - ukupna površina kolektorskog polja: 10,088 m2 - površina absorbera po kolektoru: 2,36 m2 - površina absorbera kolektorskog polja: 9,44 m2 - radni tlak: 10 bara - sadržaj vode. 2.92 l - specifični protok 15-40 l/hm2 kroz kolektor
| Dimenzije pojedinog kolektora: - širina 2.050 mm - visina 1.230 mm - dubina 54 mm - masa 39 kg | komplet | 3 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4026 | Hidraulično ovjesni set za ugradnju na krov horizontalne izvedbe kolektora za instalaciju pod kutem od 20 do 45°. Pričvršćenje horizontalnih nosećih profila preko ovjesnih vijaka (nisu u isporuci). Noseća kostrukcija izrađena od aluminijskih profila i čelika, a spojni setovi od mesinga i plemenitog čelika. Izvedba za 6 kolektora priključenih u seriju po jednom kolektorskom polju. Izvedba za sve vrste krova.
| Sastoji se od: - Kompletan pribor za hidraulično spajanje kolektora - Horizontalnih nosećih profila (24 kom.) - Trokutastih aluminijskih nosača (7 kom.) - učvršćenje za otpornost na vjetar (2 kom) - Set za spajanje na krov - Završni čep i odzračni ventil | komplet | 3 |  | 0
4027 | Adapter za brzu montažu M10
| Za pričvršćenje horizontalnih profila na ovjesni vijak, 1 kom | kom | 30 |  | 0
4028 | Križni profil H/V kpl
| za dodatno ojačanje protiv vjetra za horizontalne i vertikalne trokutne nosače | kom | 4 |  | 0
4029 | Hoval TransTherm solar ili odgovarajuća
| Solarna toplinska podstanica za transport topline između kruga solarnih kolektora i sekundarnog kruga (akumulacija, PTV). Sastoji se od pločastog izmjenjivača topline, dvije crpke (primar/sekundar), sigurnosnih ventila, zapornih armatura, manometara i termometara. Toplinska podstanica je toplinski izolirana. Regulacija TopTronic® E sa solarnim modulom s uronskim i osjetnikom kolektora, Tip: TransTherm solar (25) Crpka primar PM2 15-145 Crpka sekundar PM2 15-65 Približna površina kolektora do: 50 m2 Dimenzija priključaka: Rp 3/4'' Maks. radni tlak primar/sekundar: 6/6 bar Sig. ventil solarni krug: 6 bar Sig. ventil krug grijanja: 3 bar Maks. temperatura primar/sekundar 120/95 °C, Kratkotrajno primar/sekundar 160/120 °C Raspon regulacije protoka 0.5-15 l/min Dimenzije: - visina 679 mm - širina 426 mm - dubina 249 mm | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4030 | Ventil za kalibraciju protoka za zapornim ventilom, skalom i ručicom za kalibraciju. Maksimalna temperatura medija 185°C. Priključak DN 20 (Rp 3/4''), kvs 5.0. | kom | 2 |  | 0
4031 | Troputa miješajuća ili prekretna slavina DN40-49 PN16 Rp1½ | kom | 2 |  | 0
4032 | Motorni pogon 230V 50 Hz 3 točke , 150 sec | kom | 2 |  | 0
4033 | Hoval TopTronic® E solarni modul TTE-SOL ili odgovarajući Kontrolni modul za solarna postrojenja, na bazi razlike temperature, za grijanje potrošne tople vode i/ili podršku grijanja. Modul ima slijedeće funkcije: solarni krug, kaskada kolektora, kaskada spremnika do 4 potrošača, punjenje spremnika s odabirom tipa, kontrola razlike temperature, punjenje i pražnjenje spremnika energije, mjerenje i kontrola prinosa energije. Sastoji se iz: - kontrolni modul s montažnim držačima - uranjajući osjetnik temperature TF/2P/5/6T L=5m s utikačem - osjetnik teperature kolektora TF/1.1P/4/2.5S/5.5T L=2,5m s utikačem - komplet utikača za ostale moguće funkcije | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4034 | Hoval TopTronic®E Upravljački modul modul TTE-BM ili odgovarajući
Upravljački modul kao Hoval tip TopTronic® E za upravljanje s radom svih regulatora sustav grijanja spojenih na BUS sustav (osnovni modul, solarni modul, akumulacijski modul, mjerni modul i modul proširenja krugova grijanja). Regulator se spaja na priključak Hoval Bus sustav preko RJ45 utikača ili preko spojnog terminala (max. 0,75 mm2). Tankog je dizajna s fleksibilnom montažom, na generator topline, na zid ili u prostor objekta. Pregledno sučelje za upravljanje sustavom s tehnologijom osjetljivom na dodir, 4,3“ prikazni ekran, crne boje. Mogućnost konfiguracije početnog zaslona, prikaz trenutnog vremena ili vremenska prognoza (moguće samo u kombinacija s TopTronic® E online modulom)
| Sastoji se od: - TopTronic® E upravljačkog modula, - stezaljki za pričvršćenje regulatora za upravljački modua i dodatnog adaptera. - micro SD kartice s HR jezikom | kom | 1 |  | 0
4035 | Hoval TopTronic®E modul proširenja grijanja univerzalni TTE-FE UNI ili odgovarajući
Modul proširenja funkcija kao dio TopTronic®E regulacijskog sustava, za kontrolu proširenih funkcija osnovnog kontrolera generatora topline. Kontrolni modul ima integrirane slijedeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem ili krug grijanja bez mješača.
| Sastoji se od: - TopTronic®E modul proširenja s dvije stezaljke na montažnu šinu - nalijegajući osjetnik ALF/2P/4/TL, L=4 m - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAN bus-a | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4036 | Hoval TopTronic®E kontrolni modul za upravljanje punjenja spremnika energije (buffer modul) TTE-FE PS ili odgovarajući
Kontrolni modul s integriranim funkcijama punjenja spremnika kod grijanja/hlađenja i sa različitim dodatnim opcijama rada.
| Sastoji se od: - TopTronic®E controlnog modula s dvije stezaljke na montažnu šinu - nalijegajući osjetnik ALF/2P/4/TL, L=4 m - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAN bus-a | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4037 | SD kartica s HR jezikom posluživanja | kom | 3 |  | 0
4038 | Zidni ormarić s otvorom za instalaciju upravljačkog modula. Mogućnost ugradnje dodatnih proširenja krugova grijanja preko regulacijskih i ekspanzijskih modula.
| Dimenzije: - 360x230x102mm (DxŠxV) | kom | 1 |  | 0
4039 | Solarna protusmrzavajuća tekućina, mješavina, do-23°C, na bazi propilen glikola, sa zaštitom od korozije. Isporuka u plastičnom kanisteru 30 kg | kom | 4 |  | 0
4040 | Hoval Ekspanzijska posuda S80 ili odgovarajuća
| Ekspanzijska posuda za solarni sustav V=80 l, Reflex S 80 za rad do 50% sadržaja glikola i dozvoljenog pritiska do 10 bar. Radna temperatura do 120/70°C. Stojeća izvedba s nogicama. | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4041 | Hoval Predekspanzijska posuda V20 ili odgovarajuća
| Predekspanzijska posuda za solarni sustav V=20 l, Reflex V 20 za rad do 10 bar. Za ugradnju na zid sa stezaljkama. | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4042 | Reflex zidna konzola 8-25l | kom | 1 |  | 0
4043 | Priključak brzi za ekspanzijske posude | kom | 1 |  | 0
4044 | Odvajač zraka Spirovent ili jednakovrijedno za kontinuirano uklanjanje mjehurića zraka i mikroskopski velikih mjehurića iz optoka grijanja i hlađenja sa Spiro cijevnim umetkom i stalnim odzračnim ventilom koji se ne može blokirati.
Za primjenu u solarnim instalacijama.
Ugradni položaj: Horizontal
Priključak: unutarnji navoj G 1
Kućište: mjed
Dozv. pogonski pretlak: 10 bar
Maks. temperatura polaznog voda: 110°C
Protok: 2,00 m3/h
Volumen: 0,21 l
| Težina: 1,3 kg | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4045 | Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka od elemenata tipa "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø250 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 ili odgovarajući Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
Elementi vertikale dimnjaka:
| Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu | kom | 1 |  | 0
| Element s revizijskim otvorom | kom | 2 |  | 0
| T-priključak 87° | kom | 1 |  | 0
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 8 |  | 0
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 1 |  | 0
| Završni komad | kom | 1 |  | 0
| Protukišna kapa | kom | 1 |  | 0
| Zidni držač | kom | 3 |  | 0
| Brtve | kom | 14 |  | 0
| Ukupna visina dimnjaka 9 m' | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4046 | Dobava i ugradnja priključne dimovodne cijevi od elemenata tipa "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø250 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 ili odgovarajući Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila ,trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
Elementi priključne dimovodne cijevi(dimnjača):
| Prijelaz EW-DW | kom | 1 |  | 0
| Element s revizionim vratašcima | kom | 1 |  | 0
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 2 |  | 0
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 1 |  | 0
| Element s mjernim mjestom | kom | 1 |  | 0
| Koljeno 87˚ | kom | 1 |  | 0
| Brtve | kom | 7 |  | 0
| Ukupna dužina dimnjače 3,0 m' | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
Napomena:
Preporuka je prije naručivanja kontaktirati proizvođača dimnjaka i prije konačne naruđbe napraviti izmjeru na objektu!
4047 | Ekspanzijski uređaj za automatsko održavanje tlaka s automatskom dopunom u sustavu toplovodnoga grijanja ili hlađenja, tip kao PIREKO A-3-II-T - original ili jednakovrijedno. Uređaj služi za održavanje tlaka do 5 bar u sustavu toplovodnoga grijanja. Uređaj se sastoji od otvorene ekspanzijske posude, dvije horizontalne tlačne pumpe (radna i rezervna), prestrujnoga ventila, tlačne sklopke, elektromagnetskoga ventila za dopunu ekspanzijske posude, nivoregulacije, zaporne armature i elektrokomandnoga ormara. Antikorozivna zaštita izvana premazom temeljne i završne boje (RAL 5015). Uređaj se isporučuje u blok izvedbi i vrši funkcije: ekspanzije sustava, dopunjavanja sustava, održavanja tlaka u sustavu i otplinjavanja. | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
4048 | Visokotlačna membranska ekspanziona posuda Volumena 300 litara komplet sa sigurnosnim ventilom i manometrom
| DN 25 , po = 6 bara | kom | 1 |  | 0
4049 | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa spojnim materijalom
| DN80 | kom | 2 |  | 0
| DN65 | kom | 1 |  | 0
| DN50 | kom | 14 |  | 0
| 6/4" | kom | 6 |  | 0
| 5/4" | kom | 10 |  | 0
| 1" | kom | 2 |  | 0
| 3/4" | kom | 10 |  | 0
4050 | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa spojnim materijalom
| DN50 | kom | 4 |  | 0
| 3/4" | kom | 2 |  | 0
4051 | Odbojni ventil NP 6, kompl sa spojnim materijalom
| DN50 | kom | 4 |  | 0
| 3/4" | kom | 2 |  | 0
4052 | Ventil za hidrauličko uravnoteženje komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
| DN 65 NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 NP16 | kom | 4 |  | 0
| DN 25 PN16 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 PN16 | kom | 3 |  | 0
4053 | Cjevovod izveden od čeličnih bešavnih cijevi za toplovodnu instalaciju prema važećim normama uključivo koljena i fazonski komadi, materijal za međusobno spajanje varenjem, pričvršćenje, dopremu na gradilište te ispitivanje na nepropusnost. Čišćenje, antikorozivna zaštita i ličenje odgovarajućim bojama prema važećim pravilima i normama za ovakvu vrstu instalacije.
| DN 80 Ø88,9 x 3,2 mm | m | 12 |  | 0
| DN 65 Ø76,1 x 3,2 mm | m | 12 |  | 0
| DN 50 Ø60,3 x 2,9 mm | m | 24 |  | 0
| DN 40 Ø48,3 x 2,6 mm | m | 24 |  | 0
| DN 32 Ø42,4 x 2,6 mm | m | 24 |  | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,3 mm | m | 12 |  | 0
| DN 15 Ø21,3 x 2,0 mm | m | 15 |  | 0
4054 | Slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" | kom | 20 |  | 0
4055 | Odzračni lončić volumena 2 l komplet sa odzračnom cijevi NO 15 duljine 12 m te odzračnim ventilom 1/2" | kom | 20 |  | 0
4056 | Termometar cijevni za područje 0-120°C | kom | 20 |  | 0
4057 | Manometar sa manometarskom slavinom
| 0-6 bara | kom | 6 |  | 0
| 0-10 bar | kom | 4 |  | 0
4058 | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima | kg | 500 |  | 0
4059 | Pocinčane čelične cijevi (potrošna voda) komplet s koljenima i fazonskim komadima, sa spojnim materijalom
| DN50 | m | 100 |  | 0
| DN32 | m | 24 |  | 0
4060 | Bakrene cijevi, ravne, komplet sa koljenima, prelaznim i fazonskim komadima, sa spojnim materijalom, za razvod solarnog medija. Cijevi komplet sa izolacijom kao armaflex debljine 12 mm te oblogom od al lima sa brtvljenim spojevima u vanjskom prostoru
| 35x1,5 mm | m | 70 |  | 0
| 22x1,2 mm | m | 20 |  | 0
4061 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i cijevi kompl sa sitnijim ovjesom, konzolama i sl. | komplet | 1 |  | 0
4062 | Montaža gore navedenog do pune pogonske sposobnosti komplet sa hladnom i toplom probom, probnim pogonom te regulacijom i balansiranjem sistema. Uključivo potrebnu dokumentaciju i rezultate ispitivanja vezano na puštanje u pogon svih uređaja i tehn. pregled | komplet | 1 |  | 0
4063 | Fiksna rešetka za montažu u vrata i zid kompl sa spojnim materijalom dimenzije
| 597x297 mm | komplet | 5 |  | 0
4064 | Dobava, ugradnja i spajanje plinodojavnog uređaja koji ima mogućnost prihvatiti četiri sonde za detekciju ukapljenog naftnog plina, te dobava,
ugradnja i spajanje:
- plinodojavna alarmna centrala kom 1
- sonda u "Ex" izvedbi za UNP kom 4
- napajanje alarmne sirene 24V kom 1
| - alarmna sirena 12V 107dB s bljeskalicom kom 1 | komplet | 1 |  | 0
4065 | Ventil za potrošnu vodu NP 10, komplet sa spojnim materijalom
| 2" | kom | 10 |  | 0
| 5/4" | kom | 2 |  | 0
4066 | Odbojni ventil za potrošnu vodu NP 10, kompl sa spojnim materijalom
| DN50 | kom | 1 |  | 0
4067 | Odvajać nečistoća za potrošnu vodu NP 10, komplet sa spojnim materijalom
| DN50 | kom | 1 |  | 0
4068 | Slavina za punjenje i pražnjenje kompl sa spojnim materijalom, 3/4" | kom | 12 |  | 0
4069 | Izolacija cijevi i razdjeljivača toplinskom izolacijom s parnom branom kao armaflex debljine 15 mm sve u oblozi od al.lima debljine 0,55 mm komplet sa čišćenjem cijevi te dvostrukim temeljnim premazom | m² | 50 |  | 0
4070 | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te dvostrukim temeljnim premazom | m² | 25 |  | 0
4071 | Spajanje elemenata automatske regulacije | komplet | 1 |  | 0
4072 | Prijenosni aparat za gašenje požara sa suhim prahom S 9 | komplet | 1 |  | 0
4073 | Prijenosni aparat za gašenje požara CO2- 5 | komplet | 1 |  | 0
4074 | Dobava i ugradnja protupožarne mase za brtvljenje prolaza cijevi kroz granice požarnih sektora. PP masa sa pozitivnomatestnom dokumentacijom | komplet | 1 |  | 0
4075 | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu uključivo proračun čvrstoće te predaju u dva primjerka uz svaki komad opreme izrađen na osnovi radioničke dokumentacije | komplet | 1 |  | 0
4076 | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno na zid kotlovnice
- 2 kom uputstava predati investitoru
| - obuka poslužitelja | komplet | 1 |  | 0
4077 | Ispitivanje instalacije na nepropusnost prema propisima uz izdavanje atesta o nepropusnosti instalacije. | komplet | 1 |  | 0
4078 | Fino namještanje i regulacija, odzračivanje sustava, te mjerenje ostvarenih količina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije, uz pisano izvješće o postignutim parametrima, dokaza kvalitete i primopredaja radova. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1 |  | 0
4079 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja nakom montaže i probnog pogona | komplet | 1 |  | 0
4080 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
4081 | Izdavanje zapisnika o tlačnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera strojarstva, te primopredaja certifikata o ispitivanju uređaja po ovlaštenim ustanovama. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO KOTLOVNICA: |  |  |  | 0
5. | RADIJATORSKO GRIJANJE
5001 | Dobava i ugradnja aluminijskih člankastih radijatora. Radijatori trebaju biti proizvedeni u skladu s normom HRN EN 442-2 i oznaku CE. Materijal izrade članaka treba biti aluminijska slitina EN46100. Brzina korozije treba se nalaziti ispod 0,1 mm/god (VDI-2035)
Radijatori su već tvornički predmontirani na zahtjevani broj članaka pomoću radijatorskih spojnica i klingerit brtvi te tvornički ispitani na tlak vode.
Radijatorski članci su proizvod kao Lipovica tip SOLAR + 500/80 ili odgovarajući slično i formiraju se u slijedeća ogrijevna tijela i brojeve članaka :
Svaki radijator Solar+ sastoji se od dva odgovarajuća članka radijatora koji u donjem dijelu imaju ugrađene zaporne ventile.
Navedeni zaporni ventili omogućuju priključak radijatora na instalaciju grijanja ili isključenje radijatora iz instalacije grijanja, a pomoću odgovarajućeg "fitinga" mogu se priključiti na sve vrste cijevnih instalacija. Sama konstrukcija omogućava optimalno udaljavanje radijatora od zida ili poda .
U gornjoj glavčini radijatora nalazi se ugradbeni ventil koji zahvaljujući svojoj konstrukciji omogućava balansiranje sustava i vrlo preciznu ručnu ili automatsku regulaciju protoka vode kroz radijator.
| Karakteristike ugradbenog ventila mogu se vidjeti na dijagramu. Automatska regulacija postiže se ugradnjom termostatske glave na ugradbeni ventil . | članaka | 948 |  | 0
SOLAR 500/80
| SOLAR 350/80 | članaka | 80 |  | 0
Ukupno ima 96 radijatora i 1028 članaka.
Napomena:
Prije narudžbe radijatora prema situaciji na objektu naručiti točnu specifikaciju (priključak lijevo-desno, iz poda, iz zida)
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
5002 | Dobava i ugradnja termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom za podešavanje protoka, certificiran prema EN215 za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore kutna ili ravna izvedba
| DN 15 | kom | 96 |  | 0
5003 | Dobava i ugradnja termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja, zaštita od neovlaštene promjene temperature pomoću dva graničnika za fiksiranja postavne vrijednosti temperature, promjena postavke pomoću posebnog alata.
| DN 15 | kom | 96 |  | 0
5004 | Dobava i ugradnja radijatorskog zapornog ventila povrata (prigušnica) s mogućnošću priključka za ispusnu slavinuza ugradnju u povrat radijatora
| DN 15 | kom | 96 |  | 0
5005 | Ovjesni pribor za radijator - konzola. | kom | 192 |  | 0
5006 | Ovjesni pribor za radijator - pričvrsnica. | kom | 192 |  | 0
5007 | Radijatorski odzračnik 1/2“ | kom | 96 |  | 0
5008 | Radijatorska ispusna slavina 1/2“ | kom | 96 |  | 0
5009 | Čepovi i redukcije za al. radijatore | kom | 384 |  | 0
5010 | Cjevovod za razvod tople vode izrađen od čeličnih crnih bešavnih cijevi prema DIN 2448, kompletiranog hamburškim lukovima, pričvrsnicama, proturnim cijevima, materijalom za brtvljenje i zavarivanje, toplinskom izolacijom 13 mm kao Armaflex ili jednakovrijednom, u sljedećim količinama i dimenzijama:
| DN 65 Ø76,1 x 3,2 mm | m | 25 |  | 0
| DN 50 Ø60,3 x 2,9 mm | m | 35 |  | 0
| DN 40 Ø48,3 x 2,6 mm | m | 30 |  | 0
| DN 32 Ø42,4 x 2,6 mm | m | 90 |  | 0
| DN 25 Ø33,7 x 2,3 mm | m | 160 |  | 0
| DN 20 Ø26,9x 2,0 mm | m | 120 |  | 0
| DN 15 Ø21,3 x 2,0 mm | m | 260 |  | 0
5011 | Bakrena ravna cijev u toplinskoj izolaciji za razvod radijatorskog grijanja u zidnom i podnom utoru
| Ø28x1,2 | m | 50 |  | 0
| Ø22x1,2 | m | 90 |  | 0
| Ø18x1 | m | 180 |  | 0
| Ø15x1 | m | 800 |  | 0
5012 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uljučeno je odmašćivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se sa dva premaza temeljnom bojom. Vidljivi dio instalacije grijanja premazuje se još sa završnim premazom u RAL-u po izboru arhitekta. | m2 | 75 |  | 0
5013 | Granski zaporni i mjerni ventil s mogućnošću predregulacije protoka, za ugradnju u polaz ili povrat, s predregulacijom, dva mjerna priključka, sa integriranom zapornom slavinom i ispustom. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa prirubničkim priključkom.
| DN 50 NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN 40 NP16 | kom | 1 |  | 0
| DN 32 PN16 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN16 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 PN16 | kom | 2 |  | 0
5014 | Isporuka ovjesa, učvršćenja cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, cijevnih tuljaka na prolazu kroz zidove, ukrasne rozete iz plastičnih materijala na svim prolazima cijevi kroz podove i zidove, materijala za brtvljenje između cijevi i proturne cijevi iz elastičnog materijala i sl. | komplet | 1 |  | 0
5015 | Dobava i ugradnja odzračnika u kompletu s ventilom. Ugrađuje se u najviše točke sustava. | komplet | 16 |  | 0
5016 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme i materijala kao što su:
- tipli, vijci, obujmice
- lem za spajanje cjevovoda
- čvrste i klizne točke
- ukrasne rozete
| - pričvrsni materijal | komplet | 1 |  | 0
5017 | Ispitivanje instalacije na nepropusnost prema propisima uz izdavanje atesta o nepropusnosti instalacije. | komplet | 1 |  | 0
5018 | Fino namještanje i regulacija, odzračivanje sustava, te mjerenje ostvarenih količina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije, uz pisano izvješće o postignutim parametrima, dokaza kvalitete i primopredaja radova. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | paušal | 1 |  | 0
5019 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima za prolaz cjevovoda | komplet | 1 |  | 0
5020 | Transport materijala i opreme na gradilište | komplet | 1 |  | 0
5021 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. | paušal | 1 |  | 0
5022 | Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme, puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera, kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlačne probe.
| Izdavanje zapisnika o tlačnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera strojarstva, te primopredaja certifikata o ispitivanju uređaja po ovlaštenim ustanovama. | paušal | 1 |  | 0
5023 | Izdavanje atestne dokumentacije. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE: |  |  |  | 0
6. | RASHLADNI UREĐAJI - PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - VENTILOKONVEKTORI
6001 | Rashladnik vode - hladna voda - ventilokonvektori
Proizvod Daikin EWAQ175B-SLA1 ili odgovarajući
Uređaj je predviđen za rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32. Uređaj je s jednim rashladnim krugom standardno opremljen elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Uređaj je s hermetskim scroll kompresorima, s mogućnošću višestupanjske regulacije učina i to s minimalnim učinom od 50%.
Uređaj je predviđen za rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32. Uređaj je s jednim rashladnim krugom standardno opremljen elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Isparivački izmjenjivač direktne ekspanzije je u pločastoj izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika, standardno u kućištu obloženog termičkom izolacijom debljine 20 mm. Izmjenjivač je opremljen s zaštitnim elektro grijačem radi zaštite od protusmrzavanja.
Kondenzatorski izmjenjivač je u potpunosti izrađen od aluminija s visokoučinkovitom Microchannel tehnologijom. Kondenzator je standardno tvornički dodatno zaštićen zaštitnim premazom Alu-Coat radi zaštite izmjenjivača od agresivne atmosfere.
Kućište izrađeno od pocinčanog čelika standardno tvornički obojeno u zaštitni premaz za visoku otpornost na koroziju.
Upravljačka jedinica je zajedno s djelovima elektromotornog pogona uređaja smještena u elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom uređaju. Elektrokomandni ormar je predviđen za vanjsku ugradnju i u zaštiti je IP54; opremljen vratima s ugrađenom glavnom sklopkom. Pristup upravljačkoj jedinici uređaja putem višejezičnog LCD panela.
Proizvod Daikin EWAQ175B-SLA1
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh ukupno = 174,5 kW
Priključna snaga: N ukupno = 67,51 kW
Napajanje: 400 V - 3ph - 50 Hz
Učinkovitost: EER = 2,585
Sezonska učinkovitost: ESEER = 4,10
Temperatura zraka: Tv = 35°C ST
Temperatura hl. vode: Thvode=7/12°C
Pad tlaka na izmjenjivaču: 41,8 kPa
Broj rashladnih krugova: 1
Broj kompresora: 2
Broj ventilatora: 8
Radna tvar: R-32
Količina radne tvari: 14 kg
Priključak na isparivaču: 76.1 mm
Dimenzije i masa uređaja:
Dimenzije uređaja: 3.180 x 1.204 mm
Visina uređaja: 1.801 mm.
Masa uređaja (prazan): 993 kg.
Masa uređaja (u pogonu): 1006 kg
Nivo zvučnog tlaka: 70.7 dB(A) na udaljenosti 1 m od uređaja
Dodatne opcije:
Opcija 15: Zaštita od oscilacija napona
Opcija 29: 20 mm izolacija na isparivaču
Opcija 4: DOL start kompresora
Opcija 10: dvostruki set-point
Opcija 57: električni grijač na isparivaču
Opcioja 58: Protočna sklopka (Flow switch)
Opcija 60: elektronski ekspanzijski ventil
Opcija 67: osjetnik vanjske temperature
Opcija 68: brojač sati rada
Opcija 69: kontakt glavnog alarma
Opcija 75: Gumeno protuvibracijsko postolje
Opcija 97: glavna sklopka
Opcija 115: Hvatač nečistoća
Opcija 128: Master/Slave funkcija
| Opcija 134: Integrirana jednostruka crpka NT (400V) + buffer tank | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
6002 | Puštanje u rad rashladnika vode od strane ovlaštenog servisera, izdavanje atesta, jamstava i uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku. | komplet | 1 |  | 0
6003 | Projektna i ostala dokumentacija neophodna za predviđenu opremu izrađena od proizvođača koja se sastoji od izrade potrebnih crteža opreme, impulsnih shema automatske regulacije s kompletnim opisom rada jednopolnih i strujnih elektro shema te ostalih dokumenata (potrebni atest i sl.). Navedenu dokumentaciju a prije izrade opreme proizvođač je dužan ovjeriti kod projektanta. | komplet | 1 |  | 0
6004 | Lijevano željezni ventil NP 6, komplet sa kontraprirubnicama, brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 13 mm, sa parnom branom kao Armaflex ili odg., sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima
| DN100 | komplet | 2 |  | 0
6005 | Antivibracioni priključak rashladnika kompl sa kontraprirubnicama brtvama i vijcima
| DN100 | komplet | 2 |  | 0
6006 | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa kontraprirubnicama brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 13 mm, s parnom branom kao Armaflex ili odg. sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima
| DN100 | komplet | 2 |  | 0
6007 | Slavina za punjenje i pražnjenje R 20 | kom | 2 |  | 0
6008 | Termometar cijevni 0-60°C | kom | 2 |  | 0
6009 | Manometar sa manometarskom slavinom 0-6 bara | kom | 2 |  | 0
6010 | Automatski Odzračni lončić R 15 kompl sa izolacijom debljine 12 mm, sa parnom branom kao Armaflex ili odg. | kom | 2 |  | 0
6011 | Crne čelične bešavne cijevi komplet sa cijevnim koljenima (razvod rashladnog medija) komplet sa izolacijom 12 mm sa parnom branom za hladne vodove, te čišćenjem i temeljnim ličenjem sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima
| DN100 | m | 6 |  | 0
6012 | Ličenje nosača i ovjesa lakom uz prethodno čišćenje i dvostruki temeljni premaz | m2 | 4 |  | 0
6013 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i materijala, komplet sa nosačima i ovjesom cijevi od čel. profila | komplet | 1 |  | 0
6014 | Dobava i punjenje instalacije nesmrzavajućom tekućinom (za temp. -15°C)
| cca 1500 litara | komplet | 1 |  | 0
6015 | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu uključivo proračun čvrstoće te predaju u dva primjerka uz svaki komad opreme izrađen na osnovi radioničke dokumentacije | komplet | 1 |  | 0
6016 | Isporuka sve potrebne dokumentacije vezane na ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti (po ovlaštenoj organizaciji) te dokumente potrebna za tehnički pregled | komplet | 1 |  | 0
6017 | Angažiranje autodizalice za podizanje rashladnika na krov objekta | komplet | 1 |  | 0
6018 | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno na zid
| - 2 kom uputstava predati investitoru te obuka poslužitelja | komplet | 1 |  | 0
6019 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO RASHLADNI UREĐAJI - PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - VENTILOKONVEKTORI |  |  |  | 0
7. | VENTILOKONVEKTORI
FC za dvocijevni sustav (s tvornički montiranim ventilima)
Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, te s tvornički montiranim ventilima. Sve funkcionalno i kompletno.
7001 | Proizvod Daikin FWV06DTV ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,41 / 3,59 / 2,95 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,98 / 4,08 / 3,31 kW
Tvg = 45/40°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
N(nom) = 0,05/0,07/0,098 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka = 785 / 605 / 470 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 51 / 44 / 38 dB(A) - mjereno s udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije: 1190x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 32,3 kg | kom | 5 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
Proizvod Daikin FWV08DTV ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 6,53 / 5,14 / 3,88 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 6,49 / 5,17 / 3,97 kW
Tvg = 45/40°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
N(nom) = 0,09/0,13/0,182 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka = 1.011 / 771 / 570 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 56 / 49 / 42 dB(A) - mjereno s udaljenosti 1 m od jedinice
Dimenzije: 1.400x251 mm, h = 564 mm
| Težina: 41,4 kg | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
FC za četverocijevni sustav (s tvornički montiranim ventilima)
Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, te s tvornički montiranim ventilima. Sve funkcionalno i kompletno.
7002 | Proizvod Daikin FWV02DFV ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 1,74 / 1,52 / 1,24 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 1.76 / 1,56 / 1,36 kW
Tvg = 65/55°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 327 / 261 / 205 m3/h
Nivo zvučne snage: 50 / 44 / 38 dB(A)
Dimenzije: 774x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 20,6 kg | kom | 5 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7003 | Proizvod Daikin FWV03DFV ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 2,81 / 2,29 / 1,7 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,68 / 2,31/ 1,88 kW
Tvg = 65/55°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 431 / 332 / 237 m3/h
Nivo zvučne snage: 47 / 41 / 33 dB(A)
Dimenzije: 984x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 26,7 kg | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7004 | Proizvod Daikin FWV04DFV ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,16 / 3,17 / 2,44 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,82 / 3,22 / 2,73 kW
Tvg = 65/55°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 690 / 490 / 356 m3/h
Nivo zvučne snage: 56 / 46 / 39 dB(A)
Dimenzije: 1190x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 30,4 kg | kom | 8 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7005 | Proizvod Daikin FWV06DFV ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,57 / 3,74 / 3,06 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,64 / 4,07 / 3,55 kW
Tvg = 65/55°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 763 / 593 / 460 m3/h
Nivo zvučne snage: 58 / 53 / 48 dB(A)
Dimenzije: 1190x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 32,3 kg | kom | 19 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7006 | Proizvod Daikin FWV08DFV ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 6,46 / 5,1 / 3,84 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 6,97 / 6,02 / 5,02 kW
Tvg = 65/55°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 998 / 765 / 565 m3/h
Nivo zvučne snage: 60 / 54 / 46 dB(A)
Dimenzije: 1400x251 mm, h = 564 mm
| Težina: 41,6 kg | kom | 6 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
Dodatne opcije FWV-DT/DF
7007 | Proizvod DAIKIN tip FWEC1A ili odgovarajući
Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom.
Upravljač ima sljeđeće funkcije:
| regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila, prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje (lokalno, centralizirano, automatski u ovisnosti temp. vode i automtski u ovisnosti o temp. zraka), suhi kontakt za centralno daljinsko prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje, suhi kontakt za vanjsku aktivaciju npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik pristutnosti, Economy funkcija. | kom | 32 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7008 | Proizvod DAIKIN tip EPIMSB6 ili odgovarajući
| Relejna kutija za povezivanje do 4 ventilokonvektora na jedan FWEC1A termostat | kom | 11 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7009 | Proizvod DAIKIN tip ESFV06A6 ili odgovarajući
| Nogice (nosivi okviri i poklopci, koriste se kod jedinica veličine 1,15,2,25,3,35,4,6) | kom | 38 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7010 | Proizvod DAIKIN tip ESFV10A6 ili odgovarajući
| Nogice (nosivi okvir i poklopci, koristi se kod jedinica veličine 8,10) | komplet | 7 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
FC za četverocijevni sustav (bez tvornički montiranih ventila)
7011 | Kazetna jedinica sa maskom predviđena za montažu pod stropom sa četiri smjera ispuhivanja opremljena ventilatorom, pumpom kondenzata, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za kondenzat visine dobave od 750 mm.
Proizvod Daikin FWF05BF + BYFQ60B3 ili odgovarajući
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 4 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh total = 4,6 / 3,8 / 2,6 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,7 / 4,7 / 3,2 kW
Tvg = 45/40°C
Tp = 20°C ST, 15°C VT
Protok zraka = 822 / 612 / 390 m3/h
Zvučni tlak = 47 / 41 / 32 dBA
Dimenzije: 575x575 mm, h = 285 mm
Težina: 20 kg
| U stavku je uključen i moderan dekorativni panel u bijeloj boji (RAL9010). | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
Dodatne opcije FWV-DT/DF
7012 | Proizvod DAIKIN tip KRP1BA101 ili odgovarajući
| Instalacijska kutija za PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7013 | Proizvod DAIKIN tip EKRP1C11 ili odgovarajući
| PCB za kontrolu dvoputnih i troputnih ventila.Potrebna je samo jedna oprema po ventilokonvektorskoj jednici.Moguće je spojiti 2 ventila na jedan PCB. | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7014 | Proizvod DAIKIN tip EKMV3C09B ili odgovarajući
| Troputni ventil za kontrolu dotoka vode ventilokonvektorskoj jedinici. Za kontrolu ventila potrebna je EKRP1C11 instalacijska kutija. | komplet | 8 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
7015 | Proizvod DAIKIN tip BRC315D ili odgovarajući
| Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih jedinica. |  |  |  | 0
Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
| Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). | kom | 3 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
Napomena :
isporučitelj navedene opreme iz točke 7.001. - 7.015 mora provjeriti navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente te ovjeriti iste kod projektanta prije naruđžbe i isporuke
7016 | Troškovi od strane ovlaštenog servisa prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanje u rad svih uređaja iz stavake 5.1 do 5.6. uz kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje svih uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao elektro spajanje i podešavanje uređaja i elemenata automatske regulacije istog, balansiranje, potrebno nadopunjavanje uređaja rashladnim sredstvom, probni pogon i dr. Troškove energije snosi investitor. | komplet | 1 |  | 0
7017 | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa komplet sa spojnim materijalom te izolacijom debljine 13 mm kao proizvod Armaflex ili jednakovrijedan sa parnom branom
| DN100 | kom | 3 |  | 0
| DN65 | kom | 3 |  | 0
| 2" | kom | 6 |  | 0
| 6/4" | kom | 3 |  | 0
| 5/4" | kom | 6 |  | 0
7018 | Granski zaporni i mjerni ventil s mogućnošću predregulacije protoka, za ugradnju u polaz ili povrat, s predregulacijom, dva mjerna priključka, sa integriranom zapornom slavinom i ispustom. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa prirubničkim priključkom. Komplet sa toplinskom izolacijom s parnom branom debljine 13 mm. |  |  |  | 0
| DN100 | kom | 1 |  | 0
| DN 65 | kom | 1 |  | 0
| 2" | kom | 3 |  | 0
| 6/4" | kom | 3 |  | 0
| 5/4" | kom | 3 |  | 0
| 1" | kom | 1 |  | 0
| 3/4" | kom | 2 |  | 0
7019 | Automatski odzračni lončić NO 15 sve kompl sa izolacijom debljine 12 mm, s parnom branom kao Armaflex ili jednakovrijedan | komplet | 20 |  | 0
7020 | Crne čelične bešavne cijevi komplet s cijevnim koljenima, toplinskom izolacijom 13 mm kao Armaflex ili jednakovrijednom, s parnom branom za hladne vodove komplet s čišćenjem cijevi i temeljnim premazom - HLAĐENJE
| DN100 | m | 60 |  | 0
| DN 65 | m | 84 |  | 0
| DN 50 | m | 84 |  | 0
| DN 40 | m | 144 |  | 0
| DN 32 | m | 60 |  | 0
| DN 25 | m | 36 |  | 0
| DN 20 | m | 258 |  | 0
7021 | Cijevi za odvod kondenzata izrađene od bakra komplet sa koljenima, prijelaznim i fazonskim komadima, s toplinskom izolacijom debljine 13 mm s parnom branom kao Armaflex ili jednakovrijedan
| Æ 28x1,2 mm | m | 100 |  | 0
| Æ 22x1,2 mm | m | 100 |  | 0
| Æ 18x1 mm | m | 500 |  | 0
7022 | Cijevi za razvod medija izrađene od bakra komplet sa koljenima, prijelaznim i fazonskim komadima, s toplinskom izolacijom debljine 13 mm s parnom branom kao Armaflex ili jednakovrijedan - HLAĐENJE
| Æ 42x1,5 mm | m | 52 |  | 0
| Æ 35x1,2 mm | m | 65 |  | 0
| Æ 28x1,2 mm | m | 120 |  | 0
| Æ 22x1,2 mm | m | 90 |  | 0
7023 | Crne čelične bešavne cijevi komplet s cijevnim koljenima, toplinskom izolacijom 13 mm kao Armaflex ili jednakovrijednom, komplet s čišćenjem cijevi i temeljnim premazom - GRIJANJE
| DN 50 | m | 60 |  | 0
| DN 40 | m | 36 |  | 0
| DN 32 | m | 60 |  | 0
| DN 25 | m | 102 |  | 0
| DN 20 | m | 450 |  | 0
7024 | Cijevi za razvod medija izrađene od bakra komplet sa koljenima, prijelaznim i fazonskim komadima, s toplinskom GRIJANJE
| Æ 22x1,2 mm | m | 250 |  | 0
| Æ 18x1 mm | m | 150 |  | 0
7023 | Elastično plastična armirana cijev sa obuhvatnicom za priključak tave odvodnje kondenzata vent. konvektora na odvodne cijevi kondenzata, duljine 400 mm, dimenzije 22 x 2 mm | kom | 49 |  | 0
7024 | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te dvostrukim temeljnim premazom | m2 | 10 |  | 0
7025 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i materijala, komplet sa nosačima i ovjesom cijevi od čel. profila | komplet | 1 |  | 0
7026 | Isporuka ovjesa, učvršćenja cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, cijevnih tuljakanosača cjevovoda i sl. | kg | 200 |  | 0
7027 | Ispitivanje instalacije na nepropusnost prema propisima uz izdavanje atesta o nepropusnosti instalacije. | komplet | 1 |  | 0
7028 | Dobava i ugradnja protupožarne mase za brtvljenje prolaza cijevi kroz granice požarnih sektora. PP masa sa pozitivnom atestnom dokumentacijom. | komplet | 1 |  | 0
7029 | Fino namještanje i regulacija, odzračivanje sustava, te mjerenje ostvarenih količina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije, uz pisano izvješće o postignutim parametrima, dokaza kvalitete i primopredaja radova. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | paušal | 1 |  | 0
7030 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima za prolaz cjevovoda | komplet | 1 |  | 0
7031 | Transport materijala i opreme na gradilište | komplet | 1 |  | 0
7032 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. | paušal | 1 |  | 0
7033 | Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme, puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera, kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlačne probe.
| Izdavanje zapisnika o tlačnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera strojarstva, te primopredaja certifikata o ispitivanju uređaja po ovlaštenim ustanovama. | paušal | 1 |  | 0
7034 | Izdavanje atestne dokumentacije. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO VENTILOKONVEKTORI: |  |  |  | 0
8. | VENTILACIJA KUHINJE I BLAGOVAONICE
8001 | Krovni ventilator za odsis kuhinjske centralne nape s motorom van struje zaraka, vertikalnim ispuhom, za rad u uvjetima 400°C
/2h, odnosno 90˚C kontinuirano. Kućište ventilatora je izrađeno iz pocinčanog čelika. Impelersko kolo sa samočistećim unatrag zakrivljenim lopaticama, izrađenim iz pocinčanog čelika. Klasa izolacije motora H, stupanj zaštite IP 55. Proizvod kao Vortice TRT 100 ED-V 4P ili odgovarajući, slijedećih tehničkih karakteristika:
- Protok zraka, V=6500 m3/h
- Raspoloživi tlak, H=320 Pa,
- Napajanje, U=400V 50 Hz,
- Jakost struje, I=4,5 A,
- Snaga, P=1870 W,
- Nivo zvučnog tlaka na 3 m, Lp=84 dB,
- Masa, m=107 kg.
U stavku uključiti i izradu odgovarajućeg postolja za montažu na krovu, te elastični spoj za spajanje ventilatora i ventilacionih cijevi.
Uz ventilator se isporučuju slijedeći elementi regulacije:
- Danfoss frekventni pretvarač FC101+LCP (I=5,3A P=2,2kW) (montaža u RO),
| - Izdvojeni upravljač za Danfoss frekventni pretvarač (montaža u kuhinji na zidu) | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8002 | Krovni ventilator za odsis kuhinjske zidne nape s motorom van struje zaraka, vertikalnim ispuhom, za rad u uvjetima 400°C
/2h, odnosno 90˚C kontinuirano. Kućište ventilatora je izrađeno iz pocinčanog čelika. Impelersko kolo sa samočistećim unatrag zakrivljenim lopaticama, izrađenim iz pocinčanog čelika. Klasa izolacije motora H, stupanj zaštite IP 55. Proizvod kao Vortice TRM 20 ED-V 4P ili odgovarajući, slijedećih tehničkih karakteristika:
- Protok zraka, V=950 m3/h
- Raspoloživi tlak, H=250 Pa,
- Napajanje, U=220V 50 Hz,
- Jakost struje, I=1,20 A,
- Snaga, P=250 W,
- Nivo zvučnog tlaka na 3 m, Lp=68 dB,
- Masa, m=43 kg.
U stavku uključiti i izradu odgovarajućeg postolja za montažu na krovu, te elastični spoj za spajanje ventilatora i ventilacionih cijevi.
| Uz ventilator se isporučuje i trobrzinski regulator broja okretaja, Vortice IRM 40. | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8003 | Tlačna komora za vanjsku montažu kao Proklima tip KEK 5-M-LV50S-S ili odgovarajuća slijedećih tehničkih rarakteristika: - ubacivanje zraka u kuhinju
Protok zraka : 6.500 m3/h
Eksterni pad tlaka : 500 Pa
Totalni pad tlaka : 735 Pa
Dimenzije LxBxH : 1.380,0x1.025,0x1.025,0 mm
Masa uređaja:285,00 kg
Nazivna snaga: 3,35 kW; 400V
| U stavku uključiti filter, frekventni regulator broja okretaja, gumene podmetače, zaštitnu rešetku na usisu zraka, elastične spojeve za prijelaz na pravokutni kanal. | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8004 | Električni kanalni grijač opremljen automatskim sigurnosnim termostatom, temperatura aktivacije 50˚C i sigurnosnim termostatom s ručnom deaktivacijom (temperatura aktivacije 120˚C). Kućište izrađeno od pocinčanog čelika. Regulator radi bezstupanjski pomoću vremenski proporcionalne pulsne regulacije. Regulacija konstante temp. dolaznog zraka postiže se upotrebom kanalnog osjetnika temperatura. Proizvod kao Salda EKA 315-9kW-3f ili odgovarajuće, slijedećih tehničkih karakteristika:
- Snaga P=9 kW,
- Napon U=400V, 3faze
- Minimalni volumen protoka zraka Vmin=550 m3/h
- Priključak ɸ=315 mm
Uz električni grijač se isporučuje slijedeća oprema:
- Zidni regulator EKR 15.1
- Kanalni osjetnik temp. Salda TJK
| - Elektronski kontroler protoka Helios SWE (područje podešavanja 1-20 m/s, maks. temp. protoka zraka 60˚C) | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8005 | Kompaktni ventilacijski sustav s povratom topline. Jedinica je opremljena rotacijskim izmjenjivačem topline, automatikom, filterima na tlaku i odsisu klase F5/M7, temp. senzorima i presostatima na filterima. Debljina izolacije 50 mm. Niskošumni i energetski učinkoviti EC motori omogućuju minimalnu potrošnju el. energije. Stupanj toplinske efikasnosti izmjenjivača topline do 85%. Uređaj je namijenjen za vanjsku podnu montažu s horizontalnim priključcima. Jedinica je u skladu s ErP 2018 regulativom. Mogućmost spajanja jedinice na centralni sistem nadzora i upravljanja objekta pomoću PC (MB-Gateaway-a nije u sastavu isporuke).
Stavka uključuje sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Proizvod kao Salda, tip RIRS 1200 HW EKO 3.0 ili odogvarajući, slijedećih tehničkih karakteristika
- Protok zraka: 1250 m3/h,
- Vanjski statički tlak: 250 Pa,
- El. snaga ventilatora: 0,444/0,435 kW, ~1, 230V,
- Stupanj temperaturne efikasnosti pri Tvanjskog zraka=-6˚C i Tunutarnjeg zraka=22˚C: ˃ 75%
- Dimenzije (duljina x širina x visina): 1350x855x970 mm,
- Nivo zvučne snage Lwatotal (ubacivanje/odsis/okoliš): 77/68/57 dB
- Masa: 162 kg
Uz uređaj se isporučuju:
- elastični spojevi Salda AP 315 (4 kom),
-krov za zaštitu jedinice od vanjskih utjecaja (1 kom), zajedno s zaštitom na usisu svježeg zraka i izbacivanju zraka iz jedinice (2 kom)
- regulator s mogučnošću regulacije i prikaza ubacivane temp. zraka u prostor, podešavanja brzine rada ventilatora, programskog sata (timer), indikatora greške, s 13 m priključnog kabla, tip FLEX (1 kom),
- prigušivači zvuka Salda AKS 315, duljine 0,9 m, stupanj prigušenja 12 dB (pri 250 Hz)(2 kom)
- toplovodni grijač Salda AVS 315, Qgr=2,9 kW, Tw=60/40˚C, Tzr=15/22˚C, u kompletu s troputim ventilom Salda VXP 45.10-0,63 i motornim pogonom Salda SSB 61. Toplovodni grijač se ugrađuje na instalaciju iza jedinice u grijanom prostoru.
| - vodeni hladnjak Salda AVA 3105, Qhl=5,5 kW, Tw=7/12 ˚C, Tzr=28,6/24 ˚C u kompetu s troputim ventilom Salda VXP 45.10-1,6 i motornim pogonom Salda SSB 81. Vodeni hladnjak se ugrađuje na instalaciju iza jedinice u grijanom prostoru. | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8006 | Odsisna eko napa kao proizvod kao KLIMAOPREMA Zagreb ili odgovarajuća, zidna (jednostrana), kao napa oznake NEZ 3200 x 2000 x 600, širine 2000 mm, sa četiri tlačna i dva odsisna priključka, kompl. sa filterima i rasvjetom, zraka, komplet sa :
- regulacionim kanalnim zaklopkama na priključcima
- toplinskom izolacijom “svježeg” dijela nape
- nosačima i ovjesom
- izrada od nehrđajućeg čelika
dimenzije nape : 3200 x 2.000 mm, visine 600 mm
| - termo blok kuhinje | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8007 | Odsisna klasična napa kao proizvod kao KLIMAOPREMA Zagreb ili odgovarajuća, zidna, kao napa oznake NZK 1000 x 900 x 450, s jednim odsisnim priključkom kompl. sa filterima i rasvjetom komplet sa:
- nosačima i ovjesom
- izrada od nehrđajućeg čelika
| dimenzije nape : 1000 x 900 mm, visine 450 mm | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8008 | Plastični odsisni ventilator za odsis skladišta uz kuhinju za montažu na horizontalni kanal promjera 100 mm kao proizvod Helios ili odg. sa upuštanjem u rad sa paljenjem rasvjete, te radom sa vremenskim zatezanjem(10 min)
| Vz = 100 m3/h, dp = 50 Pa | komplet | 3 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8009 | Troškovi ovlaštenog srevisa proizvođača uređaja prema stavkama prethodnim stavkama prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavka uključuje projektnu i atestnu dokumnetaciju i sve radove i eventualno potrebni materijal dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao npr. elektro spajanje i podešavanje uređaja i elemenata interne automatske regulacije i dr. Troškove energije snosi investitor | komplet | 1 |  | 0
8010 | Aluminijska fiksna protukišna žaluzija kao Klimaoprema Samobor komplet sa spojnim materijalom, dimenzije :
| Ø 100 mm | kom | 3 |  | 0
8011 | Protupožarna pravokutna zaklopka, razreda protupožarne otpornosti prema normi. Sastoji se od pravokutnog kućišta od čeličnog pocinčanog lima, priključka zaklopke s obostranim prirubnicama od pocinčanog čeličnog lima, uključivo motor s povratnom oprugom sa toplinskim prekidačem i dvije uključene, krajnje električne sklopke kao i ugrađenog pokazivača položaja. Navedeno: priključne mjere, razred protupožarne otpornosti, priključni napon.
Protupožarne zaklopke se ugrađuju u nosivi zid ili u strop. Betoniranje površine oko kućišta zaklopke nije obuhvaćeno stavkom.
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip FD25 ili odgovarajući
Uel = 220 V
I = 350 mm
Za ugradnju u ventilacijski kanal.
Jednakovrijedan proizvod:
| FD25 - 600 x 600 - M230 - S | kom | 6 |  | 0
| FD25 - 250 x 250 - M230 - S | kom | 3 |  | 0
| FD25 - 350 x 200 - M230 - S | kom | 6 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8012 | Protupožarno brtvljenje ventilacijskih kanala i cijevi na granicama požarnih zona | komplet | 1 |  | 0
8013 | Stropni distributer za zrak, pravokutne izvedbe, s krutim skretnim krilcima
Ispuh: četverostrano.
Materijal izrade: zaštićeni i obojeni čelik.
S priključnom kutijom, priključak na kanal sa strane.
S mogućnošću namještanja protoka zraka, pomoću ručne zaklopke od rupičastog, pocinčanog lima na priključnoj kutiji.
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip ANK ili odgovarajući
| ANK - 4 - 4 - A - H -198 - dobava | kom | 3 |  | 0
| ANK - 4 - 4 - B - H -198 - odsis | kom | 3 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8014 | Ventilacijska rešetka, prikladna za dobavni i odsisni zrak, te ugradnju na kanal, u zid, spušteni strop ili pod. Sastoji se od čeonog okvira s okomitim, pojedinačno podesivim lamelama, protuhodne leptiraste zaklopke s mehanizmom i polugom, te ugradnog okvira za koji se pričvršćuje bez vidljivih elemenata. Materijal izrade: eloksirani aluminij. Materijal izrade: eloksirani aluminij.
Rešetka s protuokvirom.
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip OAH-2L
Jednakovrijedan proizvod:
OAH - 2L 825 x 125
| Q = 500 m3/h | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
8015 | Ventilacijski kanali, pravokutnog presjeka, izrađeni od čeličnog lima zaštitićenim od korozije galvanskim pocinčavanjem debljine najmanje 0,005 mm, ukoliko nije drukčije navedeno. Potrebni dodatni dijelovi za spojeve, kao npr. prirubnice i vijci, zaštićeni su od korozije i uračunati u jedinične cijene. Brtve i sredstva za brtvljenje su u načelnu glatki, postojani, hidrofobni, otporni na starenje, higijenski neškodljivi i tehnički pouzdani. Sva su potrebna ovješenja uračunata u jedinični cijene i neće se zasebno zaračunavati. Ukoliko nije drugačije navedeno, ugrađuju se kod svih ovješenja ispitani elementi od sintetičkog kaučuka, kao zvučna izolacija. Navedeno: debljina lima u mm. Obračun po netto površini kanala.
U površinu ventilacijskih kanala uključena je i površina svih fitinga i fazonskih komada.
| d = 0,6 mm | m2 | 65 |  | 0
| d = 0,8 mm | m2 | 130 |  | 0
| d = 1,0 mm | m2 | 45 |  | 0
8016 | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni I brtveni materijal s ili bez obloge.
Izoliraju se ventilacijski kanali za dovod svježeg zraka i svi kanali izvan objekta u vanjskom prostoru.
| debljina izolacije d = 25 mm | m2 | 110 |  | 0
8017 | Obloga izolacije aluminijskim limom (kanali u vanjskom prostoru), uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. | m2 | 110 |  | 0
8018 | Ventilacijske, spiro-cijevi, prema DIN 24145 izrađene od pocinčanog čeličnog lima, debljine prema normi.
Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, uključivo cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. U stavku uključeni pripadajući fazonski komadi, spojnice i brtve.
Cijev:
| Ø200 mm | m | 12 |  | 0
| Ø250 mm | m | 6 |  | 0
| Ø315 mm | m | 12 |  | 0
8019 | Pomoćni, te sitni potrošni, pričvrsni i ovjesni materijal za ugradnju pravokutnih i spiro limenih kanala, fleksibilnih cijevi, cca 20% prethodnih pripadajućih stavki ventilacijskih kanala. | komplet | 1 |  | 0
8020 | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa spojnim materijalom
| 1" | kom | 2 |  | 0
8021 | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa spojnim materijalom
| 1" | kom | 2 |  | 0
8022 | Slavina za punjenje i pražnjenje 3/4" | kom | 2 |  | 0
8023 | Crne čelične cijevi prema HRN C.B5.240 komplet sa cijevnim koljenima (razvod ogr. medija) komplet sa izolacijom debljine 12 mm kao Armaflex komplet s čišćenjem i temeljnim naličem
| DN25 | m | 12 |  | 0
8024 | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima | kg | 20 |  | 0
8025 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i cijevi komplet s nosačima i ovjesom | komplet | 1 |  | 0
8026 | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te dvostrukim temeljnim premazom | m2 | 80 |  | 0
8027 | Ličenje spiro kanala lakom otpornim na povišenu temperaturu komplet s čišćenjem cijevi te pripremom površine te temeljnim premazom, za kanale
| Ø200 mm | m | 12 |  | 0
| Ø250 mm | m | 6 |  | 0
| Ø315 mm | m | 12 |  | 0
8028 | Puštanje u pogon, testiranje i podešavanje ventilacijskog sustava s opremom od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
8029 | Transport materijala i opreme na gradilište, te povrat alata sa gradilišta | komplet | 1 |  | 0
8030 | Probni pogon postrojenja u trajanju od 24 sata i dovođenje postrojenja u radno stanje uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima. | komplet | 1 |  | 0
Troškove energenata snosi Investitor
8031 | Fino podešavanje i regulacija, te mjerenje ostvarenih količina uzduha uz pisani izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1 |  | 0
8032 | Pripremno završni radovi | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO VENTILACIJA KUHINJE I BLAGOVAONICE: |  |  |  | 0
9. | VENTILACIJA GARDEROBA I SANITARIJA
9001 | Ventilacijski sustav s povratom topline za ventilaciju prostora garderoba, sanitarija i tuševa. Jedinica dolazi s integriranim električnim dogrijačem 3 kW, protusmjernim izmjenjivačem topline, automatikom, filterima na tlaku i odsisu klase F5/M7, temp. senzorima i presostatima na filterima, te elektromotornim by-passom. Debljina izolacije 50 mm. Uključena zaštita od smrzavanja izmjenjivača topline. Uređaj koristi niskošumne i energetski učinkovite EC motore. Stupanj toplinske efikasnosti izmjenjivača topline do 90%. U sklopu isporuke su montažne konzole i gumeni antivibranti. Uređaj je namijenjen za unutarnju podstropnu ugradnju, a moguće ga je pomoću MB-Gateway spojiti na sistem centralnog nadzora i upravljanja. Stavka uključuje sav spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Proizvod kao Salda, tip RIS 1900 PE 3.0 EKO 3.0 ili odgovarajući, slijedećih tehničkih karakteristika:
- Protok zraka: 1500 m3/h,
- Vanjski statički tlak: 200 Pa,
- El. snaga ventilatora: 0,485/0,88 kW, ~1, 230V,
- El. snaga električnog dogrijača: 3 kW, ~1, 230V,
- Stupanj temperaturne efikasnosti pri Tvanjskog zraka=-6˚C i Tunutarnjeg zraka=20˚C: ˃ 90%
- Dimenzije: 1750x1955x400 mm,
- Masa: 270 kg
- Energetski razred: A
Uz uređaj se isporučuju:
- prigušivač buke Salda SKS 700x400 (2 kom)
| - regulator s mogučnošću regulacije i prikaza ubacivane temp. zraka u prostor, podešavanja brzine rada ventilatora (posebno odsisni, posebno tlačni), programskog sata (timer), s 13 m priključnog kabla, tip FLEX (1 kom), | komplet | 2 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9002 | Odsisni aksijalni ventilator kao Helios ili odgovarajući za odsis zraka iz spremišta dvorane, dvobrzinski, sa niskim nivoom buke, kompl sa pričvrsnim materijalom, spojnim kanalom od čel. lima kućište ventilatora - prolaz kroz zid kompl sa zaštitom mrežicom te samopodiznom žaluzijom komplet sa komandnim prekidačem ventilatora – kompl sa spojnim kablovima
| Vz = 250 m3/h, dp = 60 Pa | komplet | 2 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9003 | Izolacija kanala za otpadni i svježi zrak garderoba izolacijom debljine 13 mm sa parnom branom | m2 | 20 |  | 0
9004 | Cijevni ventilator izrađen iz propilena za odsis sanitarija. Impeler izrađen također iz propilena . Motor dvobrzinski, s kugličnim ležajevima trajnosti 30.000 sati rada, nije potrebno održavati, stupanj zaštite motora IP 44. Ventilator se pali prekidačem za svijetlo. Proizvod Vortice Lineo 100 ili odgovarajući slijedećih tehničkih karakteristika:
- Protok zraka: 120 m3/h
- Pad tlaka: 60 Pa
- Napajanje: 230V, 1˜, 50 Hz,
- Snaga: 20/23 W
- Nivo zvučnog tlaka na 3m: 30,7/39 dB
Uz ventilator se isporučuju:
- Elastični spojevi AP 100 (2 kom),
- Sampodizna zaklopka Vortice D 100,
| - Timer za produljeni rad, Helios ZT | komplet | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9005 | Cijevni ventilator izrađen iz propilena za odsis sanitarija. Impeler izrađen također iz propilena . Motor dvobrzinski, s kugličnim ležajevima trajnosti 30.000 sati rada, nije potrebno održavati, stupanj zaštite motora IP 44. Ventilator se pali prekidačem za svijetlo. Proizvod Vortice Lineo 125 ili odgovarajući slijedećih tehničkih karakteristika:
- Protok zraka: 220 m3/h
- Pad tlaka: 100 Pa
- Napajanje: 230V, 1˜, 50 Hz,
- Snaga: 25/33 W
- Nivo zvučnog tlaka na 3m: 30,7/39 dB
Uz ventilator se isporučuju:
- Elastični spojevi AP 125 (2 kom),
- Sampodizna zaklopka Vortice D 125,
| - Timer za produljeni rad, Helios ZT | komplet | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9006 | Cijevni ventilator izrađen iz propilena za odsis sanitarija. Impeler izrađen također iz propilena . Motor dvobrzinski, s kugličnim ležajevima trajnosti 30.000 sati rada, nije potrebno održavati, stupanj zaštite motora IP 44. Ventilator se pali prekidačem za svijetlo. Proizvod Vortice Lineo 160 ili odgovarajući slijedećih tehničkih karakteristika:
- Protok zraka: 350 m3/h
- Pad tlaka: 200 Pa
- Napajanje: 230V, 1˜, 50 Hz,
- Snaga: 40/58 W
- Nivo zvučnog tlaka na 3m: 30,7/39 dB
Uz ventilator se isporučuju:
- Elastični spojevi AP 160 (2 kom),
- Sampodizna zaklopka Vortice D 160,
| - Timer za produljeni rad, Helios ZT | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9007 | Troškovi ovlaštenog srevisa proizvođača uređaja prema stavkama prethodnim stavkama prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad istih uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavka uključuje projektnu i atestnu dokumnetaciju i sve radove i eventualno potrebni materijal dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti kao npr. elektro spajanje i podešavanje uređaja i elemenata interne automatske regulacije i dr. Troškove energije snosi investitor | komplet | 1 |  | 0
9008 | Stropni distributer za zrak, pravokutne izvedbe, s krutim skretnim krilcima
Ispuh: četverostrano.
Materijal izrade: zaštićeni i obojeni čelik.
S priključnom kutijom, priključak na kanal sa strane.
S mogućnošću namještanja protoka zraka, pomoću ručne zaklopke od rupičastog, pocinčanog lima na priključnoj kutiji.
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip ANK ili odgovarajući
| ANK - 5 - 4 - A - H -248 - dobava | kom | 4 |  | 0
| ANK - 5 - 4 - B - H -248 - odsis | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9009 | Ventilacijska rešetka, prikladna za dobavni i odsisni zrak, te ugradnju na kanal, u zid, spušteni strop ili pod. Sastoji se od čeonog okvira s okomitim, pojedinačno podesivim lamelama, protuhodne leptiraste zaklopke s mehanizmom i polugom, te ugradnog okvira za koji se pričvršćuje bez vidljivih elemenata. Materijal izrade: eloksirani aluminij. Materijal izrade: eloksirani aluminij.
Rešetka s protuokvirom.
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip OAH-2L ili odgovarajuća
Jednakovrijedan proizvod:
OAH - 2L 625 x 225
| Q = 675 m3/h | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9010 | Protukišna rešetka iz aluminijskih profila , za ugradnju u zid s ugradbenom ramom , s mrežicom protiv glodavaca .
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" tip AFŽV ili odgovarajuća
| AFŽV 585 x 450 | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9011 | Zračni ventil za dobavu i odis zraka
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" ili odgovarajući
| ZOV 100 | kom | 57 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9012 | Ventilacijska rešetka, prikladna za ugradnju u vratno krilo, za prestrujavanje zraka između prostorija. Sastoji se od čeonog okvira s jednim redom nepomičnih, kutnih lamela, koje omogućuju neprovidnost Ugradnja preko vidljivog vijčanog pričvršćenja (upuštena rupa).
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" ili odgovarajući tip
| OAS-R 425X125 | kom | 50 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
9013 | Ventilacijski kanali, pravokutnog presjeka, izrađeni od čeličnog lima zaštitićenim od korozije galvanskim pocinčavanjem debljine najmanje 0,005 mm, ukoliko nije drukčije navedeno. Potrebni dodatni dijelovi za spojeve, kao npr. prirubnice i vijci, zaštićeni su od korozije i uračunati u jedinične cijene. Brtve i sredstva za brtvljenje su u načelnu glatki, postojani, hidrofobni, otporni na starenje, higijenski neškodljivi i tehnički pouzdani. Sva su potrebna ovješenja uračunata u jedinični cijene i neće se zasebno zaračunavati. Ukoliko nije drugačije navedeno, ugrađuju se kod svih ovješenja ispitani elementi od sintetičkog kaučuka, kao zvučna izolacija. Navedeno: debljina lima u mm. Obračun po netto površini kanala.
U površinu ventilacijskih kanala uključena je i površina svih fitinga i fazonskih komada.
| d = 0,6 mm | m2 | 45 |  | 0
| d = 0,8 mm | m2 | 35 |  | 0
9014 | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni I brtveni materijal s ili bez obloge.
Izoliraju se ventilacijski kanali za dovod svježeg zraka odvod otpadnog zraka.
| debljina izolacije d = 25 mm | m2 | 20 |  | 0
9015 | Ventilacijske, spiro-cijevi, prema DIN 24145 izrađene od pocinčanog čeličnog lima, debljine prema normi.
Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, uključivo cijevne obujmice s gumenim umetkom za zvučnu i/ili toplinsku izolaciju. U stavku uključeni pripadajući fazonski komadi, spojnice i brtve.
Cijev:
| Ø100 mm | m | 100 |  | 0
| Ø140 mm | m | 22 |  | 0
| Ø160 mm | m | 14 |  | 0
| Ø250 mm | m | 16 |  | 0
| Ø350 mm | m | 5 |  | 0
9016 | Pomoćni, te sitni potrošni, pričvrsni i ovjesni materijal za ugradnju pravokutnih i spiro limenih kanala, fleksibilnih cijevi, cca 20% prethodnih pripadajućih stavki ventilacijskih kanala. | komplet | 1 |  | 0
9017 | Puštanje u pogon, testiranje i podešavanje ventilacijskog sustava s opremom od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
9018 | Transport materijala i opreme na gradilište, te povrat alata sa gradilišta | komplet | 1 |  | 0
9019 | Probni pogon postrojenja u trajanju od 24 sata i dovođenje postrojenja u radno stanje uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima. | komplet | 1 |  | 0
Troškove energenata snosi Investitor
9020 | Fino podešavanje i regulacija, te mjerenje ostvarenih količina uzduha uz pisani izvještaj o postignutim parametrima.
| Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1 |  | 0
9021 | Pripremno završni radovi | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO VENTILACIJA GARDEROBA I SANITARIJA: |  |  |  | 0
10. | RASHLADNI UREĐAJ - PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - DVORANA
10001 | Rashladnik vode - hladna voda - dvorana
Proizvod Daikin EWAT085G-SLA1 ili odgovarajući
Uređaj je predviđen za rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32. Uređaj je s jednim rashladnim krugom standardno opremljen elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Uređaj je s hermetskim scroll kompresorima, s mogućnošću višestupanjske regulacije učina i to s minimalnim učinom od 50%.
Uređaj je predviđen za rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R-32. Uređaj je s jednim rashladnim krugom standardno opremljen elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Isparivački izmjenjivač direktne ekspanzije je u pločastoj izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika, standardno u kućištu obloženog termičkom izolacijom debljine 20 mm. Izmjenjivač je opremljen s zaštitnim elektro grijačem radi zaštite od protusmrzavanja.
Kondenzatorski izmjenjivač je u potpunosti izrađen od aluminija s visokoučinkovitom Microchannel tehnologijom. Kondenzator je standardno tvornički dodatno zaštićen zaštitnim premazom Alu-Coat radi zaštite izmjenjivača od agresivne atmosfere.
Kućište izrađeno od pocinčanog čelika standardno tvornički obojeno u zaštitni premaz za visoku otpornost na koroziju.
Upravljačka jedinica je zajedno s djelovima elektromotornog pogona uređaja smještena u elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom uređaju. Elektrokomandni ormar je predviđen za vanjsku ugradnju i u zaštiti je IP54; opremljen vratima s ugrađenom glavnom sklopkom. Pristup upravljačkoj jedinici uređaja putem višejezičnog LCD panela.
Proizvod Daikin EWAT085B-SLA1
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh ukupno = 80,92 kW
Priključna snaga: N ukupno = 31,71 kW
Napajanje: 400 V - 3ph - 50 Hz
Učinkovitost: EER = 2,552
Sezonska učinkovitost: ESEER = 3,970
Temperatura zraka: Tv = 35°C ST
Temperatura hl. vode: Thvode=7/12°C
Pad tlaka na izmjenjivaču: 27,4 kPa
Broj rashladnih krugova: 1
Broj kompresora: 2
Broj ventilatora: 4
Radna tvar: R-32
Količina radne tvari: 10 kg
Priključak na isparivaču: 76.1 mm
Dimenzije i masa uređaja:
Dimenzije uređaja: 2.120 x 1.204 mm
Visina uređaja: 1.801 mm.
Masa uređaja (prazan): 689 kg.
Masa uređaja (u pogonu): 696 kg
Nivo zvučnog tlaka: 66,3 dB(A) na udaljenosti 1 m od uređaja
Dodatne opcije:
Opcija 15: Zaštita od oscilacija napona
Opcija 29: 20 mm izolacija na isparivaču
Opcija 4: DOL start kompresora
Opcija 10: dvostruki set-point
Opcija 57: električni grijač na isparivaču
Opcioja 58: Protočna sklopka (Flow switch)
Opcija 60: elektronski ekspanzijski ventil
Opcija 67: osjetnik vanjske temperature
Opcija 68: brojač sati rada
Opcija 69: kontakt glavnog alarma
Opcija 75: Gumeno protuvibracijsko postolje
Opcija 97: glavna sklopka
Opcija 115: Hvatač nečistoća
Opcija 128: Master/Slave funkcija
| Opcija 134: Integrirana jednostruka crpka NT (400V) + buffer tank | komplet | 1 |  | 0
| Jednakovrijedan proizvod: _________________________ |  |  |  | 0
0
10002 | Puštanje u rad rashladnika vode od strane ovlaštenog servisera, izdavanje atesta, jamstava i uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku. | komplet | 1 |  | 0
0
10003 | Projektna i ostala dokumentacija neophodna za predviđenu opremu izrađena od proizvođača koja se sastoji od izrade potrebnih crteža opreme, impulsnih shema automatske regulacije s kompletnim opisom rada jednopolnih i strujnih elektro shema te ostalih dokumenata (potrebni atest i sl.). Navedenu dokumentaciju a prije izrade opreme proizvođač je dužan ovjeriti kod projektanta. | komplet | 1 |  | 0
0
10004 | Lijevano željezni ventil NP 6, komplet sa kontraprirubnicama, brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 13 mm, sa parnom branom kao Armaflex ili odg., sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima |  |  |  | 0
| DN65 | komplet | 2 |  | 0
0
10005 | Antivibracioni priključak rashladnika kompl sa kontraprirubnicama brtvama i vijcima |  |  |  | 0
| DN65 | komplet | 2 |  | 0
0
10006 | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa kontraprirubnicama brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 13 mm, s parnom branom kao Armaflex ili odg. sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima |  |  |  | 0
| DN65 | komplet | 2 |  | 0
0
10007 | Slavina za punjenje i pražnjenje R 20 | kom | 2 |  | 0
0
10008 | Termometar cijevni 0-60°C | kom | 2 |  | 0
0
10009 | Manometar sa manometarskom slavinom 0-6 bara | kom | 2 |  | 0
0
10010 | Automatski Odzračni lončić R 15 kompl sa izolacijom debljine 12 mm, sa parnom branom kao Armaflex ili odg. | kom | 2 |  | 0
0
10011 | Crne čelične bešavne cijevi komplet sa cijevnim koljenima (razvod rashladnog medija) komplet sa izolacijom 12 mm sa parnom branom za hladne vodove, te čišćenjem i temeljnim ličenjem sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima |  |  |  | 0
| DN65 | m | 6 |  | 0
0
10012 | Ličenje nosača i ovjesa lakom uz prethodno čišćenje i dvostruki temeljni premaz | m2 | 3 |  | 0
0
10013 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i materijala, komplet sa nosačima i ovjesom cijevi od čel. profila | komplet | 1 |  | 0
0
10014 | Dobava i punjenje instalacije nesmrzavajućom tekućinom (za temp. -15°C) |  |  |  | 0
| cca 350 l | komplet | 1 |  | 0
0
10015 | Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu uključivo proračun čvrstoće te predaju u dva primjerka uz svaki komad opreme izrađen na osnovi radioničke dokumentacije | komplet | 1 |  | 0
0
10016 | Isporuka sve potrebne dokumentacije vezane na ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti (po ovlaštenoj organizaciji) te dokumente potrebna za tehnički pregled | komplet | 1 |  | 0
0
10017 | Angažiranje autodizalice za podizanje rashladnika na krov objekta | komplet | 1 |  | 0
0
10018 | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad |  |  |  | 0
| - uokvireno i postavljeno na zid |  |  |  | 0
| - 2 kom uputstava predati investitoru te obuka poslužitelja | komplet | 1 |  | 0
0
10019 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala sa gradilišta uz čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO - RASHLADNI UREĐAJ - PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - DVORANA |  |  |  | 0
0
11. | PODNO GRIJANJE
11001 | Dobava Comfort Pipe PLUS. PE-Xa cijev s EVOH (etilen vinil alkohol) slojem za difuziju kisika, s dodatnim vanjskim zaštitnim slojem bijele boje s dvije plave crte. Sukladno EN ISO 15875 “Sustavi plastičnih cijevi za instalaciju tople i hladne vode - umreženi polietilen” te ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika prema DIN 4726. Ove cijevi za podno grijanje i hlađenje odgovaraju Uponor Q&E i kompresijskim fitinzima. Klasa primjene 4+5/ 6 bar Maksimalna predviđena temperatura 90°C Temperatura zastoja: 100°C Predviđeni tlak 6/10 bar pri 90°C/70°C Klasa zaštite: E sukladno DIN EN 13501-1
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip: Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m | m | 860 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11002 | Dobava sistemske ploče Tecto ND 30-2 za prihvat cijevi 14-17 mm, služi i kao toplinska i zvučna izolacija. Proizvedena od ekspandiranog polistirena, pokrivena crnom polistirenskom folijom prema DIN EN 13163. Klasa materijala B2 prema Din 4102. Ne sadrži CFC. Odobrena za pokretno opterećenje do 5kN/m2. Otpor prolazu topline 0,275 m2K/W. Razmak cijevi u cm: 10, 15, 20, 25, 30. Dimenzije: 1,45 m x 0,85 m Ukupna visina sistemske ploče: 52 mm
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajuća
| Tip: Uponor Tecto sistemska ploča EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm | m2 | 85 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11003 | Dobava dvostrukog držača, folije. Traka folije s dva reda izdanaka za međusobnu vezu dvije susjedne sistemske ploče Tecto ND 11 ili ND 30-2. Materijal: crna polistirenska folija. Klasa materijala B2 prema Din 4102. Ne sadrži CFC.
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip:Uponor Tecto Dvostruku držač, folija 1,4m 100mm | m | 5 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11004 | Dobava rubne dilatacione trake u skladu s DIN 18560 izrađena iz polietilena sa samoljepivom pozadinom i samoljepivom PE-folijom s prednje strane za osiguranje brtvljenja između rubne trake i toplinske izolacije; ne sadrži CFC, duljina trake u roli 50m, visina 150 a debljina 10mm.
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip: Uponor Multi Rubna traka s folijom PE 50m 150x10mm | m | 105 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11005 | Dobava elementa samoljepljivog profila izrađenog od PP s trakom dilatacijske polietilenske pjene, debljine 10 mm, služi za pouzdano odvajanje dijelova estriha (npr. kod vrata) i za apsorpciju ekspanzije estriha. Za dilatacijske zglobove sukladno DIN 18560-2. Visina: 100 mm Debljina materijala: 10 mm Dužina 1.8 m
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip: Uponor Multi zajednički profil 1800x100x10mm | m | 6 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11006 | Dobava aditiva za estrih na cementnoj osnovi, homogenizira i poboljšava kvalitetu materijala i time povećava toplinsku provodljivost poda. Potrošnja aditiva pri debljini od 70mm je otprilike 0,2 l/m². Vrijeme sazrijevanja estriha je 21 dan.
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip: Uponor Multi dodatak estrihu VD 450 20L | litara | 16 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11007 | Dobava razdjelnika/sabirnika. Komplet se sastoji od razdjeljivača i sakupljača napravljenih od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Spojne točke krugova su 3/4“ m.n. - euro-konus kompatibilno s Uponor steznim cijevnim adapterima. Međusobni razmak spojeva je 50 mm. Potreban broj priključaka dobiva se spajanjem segmanata sa 1, 3, 4, ili 6 krugova. Na sakupljaču se nalaze spojevi za montažu Uponor termopogona, a na razdjeljivaču su na ventilima dograđeni nastavci s inspekcijskim prozorima za indikaciju protoka sa skalom od 0-4l/min za podešavanje protoka u svrhu balansiranja krugova. Isporučuje se bez fitinga za prihvat PEXa cijevi. Maksimalna radna temperatura: 70°C; maksimalni radni tlak 6 bar.
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip:Uponor Vario PLUS Indikator protoka razdjelnika FM 1X 3/4 Euro | kom | 2 |  | 0
| Tip: Uponor Vario PLUS Indikator protoka razdjelnika FM 4X 3/4 Euro | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11008 | Dobava ugradbenog zidnog ormarića. Za ugradnju Uponor elemenata: razdjeljivača, automatike i pumpno-regulacionog seta. Uključene tračnice i pribor za fiksiranje elemenata. Izrađeno od pocinčanog čeličnog lima. Vidljivi dijelovi presvučeni prašnastom bijelom bojom (RAL 9010). Širina (s okvirom): 555-950 mm Dubina: 120 - 180 mm Visina: 820 - 910 mm
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip:Uponor Vario Ugradbeni zidni ormarić PT 715x123mm | kom | 2 |  | 0
| Tip:Uponor Vario Ugradbeni zidni ormarić PT 952x123mm | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11009 | Dobava seta za razdjelnik. Za Uponor Vario Plus razdjelnik, uključujući nosače, plosnate vijčane spojeve sa zakretnom maticom, indikatore temperature polaza/povrata, završne elemente s odzračnim pipcima za zrak, slavinom za punjenje i pražnjenje i premosnicom.
Proizvod kao: UPONOR, Finska ili odgovarajući
| Tip:Uponor Vario PLUS Set za razdjelnik K1 | komplet | 2 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
11010 | Dobava balansirajućeg ventila. Za hidrauličko balansiranje i zatvaranje Uponor Vario Plus razdjelnika, sastoji se od: - G 1/Rp ventil kontrole ulaza za hidrauličko balansiranje i zatvaranje razdjelnika, uključujući okretnu ručicu i prikaz postavki/završna kvs vrijednost: 5.4 m³/h - G 1/Rp povratni ventil za zatvaranje razdjelnika, uključujući okretnu ručicu i ekran za zatvaranje; prilagodljiv Uponor termopogonima plastičnih razdjelnika. kvs vrijednost: 6.4 m³/h Zajedno s Uponor termopogonima plastičnih razdjelnika, kvs vrijednost iznosi 4.8 m³/h. Povratni ventil može služiti u svrhu zonske regulacija temperature. Materijal: kućište od mesinga, okretna ručica od poliamida Maksimalni testni tlak: 10 bar (voda)
| Tip:Uponor slavine za plastični razdjeljivač 1" m.n./1" ž.n. | komplet | 2 |  | 0
11011 | Dobava kutnih spojnica. Za spajanje polaznih/povratnih cijevi na Uponor Vario Plus razdjelnik odozdo. Materijal izrade poliamid ojačan staklenom vunom. Maksimalna radna temperatura: 60˚C; maksimalni radni pritisak: 6 bar.
Proizvod kao: UPONOR, Finska
| Tip:Uponor Vario PLUS Kutnaspojnica 122/42 | komplet | 2 |  | 0
11012 | Dobava eurokonus steznog adaptera 16x2.0x3/4
Proizvod kao: UPONOR, Finska
| Tip: Uponor Vario eurokonus stezni adapter PE-Xa 16x2.0x3/4 | kom | 20 |  | 0
11013 | Dobava pocinčanog kutnog držača. Za prihvat elastičnih cijevi u području razdjeljivača. Proizvedeno iz pocinčanog čelika.
Proizvod kao: UPONOR, Finska
| Tip:Uponor Multi pocinčani kutni držač -16 | kom | 20 |  | 0
11014 | Crne čelične bešavne cijevi komplet s cijevnim koljenima, toplinskom izolacijom 13 mm kao Armaflex ili jednakovrijednom, komplet s čišćenjem cijevi i temeljnim premazom - GRIJANJE
| DN 20 | m | 78 |  | 0
| DN 15 | m | 50 |  | 0
11015 | Cijevi za razvod medija izrađene od bakra komplet sa koljenima, prijelaznim i fazonskim komadima, s toplinskom izolacijom debljine 13 mm.
| Æ 18x1 mm | m | 20 |  | 0
11016 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i materijala, komplet sa nosačima i ovjesom cijevi od čel. profila | komplet | 1 |  | 0
11017 | Ispitivanje instalacije na nepropusnost prema propisima uz izdavanje atesta o nepropusnosti instalacije. | komplet | 1 |  | 0
11018 | Fino namještanje i regulacija, odzračivanje sustava, te mjerenje ostvarenih količina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije, uz pisano izvješće o postignutim parametrima, dokaza kvalitete i primopredaja radova. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1 |  | 0
11019 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima za prolaz cjevovoda | komplet | 1 |  | 0
11020 | Transport materijala i opreme na gradilište | komplet | 1 |  | 0
11021 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. | paušal | 1 |  | 0
11022 | Izdavanje atestne dokumentacije. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO PODNO GRIJANJE: |  |  |  | 0
12. | GRIJANJE I VENTILACIJA SPORTSKA DVORANE
12001 | RoofVent® RHC-6CC-RX/ST D1 proizvod HOVAL ili odgovarajući
Jedinica za dovod i odvod zraka s povratom topline za grijanje i hlađenje visokih prostora u 4-cijevnom sustavu.
Jedinica se sastoji od sljedećih komponenti:
- Krovna jedinica s povratom topline
- Potkrovna jedinica:
-- Priključni modul
-- Sekcija grijanja
-- Sekcija hlađenja
-- Air-Injector
- Komponente za kontrolu
- Opcijske komponente
RoofVent® RHC jedinica je u skladu sa svim zahtjevima Direktive o ekološkom dizajnu 2009/125/EC koja se odnosi na ekološki prihvatljivu izvedbu sustava za ventilaciju. One su dio sustava „nestambenih ventilacijskih jedinica” (NRVU) i „dvosmjernih ventilacijskih jedinica” (BVU).
----- Krovna jedinica s povratom topline -----
Samonosivo kućište, izrađeno od aluminija (izvana) i alu-cink lima i aluminija (iznutra):
- Zaštićena od atmosferskih utjecaja, otporna na koroziju, otporna na udarce, zrakotijesna
- Niska zapaljivost, dvostruka oplata, bez toplinskih mostova, s visokoučinkovitom izolacijom izrađenom od poliuretana na bazi zatvorenih ćelija
- Higijenska i jednostavna za održavanje zbog glatkih unutarnjih površina i velikih pristupnih vrata s brtvenim materijalima otpornim na starenje koji ne sadrže silikon
Krovna jedinica s povratom sadrži:
Ventilatore dobavnog i otpadnog zraka:
Izvedeni kao radijalni ventilatori bez potrebe za održavanjem s direktnim pogonom i visokoučinkovitim, EC-motorima, 3D oblikovanim elisama savinutima unatrag i slobodnim rotorom izrađenim od kompozitnog materijala visokih performansi; usisna mlaznica s optimiziranim protokom; kontinuirano varijabilna brzina; s aktivnim mjerenjem tlaka za kontinuiranu kontrolu volumnog protoka i/ili prilagodbu volumnog protoka na temelju zahtjeva; niska razina buke; s integriranom zaštitom od preopterećenja.
Filter svježeg zraka:
Izveden kao visokoučinkoviti, s kompaktnim elementima filtra, klasa F7 (ISO ePM1 55%), potpuno spaljiv, jednostavno se mijenja, uključujući diferencijalni preostat tlaka za nadzor prljavosti filtra.
Filter odvedenog zraka:
Izveden kao visokoučinkovit, s kompaktnim elementima filtra, klase M5 (ISO ePM10 65%), potpuno spaljiv, jednostavno se mijenja, uključujući diferencijalni preostat tlaka za nadzor prljavosti filtra.
Pločasti izmjenjivač topline:
Pločasti izmjenjivač topline unakrsnog protoka izrađen od visokokvalitetnog aluminija kao visokoučinkoviti, rekuperativni sustav povrata topline, certificiran od strane Euroventa, bez potrebe za održavanjem, bez pokretnih dijelova, sa sigurnosnim karakteristikama, higijenski bezopasan, bez unakrsne kontaminacije nečistoća i bez mirisa. Opremljen zaobilaznim vodom, recirkulacijskim zaobilaznim vodom, odvodom kondenzata sa sifonom za kondenzat prema krovu.Sljedeće su zaklopke postavljene na kućištu izmjenjivača:
- Zaklopke svježeg zraka i zaobilaznog voda, svaka s motornim pogonom, za kontinuirano varijabilnu kontrolu povrata topline; s funkcijom zatvaranja putem povratne opruge.
- Zaklopke odsisnog zraka i recirkulacije, prethodno spojeni sa zajedničkim pogonom, za upravljanje recirkulacijom i radom s miješanim zrakom; s funkcijom
zatvaranja putem povratne opruge.
Sve zaklopke odgovaraju klasi 2 brtvljenja, prema EN 1751.
Otvori za pristup:
- Pristupna vrata na strani svježeg zraka: veliki otvor za pristup s integriranom zaštitom od ptica i atmosferskih uvjeta, sa sustavom za brzo zaključavanje za jednostavan pristup filtru svježeg zraka u svrhu održavanja, pločastom izmjenjivaču topline kao i zaklopkama svježeg zraka i zaobilaznog voda.
- Pristupna vrata otpadnog zraka: veliki otvor za pristup koji se može zaključati s integriranom zaštitom od ptica i atmosferskih uvjeta za jednostavan pristup filtru otpadnog zraka u svrhu održavanja.
- Pristupna vrata za odsisni zrak,: veliki otvor za pristup, sa sustavom za brzo zaključavanje i teleskopskim držačem za jednostavan pristup filtru odsisnog zraka u svrhu održavanja, pločastim izmjenjivačem topline, sifonom kondenzata kao i zaklopkama odsisnog zraka i recirkulacije..
- Pristupna vrata dobavnog zraka: veliki otvor za pristup koji se može zaključati, konfiguracija s teleskopskim držačem za jednostavan pristup ventilatorima dobavnog zraka, upravljačkom bloku i kanalu za sakupljanje kondenzata.
Upravljački blok:
Kompaktna izvedba na jednostavno dostupnoj montažnoj ploči, sadrži:
- Kontroler jedinice kao dio TopTronic C sustava kontrole:
-- Potpuno ožičena s električnim komponentama krovne jedinice (ventilatori, izvršni motori, temperaturni osjetnici, nadzor filtera, diferencijalne tlačne sklopke)
-- utičnice za priključenje kabela iz spojnog ormara priključnog modula
- Sekcija visokog napona:
-- Stezaljke glavnog napajanja
-- Reviziona sklopka
-- Tipka za zaustavljanje ventilatora tijekom zamjene filtera
- Sekcija niskog napona:
-- Transformator za izvršne motore, osjetnike i kontroler jedinice
-- Mogućnost vanjskog odabira rada u nuždi
-- Vanjsko isključivanje
- Napojna ploča s ostalim elektroničkim komponentama za upravljanje jedinicama (mjerenje diferencijalnog tlaka, osigurači za transformator, osigurači za niski napon, ...)
----- Priključni modul -----
Kućište izrađeno od alu-cink lima, zrakonepropusno, vatrootporno, higijensko i jednostavno za održavanje zbog glatke unutarnje površine i brtvenih materijala bez silikona, otpornih na starenje; opremljeno s rešetkom za odvedeni zrak i revizionim vratima za jednostavan pristup izmjenjivaču zbog održavanja. Priključni modul se sastoji od:
- Upleteno ožičenje u zaštićeno u čvrstom metalnom kanalu, s utikačima spremnim za spoj na kontrolni blok krovne jedinice
- Spojni ormar izrađen od galvaniziranog lima, s napajanjem i ožičenjem, opremljen poklopcem s vijcima i uvodnicama za kabele sa zaštitom od prskanja i potezanja; za spoj:
-- Napajanja
-- Zonskog busa
-- Svih osjetnika i izvršnih motora u potkrovnoj jedinici (utični spojevi): kontrolerom zaštite od smrzavanja, osjetnika temperature dobavnog zraka, izvršnim motorom Air-Injector-a
-- Perifernih komponenti (npr. miješajući ventili, pumpe, ...)
-- Opcijske komponente prema potrebi
Priključni modul V1 / V2 / V3:
Priključni moduli različitih dužina za prilagodbu prema situaciji na mjestu ugradnje.
----- Sekcija grijanja -----
Kućište izrađeno od alu-cink lima, zrakonepropusno, vatrootporno, higijensko i jednostavno za održavanje zbog glatke unutarnje površine i brtvenih materijala bez silikona otpornih na starenje. Sekcija grijanja sadrži:
- Visokoučinkoviti izmjenjivač za grijanje koji se sastoji od bešavnih bakrenih cijevi s uprešanim, prilagođenim i profiliranim aluminijskim perima i sabirnicama od bakrenih cijevi; za spoj na dobavu tople ogrjevne vode
- Kontroler zaštite od smrzavanja
----- Sekcija hlađenja -----
Kućište izrađeno od alu-cink lima, zrakonepropusno, vatrootporno, higijensko i jednostavno za održavanje zbog glatke unutarnje površine i brtvenih materijala bez silikona, otpornih na starenje. Sekcija grijanja/hlađenja sadrži:
- Visokoučinkoviti izmjenjivač za grijanje/hlađenje koji se sastoji od bešavnih bakrenih cijevi s uprešanim, prilagođenim i profiliranim aluminijskim perima i sabirnicama od bakrenih cijevi; za spoj na dobavu tople potrošne i hladne vode
- Odvajač kondenzata sa sabirnim kanalom koji se može demontirati, izrađen od materijala otpornog na koroziju visoke kvalitete, sa silaznim nagibom na svim stranama za brzo odvođenje
- Hvatač kondenzata za spoj na odvod kondenzata (isporučeno)
----- Air-Injector -----
1 Air-Injector:
Kućište izrađeno od alu-cink lima, zrakonepropusno, vatrootporno, higijensko i jednostavno za održavanje zbog glatke unutarnje površine i brtvenih materijala bez silikona, otpornih na starenje, uz:
- Vrtložni distributor zraka s koncentričnom izlaznom mlaznicom, podesivim lopaticama i integriranim pokrovom za apsorpciju zvuka
- Izvršni motor za kontinuirano promjenjivo podešavanje distribucije zraka od vertikalnog do horizontalnog bez pojave propuha u hali prilikom promjene radnih uvjeta
- Osjetnik temperature dobavnog zraka
Opcije
Prigušivači dobavnog i odsisnog zraka:
Prigušivač dobavnog zraka konfiguriran kao posebno ugrađena komponenta ispod krovne jedinice, s optimiziranim protokom kroz kulise za prigušivanje zvuka, s površinama koje se lako čiste i otporne su na abraziju, nezapaljive, higijenski čiste s visokokvalitetnim pokrovom od staklenog filamenta za smanjenje emisija zvuka u prostoriji, prigušivač odsisnog zraka konfiguriran kao zvučna izolacija priključnog modula, gubitak zbog unosa dobavnog / odsisnog zraka
Miješajući ventil:
Miješajući ventil s modulacijskim rotacionim pogonom, veličine koja odgovara izmjenjivaču u jedinici.
Utičnica:
| Utičnica za 230 V ugrađena u upravljački blok za jednostavno napajanje vanjskih, električnih jedinica. | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
12002 | TopVent® THCV-9CD/ST/D1 - CUM proizvod HOVAL ili odgovarajući
Recirkulacijska jedinica za grijanje i hlađenje visokih prostora u 4-cijevnom sustavu
Kućište izrađeno od nehrđajućeg alu-cink lima, izoliranog s unutrašnje strane, standardno opremljeno s 4 ovjesna vijka veličine M10 sa šesterokutnim maticama i podlošcima za montažu ispod stropa.
Izmjenjivač topline za grijanje i hlađenje od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela, razdjelnici i distributor izrađeni od čelika, integriran odvajač kondenzata sa spojem za ispust.
Ventilatorska jedinica sastoji se od radijalnog ventilatora s direktnim pogonom bez potrebe za održavanjem, s visokoučinkovitim EC motorom i slobodno rotirajućim ventilatorskim kolom izrađenim od visokoučinkovitog kompozitnog materijala s unazad zakrivljenim, 3D oblikovanim lopaticama.
Vrtložni distributor zraka s izlaznom mlaznicom, 12 podesivih usmjernih lopatica, pokrovom za prigušenje buke i osjetnikom temperature dobavnog zraka, uključujući motorni pogon za automatsko podešavanje smjera istrujavanja zraka od vertikalnog ka horizontalnom.
Opcije
Kit za krovnu instalaciju u CUM izvedbi:
Za instalaciju jedinice na krov, sastoji se od:
Recirkulacijskog krovnog kučišta ( sa servisnim vratima)
Krovnog okvira
Tanko kućište filtera:
S 4 naborana filtera klase G4 (ISO coarse 60%) i diferencijalnom tlačnom sklopkom za nadzor filtera
Miješajući ventil:
Miješajući ventil s modulacijskim rotacionim pogonom, veličine koja odgovara izmjenjivaču u jedinici.
Električni spoj u TopTronic® C izvedbi:
Kontrolni ormar pričvršćen na boku kućišta jedinice kao dio TopTronic® C sustava kontrole s:
- Glavnom sklopkom
- Napojnom pločom sa sljedećim komponentama:
-- Kontroler za jedinicu
-- Osigurač za elektroniku
-- Transformator
-- Spojne stezaljke
| Svi osjetnici i pogoni u jedinici su u potpunosti ožičeni. | komplet | 1
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
12003 | TopTronic® C sustav kontrole
Slobodno konfigurirajući zonski kontrolni sustav za upravljanje decentraliziranim Hovalovim unutarnjim klimatizacijskim sustavima s optimiziranom uporabom energije, tvornički pripremljen, prikladan je za upravljanje
cjelokupnim sustavima na temelju zahtjeva, a oni mogu sadržavati do 64 kontrolne zone, od kojih svaka ima do 15 jedinica za dovod i odvod zraka ili jedinica za dovod zraka te dodatno 10 jedinica za recirkulaciju.
Struktura sustava:
- Kontroler za jedinicu: ugrađen u svaku pojedinu jedinicu.
- Zonski bus (Modbus): za serijski spoj svih kontrolera za jedinicu u pojedinoj kontrolnoj zoni sa zonskim kontrolerom; s pouzdanim bus protokolom preko oklopljenog bus kabela (bus kabel nije u opsegu Hoval isporuke)
- Zonski kontrolni ormar:
-- Terminal operatora sustava
-- Osjetnik temperature svježeg zraka
-- Zonski kontroleri i osjetnici temperature u prostoru
-- Sve komponente za mrežno napajanje i zaštitu
- Sistemski bus (Ethernet): za međusobni spoj svih zonskih kontrolera, kao i na terminal operatora sustava (bus kabel nije u opsegu Hoval isporuke)
Upravljački uređaji:
- TopTronic® C-ST kao terminal operatora sustava: panel osjetljiv na dodir za vizualizaciju i kontrolu preko web pretraživača preko HTML sučelja, uključujući softver za LAN pristup
- TopTronic® C-ZT kao terminal operatora zone: za jednostavno upravljanje zonom (opcija)
- Sklopka za ručni odabir načina rada (opcija)
- Tipka za ručni odabir načina rada (opcija)
- Upravljanje jedinicama preko centralnog nadzornog sustava preko standardnih sučelja (opcija):
-- BACnet
-- Modbus IP
-- Modbus RTU
Kontrolne funkcije:
- Regulacija temperature dobavnog zraka korištenjem kaskadne kontrole za dobavu zraka preko sekvencijalne regulacije povrata topline i izmjenjivača topline (ovisno o tipu jedinice)
- Regulacija kvalitete zraka u prostoriji prema zahtjevu volumnog protoka dobavnog i odvedenog zraka, unutar granica minimuma i maksimuma (za jedinice dobave i odvoda zraka, opcija)
- Regulacija jedinice uključujući distribuciju zraka prema postavkama zonskog kontrolera
Alarmi, zaštita
- Centralno rukovanje alarmima s registracijom svih alarma (vrijeme pojave, prioritet, status) u listi alarma i memoriji za zadnjih 50 alarma; prosljeđivanje preko e-maila može biti podešeno u parametrima.
- Ako se pojavi greška u komunikaciji, elementima na BUS liniji, sustavima osjetnika ili dobavnom mediju, svaki dio sustava prenosi se u zaštitni model načina rada.
- Kontrola zaštite od smrzavanja jedinica, aktivacija zaštitnih funkcija za sprječavanje smrzavanja izmjenjivača (za jedinice za dovod zraka, kao i jedinice za dovod i odvod zraka)
- Mod održavanja, implementiran u jedinicu, sadrži algoritam za testiranje podatkovnih točaka i alarma, što jamči visoku pouzdanost.
Opcije za zonski kontrolni panel:
- Izvedba za grijanje (RH, RC, RHC)
- Izvedba za hlađenje (RC, RHC)
- Prekidač za hlađenje (RC, RHC)
- Utičnica
- Dodatni osjetnici temperature prostorije
- Kombinirani osjetnik za kvalitetu zraka, temperaturu i vlažnost zraka
- Napajanje za ventilacijsku jedinicu
- Sigurnosni relej
| - Regulacija distributivne pumpe(pumpi), s napajanjem (RH, RC, RHC) | komplet | 1 |  | 0
Jednakovrijedan proizvod: _________________________
12004 | Kuglasta slavina NP 6, komplet sa komplet sa spojnim materijalom te izolacijom debljine 13 mm kao proizvod Armaflex ili jednakovrijedan sa parnom branom
| 2" | kom | 5 |  | 0
| 5/4" | kom | 2 |  | 0
| 3/4" | kom | 2 |  | 0
12005 | Automatski odzračni lončić NO 15 sve kompl sa izolacijom debljine 12 mm, s parnom branom kao Armaflex ili jednakovrijedan | komplet | 8 |  | 0
12006 | Slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" | kom | 8 |  | 0
12007 | Crne čelične cijevi prema HRN C.B5.240 komplet s cijevnim koljenima (dovod ogrijevnog medija)
| DN32 | m | 80 |  | 0
| DN50 | m | 120 |  | 0
12008 | Crne čelične bešavne cijevi komplet sa cijevnim koljenima (razvod rashladnog medija) komplet sa izolacijom 13 mm sa parnom branom za hladne vodove, te čišćenjem i temeljnim ličenjem sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima
| DN65 | m | 20 |  | 0
| DN50 | m | 50 |  | 0
12009 | Konzole, ovjes, nosači, izrađeni od čel. profila i lima | kg | 100 |  | 0
12010 | Izolacija cijevi mineralnom vunom debljine 30 mm u oblozi od al.lima debljine 0,55 mm komplet sa čišćenjem cijevi te dvostrukim temeljnim premazom | m2 | 40 |  | 0
12011 | Ličenje nosača, konzola i neizoliranih cijevi lakom otpornim na povišenu temperaturu komplet sa sa čišćenjem cijevi te dvostrukim temeljnim premazom | m2 | 5 |  | 0
12012 | Spajanje elemenata automatske regulacije | komplet | 1 |  | 0
12013 | Dobava i montaža sheme postrojenja i uputstva za rad
- uokvireno i postavljeno na zid
| - 2 kom uputstava predati investitoru | komplet | 1 |  | 0
12014 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme i materijala, komplet sa nosačima i ovjesom cijevi od čel. profila | komplet | 1 |  | 0
12015 | Ispitivanje instalacije na nepropusnost prema propisima uz izdavanje atesta o nepropusnosti instalacije. | komplet | 1 |  | 0
12016 | Fino namještanje i regulacija, odzračivanje sustava, te mjerenje ostvarenih količina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije, uz pisano izvješće o postignutim parametrima, dokaza kvalitete i primopredaja radova. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1 |  | 0
12017 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima za prolaz cjevovoda | komplet | 1 |  | 0
12018 | Transport materijala i opreme na gradilište | komplet | 1 |  | 0
12019 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. | paušal | 1 |  | 0
12020 | Izdavanje atestne dokumentacije. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO GRIJANJE I VENTILACIJA SPORTSKA DVORANE: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | SPREMNICI UNP-a I KUĆNI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
2. | PLINSKA INSTALACIJA - NEMJERENI DIO |  |  |  | 0
3. | PLINSKA INSTALACIJA - MJERENI DIO |  |  |  | 0
4. | KOTLOVNICA |  |  |  | 0
5. | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  | 0
6. | RASHLADNI UREĐAJI - PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - VENTILOKONVEKTORI |  |  |  | 0
7. | VENTILOKONVEKTORI |  |  |  | 0
8. | VENTILACIJA KUHINJE I BLAGOVAONICE |  |  |  | 0
9. | VENTILACIJA GARDEROBA I SANITARIJA |  |  |  | 0
10. | RASHLADNI UREĐAJ - PRIPREMA RASHLADNOG MEDIJA - DVORANA |  |  |  | 0
11. | PODNO GRIJANJE |  |  |  | 0
12. | GRIJANJE I VENTILACIJA SPORTSKA DVORANE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
- potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod projektanta
- izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije
- svi ponuđaći dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti sa traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualna potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu se dotične isporuke a sve pripadajuče troškove snosi ponuđač.
- ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom

## ELEKTROINSTALACIJE
Troškovnik elektroinstalacijskih radova
društvene građevine - osnovne škole građevine
u Zadru investitor GRAD ZADAR
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Svi radovi moraju se izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji - nacrtima i prema opisima pojedinih troškovničkih stavki.
Izvođač je dužan pregledati uvjete koje su nadležne službe i javna poduzeća dali u postupku ishođenja lokacijske dozvole te izvođenje izvršiti sukladno njima.
Sve radove po opisima troškovnika i nacrtanoj tehničkoj dokumentaciji izvođač je dužan izvoditi sa stručnim radnicima koji su kvalificirani za pojedine vrste radova koje izvode.
Prije dostave ponude izvođač je obvezan pregledati gradilište te utvrditi mogućnost pristupa, mogućnost transporta, način osiguranja gradilišta od pristupa neovlaštenih osoba, način postave skela i sl.
Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.
Izvođač je dužan otkloniti svu eventualnu štetu nastalu pri radovima te održavati čistoću na gradilištu, a sav otpad dnevno odvoziti.
Jediničnom cijenom svake pojedinačne stavke mora biti obuhvaćen:
- sav rad,
- sav materijal,
- svi pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao potpuno izvršiti svaki rad,
- sav trošak izvođača za nabavu i dopremu materijala,
- nakanada za uporabu alata i strojeva
- cijena svog rada (i izvođača i kooperanta), uključivo sve režijske sate,
- cijena svih transporta (horizontalnih i vertikalnih sa svim utovarima pretovarima i istovarima, kao i strojeva i alata koji se pri tome koriste),
- sve sigurnosne i higijensko - tehničke mjere prema propisima,
- sva čišćenja gradilišta kao i sva slaganja i sortiranja materijala na gradilištu (čišćenja gradilišta uključivo i transportne puteve za vrijeme, tijekom, kao i po završetku radova),
- uređenje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih, ostatka građevinskog materijala, inventara, te odvoza na otpad.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal potreban za izvedbu radova opisanih u troškovničkim stavkama. U slučaju da na tržištu nema nekog materijala izvođač je obvezan konzultirati projektanta za nabavu po cijeni i kvaliteti odgovarajuće zamjene.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te odgovarajućim Hrvatskim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvođač u potpunosti ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
|  | jedinica | količina | jedinična | ukupna
|  |  |  | cijena | cijena
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Iskop jame dim. 1,2×1,2×0,72m za postavljanje EN zdenca (2 kom) | m3 | 2.5 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje betonskog EN zdenca MZ-D2-40T | kom | 2 |  | 0
3 | Iskop temelja za rasvjetni stup dim. 0,8×0,8×0,9m | kom | 20 |  | 0
4 | Iskop temelja za rasvjetni stup dim. 0,7×0,7×0,9m | kom | 17 |  | 0
5 | Izrada temelja za rasvjetni stup betonom C25/30 dim.0,65×0,65×0,8m (ukupno 0,34m3), komplet sa temeljnim vijcima 4×M16 i 2m cijevi F25 za uvlačenje kabela | kom | 17 |  | 0
6 | Izrada temelja za rasvjetni stup betonom C25/30 dim.0,7×0,7×0,85m (ukupno 0,42m3), komplet sa temeljnim vijcima 4×M16 i 2m cijevi F32 za uvlačenje kabela | kom | 10 |  | 0
7 | Izrada temelja za rasvjetni stup betonom C25/30 dim.0,8×0,8×0,85m (ukupno 0,53m3), komplet sa temeljnim vijcima 4×M16 i 2m cijevi F32 za uvlačenje kabela | kom | 10 |  | 0
8 | Dobava i polaganje crvene upozorne trake "POZOR! VISOKI NAPON!" u dva sloja cca. 0,4m iznad energetskih kabela i kabela vanjske rasvjete | m | 1258 |  | 0
9 | Iskop jame dim. 0,6×0,6×0,72m za postavljanje EKI zdenca (2 kom) | m3 | 1 |  | 0
10 | Dobava i postavljanje montažnog TK zdenca MZ-D0-40T | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava i polaganje distributivnog češlja za smještaj cijevi u rovu | kom | 4 |  | 0
12 | Dobava i polaganje narančaste upozorne trake "POZOR! TK KABEL!" cca. 0,3m iznad TK cijevi | m | 60 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
B) | RAZVODNI ORMARI
1 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg priključno mjernog ormara (SPMO), za smještaj dva el. brojila, izrađenog od plastike, IP65, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, temeljnom pločom i postoljem, za nazivnu struju do 400A, tip kao SPMO-P/2 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________________________________________________ U cijenu stavke uračunati iskop i izradu betonskog temelja te uvod instalacijskih cijevi. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - električno brojilo, 3F, za mjerenje djelatne, jalove i prividne energije i snage te kvalitete energije (isporučuje i ugrađuje HEP "Elektra" Zadar) | kom | 1 |  | 0
| - temeljna ploča za brojilo, komplet sa svim spojnim priborom | kom | 2 |  | 0
| - strujni mjerni transformator 250/5A | kom | 3 |  | 0
| - NH2 postolje 3P 400A za smještaj osigurača | kom | 2 |  | 0
| - NVO2 250A rastalni osigurač | kom | 3 |  | 0
| - bravica "Elektra" | kom | 1 |  | 0
| - očitački terminal RIZ PK-100 (ugrađuje HEP "Elektra" Zadar) | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
0
2 | Dobava, n/ž ugradnja i spajanje samostojećeg razvodnog ormara (GRO), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 2400×2200×400mm, (d×v×š), komplet sa montažnim pločama, pločama za uvod kabela. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. ______________________________________ U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 320A/50kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - NH2 vertikalni rastavljač 3P, 400A | kom | 1 |  | 0
| - NH1 vertikalni rastavljač 3P, 250A | kom | 1 |  | 0
| - NH0 vertikalni rastavljač 3P, 160A | kom | 5 |  | 0
| - NH00 horizontalni rastavljač 3P, 100A | kom | 9 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Rastavljači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1
| - NVO 2 rastalni osigurač gG 250A | kom | 3 |  | 0
| - NVO 2 rastalni osigurač gG 125A | kom | 3 |  | 0
| - NVO 1 rastalni osigurač gG 100A | kom | 3 |  | 0
| - NVO 1 rastalni osigurač gG 80A | kom | 3 |  | 0
| - NVO 00 rastalni osigurač gG 50A | kom | 6 |  | 0
| - NVO 00 rastalni osigurač gG 40A | kom | 12 |  | 0
| - NVO 00 rastalni osigurač gG 25A | kom | 6 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A | kom | 3 |  | 0
NAPOMENA: Rastalni osigurači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 1; izvedba 3+NPE, 230V;50kA | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 1+2; izvedba 3+NPE, 230V;12,5kA | kom | 3 |  | 0
NAPOMENA: Odvodnici struje munje i prenapona moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A Tip B | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 4 |  | 0
| - kombinirani zaštitni uređaj diferencijalne struje KZS 2P C 10/0,03A | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 10 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 28 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 35 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "C" karakt. | kom | 10 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 20A, "C" karakt. | kom | 3 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 8 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - instalacijski sklopnik 230V;20A, 2NO, montaža na šine | kom | 5 |  | 0
| - instalacijski sklopnik 230V;25A, 4NO, montaža na šine | kom | 2 |  | 0
NAPOMENA: Instalacijski sklopnici moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-4-1, HRN EN 61095, HRN EN 60204-1
| - luxomat, komplet sa fotorelejnom sondom | kom | 1 |  | 0
| - sklopka grebenasta jednopolna 32A ugradna sa signalnim svijetlom, ugradnja na vrata ormara | kom | 7 |  | 0
| - sklopka instalacijska 16A, 1-0-2, modularna | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Grebenaste sklopke moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947, HRN EN 61058
| - cilindrična bravica | kom | 2 |  | 0
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, n/ž ugradnja i spajanje nadzidnog razvodnog ormara kompenzacije, izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, 62,5 kvar, dimenzije 600x1211x311mm, opremljen sa sklopnicima, osiguračima, kondezatorskim baterijama, prigušnicama, automatskim regulatorom faktora snage , tip "LSK 7% 62,5/12,5kVAr 600x1211x311mm" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, n/ž ugradnja i spajanje razvodnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid (RK), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 600×800×210mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 100A/25kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A. Proizvod Rastalni osigurači mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269 | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani zaštitni uređaj diferencijalne struje KZS 2P C 16/0,03A | kom | 2 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 10 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 5 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 16A, "C" karakt. | kom | 1 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 2 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - instalacijski sklopnik 230V;20A, 1NO, montaža na šine. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-4-1, HRN EN 61095, HRN EN 60204-1 | kom | 7 |  | 0
| - motorska zaštitna sklopka, podešavanje nadstrujne zaštite Ir (A) 0,4 - 0,63; ugradnja na DIN šinu. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1, HRN EN 60947-2 ______________________________________ | kom | 7 |  | 0
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, n/ž ugradnja i spajanje razvodnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid (RO-Kuhinja), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 800×1000×260mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 100A/25kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A. Proizvod Rastavljač mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1 _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A | kom | 3 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 32A | kom | 3 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 25A | kom | 6 |  | 0
NAPOMENA: Rastalni osigurači mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 6 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 3 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 6 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "C" karakt. | kom | 2 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 17 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 16A, "B" karakt. | kom | 1 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 20A, "B" karakt. | kom | 2 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 4 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - instalacijski sklopnik 230V;20A, 1NO, montaža na šine. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-4-1, HRN EN 61095, HRN EN 60204-1 | kom | 2 |  | 0
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava, n/ž ugradnja i spajanje razvodnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid (RO-Dvorana), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 1000×1200×300mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 100A/25kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269 | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,3A | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 2 |  | 0
| - kombinirani zaštitni uređaj diferencijalne struje KZS 2P C 10/0,03A | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 13 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 15 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 24 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 20A, "B" karakt. | kom | 2 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "C" karakt. | kom | 10 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 20A, "C" karakt. | kom | 5 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 25A, "C" karakt. | kom | 8 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 10A, "B" karakt. | kom | 2 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 6 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - instalacijski sklopnik 230V;20A, 1NO, montaža na šine | kom | 7 |  | 0
| - instalacijski sklopnik 230V;25A, 4NO, montaža na šine | kom | 3 |  | 0
NAPOMENA: Instalacijski sklopnici moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-4-1, HRN EN 61095, HRN EN 60204-1
| - sklopka grebenasta jednopolna 32A ugradna sa signalnim svijetlom, ugradnja na vrata ormara. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947, HRN EN 61058 | kom | 3 |  | 0
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, p/ž ugradnja i spajanje razvodnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid (RO-1), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 1000×1200×300mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 63A/25kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269 | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 4 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 4 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 12 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 25 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 42 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "C" karakt. | kom | 15 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 7 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - instalacijski sklopnik 230V;20A, 1NO, montaža na šine | kom | 6 |  | 0
| - instalacijski sklopnik 230V;25A, 2NO, montaža na šine | kom | 4 |  | 0
NAPOMENA: Instalacijski sklopnici moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-4-1, HRN EN 61095, HRN EN 60204-1
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, p/ž ugradnja i spajanje razvodnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid (RO-2), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 800×1200×300mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 63A/25kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269 | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 3 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 6 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 22 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 30 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "C" karakt. | kom | 8 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 6 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - instalacijski sklopnik 230V;20A, 1NO, montaža na šine | kom | 3 |  | 0
| - instalacijski sklopnik 230V;25A, 2NO, montaža na šine | kom | 3 |  | 0
NAPOMENA: Instalacijski sklopnici moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-4-1, HRN EN 61095, HRN EN 60204-1
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava, p/ž ugradnja i spajanje razvodnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid (RO-3), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 800×1200×300mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 63A/25kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269 | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 2 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 3 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 5 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 18 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 22 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "C" karakt. | kom | 5 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 4 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - instalacijski sklopnik 230V;20A, 2NO, montaža na šine. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-4-1, HRN EN 61095, HRN EN 60204-1 | kom | 3 |  | 0
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava, p/ž ugradnja i spajanje razvodnog ormara sa montažnom pločom za montažu na zid (RO-4), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 400A, dimenzije ormara 600×1000×210mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - niskonaponski kompaktni prekidač 3P, 63A/25kA s podesivim termičkim i magnetskim isklopom te mogućnošću daljinskog (nadnaponskog) isklopa. Proizvod mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-2; HRN EN 60947-5-1. ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip 2; izvedba 3+NPE, 230V;20kA. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61643-11 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka za cilindrične osigurače DII, 3P, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60947-1; HRN EN 60947-3: HRN EN 60269-1; HRN EN 60269-2-1 _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - cilindrični rastalni osigurač, DII, 63A. Proizvod mora udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60269 | kom | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,03A | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4P 40/0,1A | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Zaštitni uređaji diferencijalne struje moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 61008-1, HRN EN 61008-2, HRN EN 61009-1, HRN EN 61009-2
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 1 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 10 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 16A, "B" karakt. | kom | 12 |  | 0
| - automatski prekidač 3P, 32A, "C" karakt. | kom | 2 |  | 0
NAPOMENA: Automatski prekidači moraju udovoljavati zahtjevima iz norme HRN EN 60898-1, HRN EN 68947-2
| - gljivasto tipkalo za isklop u nuždi, komplet: gljivasto tipkalo (deblokada povlačenjem), sprežni element, NO kontakt, ugradnja na vrata ploče | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | kom | 1 |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava, n/ž ugradnja i spajanje zidnog razvodnog ormara (RO-PPZ), izrađenog od čeličnih limova, zaštite IP55, zaštitne klase I, sa vratima, bravicom, za opremu do 250A, dimenzije ormara 600×600×210mm. Ormar mora udovoljavati uvjetima norme HRN EN 62208. U ormar ugraditi sljedeće elemente: | kom | 1 |  | 0
| - transformator 230/24V;20VA | kom | 1 |  | 0
| - transformator 230/230V;50VA | kom | 1 |  | 0
| - ispravljač, izlazni napon 24V DC | kom | 1 |  | 0
| - sklopnik, 230V;20A, ugradnja na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
| - sklopnik, 24V;20A, ugradnja na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
| - grebenasta sklopka, 20A, 0-1, ugradnja na vrata ormara | kom | 15 |  | 0
| - signalna lampica, 230V, crvena, ugradnja na vrata ormara | kom | 15 |  | 0
| - signalna lampica, 230V, zelena, ugradnja na vrata ormara | kom | 15 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 10A, "B" karakt. | kom | 1 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 6A, "C" karakt. | kom | 1 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 6A, "B" karakt. | kom | 15 |  | 0
| - automatski prekidač 1P, 4A, "C" karakt. | kom | 4 |  | 0
| - modularni nosač osigurača 1P | kom | 1 |  | 0
| - rastalni uložak gG 10×38 2A | kom | 1 |  | 0
| - bravica cilindar | kom | 1 |  | 0
| - nosači osigurača, izolatori, ožičenje razdjelnika, sabirnice, uvodnice, vijci, naljepnice te ostali nespecificirani materijal | paušal |  |  | 0
| - ispitni list ormara i izrada sheme stvarno izvedenog stanja ormara | kom | 1 |  | 0
| RAZVODNI ORMARI |  |  | UKUPNO | 0
C) | INSTALACIJA ENERGETIKE I RASVJETE
1 | Dobava i polaganje fleksibilne dvoslojne korugirane cijevi iz polietilena visoke gustoće u prethodno iskopani kanal tip KABUPLAST F ili drugi jednakovrijedni odgovarajući proizvod. Proizvod mora biti u skladu sa normom HRN EN 50086-1 i HRN EN 50086-2-4 _______________________________________
| - F160 | m | 36 |  | 0
| - F110 | m | 145 |  | 0
| - F 40 | m | 855 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja metalnih kabel trasa, u cijenu uračunati sav ugradni pribor, spojnice, nosače, kutnike, T elemente, križne elemente i poklopce. Proizvod treba udovaljaviti uvjetima iz HRN EN 61537:
| - kabel trasa širine 200mm, visine 85mm, čelične, vruće pocinčane | m | 184 |  | 0
| - kabel trasa širine 100mm, visine 35mm, čelične, vruće pocinčane | m | 125 |  | 0
| - kabel trasa širine 50mm, visine 35mm, čelične, vruće pocinčane | m | 133 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja cijevi u blok te u beton:
| - instalacijska cijev za beton CSS F 20 | m | 3750 |  | 0
| - instalacijska cijev za beton CSS F 25 | m | 450 |  | 0
| - instalacijska cijev za beton CSS F 32 | m | 288 |  | 0
| - instalacijska cijev za beton CSS F 40 | m | 168 |  | 0
| - instalacijska cijev za beton CSS F 50 | m | 60 |  | 0
| - instalacijska cijev za beton CSS F 63 | m | 35 |  | 0
| - instalacijska cijev n/ž PNT F25 (u stavku uračunati i zidne nosače cijevi) | m | 242 |  | 0
4 | Dobava i uvlačenje u cijev, polaganje na kabelsku trasu te spajanje u instalacijskim kutijama kabela:
| - NYY-J 4×185mm2 | m | 52 |  | 0
| - Cu 50mm2 uže | m | 784 |  | 0
| - NYY-J 5×35mm2 | m | 58 |  | 0
| - NYY-J 5×25mm2 | m | 148 |  | 0
| - NYY-J 3×6mm2 | m | 1076 |  | 0
| - NYY-J 3×4mm2 | m | 407 |  | 0
| - NYY-J 7×1,5mm2 | m | 1040 |  | 0
| - NYM-Y 5×16mm2 | m | 93 |  | 0
| - NYM-Y 5×10mm2 | m | 290 |  | 0
| - NYM-Y 5×6mm2 | m | 28 |  | 0
| - NYM-Y 5×4mm2 | m | 102 |  | 0
| - NYM-Y 5×2,5mm2 | m | 144 |  | 0
| - NYM-Y 5×1,5mm2 | m | 183 |  | 0
| - NYM-Y 3×6mm2 | m | 48 |  | 0
| - NYM-Y 3×4mm2 | m | 192 |  | 0
| - NYM-Y 3×2,5mm2 | m | 5950 |  | 0
| - NYM-Y 3×1,5mm2 | m | 6780 |  | 0
| - NHXH-J FE180/E30 5×6mm2 | m | 52 |  | 0
| - NHXH-J FE180/E30 3×2,5mm2 | m | 52 |  | 0
| - NHXH-J FE180/E30 2×1,5mm2 | m | 467 |  | 0
| - J-Y(St)Y 2x2x1,5mm2 - EIB bus zeleni | m | 455 |  | 0
| - LiYCY 7×1,5mm2 | m | 354 |  | 0
| - LiYCY 5×1,5mm2 | m | 322 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog modularnog sistema, uključujući kutije, maske i ostali spojni pribor, tip kao "LEGRAND" MOSAIC ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________
| - šuko utičnica p/ž (ugradnja u instalacijsku kutiju u zidu) | kom | 302 |  | 0
| - šuko utičnica IP54 p/ž (šuko utičnica s ugradnjom zaštitne maske i poklopca) | kom | 24 |  | 0
| - šuko utičnica IP54 n/ž | kom | 1 |  | 0
| - šuko utičnica 3F, IP54 n/ž | kom | 1 |  | 0
| - prekidač 16A, p/ž jednopolni | kom | 15 |  | 0
| - prekidač p/ž jednopolni | kom | 43 |  | 0
| - prekidač p/ž izmjenični | kom | 22 |  | 0
| - prekidač p/ž križni | kom | 1 |  | 0
| - prekidač IP54 p/ž jednopolni | kom | 4 |  | 0
| - prekidač IP54 p/ž izmjenični | kom | 4 |  | 0
| - prekidač IP54 n/ž izmjenični | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i spajanje senzora prisutnosti:
| - ugradni senzor prisutnosti fi10m 2300W 10-2000Lx 15s-30m IP20 Master tip "B.E.G. Brück Electronic" PD2-M-1C-FC ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 42 |  | 0
| - ugradni senzor prisutnosti fi10m 2300W 10-2000Lx 15s-30m IP20 Slave tip "B.E.G. Brück Electronic" PD2-S-FC ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 5 |  | 0
| - ugradni senzor prisutnosti fi40m 2300W 10-2000Lx 15s-30m IP20 Master tip "B.E.G. Brück Electronic" PD4-M-1C-C-FC ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 38 |  | 0
| - nadgradni senzor prisutnosti fi40m 2300W 10-2000Lx 15s-30m IP20 Master tip "B.E.G. Brück Electronic" PD4-M-1C-C-SM ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
| - nadgradni senzor prisutnosti fi10m 2300W 10-2000Lx 15s-30m IP20 Master tip "B.E.G. Brück Electronic" PD2-M-1C-C-SM ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 6 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i spajanje uređaja za zaštitu od prenapona tip 3 prema DIN EN 61643-11 (VDE 0675 dio 6-11), uređaj za finu zaštitu za 230/400V mreže za ugradnju u kutiju sa priključnicama sa zaštitnim kontaktom, s dvostrukim kontaktima za prolazno ožičenje, s akustičnom dojavom kvara tip "OBO BETTERMANN" USM-A-2 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 58 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja kutija:
| -razvodna kutija s poklopcem F80 p/ž | kom | 315 |  | 0
| -razvodna kutija s poklopcem F60 p/ž | kom | 420 |  | 0
| -razvodna kutija s poklopcem 150×100mm p/ž | kom | 30 |  | 0
8 | Dobava, ugradnja i spajanje podnih kutija za betonski pod, od nehrđajućeg čelika V2A, komplet sa poklopcem i podloškom za prilagođavanje visine, tip UDHOME4 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod. _______________________________________ Proizvod mora udovoljavati uvjetima iz HRN EN 50085-2-2 U kutiju ugraditi: | kom | 1 |  | 0
| - šuko utičnica | kom | 3 |  | 0
| - RJ45 cat.6 utični modul oklopljeni | kom | 2 |  | 0
| - podložna pločica za ugradnju dvije podatkovne utičnice | kom | 1 |  | 0
|  | komplet | 17 |  | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje podnih kutija za betonski pod, od nehrđajućeg čelika V2A, komplet sa poklopcem i podloškom za prilagođavanje visine, tip UDHOME4 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod. _______________________________________ Proizvod mora udovoljavati uvjetima iz HRN EN 50085-2-2 U kutiju ugraditi: | kom | 1 |  | 0
| - šuko utičnica | kom | 3 |  | 0
| - RJ45 cat.6 utični modul oklopljeni | kom | 3 |  | 0
| - podložna pločica za ugradnju tri podatkovne utičnice | kom | 1 |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
10 | Dobava, ugradnja i spajanje tipkalo RJP za isključenje u slučaju hitnosti:
| - tipkalo RJP za vanjsku montažu, crvene boje | kom | 10 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljki tipa kako je naznačeno ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod. NAPOMENA: U cijenu koštanja svjetiljke uračunati rasvjetno tijelo te napojnu jedinicu ukoliko je radni napon svjetiljke 12-24V.
| - svjetiljka ugradni panel LED 35W 4000K CRI80 IP40 dim. 600×600mm, oznaka u projektu "S1") tip Panella-PEMP/600 LED 35W ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 163 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 33W 4000K CRI80 IP20 dim. 1430×110mm, ( oznaka u projektu "S2.1") tip Micro-EFA/1100 LED 33W 4000K CRI80 IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 18 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 27W 4000K CRI80 IP20 dim. 1430×110mm, ( oznaka u projektu "S2.2") tip Micro-EFA/1100 LED 33W 4000K CRI80 IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 9 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 36W 4000K CRI80 IP54 dim. 600×600mm, ( oznaka u projektu "S3") tip Protection-PREMP/600 LED 36W 4000K CRI80 ET IP54 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 31W 4000K CRI80 IP44 dim. fi230mm, ( oznaka u projektu "S4") tip Relo-RDES-O 230 LED 31W 4000K CRI80 VW IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 93 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 21W 4000K CRI80 IP44 dim. fi190mm, ( oznaka u projektu "S5.1") tip Relo-Relo-RDES-O 190 LED 21W 4000K CRI80 VW IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 8 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 21W 3000K CRI80 IP44 dim. fi190mm, ( oznaka u projektu "S5.2") tip Relo-RDES-O 190 LED 21W 3000K CRI80 ET VW IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 60 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 16W 3000K CRI80 IP44 dim. fi140mm, ( oznaka u projektu "S6") tip Relo-RDES-O 140 LED 16W 3000K CRI80 ET VW IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 21 |  | 0
| - svjetiljka zidna LED 18W 3000K CRI80 IP44 dim. 1160×50mm, ( oznaka u projektu "S7") tip Smile-SLG/1200 LED 18W 3000K CRI80 ET IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 8 |  | 0
| - svjetiljka zidna LED 9W 3000K CRI80 IP44 dim. 600×50mm, ( oznaka u projektu "S8") tip Smile-SLG/600 LED 9W 3000K CRI80 ET IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 14 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 39W 4000K CRI80 IP66 dim. 1300×150mm, ( oznaka u projektu "S9") tip 927 Echo bil LED ES 39W 4000K CRI80 IP66 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 9 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 20W 4000K CRI80 IP66 dim. 1300×92mm, ( oznaka u projektu "S10") tip 927 Echo mono LED ES 20W 4000K CRI80 IP66 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 44W 3000K CRI80 IP44 dim. 1140×150mm, ( oznaka u projektu "S11") tip Allfive LED 1200 44W 3000K CRI80 IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 8 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 31W 4000K CRI80 IP44 dim. 1140×150mm, ( oznaka u projektu "S12") tip Allfive LED 1200 31W 4000K CRI80 IP44 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 24W 4000K CRI80 IP44 dim. fi120mm, ( oznaka u projektu "S13") tip BTNM LED 24W 4000K 55° CRI80 IP54 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 16W 4000K CRI80 IP54 dim. fi90mm, ( oznaka u projektu "S14") tip BTNM LED 16W 4000K 55° CRI80 IP54 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 9 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 23W 4000K CRI80 IP20 dim. fi300mm, ( oznaka u projektu "S15") tip Basic-M2 LED 23W HP 4000K trimless CRI80 IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 8 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 38W 4000K CRI80 IP20 dim. fi400mm, ( oznaka u projektu "S16") tip Basic-M2 LED 38W HP 4000K trimless CRI80 IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 11 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 56W 4000K CRI80 IP20 dim. fi500mm, ( oznaka u projektu "S17") tip Basic-M2 LED 56W HP 4000K trimless CRI80 IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 73W 4000K CRI80 IP20 dim. fi650mm, ( oznaka u projektu "S18") tip Basic-M2 LED 73W HP 4000K trimless CRI80 IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 29W 4000K CRI80 IP20 dim. fi400mm, ( oznaka u projektu "S19.1") tip Basic-A1 LED 29W 4000K CRI80 IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
| - svjetiljka nadgradna LED 29W 4000K CRI80 IP54 dim. fi400mm, ( oznaka u projektu "S19.2") tip Basic-A1 LED 29W 4000K CRI80 IP54 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 6 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 12W 3000K CRI80 IP65 dim. fi95mm, ( oznaka u projektu "S20") tip Snow 1 LED 12W 3000K CRI90 IP65 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 8 |  | 0
| - svjetiljka ugradna LED 11W 2800K CRI80 IP20 dim. fi170mm, ( oznaka u projektu "S21") tip SHIEK 1.0 LED 11W 2800K CRI90 black/gold IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 3 |  | 0
| - svjetiljka ovjesna LED 98W 2800K CRI80 IP40 dim. 688×340mm, ( oznaka u projektu "S22") tip Sportler-SOHB/0700 LED 98W 4000K CRI80 IP40 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 6 |  | 0
| - svjetiljka ovjesna LED 147W 4000K CRI80 IP40 dim. 1010×340mm, ( oznaka u projektu "S23") tip Sportler-SOHB/1000 LED 147W 4000K CRI80 IP40 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 18 |  | 0
| - svjetiljka na stupu h=8m LED 196W 4000K CRI80 IP66 dim. 560×330mm, ( oznaka u projektu "S24") tip 1898 Rodio COB LED 196W 4000K asimm. CRI80 IP66 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 16 |  | 0
| - svjetiljka na stupu h=5m LED 60W 4000K CRI70 IP66 dim. 530×280mm, ( oznaka u projektu "S25") tip 3376 Mini Stelvio HP LED 60W 4000K CRI70 IP66 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
| - svjetiljka na stupu h=3m LED 69W 4000K CRI70 IP66 dim. fi400mm, ( oznaka u projektu "S26") tip 3353 Garda 4 LED 69W 4000K CR70 IP66 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 17 |  | 0
| - svjetiljka zidna LED 23W 4000K CRI70 IP65 dim. 300×94mm, ( oznaka u projektu "S27") tip QUASAR 30 TECH LED 23W 4000K CRI80 IP65 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete stropna ugradna u trajnom spoju sa autonomnom baterijom komplet sa piktogramom DOLJE dim. 300×150mm, ( oznaka u projektu "P1") tip Ontec G E1B 301 M 3h IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 11 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete stropna ugradna u trajnom spoju sa autonomnom baterijom komplet sa piktogramom LIJEVO/DESNO dim. 300×150mm, ( oznaka u projektu "P2") tip Ontec G E1B 301 M 3h IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 19 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete stropna nazidna u trajnom spoju sa autonomnom baterijom komplet sa piktogramom DOLJE dim. 300×150mm, ( oznaka u projektu "P3") tip Ontec E E1B 301 M 3h IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 41 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete ugradna u pripremnom spoju sa autonomnom baterijom dim. fi90mm, ( oznaka u projektu "EM1") tip Ontec C M1 301 NM ST 1W 3h (open. s) IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 15 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete ugradna u pripremnom spoju sa autonomnom baterijom dim. fi90mm, ( oznaka u projektu "EM2") tip Ontec C C1E 301 NM ST 1W 3h (corridor) IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 40 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete ugradna u pripremnom spoju sa autonomnom baterijom dim. 130×130mm, ( oznaka u projektu "EM3") tip Ontec R C1E 301 NM ST 1W 3h (corridor) (corridor) IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 3 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete ugradna u pripremnom spoju sa autonomnom baterijom dim. 130×130mm, ( oznaka u projektu "EM4") tip Ontec R M1 301 NM ST 1W 3h (open. s) IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
| - svjetiljka sigurnosne rasvjete ugradna u pripremnom spoju sa autonomnom baterijom dim. 130×130mm, ( oznaka u projektu "EM5") tip Ontec R M5 305 NM ST 5W (high open. s) IP20 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
12 | Dobava i montaža čeličnog stupa vanjske rasvjete, vruće pocinčanog za zonu jakog vjetra, visine h=8,0m; tip "DALEKOVOD" CRS 2B-8-3 (Zona 3 jake bure) ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod. _______________________________________ Vrh stupa prilagoditi za prihvat svjetiljke. U stavku uračunati korištenje skele ili krana kod montaže stupova. U kompletu sa stupovima je potrebno ugraditi: | kom | 10 |  | 0
| - razdjelnica za rasvjetni stup, IP54, dimenzija 340×75×85mm, dolazne stezaljke 3×4-16mm2, izlazne stezaljke 4×1,5-4mm2, sa osiguračima 2×D01/E14 6A, za najmanji unutarnji promjer stupa F100 i za veličinu otvora 80×350mm | kom | 10 |  | 0
| - unutarnje ožičenje od razdjelnice do vrha stupa NYM-Y 3×2,5mm2 | m | 152 |  | 0
| - odvodnik prenapona tip 2+3, montaža u razdjelniku stupa tip "OBO BETTERMANN" USM-LED-20-230/1P+PE ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod __________________________________________ | kom | 10 |  | 0
| - odvodnik prenapona tip 2+3, montaža prije drivera svjetiljke tip "OBO BETTERMANN" USM-LED-20-230/1P+PE ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod __________________________________________ | kom | 16 |  | 0
| - konzola za montažu jedne rasvjetne armature | kom | 4 |  | 0
| - konzola za montažu dvije rasvjetne armature | kom | 6 |  | 0
13 | Dobava i montaža čeličnog stupa vanjske rasvjete, vruće pocinčanog za zonu jakog vjetra, visine h=5,0m; tip "DALEKOVOD" CRS 1B 500 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod. _______________________________________ Vrh stupa prilagoditi za prihvat svjetiljke. U stavku uračunati korištenje skele ili krana kod montaže stupova. U kompletu sa stupovima je potrebno ugraditi: | kom | 10 |  | 0
| - razdjelnica za rasvjetni stup, IP54, dimenzija 340×75×85mm, dolazne stezaljke 3×4-16mm2, izlazne stezaljke 3×1,5-4mm2, sa osiguračima 2×D01/E14 6A, za najmanji unutarnji promjer stupa F100 i za veličinu otvora 80×350mm | kom | 10 |  | 0
| - unutarnje ožičenje od razdjelnice do vrha stupa NYM-Y 3×2,5mm2 | m | 50 |  | 0
| - odvodnik prenapona tip 2+3, montaža u razdjelniku stupa tip "OBO BETTERMANN" USM-LED-20-230/1P+PE ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod __________________________________________ | kom | 10 |  | 0
| - odvodnik prenapona tip 2+3, montaža prije drivera svjetiljke tip "OBO BETTERMANN" USM-LED-20-230/1P+PE ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod __________________________________________ | kom | 10 |  | 0
| - konzola za montažu jedne rasvjetne armature | kom | 10 |  | 0
14 | Dobava i montaža čeličnog stupa vanjske rasvjete, vruće pocinčanog za zonu jakog vjetra, visine h=3,0m; tip "DALEKOVOD" CRS 1B 300 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod. _______________________________________ Vrh stupa prilagoditi za prihvat svjetiljke. U stavku uračunati korištenje skele ili krana kod montaže stupova. U kompletu sa stupovima je potrebno ugraditi: | kom | 17 |  | 0
| - razdjelnica za rasvjetni stup, IP54, dimenzija 340×75×85mm, dolazne stezaljke 3×4-16mm2, izlazne stezaljke 3×1,5-4mm2, sa osiguračima 2×D01/E14 6A, za najmanji unutarnji promjer stupa F100 i za veličinu otvora 80×350mm | kom | 17 |  | 0
| - unutarnje ožičenje od razdjelnice do vrha stupa NYM-Y 3×2,5mm2 | m | 55 |  | 0
| - odvodnik prenapona tip 2+3, montaža u razdjelniku stupa tip "OBO BETTERMANN" USM-LED-20-230/1P+PE ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod __________________________________________ | kom | 17 |  | 0
| - odvodnik prenapona tip 2+3, montaža prije drivera svjetiljke tip "OBO BETTERMANN" USM-LED-20-230/1P+PE ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod __________________________________________ | kom | 17 |  | 0
| - konzola za montažu jedne rasvjetne armature | kom | 17 |  | 0
15 | Dobava i izvedba protupožarnog brtvljenja prolaza kabela kroz sektor:
| - ispunjavanje protupožarnim kitom S60 prostora između otvora u betonu i kabelskih trasa (dim.0,3×0,2×0,2m (d×v×š)) | kom | 6 |  | 0
| - protupožarno premazivanje izlaza kabela i cijevi | kom | 60 |  | 0
| - ispunjavanje protupožarnim kitom S60 izlaza pojedinih kabela i cijevi (promjer cijevi F20-F25) | kom | 20 |  | 0
| - protupožarna bandaža za sprečavanje nastajanja požara i njegovog širenja S90, dim bandaže 1,0×10m | kom | 15 |  | 0
0
16 | Označavanje utičnica Stavka obuhvaća ispisivanje na samoljepljivu poliestersku traku pripadnog rednog broja utičnice (strujnog kruga ili pripadnog osigurača) | kom | 383 |  | 0
| INSTALACIJA ENERGETIKE I RASVJETE |  |  | UKUPNO | 0
D) | INSTALACIJA EKI I POVEZANE OPREME
1 | Dobava i polaganje cijevi PEHD F90 u prethodno iskopani rov | m | 70 |  | 0
2 | Dobava i polaganje cijevi PEHD F50 u prethodno iskopani rov | m | 35 |  | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg računalnog ormara (pristupna točka korisnika BD/FD.1), sa bravom, dimenzija 0,8m×1,0m×42U (širina×dužina×visina) tip kao "Legrand" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________), sa sljedećom opremom (uključuje i spajanje opreme, tip opreme "Legrand" ili drugi odgovarajući proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________) ): | kom | 1 |  | 0
| - 19" naponski panel ; 220V , 2U ; sa pet šuko utičnica; komplet sa prenaponskom zaštitom; prekidač | kom | 2 |  | 0
| - 19" ventilatorska jedinica sa termostatom, ventilator 35W; 1U | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona za telefonsku liniju 170V;5kA, tip "Legrand" 03828 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona za DSL sustave 170V;2,5kA, tip "OBO BETTERMANN" TD-2/D-HS ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - ADSL filter | kom | 1 |  | 0
| - 19" optički razdjelnik, 8 niti, ST,50/125µm OM2, izvlačivi,19",1U | kom | 1 |  | 0
| - preklopnik optika/bakar sa 4 10/100/1000 RJ45 ulaza | kom | 1 |  | 0
| - nadgledivi mrežni preklopnik RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; 1U | kom | 3 |  | 0
| - 19" prespojni (patch) panel RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; opremljen sa 24 S/FTP oklopljena modula, 1U | kom | 3 |  | 0
| - 19" vodilica za kabele 1U | kom | 5 |  | 0
| - PoE adapter 4ulaza/4izlaza | kom | 1 |  | 0
| - 19" UPS s čistim sinusnim izlazom namjenjen zaštiti mrežne opreme, 750 VA, 2U | kom | 1 |  | 0
| - patch kabel cat.6 FTP dužine 0,5-1,5m | kom | 44 |  | 0
| - optički patch kabel dužine 0,3m | kom | 6 |  | 0
| - polica 19" fiksna, za smještaj opreme | kom | 2 |  | 0
| - spojna oprema, stezaljke i sl. | kom | 1 |  | 0
| - server, komplet sa periferijom (monitor, tipkovnica, miš te s UPS-om NAPOMENA: Tip servera potrebno je ponuditi u skladu sa potrebama investitora. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg računalnog ormara (FD.2), sa bravom, dimenzija 0,6m×0,6m×42U (širina×dužina×visina) tip kao "Legrand" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________), sa sljedećom opremom (uključuje i spajanje opreme, tip opreme "Legrand" ili drugi odgovarajući proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________) ): | kom | 1 |  | 0
| - 19" naponski panel ; 220V , 2U ; sa pet šuko utičnica; komplet sa prenaponskom zaštitom; prekidač | kom | 2 |  | 0
| - 19" ventilatorska jedinica sa termostatom, ventilator 35W; 1U | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona za DSL sustave 170V;2,5kA, tip "OBO BETTERMANN" TD-2/D-HS ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - preklopnik optika/bakar sa 4 10/100/1000 RJ45 ulaza | kom | 1 |  | 0
| - nadgledivi mrežni preklopnik RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; 1U | kom | 3 |  | 0
| - 19" prespojni (patch) panel RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; opremljen sa 24 S/FTP oklopljena modula, 1U | kom | 3 |  | 0
| - 19" vodilica za kabele 1U | kom | 5 |  | 0
| - PoE adapter 4ulaza/4izlaza | kom | 1 |  | 0
| - 19" UPS s čistim sinusnim izlazom namjenjen zaštiti mrežne opreme, 500 VA, 2U | kom | 1 |  | 0
| - patch kabel cat.6 FTP dužine 0,5-1,5m | kom | 65 |  | 0
| - spojna oprema, stezaljke i sl. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, ugradnja i spajanje zidnog računalnog ormara (FD.3), sa bravom, dimenzija 0,6m×0,3m×9U (širina×dužina×visina) tip kao "Legrand" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________), sa sljedećom opremom (uključuje i spajanje opreme, tip opreme "Legrand" ili drugi odgovarajući proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________) ): | kom | 1 |  | 0
| - 19" naponski panel ; 220V , 2U ; sa pet šuko utičnica; komplet sa prenaponskom zaštitom; prekidač | kom | 1 |  | 0
| - 19" ventilatorska jedinica sa termostatom, ventilator 35W; 1U | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona za DSL sustave 170V;2,5kA, tip "OBO BETTERMANN" TD-2/D-HS ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - preklopnik optika/bakar sa 4 10/100/1000 RJ45 ulaza | kom | 1 |  | 0
| - nadgledivi mrežni preklopnik RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; 1U | kom | 1 |  | 0
| - 19" prespojni (patch) panel RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; opremljen sa 24 S/FTP oklopljena modula, 1U | kom | 1 |  | 0
| - 19" vodilica za kabele 1U | kom | 1 |  | 0
| - PoE adapter 4ulaza/4izlaza | kom | 1 |  | 0
| - patch kabel cat.6 FTP dužine 0,5-1,5m | kom | 7 |  | 0
| - spojna oprema, stezaljke i sl. | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg računalnog ormara (pristupna točka korisnika FD.4), sa bravom, dimenzija 0,6m×0,6m×16U (širina×dužina×visina) tip kao "Legrand" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________), sa sljedećom opremom (uključuje i spajanje opreme, tip opreme "Legrand" ili drugi odgovarajući proizvod (navesti ponuđeni proizvod: ______________________________) ): | kom | 1 |  | 0
| - 19" naponski panel ; 220V , 2U ; sa pet šuko utičnica; komplet sa prenaponskom zaštitom; prekidač | kom | 1 |  | 0
| - preklopnik optika/bakar sa 4 10/100/1000 RJ45 ulaza | kom | 1 |  | 0
| - odvodnik prenapona za DSL sustave 170V;2,5kA, tip "OBO BETTERMANN" TD-2/D-HS ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - 19" ventilatorska jedinica sa termostatom, ventilator 35W; 1U | kom | 1 |  | 0
| - nadgledivi mrežni preklopnik RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; 1U | kom | 2 |  | 0
| - 19" prespojni (patch) panel RJ45 CAT6 oklopljen, 24-portni; opremljen sa 24 S/FTP oklopljena modula, 1U | kom | 2 |  | 0
| - 19" vodilica za kabele 1U | kom | 3 |  | 0
| - PoE adapter 4ulaza/4izlaza | kom | 1 |  | 0
| - patch kabel cat.6 FTP dužine 0,3m | kom | 35 |  | 0
| - 19" UPS s čistim sinusnim izlazom namjenjen zaštiti mrežne opreme, 500 VA, 2U | kom | 1 |  | 0
| - spojna oprema, stezaljke i sl. | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, ugradnja i spajanje prenaponske zaštite za telekomunikacijski sustav:
| - prenaponska zaštita za telekomunikacijski sustav 125V;7,5kA, ugradnja na dovodni vodič, tip TD-2D-V "Obo Bettermann" ili drugi odgovarajući proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - prenaponska zaštita za zaštitu ethernet mreže, u aluminijskom kućištu, zaštita 8 žila, s dvostupanjskim zaštitnim sklopom, S RJ-45 Wester konektorom s priključnim kabelom s RJ-45 priključnicom RJ45 S-ATM 8-F, tip TD-2D-V "Obo Bettermann" ili drugi odgovarajući proizvod _______________________________________ | kom | 58 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje računalne utičnice:
| - RJ45 cat.6 utični modul, širina 1 modul, FTP, bijele boje, tip MOSAIC "LEGRAND" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ | kom | 128 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje bežične pristupne točke,standard 802.11a i 802.11b/g, dvostruka frekvencijska veza, prijenos podataka 54Mbps na svakoj frekvenciji, ugradnja u instalacijsku kutiju 4 modula, tip 74248 "LEGRAND" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 4 |  | 0
10 | Dobava, spajanje i uvlačenje u cijevi kabela:
| - FTP LS0H cat.6 4×2×0,57mm | m | 6525 |  | 0
| - CATV LS0H 1,13/4,8 AF 75 Ω | m | 235 |  | 0
| - optički kabel LS0H zaslon singlemod 8× 50/125 um kategorije OM2 tip A/I-DQ(ZNB)H 8x50/125μm OM2, LS0H-3, Dca-s2-d1-a1, s nemetalnom zaštitom od glodavaca | m | 235 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja metalnih kabel trasa, u cijenu uračunati sav ugradni pribor, spojnice, nosače, kutnike, T elemente, križne elemente i poklopce. Proizvod treba udovaljaviti uvjetima iz HRN EN 61537:
| - kabel trasa širine 150mm, visine 35mm, čelične, vruće pocinčane, tip MKS 315 FT "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | m | 221 |  | 0
| - kabel trasa širine 100mm, visine 35mm, čelične, vruće pocinčane, tip MKS 310 FT "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | m | 155 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja cijevi:
| - instalacijska cijev za beton CSS F20 | m | 316 |  | 0
| - instalacijska cijev za beton CSS F25 | m | 252 |  | 0
13 | Dobava i izvedba protupožarnog brtvljenja prolaza kabela kroz sektor:
| - ispunjavanje protupožarnim kitom S60 prostora između otvora u betonu i kabelskih trasa (dim.0,3×0,2×0,2m (d×v×š)) | kom | 4 |  | 0
| - protupožarno premazivanje izlaza kabela i cijevi | kom | 20 |  | 0
| - ispunjavanje protupožarnim kitom S60 izlaza pojedinih kabela i cijevi (promjer cijevi F20-F25) | kom | 10 |  | 0
| - protupožarna bandaža za sprečavanje nastajanja požara i njegovog širenja S90, dim bandaže 1,0×10m | kom | 10 |  | 0
13 | Označavanje utičnica Stavka obuhvaća ispisivanje na samoljepljivu poliestersku traku pripadnog rednog broja RJ45 utičnice na utičnici i na patch panelu u ormaru | kom | 168 |  | 0
| INSTALACIJA EKI I POVEZANE OPREME |  |  | UKUPNO | 0
E) | INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA
1 | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| - aluminijski dvodjelni stup | kom | 1 |  | 0
| - nosač stupa - odstojnik | kom | 2 |  | 0
| - obujmica za pričvrščenje | kom | 2 |  | 0
| - obujmica za uzemljenje | kom | 1 |  | 0
| - obujmica za sidrenje | kom | 1 |  | 0
| - poklopac za stup | kom | 1 |  | 0
| - UKV antena | kom | 1 |  | 0
| - UHF antena | kom | 2 |  | 0
| - antena SAT tip GIBERTINI OP 100 Al ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - LNB Quattro tip GSS GRUNDIG GLQ 40 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
| - nosač dva LNB-a tip GIBERTINI ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - koaksijalni kabel 75 Ohm-a tip SAT 17 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | m | 200 |  | 0
| - nespecificirani sitni materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
2 | Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene iz slijedećih elemenata:
| - bazna stanica STC 160 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - modul twin SAT stereo DIGITAL HDM 660 T ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 4 |  | 0
| - modul twin ZEM stereo DIGITAL HDMT 265 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 3 |  | 0
| - modul UKV HRM 225 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - sabirnica izlazna HOC 168 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - razdjelnik satelitski SID 162 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
| - distribucijsko pojačalo WHX 823: WHX-820 RSF ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - nespecificirani sitni materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, postava i spajanje pasivnih elemenata za distribuciju signala:
| - razdjelnik 1/2 -4 dB tip VFC 0421 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 3 |  | 0
| - odcjepnik dvograni -20 dB tip AFC 2021 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - odcjepnik dvograni -16 dB tip AFC 1621 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 3 |  | 0
| - odcjepnik dvograni -12 dB tip AFC 1221 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 3 |  | 0
| - odcjepnik dvograni -9 dB, AFC 0921 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
| - odcjepnik jednograni -20 dB, AFC 2011 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 4 |  | 0
| - odcjepnik jednograni -12 dB, AFC 1211 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 5 |  | 0
| - otpor zaključni FRFC 75 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 4 |  | 0
| - F konektor | kom | 140 |  | 0
| - nespecificirani sitni materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, doprema i montaža priključnog limenog ormarića, oznake CTV, dimenzija 400×300×140 mm | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i uvlačenje koaksijalnog kabela, 75 Ohm-a | m | 1250 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i spajanje TV-SAT-R priključnice | kom | 28 |  | 0
7 | Dobava, postava i spajanje distribucijskog pojačala WHX 823: WHX-820 RSF ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava, postava i spajanje ormarića za smještaj distribucijskog pojačala dim.300x400x140mm | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
| - cijev CSS 20 | m | 1150 |  | 0
| - cijev CSS 50 | m | 25 |  | 0
| - okiten cijev 50 mm | m | 25 |  | 0
| - kutija n/ž dim.190x140x70 IP55 | kom | 25 |  | 0
| - ugradna kutija 60 mm | kom | 17 |  | 0
| - nespecificirani sitni materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava, ugradnja i spajanje prenaponske zaštite za antenski sustav:
| - prenaponska zaštita vodiča za prijenos podataka za četiri SAT-vodiča i jednog zemaljskog DVB-T vodiča. Izvedba sa F utikačem, ugradnja na dovodni vodič, tip TV 4+1 "Obo Bettermann" ili drugi odgovarajući proizvod _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
11 | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala H07V-R 16 mm2 između ormarića stanice i gromobranske hvataljke uz stup | m | 25 |  | 0
12 | Dobava, uvlačenje i spajanje NYM-Y 3×1,5 mm2 za mrežni priključak stanice i katnih ormarića | m | 80 |  | 0
13 | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala H07V-R 6 mm2 između katnih ormarića i sabirnice potencijala: | m | 80 |  | 0
14 | Ostali sitni nespecifirani materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
15 | Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice | kom | 1 |  | 0
| INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA |  |  | UKUPNO | 0
F) | INSTALACIJA OZVUČENJA, ZVONA I SOS-a
1 | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET DIGITALNE AUDIO CENTRALE SUSTAVA OPĆEG VIŠEZONSKOG OZVUČENJA ŠKOLE TIP KAO HUST RC TESIRA EXP. 12/8 ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ SADRŽANE OD SLJEDEĆIH KOMPONENTI: | kom | 1 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
| - panel napajanja sa sekvencijalnim uklopom i isklopom tip kao HUST PN71S/PPU03 ili jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
1HE panel s prekidačem za sekvencijalno uključenje / isključenje svih elemenata razglasne centrale s ugrađenom svijetlećom LED tipkom za uključenje / isključenje i prikaz stanja, prihvat za 230V - jedan ulaz / 7 izlaza, osigurač 6-12A. Uključen modul prisilnog uklopa atenuatora preko 3. žice.
| - panel centralne upravljačke mrežne audio jedinice / DSP procesora tip kao HUST TesiraFORTE AVB AI ili jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
DSP procesor, 12 mic/line balansiranih ulaza, 8 balansiranih mic/line izlaza, RJ45 (Gigabit Ethernet) ulaz za nadzor i kontrolu uređaja, RS232 konektor za upravljanje, 4-pin GPIO (4 kanala "General Purpose Input & Output" ). Uključen TESIRA software / GUI sučelje za WIN XP. Dolazi s integriranim AVB modulom za mrežni prijenos audio (128 x 128), video i upravljačkih kanala. 2-redni OLED ekran sa capacitive-touch navigacijom. Mogućnosti podešavanja i kontrole: Mixers, Equalizers, Filters, Crossovers, Dynamics, Routers, Delays,Controls, Meters, Generators, Diagnostics... Dodatnih 8 audio kanala preko USB sučelja (konfigurabilni USB audio), 4x 4-pin GPIO / relej, uređaj iz klase. Tesira server-class.
| - panel kombiniranog izvora zvuka - AM/FM tuner + USB player + mrežni player + internet radio streamer kao HUST PMR4000RMKII ili jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
profesionalni multisource player s ugrađenim FM tunerom sa RDS-om, mogućnošću reproduciranja glazbe s internet radio postaja, USB-a i UpnP mrežnog servera. Kompatibilni formati: MP3, WMA, WAV i FLAC. Jedinica je opremljena s analognim izlazom, optičkim digitalnim izlazom za digitalni media player, a posjeduje žičani Fast Ethernet i Wi-Fi 2,4 G. Kontrola uređaj putem http-a, putem prednje ploče ili putem DOK aplikacije (za iPad, iPhone, iPod Touch ili bilo koji Android uređaja).. 1HE
| - panel kombiniranog izvora zvuka (combo / dualout) - AM/FM tuner + CD/DVD/MP3/USB/MMC-SDcard/bluetooth player tip kao HUST PCR3000RMKIII ili jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Profesionalni "multisource" reproduktor; CD/MP3 / SD-card / USB reproduktor sa integriranim DAB/FM RDS prijemnikom i Bluetooth prijemnikom. Sadrži kombinirani ili 2 nezavisna audio izlaza. Podržani mediji: CD PLAYER - Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB - SD - do 32 GB FAT32 (MP3 32-320 kbps). Mogućnost rada u opcija opcijama Auto Play i Cue (AutoPlay npr. pruža mogućnost automatskog početka reprodukcije prilikon pokretanja uređaja; također mogućnost automatskog prebacivanja na FM tuner kada USB/SD card ili CD završe sa reprodukcijom. Kontrola uređaja s prednje strane, putem IR upravljača ili putem RS232 konekcije.
| - panel profesionalog pojačala snage tip kao HUST MA30 ili jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| 30W na 4Ω / 70-100V mikser-pojačalo, 3MIC ulaza (phantom preko unutarnjeg prekidača), MIC ulazi imaju integrirani filter glasa, 3x MIC ulaza, 2x selektibilna audio LINE ulaza, 1x emergency/telefonski ulaz, kontroler niskih i visokih tonova, kontroler glavne glasnoće zvuka. Nivo prioriteta na tri razine: 1. Emergency ulaz (dovodi se direktno na napajanje), 2. VOX potpuno stišavanje (MIC 1 stišava sve), 3. kontakt - sve stišava. 24V napajanje se uključuje preko kontakta, može se koristiti za 24V proritetni relej. Integriran 2-tonski gong s kontrolerom jačine zvuka, ugrađeni dinamički limiter (-3dB), Raspon frekvencija: 45Hz do 20kHz, Distorzija: <0,5% @ -6dB, 1kHzS/N odnos: pojačalo - bolje od 43dB, linijski - bolje od 50B, mikrofonski ulaz i limitator sustava. |  |  |  | 0
| - panel profesionalnog PoE mrežnog preklopnika tip kao HPE JL383A ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
8 portni gigabitni upravljivi mrežni preklopnik, 1HE, 8x 10/100/1000 (8 PoE+ / 180W) + 2 x Gigabit SFP, Routing/switching kapacitet: 20Gbps, Routing Protocol: Static IPv4, static IPv6. Flash memorija: 32MB, procesor: 1x MIPS (500MHz), RAM: 128MB-SDRAM, Protokoli upravljanja: SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI. Podržani standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. Ostalo: Flow control, auto-negotiation, Podrška za ARP, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog, port mirroring, WRR, STP, RSTP MSTP ACL, Jumbo Frames, MLD snooping, Cable Diagnostics Function, STP Root Guard, LLDP support, DHCP relay, LACP, Port Security, DHCP client, dual firmware images, SPQ, port isolation, Single IP Management.
| panel kompleta bežičnih mikrofona tip kao HUST LDU506HHD/BPH li jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
true diversity sustav bežičnih mikrofona s uključenom: 1x dvostruka combo mix / dualout baza / prijemnik (1HE), 2x antenski priključak, 1x ručni dinamički bežični mikrofon / odašiljač, 1x pojasni predajnik / beltpack, 1x tanki naglavni kondezatorski mikrofon u boji kože.
Karakteristike baze/prijemnika: True Diversity UHF dvostruka baza sa zasebnim + kombiniranim audio izlazima (combo / dual out). Rad u frekvencijskom području od 655do 679MHz. Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Tip modulacije: FM. Broj antenskih priključnica: 2 (BNC). Redukcija šuma: squelch. Optimizacija odašiljanja: pilot tone. THD: <0.1%. SNR: >100dB. Frekventni odaziv: 30-16000Hz. Audio izlaz: 2x XLR, 2x 6.3 mm TRS, 1x combo mix XLR F. maksimalni izlazni nivo: +10dBu. Kontrola na prednjoj ploči: up, set, ASC, down, Power On/Off. Indikacija na prednjoj ploči: 2x visoko-kontrastni OLED ekran za prikaz grupa, kanala, frekvencije, statusa signala i statusa baterije. Napajanje: 12-18VC.
Karakteristike ručnog mikrofona / odašiljača: Tip: dinamički. Usmjerenost: kardioida. Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Frekventni odaziv: 60Hz - 16kHz. Raspon frekvencija odašiljanja: 655-679 MHz. Nazivna HF izlazna snaga: podesiva od 2-30mW. Kontrola: Power On/Off, meni, odabir (tipke za navigaciju se nalaze na mikrofonu). Indikacija: OLED display. Napajanje: 2x AA baterije (do 10 sati rada). Težina: 0,25kg. Domet: preko 100m.
Karakteristike pojasnog predajnika: Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Frekventni odaziv: 30Hz - 16kHz. Konekcija: 3-pin mini XLR. Raspon frekvencija odašiljanja: 655-679MHz. Nazivna HF izlazna snaga: podesiva od 10-50mW. Kontrola: Power On/Off. Indikacija: OLED display. Tipke za navigaciju i kontrolu. IC sinkronizacija, Pilot tone squelch, zamjenjiva natena, podesiva izlazna RF snaga. Napajanje: 2x 1,5V AA baterije (do 10 sati rada). Težina: 0,09kg
Karakteristike naglavnog mikrofona: Frekventni odaziv: 70Hz-16kHz. Usmjerenost: kardioida, unidirekcionalno. Osjetljivost: -67dB. Maksimlani SPL: 125dB. Impedancija: 1,4kΩ. napajanje: 5V (putem pojasnog predajnika). Konektor: 3-pin mini XLR. Mikrofon u boji kože, tanke konstrukcije.
| - panel obavijesno-reklamnog reproduktora tip kao HUST I/O NP10 ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
interaktivni mrežni audio player s ugrađenim audio mixerom, ARM Cortex proceosorom i proširivom pohranom podataka (USB, microSD-HC). Uređaj sadrži sljedeća sučelja: 8 individualno konfigurabilnih "logičkih" ulaza/izlaza, 1x RS485, 1x USB, 1x microUSB, 1x MicroSD, 1x LAN, 4x tipke, 1x programibilni relejni izlaz (NO/NC), 1x IR input. Podrška za MP3 i WAV formate, unutrašnji DSP procesor, ugrađen WEB server (podešavanje mreže, sat, funkcija kalendara), TELNET kontrola, integrirani RTC (real time clock). Mogućnost napajanja 12-24V.
| - panel centralnog / matičnog programatora školskog zvona kao HUST SIGMA H SET uključena GPS ANTENA ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Matični sat s web sučeljem, 1HE, čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanjaprogramiranje u flash memoriji i litijska baterija čuvaju postavke satapristup programiranju zaštićeno pristupnom lozinkom,.Napajanje 24VDC (25W),36-72VDC (50W),100-240VAC;0,7-0,4A Uključen GPS prijemni modul,GPS antena s 20 m kabela
| - panel profesionalnog pojačala snage tip kao HUST REVAMP 4240T ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 240W @4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 480W @8Ω/100V, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% @1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB, Zaštitini sklopovi: over current, over temperature
| 19" samostojeći rack ormar za smještaj opreme, ožičen i ispitan do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim sitnim potrošnim priborom i materijalom tip kao HUST 19-60/60-22 rack set ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
19" samostojeći rack ormar 600x600mm s postoljem, vratima s bravicomm i ključem, kotačima i uključenim perforacijskim panelima za protok zraka. Kompletno ispitan i ožičen do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim spojnim priborom, sitnim potrošnim materijalom do pune funkcionalnosti. Ukupna visina: 22HE
2 | DOBAVA I POSTAVA OPREME SUSTAV OZVUČENJA VEZANE NA CENTRALNI SUSTAV OZVUČENJA TIP KAO HUST RC TESIRA . 12/8 I DSP ILI JEDNAKOVRIJEDNO ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| - panel napajanja sa sekvencijalnim uklopom i isklopom tip kao HUST PN71S/PPU02ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
1HE panel s prekidačem za sekvencijalno uključenje / isključenje svih elemenata razglasne centrale s ugrađenom svijetlećom LED tipkom za uključenje / isključenje i prikaz stanja, prihvat za 230V - jedan ulaz / 7 izlaza, osigurač 6-12A. Uključen modul prisilnog uklopa atenuatora preko 3. žice.
| - panel centralne upravljačke mrežne audio jedinice / DSP procesora tip kao HUST TESIRA FORTE AVB AI ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
DSP procesor, 12 mic/line balansiranih ulaza, 8 balansiranih mic/line izlaza, RJ45 (Gigabit Ethernet) ulaz za nadzor i kontrolu uređaja, RS232 konektor za upravljanje, 4-pin GPIO (4 kanala "General Purpose Input & Output" ). Uključen TESIRA software / GUI sučelje za WIN XP. Dolazi s integriranim AVB modulom za mrežni prijenos audio (128 x 128), video i upravljačkih kanala. 2-redni OLED ekran sa capacitive-touch navigacijom. Mogućnosti podešavanja i kontrole: Mixers, Equalizers, Filters, Crossovers, Dynamics, Routers, Delays,Controls, Meters, Generators, Diagnostics... Dodatnih 8 audio kanala preko USB sučelja (konfigurabilni USB audio), 4x 4-pin GPIO / relej, uređaj iz klase. Tesira server-class.
| - panel profesionalnog PoE mrežnog preklopnika tip kao HPE JL383A ili jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| 8 portni gigabitni upravljivi mrežni preklopnik, 1HE, 8x 10/100/1000 (8 PoE+ / 180W) + 2 x Gigabit SFP, Routing/switching kapacitet: 20Gbps, Routing Protocol: Static IPv4, static IPv6. Flash memorija: 32MB, procesor: 1x MIPS (500MHz), RAM: 128MB-SDRAM, Protokoli upravljanja: SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI. Podržani standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. Ostalo: Flow control, auto-negotiation, Podrška za ARP, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog, port mirroring, WRR, STP, RSTP MSTP ACL, Jumbo Frames, MLD snooping, Cable Diagnostics Function, STP Root Guard, LLDP support, DHCP relay, LACP, Port Security, DHCP client, dual firmware images, SPQ, port isolation, Single IP Management. |  |  |  | 0
| - panel kombiniranog izvora zvuka (combo / dualout) - AM/FM tuner+CD/DVD/MP3/USB/MMC-SDcard/bluetooth player tip kao HUST PCR3000RMKIII ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Profesionalni "multisource" reproduktor; CD/MP3 / SD-card / USB reproduktor sa integriranim DAB/FM RDS prijemnikom i Bluetooth prijemnikom. Sadrži kombinirani ili 2 nezavisna audio izlaza. Podržani mediji: CD PLAYER - Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB - SD - do 32 GB FAT32 (MP3 32-320 kbps). Mogućnost rada u opcija opcijama Auto Play i Cue (AutoPlay npr. pruža mogućnost automatskog početka reprodukcije prilikon pokretanja uređaja; također mogućnost automatskog prebacivanja na FM tuner kada USB/SD card ili CD završe sa reprodukcijom. Kontrola uređaja s prednje strane, putem IR upravljača ili putem RS232 konekcije.
| panel profesionalnog pojačala snage kao HUST Y-PX5 ili jednakovrijedno ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
| profesionalno 2-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja. Snaga (RMS): 2x 500W @8Ω/ 2x800W @4Ω/ 2x500W @2Ω, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 20 Hz – 20 kHz,THD ch. 1/2: <0.1%, S/N ratio: >101 dB, Zaštitini sklopovi: over current, over temperature. |  |  |  | 0
| - panel profesionalnog pojačala snage tip kao HUST REVAMP 4120T ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
Profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 120W na 4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 240W na 8Ω/100V. Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% na 1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB. Zaštitini sklopovi: over current, over temperature.
| - panel kompleta bežičnih mikrofona tip kao HUST LDU506HHD2 ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
true diversity sustav bežičnih mikrofona s uključenom: 1x dvostruka combo mix / dualout baza / prijemnik (1HE), 2x antena, 2x ručni mikrofon
Karakteristike baze/prijemnika: True Diversity UHF dvostruka baza sa zasebnim + kombiniranim audio izlazima (combo / dual out). Rad u frekvencijskom području od 655do 679MHz. Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Tip modulacije: FM. Broj antenskih priključnica: 2 (BNC). Redukcija šuma: squelch. Optimizacija odašiljanja: pilot tone. THD: <0.1%. SNR: >100dB. Frekventni odaziv: 30-16000Hz. Audio izlaz: 2x XLR, 2x 6.3 mm TRS, 1x combo mix XLR F. maksimalni izlazni nivo: +10dBu. Kontrola na prednjoj ploči: up, set, ASC, down, Power On/Off. Indikacija na prednjoj ploči: 2x visoko-kontrastni OLED ekran za prikaz grupa, kanala, frekvencije, statusa signala i statusa baterije. Napajanje: 12-18VC.
Karakteristike pojasnog predajnika: Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Frekventni odaziv: 30Hz - 16kHz. Konekcija: 3-pin mini XLR. Raspon frekvencija odašiljanja: 655-679MHz. Nazivna HF izlazna snaga: podesiva od 10-50mW. Kontrola: Power On/Off. Indikacija: OLED display. Tipke za navigaciju i kontrolu. IC sinkronizacija, Pilot tone squelch, zamjenjiva natena, podesiva izlazna RF snaga. Napajanje: 2x 1,5V AA baterije (do 10 sati rada). Težina: 0,09kg
Karakteristike mikrofona: Frekventni odaziv: 60Hz-16kHz. Usmjerenost: kardioida, unidirekcionalno. Osjetljivost: -67dB. Maksimlani SPL: 125dB. Impedancija: 1,4kΩ. napajanje: 5V (putem pojasnog predajnika). Konektor: 3-pin mini XLR.
| - 19" samostojeći rack ormar za smještaj opreme, ožičen i ispitan do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim sitnim potrošnim priborom i materijalom tip kao HUST 19-60/60-16 rack set ili jednakovrijedno _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
19" samostojeći rack ormar 600x600mm s postoljem, vratima s bravicomm i ključem, kotačima i uključenim perforacijskim panelima za protok zraka. Kompletno ispitan i ožičen do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim spojnim priborom, sitnim potrošnim materijalom do pune funkcionalnosti. Ukupna visina: 16HE
3 | DOBAVA I POSTAVA - PROGRAMIBILNI DIGITALNI ZIDNI TOUCH OLED KONTROLER KAO HUST BMP TEC1 ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
Programibilni zidni kontroler. Upravljanje i pokretanje do 32 programibilno podesive akcije (podešavanje glasnoće, pozivanje scena, odabir izvora, upravljanje sustavom, ..).. Visoko-kontrasni OLED ekran sa grafičkim sučeljem za navigaciju kroz izbornik. Kapacitivni touch scroll wheel za upravljanje. Povezivanje putem IDC ili RJ45 konektora (CAT-5/6/7). Napajanje: PoE Class 1 (max. 3.2W). Postava na ugradnu kutiju fi60.
4 | DOBAVA I POSTAVA - ZIDNA PRIKLJUČNICA LOKALNIH AUDIO ULAZA S KONTROLOM TIP KAO HUST ALINP ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
Komplet za ugradnju u kutiju fi60. Sadrži: 1x stereo cinch (2RCA), 1x XLR F. Svaki ulaz ima svoj kontroler za podešenje signala. Raspon frekvencija: MIC: 150Hz - 20kHz / Line: 50Hz - 20kHz. Napajanje putem fantomskog napajanje sa centralne jedinice (< 0.1W). Prijenos signala do 600m putem jednog UTP kabela. Postava u ugradnu kutiju fi60.
5 | DOBAVA I POSTAVA, NADGRADNA ZVUČNA KUTIJA S NOSAČEM TIP KAO HUST COMM R.35-3896SET ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
Ultra-Compact Horn-Loaded Triaxial Three-Way zvučna kutija izuzetne iskoristivosti, snage, čistoće i usmjerenosti. Weather/UV-resistant zvučnik s ugrađnim 1x 8" LF carbon ring cone driverom + 2x 2,35" coaxial MF Multisource Waveguide™ compression driverima + 1x 1" HF exit compression driverom. Frekventni raspon: 80 Hz - 16 kHz, Osjetljivost (1W/1m): 100dB. Snaga: 400W/8Ω (kontinuirano). Kontinuirani maks. izlaz: 126dB (132dB peak). Disperzija: (H x V): 90° x 60°. "U" nosač uključen..
6 | DOBAVA I POSTAVA, PODNI TRIPOD MIKROFONSKI STALAK TIP KAO HUST BSP11 LUL. ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
Profesionalni mikrofonski "tripod" podni stalak s teleskopskom rukom, "lulicom" za prihvat bež. mikrofona i “push & roll” mehanizmom. Nosivost 3 kg, Min/Max. otvaranje 38/78 cm. Maksimalna podesiva visina 212 cm. Težina: 2,3kg. Boja: crna
7 | DOBAVA I POSTAVA - NADGRADNI ZVUČNIK S NOSAČEM TIP KAO HUST OVO3T ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
Dvosistemski nadgradni zvučnik u ABS (Bass reflex) kučištu sa ugrađenim 3” wooferom i 1" visokotoncem. Snaga: 6W@100V / 40W@16Ω, SPL 1w/1m: 82 dB (max. 97dB), Frekventno područje: 90Hz-20kHz. Kut disperzije @1kHz: 180°. Uključeno: Quick-Fit stezaljke kabela osigurava brzu i jednostavnu montažu i rotirajući "3D" nosač (turn / tilt funkcija) zvučnika uključen.
8 | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE PRIKLJUČNE KUTIJE TIP KAO HUST ZPMRC2 ILI JEDNAKOVRIJEDNO ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM bijela komplet s ukrasnom maskom, nosačem za postavu / ugradnju u kutiju 4x 7 modula te sljedećim priključcima: 1x 230V,4x RJ45, 2x LAN 2x6,3-F mm,2xDIN5-F,4xSPEAKON,,2xBNC,2xRJ45,4x6,3-F mm stereo 1x FM. Uključena ugradna kutija 4x7 modula.
9 | DOBAVA I POSTAVA - UGRADNI STROPNI ZVUČNIK TIP KAO HUST CM6T ILI JEDNAKOVRIJEDNO ______________________________________ | kom | 73 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
dvosistemski ugradni zvučnik (2-way HiFi Pro), s ugrađenom 6,5" wooferom i 1" visokotoncem, snage 3-6W@100V, (AES rated 40W@16 Ω), zvučni tlak kod 1W/1m: 92dB, Max zvučni tlak: 105dB, Frekventno područje: 60Hz - 20kHz, disperzija@4kHz: 80°, Vanjski promjer zvučnika: 205 mm
10 | DOBAVA I POSTAVA - UGRADNI STROPNI ZVUČNIK TIP KAO HUST CMX20T ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 18 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
dvosistemski ugradni zvučnik u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a sa aluminijskom prednjom mrežicom. Sadrži ugrađenu 8" LF jedinicu / woofer + 1" visokotonac. Snaga: 100W@16Ω / 5-10-20W@100V. Max. SPL: 110dB. Frekventni raspon: 50Hz - 20kHz. Disperzija@4kHz: 80°. Promjer otvora za ugradnju: 222mm, Vanjski promjer zvučnika: 244 mm. Boja: bijela
11 | DOBAVA I POSTAVA, ZIDNI REGULATOR ZVUKA / ATENUATOR TIP KAO AT608T ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 21 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM bijela komplet s ukrasnom maskom i nosačem za postavu / ugradnju u kutiju fi60. Ukupno 8 pozicija, maksimalna snaga 60W@100V. Sadrži modul prisilnog uklopa preko 3. žice linije 100V ozvučenja i ugradnu kutiju fi60
12 | DOBAVA I POSTAVA - STOLNA POZIVNA STANICA TIP KAO HUST MICPAT DH ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsle. Baza mikrofona je načinjena od aluminija s podesivim prekidačem. Raspon frekvencija: 80Hz – 12kHz, Osjetljivost: -70dB @ 1kHz. Izmjerena izlazna impedancija: 600 Ohm. 3m kabela u paketu sa mikrofonom.
13 | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE PRIKLJUČNE KUTIJE TIP KAO HUST ZPMRC1 ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM bijela komplet s ukrasnom maskom, nosačem za postavu / ugradnju u kutiju 3x 7 modula te sljedećim priključcima: 1x 230V,4x RJ45, 4xDIN5F,2x6,3F mm ,1x XLRF,2xBNC, 1x FM. Uključena ugradna kutija 3x 7 modula.
14 | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE PRIKLJUČNE KUTIJE TIP KAO HUST ZPKDV ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM bijela komplet s ukrasnom maskom, nosačem za postavu / ugradnju u kutiju 2x4 modula te sljedećim priključcima: 1x 230V, 1x LAN RJ45, 2x XLR-F 6,3, 1x 6,3mm audio. Uključena ugradna kutija 2x4 modula.
15 | DOBAVA I POSTAVA KOMPLET ZIDNE PRIKLJUČNE KUTIJE ANTENE BEŽIČNIH MIKROFONA TIP KAO HUST ZUM TBNCF ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM / Vimar komplet sa maskom, ugradnja u kutiju fi60, - 1x +BNC-F, kutija fi60.
16 | DOBAVA I POSTAVA-KOMPLET 3LCD VIDEO/DATA PROJEKTOR S UKLJUČENIM STROPNIM NOSAČEM PROJEKTORA TIP KAO EPSON EB2142W C-MNT ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
3LCD, WXGA (1280 x 800px // 16:10), 4200 ANSI lm (u skladu sa ISO 21118:2012), Vijek trajanja lampe: do 10000 radnih sati. Kontrast: 15000:1. Omjer projekcije: 1,38 - 2,24:1. Spojivost: 2x USB 2.0 1x RS-232C, 1x RJ45/LAN (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (opcija - Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n), 2x VGA IN, 1x VGA OUT, 2x HDMI IN, 1x Composite IN, MHL, 1x Stereo audio OUT, 2x Stereo audio IN. Ostale funkcije: klizač za isključivanje slike i tona, automatski odabir ulaza, automatsko ispravljanje iskrivljenja, izravno uključivanje/isključivanje, prilagođavanje zaslonu, zaustavljanje slike, početni zaslon, vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, preglednik za JPEG-ove, mrežna administracija, OSD funkcija kopiranja, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, dijaprojekcija, funkcija podijeljenog zaslona, Aplikacija iProjection.Uključen stropni nagibno (15°) / zakretni (360°) nosča sa tubom 12,4cm nosivosti min. 15kg u bijeloj boji (boja projektora)
17 | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET NADGRADNOG ELEKTROMOTOR PLATNA TIP KAO HUST SLINE SLIM SL215CWI ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
Somfy® motor, mehanički dijelovi napravljani 100% od aluminija, "quick & safe" način postave, dodatno ojačanje u kompletu, projekcijska površina 215 x 134 cm, crni rub gornji: 35cm, ostalo: 5cm, gain: 1.2, vidljivi kut 150° (bez promjena boja i kontrasta), debljina platna 0.41 mm, fireproof PVC, proizvedeno u EU. . Težina:16kg
18 | DOBAVA I POSTAVA - AKTIVNI KOMPLET / SET NADGRADNIH ZVUČNIKA S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM TIP KAO HUST SDQ5PIR-W SET ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
aktivni komplet sadržan od jednog aktivnog i jednog pasivnog zvučnika. Zvučnici u bas refleks kućištu s 5.25" niskotonskom i 1" visokotonskom jedinicom. Daljinska kontrola zvučnika putem IC daljinskog kontrolera, RS232 serijskog porta ili putem opcionalne zidne upravljačke ploče (sa ili bez lokalnog ulaza). Funkcija automatskog iskuljučivanja zvučnika kada ne postoji prisutnost audio signala nakon određenog vremena (podesivo preko RS232). Ugrađena magnetska zaštita. Izlazna snaga RMS: 2x 30W, Frekv. raspon: 45 - 20000 Hz, THD: <0.07%, S/N odnos: >90 dB, 2x audio IN (balansirani i nebalansirani), bas / treble kontrola, podesivost jačine ulaznih signala: 0 - 3 ; + 3.75 dB per step. Nosači i IR daljinski uključeni.
19 | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET ZIDNE PRIKLJUČNE KUTIJE TIP KAO HUST ZPKP02 ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM bijela komplet s ukrasnom maskom, nosačem za postavu / ugradnju u kutiju 7 modula te sljedećim priključcima: 1x 230V, 1x LAN RJ45, 1x HDMI, 1x 6,3mm audio. Uključena ugradna kutija 7 modula.
20 | DOBAVA I POSTAVA-ZIDNI NADGRADNI SAT S NOSAČEM ZA POSTAVU SATA JEDNOSTRANO NA ZID TIP KAO HUST PROFIL940 ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 13 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
jednostrani analogni sat namjenjen za unutarnju upotrebu. Promjer sata: 40cm. Arapski brojevi, prikaz sata i minuta, upravljanje putem matičnog sata (imousli 24VDC), bočna zidna montaža. .Profile 940 Indoor analog clock DCF radio synchronised, HMS, 1.5V battery, 40cm dial, Time distribution : DCF radio synchronised, HMS
21 | DOBAVA I POSTAVA SOS CENTRALNE JEDINICE SA SIGNALIZACIJOM TIP KAO HUST BIS SOS C1T ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
SOS centralni uređaj u kompaktnoj varijanti modernog dizajna za smješta iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor. Sadrži ispravljač i potrebnu elektroniku za upravljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni signal, a crvena LED dioda promjera 20 mm počinje bljeskati. Postava centrale u ugradnu kutiju 4 modula.
22 | DOBAVA I POSTAVA POZIVNO-POTEZNO-RAZRJEŠNOG TIPKALA TIP KAO HUST BIS TPR SOS T ILI JEDNAKOVRIJEDN _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM bijela komplet - podžbukno zidno pozivno-razriješno tipkalo opremljeno poteznom vrpcom za uspostavu poziva pri čemu vrpca seže do visine 60cm od poda i crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Ugrađuje se u ugradnu kutiju Ø60mm na visinu cca h=2.0m od poda.
23 | DOBAVA I POSTAVA, SIGNALNA SVJETILJKE S BIPEROM KAO HUST BIS-SS01CBT ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti
TEM bijela komplet - ugradna signalna svjetiljka sa biperom za signalizaciju poziva Postavlja se na izdvojeno mjesto iznad ulaznih vratiju sanitarnih prostora. Postava svjetiljke u ugradnu kutiju fi60.
24 | DOBAVA I POSTAVA KOMPLETA SITNOG POTROŠNOG MATERIJALA I PRIBORA - STMP SET | kom | 1 |  | 0
Uključuje sav potrebni sitni potrošni materijal i pribor za dovođenja sustava do pune funkcionalnosti poput kratkih spojnih kabela (do 1m), spojnih priključnih modula, čeličnih sajli/vezica, kaveznih matica, adaptera, ..
25 | KOMPLET USLUGA NA LOKACIJI S UKLJUČENIM ZAVRŠNIM ISPITIVANJEM I PUŠTANJEM U RAD NA LOKACIJI | kom | 1 |  | 0
ispitivanje linija, terminacija kabela, spajanje opreme, programiranje. Zaštita sustava dodjeljivanjem pristupnih ovlasti (korisničko ime i lozinka), podešavanje sustava, instalacija softvera, puštanje u rad, završno podešavanje
26 | DOBAVA, UGRADNJA I SPAJANJE KABELA:
| - DOBAVA I POSTAVA - BEZHALOGENI KABEL TIP KAO HUST JB-H(ST)H 2x2x0,8 E30 ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | m | 350 |  | 0
Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel s očuvanom el. funkcionalnošću od 30m, mask. radnog napona do 225V. Bakreni vodič punog presjeka, promjera 0,8mm, umrežena izolacija od polimera bez halogena (po dva vodiča u parici, svake 4 parice u svežanj, svežnjevi použeni u slojeve i označeni omotanim numeriranim filmom, kodiranje žila bojom, PEPT separator, elektrostatički zaslon od alumnij-laminirane poliesterke trake i pokositrenim bakrenim kontakt vodičem promjera 0,8mm, umreženim unakrsno povezanim plaštom bez halogena. Vanjski promjer do 6mm.
| - DOBAVA I POSTAVA, MREŽNI S/FTP KABEL CAT6 ILI JEDNAKOVRIJEDAN _______________________________________ | m | 620 |  | 0
mrežni instalacijski kabel CAT6 250MHZ SFTP PIMF FRNC LSOH CCA, PVC sivi, kabel puna žica 4x2xAWG23/1 CCA, oklopljen folijom i opletom, PIMF svaki par oklopljen metalanom folijom i opletom, LSOH bezhalogena smjesa
| - DOBAVA I POSTAVA - HQ ZVUČNIČKI KABEL 2x1,5mm², kao HUST HKL2-C102 ILI JEDNAKOVRIJEDAN _______________________________________ | m | 2720 |  | 0
Crveni i crni plosnati zvučnički kabel 2x1,5mm², 16AWG, Ø 0,25mm. Vanjske dimenzije: 3,1x 6,2mm, Otpor vodiča: 16Ω/Km ± 5%. Ostalo: O.F.C. crveni bakar, posebna PVC izolacija, crveno-crna boja plašta
| - DOBAVA I POSTAVA - ZVUČNIČKI KABEL 3x 1,5mm², kao HUST H05VVF ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | m | 588 |  | 0
fleksibilni kabel s finožičnim použeni bakrenim vodičem (nazivni promjer 0,20 mm) i izolacijom od PVC-a (žile koncentrično použene i označene bojom). Konstrukcija pojedinog vodiča 30x 0,25mm, vanjski promjer do maks. 9,4mm, debljina izolacije: 0,7mm, Otpor vodiča (@20°): 13,3Ω/km
| - DOBAVA I POSTAVA - INSTALACIJSKI KABEL TIP KAO PP/J 5x 1.5mm² ILI JEDNAKOVRIJEDAN _______________________________________ | m | 322 |  | 0
PVC-om izoliran i oplašten fleksibilni finožični kabel , 5 žile, žile koncentrično použene i označene bojom. Promjer: 9,5 mm.
| - DOBAVA I POSTAVA - SIGNALNI AUDIO KABEL TIP KAO HUST LiYCY 5x0,25 mm² ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | m | 207 |  | 0
Instalacijski kabel LiYCY 5x0,25 mm2, oklopljen opletom. Nazivni napon 250 V, promjer kabela 5,7 mm, masa kabela 47 kg/km
| - DOBAVA I POSTAVA - SIGNALNI AUDIO KABEL TIP KAO HUST TSKC118 ILI JEDNAKOVRIJEDNO _______________________________________ | m | 125 |  | 0
Ravni audio kabel 2x0,14mm² sa PVC zaštitom, 100% spiral shields- red copper . Otpor:130 Ω/Km, kapacitet (core/core): 65pF/mt, kapacitet (core/shield): 280 pF/mt. Maksimalni napon 49 V.
| - DOBAVA I POSTAVA, HQ BALANSIRANI AUDIO KABELA KAO HUST TSKC114 ILI JEDNAKOVRIJEDAN _______________________________________ | m | 82 |  | 0
Okrugli dvostruko oklopljeni audio / mikrofonski kabel 2x0,25mm² sa PE zaštitom,100% spiral shields- red copper, 23 AWG, Vanjski promjer kabela (mm): 6,0. Otpor:75 Ω/Km, kapacitet (core/core): 55pF/mt.
| - DOBAVA I POSTAVA HQ KOAKSIJALNI KABEL KAO HUST TK/RG213 ILI JEDNAKOVRIJEDAN _______________________________________ | m | 22 |  | 0
fleksibilni koaksijalni kabel 50Ω gdje su vodiči, izolacija (dielektrik) i plašt koncentrični. Unutrašnji vodič je višežični goli bakar promjera 2,25mm (±0,01 / 7x 0,75mm). Izolacija: polietilen vanjskog promjera 7,25mm (±0,05mm). Vanjski vodič: oplet od golih bakrenih žica 0,16 mm, 96% optičko prekrivanje. PVC plašt vanjskog promjera 10,3mm ( ±0,15mm). kapacitet: 100pF/m. Maksimalno gušenje pri 20°C: 14,4dB/100@400MHz, 24,7dB/100@1000MHz. U skladu s IEC60332-1 normi. Boja: crna
| - DOBAVA I POSTAVA HQ HDMI KABELA (12m) KAO HUST CTRONIC-HDMI12,5 ILI JEDNAKOVRIJEDAN ______________________________________ | kom | 10 |  | 0
High Speed HDMI kabel sa Ethernetom A/A za 3D, HDTV do 4K(2160p), 24-karatni pozlaćeni kontakti, vodič od čistog bakra (OFC - Oxygen free copper), dvostruko oklopljeni, oklop: AL folija + Cu oplet 160 žica x 0,1mm, Ostalo: AWG: 30; Vanjski promjer ovojnice: (mm): 6, max. propusnot (MHz): 340; max. brzina prijenosa (Gb / s) 10,2, Dužina: 20m.
| INSTALACIJA OZVUČENJA,ZVONA I SOS-a |  |  | UKUPNO | 0
G) | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava i izvedba uzemljivača građevine čeličnom vruće pocinčanom trakom Fe/Zn 40×4mm,tip 5052 DIN 40X4 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________
| - polaganje uzemljivačke trake u podložnom betonu ispod temelja | m | 1084 |  | 0
| - polaganje trake od uzemljivača do mjernih spojeva | m | 122 |  | 0
| - polaganje trake za izvode od vodilica lifta, izvod u GRO | m | 12 |  | 0
| - polaganje trake za izvode u kotlovnicu | m | 8 |  | 0
| - polaganje trake u oknu dizala na nosače trake | m | 28 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja križne spojnice trake čelične vruće pocinčane, sa srednjom pločom, za traku 40mm, tip 256 DIN 40 FT "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 133 |  | 0
3 | Premazivanje spojnica iz gornje stavke bitumenom | kom | 133 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja brtvene manšete za plosnate vodiče za provođenje vodiča od termoplastičnog elastomera, tip DW FL30x3,5 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja podne kutije za mjerni spoj, od lijevanog željeza, crno lakirano, s ugrađenom spojnicom za okrugli vodič Rd 8-10 i plosnati vodič do 40 mm, za velika opterećenja do 40kN tip 5700 SP "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 45 |  | 0
6 | Dobava i polaganje u serklaž čelične vruće pocinčane trake Fe/Zn 30×3,5mm,tip 5052 DIN 30X3,5 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | m | 674 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja žlijebne stezaljka za sve debljine lima, čelične vruće pocinčana, s 4 vijka M6 x 16, tip 262 Rd 8-10 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 58 |  | 0
8 | Dobava i polaganje na krovne nosače okruglog vodiča od aluminija F10 punog presjeka za instalaciju na krovu, tip RD 10-ALU "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | m | 933 |  | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje šavova lima na krovu pokositrenom Cu pletenicom 35mm2, tip 856 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 122 |  | 0
10 | Dobava i postavljanje nosač krovnih instalacija za ravne krovove, za okrugle vodiče Rd 8 do 10, Blok od betona otpornog na smrzavanje, težina 1 kg, s plastičnim držačem od polietilena, (razmak između nosača 0,8m), tip 165 R-8-10 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 875 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja križne spojnice s međupločicom, za okrugli vodič Rd 8-10, s 4 šesterokutna vijka M8 x 25 i 4 šesterokutne matice M8, od V4A nehrđajućeg čelika, tip 252 8-10 V4A "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 148 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja rasteznog elementa za izjednačenje promjena dužina pod utjecajem temperature, od okruglog vodiča Rd 8-Alu, komplet sa spojnicama, tip 172 AR "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 62 |  | 0
13 | Dobava i montaža hvataljki za ravni krov, komplet sa postoljem i terminalom za vezivanje hvataljke na vodič:
| - hvataljka visine 2,0m, F10/16, od aluminija, tip 101VL2000 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________, komplet sa betonskim postoljem 16kg, zaštita od smrzavanja, tip 101B2-16 M16 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________, komplet sa spojnicom od nehrđajućeg čelika V2A za RD 10 mm | komplet | 50 |  | 0
| - hvataljka visine 4m, F16, od aluminija, tip 101 VL4000 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________, komplet sa betonskim postoljem 3×16kg, zaštita od smrzavanja, tip F-FIX-S16 "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________, komplet sa tronošcem za bezvijčano spajanje samostojećih hvataljki tip isFang 3B-150 AL "OBO BETTERMANN" ili drugi oodgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ komplet sa spojnicom od nehrđajućeg čelika V2A za RD 10 mm | komplet | 9 |  | 0
14 | Spajanje uzemljivačke trake:
| - spajanje trake sa GRO ormarom | kom | 1 |  | 0
| - spajanje trake sa vodilicama lifta (u prizemlju) | kom | 2 |  | 0
| - spajanje trake u kotlovnici | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava i izvedba kratkospojnika od Cu 10mm2 vodiča i stopica za premoštenje vodomjera | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava, montaža i spajanje sabirnica za izjednačenje potencijala:
| - sabirnica za izjednačenje potencijala (kod GRO) za industrijske aplikacije, od bakra, sa 12 priključnih vijčanih mjesta M10, tip 1802 12 CU "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________, komplet sa pokrivnom pločom i stopicama za kabel 16-25mm2 | komplet | 1 |  | 0
| - sabirnica za izjednačenje potencijala (kod RO-1, RO-2, RO-3, RO-4, RK, RO-Kuhinja, RO-Dvorana), od bakra, sa 2+7 priključnih mjesta (2 za vodiče 25mm2 i 7 za vodiče 16mm2), tip 1801 VDE "OBO BETTERMANN" ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________, komplet sa pokrivnom pločom | komplet | 7 |  | 0
17 | Dobava, polaganje i spajanje za izvedbu unutrašnjeg izjednačenja potencijala:
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje vodovodnih cijevi na ulazu u građevinu (obujmica i vijci) | m | 32 |  | 0
| - povezivanje kanalizacijskih cijevi na ulazu u građevinu (obujmica i vijci) | m | 42 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje BD/FD.1, FD.2, FD.3, FD.4 | m | 152 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje hidranata sa pripadajućim sabirnicama za izjednačenje potencijala | m | 68 |  | 0
| - H07V-K 10mm2 za izvedbu potencijalnog izjednačenja metalnih kabel trasa | m | 345 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje SIP GRO - SIP RO-1 | m | 68 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje SIP GRO - SIP RO-2 | m | 82 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje SIP GRO - SIP RO-3 | m | 75 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje SIP GRO - SIP RO-4 | m | 62 |  | 0
| - H07V-K 25mm2 za povezivanje SIP GRO - SIP RO-Kuhinja | m | 67 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje SIP GRO - SIP RO-Kuhinja | m | 55 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje SIP RO.RAD.2 - dizalice topline | m | 252 |  | 0
| - H07V-K 16mm2 za povezivanje SIP RO-3 - centrala dizala | m | 15 |  | 0
| - H07V-K 6mm2 za povezivanje fancoila na prizemlju i katu sa pripadajućim sabirnicama za izjednačenje potencijala (SIP) | m | 306 |  | 0
| INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO | 0
H) | INSTALACIJA EL. SATOVA
1 | Dobava i montaža centralnog sata sa GPS antenom | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža digitalnog sata fi 350 jednostranog | kom | 11 |  | 0
3 | Dobava,nabava i polaganje kabela PP 2x1.5 mm² | m | 1300 |  | 0
4 | Dobava,montaža i polaganje pvc cijevi fi 13.5 mm | m | 1000 |  | 0
| INSTALACIJA EL. SATOVA |  |  | UKUPNO | 0
I) | ISPITIVANJA I PRIMOPREDAJNA DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje instalacije energetike i rasvjete:
| - Izrada certifikata, ishođenje izjava o sukladnosti , priprema uputa o korištenju i tehničke dokumentacije za ugrađenu opremu unutar elektroinstalacija energetike | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenom mjerenju otpora izolacije | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete (mjerenje u svim učionicama, kabinetima, stubišta, hodnici, tehnički prostori) | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenom funkcionalnom ispitivanju sigurnosne rasvjete / rasvjetljenost i autonomija (mjerenje u svim učionicama, kabinetima, stubišta, hodnici, tehnički prostori) | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenom funkcionalnom ispitivanju daljinskog isklopa napajanja | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacije | kom | 1 |  | 0
| - Izvješće o izvršenom ispitivanju sustava izjednačenja potencijala u građevini (sanitarije, okno dizala, ventilacijski kanali, metalne cijevi, hidranti, komunikacijski ormari). Ispitnim protokolom obuhvatiti mjerenje vodljivosti i pregled svih sabirnica za izjednačenje potencijala u građevini | kom | 1 |  | 0
| - Ispitni listovi i sheme izvedenog stanja razvodnih ormara | kom | 1 |  | 0
| - Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme | kom | 1 |  | 0
| - Puštanje u pogon instalacije, predaja garantnih listova, certifikata i izjava o suklasnosti za ugrađenu opremu | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
2 | Ispitivanje instalacije EKI:
| - Električna mjerenja i ispitivanje na cjelokupnoj instalaciji strukturnog kabliranja (LAN mreža). U sklopu stavke je izrada ispitnih protokola dana za sve izvedene linkove | kom | 1 |  | 0
| - Izrada certifikata, ishođenje izjava o sukladnosti , priprema uputa o korištenju i tehničke dokumentacije za ugrađenu opremu elektroničko komunikacijske mreže i ostalih slabostrujnih sustava | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
3 | Ispitivanje sustava za zaštitu od djelovanja munje na građevinu:
| - Ispitivanje sustava zaštite od munje, te izrada ispitnog protokola. Ispitivanje provesti po svim mjernim točkama, te utvrditi ispravnost (vodljivost) krovnih hvataljki, odvoda i spoja sa uzemljivačem | kom | 1 |  | 0
| - Ishođenje certifikata i Izjave o sukladnosti za ugrađenu opremu sustava | kom | 1 |  | 0
| - Formiranje i isporuka investitoru Knjige održavanja sustava zaštite od munje, sa upisom relevantnih podataka, te izradom Projekta Izvedenog stanja | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
4 | Ispitivanje antenskog sustava:
| - Ispitivanje funkcionalnosti antenskog sustava, mjerenje prijemnih signala i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane certificirane osobe | kom | 1 |  | 0
| - primopredaja sustava korisniku (predaja tehničkih listova i certifikata i izjava o sukladnosti ugrađene opreme, korisničke upute i obuka korisnika) | kom | 1 |  | 0
| - Izrada projekta izvedenog stanja antenskog sustava u 2 primjeraka (u pisanom i elektronskom obliku) | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
5 | Ispitivanje sustava ozvučenja:
| - Ispitivanje funkcionalnosti sustava ozvučenja i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane certificirane osobe | kom | 1 |  | 0
| - primopredaja sustava korisniku (predaja tehničkih listova i certifikata i izjava o sukladnosti ugrađene opreme, korisničke upute i obuka korisnika) | kom | 1 |  | 0
| - Izrada projekta izvedenog stanja sustava ozvučenja u 2 primjeraka (u pisanom i elektronskom obliku) | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
6 | Ispitivanje sustava el.satova:
| - Ispitivanje funkcionalnosti sustava el. satova i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane certificirane osobe | kom | 1 |  | 0
| - primopredaja sustava korisniku (predaja tehničkih listova i certifikata i izjava o sukladnosti ugrađene opreme, korisničke upute i obuka korisnika) | kom | 1 |  | 0
| - Izrada projekta izvedenog stanja sustava el.satova u 2 primjeraka (u pisanom i elektronskom obliku) | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
7 | Ispitivanje SOS sustava:
| - Ispitivanje funkcionalnosti SOS sustava i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane certificirane osobe | kom | 1 |  | 0
| - primopredaja sustava korisniku (predaja tehničkih listova i certifikata i izjava o sukladnosti ugrađene opreme, korisničke upute i obuka korisnika) | kom | 1 |  | 0
| - Izrada projekta izvedenog stanja SOS sustava u 2 primjeraka (u pisanom i elektronskom obliku) | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
8 | Projektna dokumentacija:
| - Izrada projekta Izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje u elektronskom obliku i predaja istog investitoru | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
| ISPITIVANJA I PRIMOPREDAJNA DOKUMENTACIJA |  |  | UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA:
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B) | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
C) | INSTALACIJA ENERGETIKE I RASVJETE |  |  |  | 0
D) | INSTALACIJA EKI I POVEZANE OPREME |  |  |  | 0
E) | INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA |  |  |  | 0
F) | INSTALACIJA OZVUČENJA, ZVONA I SOS-a |  |  |  | 0
G) | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINU I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
H) | INSTALACIJA EL. SATOVA |  |  |  | 0
I) | ISPITIVANJA I PRIMOPREDAJNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: | 0
Projektant elektroinstalacija:
Ivan Sutlović,dipl.ing.el.
U Zadru, siječanj, 2019. god.

## SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
Troškovnik radova sustava za dojavu požara
društvene građevine - osnovne škole građevine
u Zadru investitor GRAD ZADAR
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Svi radovi moraju se izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji - nacrtima i prema opisima pojedinih troškovničkih stavki.
Izvođač je dužan pregledati uvjete koje su nadležne službe i javna poduzeća dali u postupku ishođenja lokacijske dozvole te izvođenje izvršiti sukladno njima.
Sve radove po opisima troškovnika i nacrtanoj tehničkoj dokumentaciji izvođač je dužan izvoditi sa stručnim radnicima koji su kvalificirani za pojedine vrste radova koje izvode.
Prije dostave ponude izvođač je obvezan pregledati gradilište te utvrditi mogućnost pristupa, mogućnost transporta, način osiguranja gradilišta od pristupa neovlaštenih osoba, način postave skela i sl.
Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.
Izvođač je dužan otkloniti svu eventualnu štetu nastalu pri radovima te održavati čistoću na gradilištu, a sav otpad dnevno odvoziti.
Jediničnom cijenom svake pojedinačne stavke mora biti obuhvaćen:
- sav rad,
- sav materijal,
- svi pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao potpuno izvršiti svaki rad,
- sav trošak izvođača za nabavu i dopremu materijala,
- nakanada za uporabu alata i strojeva
- cijena svog rada (i izvođača i kooperanta), uključivo sve režijske sate,
- cijena svih transporta (horizontalnih i vertikalnih sa svim utovarima pretovarima i istovarima, kao i strojeva i alata koji se pri tome koriste),
- sve sigurnosne i higijensko - tehničke mjere prema propisima,
- sva čišćenja gradilišta kao i sva slaganja i sortiranja materijala na gradilištu (čišćenja gradilišta uključivo i transportne puteve za vrijeme, tijekom, kao i po završetku radova),
- uređenje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih, ostatka građevinskog materijala, inventara, te odvoza na otpad.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal potreban za izvedbu radova opisanih u troškovničkim stavkama. U slučaju da na tržištu nema nekog materijala izvođač je obvezan konzultirati projektanta za nabavu po cijeni i kvaliteti odgovarajuće zamjene.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te odgovarajućim Hrvatskim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvođač u potpunosti ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
|  | jedinica | količina | jedinična | ukupna
|  |  |  | cijena | cijena
A) | INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
1 | Dobava i ugradnja analogno adresabilne vatrodojavne centrale sa 2 analogno-adresabilne petlje, proširive do 4 petlji, s mogućnošću spajanja do 128 elemenata po petlji, sa glavnim operatorskim sučeljem sa LCD upravljačkom tipkovnicom sa minimum 8x40 karaktera, ethernet sučeljem, sprečavanja pojave lažnih alarma kao što su: plutajuća pozadina sa automatskom kompenzacijom, "soak test-om" omogućava da sumnjivi detektori budu provjereni; sa programabilnim servisnim porukama, dijagnostikom i statistikama, upozorenjem vezano uz održavanje kada detektori postanu kontaminirani, kompenzacijom onečišćenja, programabilnom dan/noć funkcijom, mogućnosti umrežavanja do maksimum 31 centrale, ispravljačem za 72 h autonomije, za ulazni napon 230VAC/50Hz. Mora posjedovati EN54 i CPD certifikat.
| - UTC Fire&Security, model 2X-F2 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja proširenja petlje. Mogućnost dvije zatvorene petlje – klasa A ili četiri otvorene petlje – klasa B.
| - kao: UTC Fire&Security, model 2X-LB ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i isporuka komunikacijske kartice RS485 za spajanje na mrežu. Montira se na matičnu ploču u kućištu vatrodojavne centrale.
| - kao: UTC Fire&Security, model NC2011 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i isporuka komunikacijske kartice za produljenje RS485 linije. Montira se na matičnu ploču u kućištu vatrodojavne centrale.
| - kao: UTC Fire&Security, model NE2011 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava, ugradnja i spajanje LON sučelja za komunikaciju sa printerom i paralelnim upravljačkim modulom. Montira se u kućištu vatrodojavne centrale. Strujna potrošnja do 20mA. Temperaturni opseg rada minimum -10C do +50C. Ugrađuje se u kućištu vatrodojavne centrale.
| - kao: UTC Fire&Security, model 2010-2-NB ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava, ugradnja i spajanje telefonskog komunikatora za spoj na zaštitarsku službu, mjesto dežurstva 24 sata
| kao: Bentel, model BTEL-2 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, ugradnja i spajanje telefonskog TCP komunikatora za pristup centrali vezano za servisiranje i održavanje.
| - kao: UTC Fire&Security, model MOD6000 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, ugradnja i spajanje akumulatorskih baterija 45Ah za autonomiju sustava 72h.
| - kao: UTC Fire&Security, model BS129N ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje dodatnog metalnog kućišta sa tamperom za smještaj baterija | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava, ugradnja i spajanje višekriterijskog optičkog detektora požara, niskog profila. Treba posjedovati self test samoispitivanje, i binarno adresiranje. Treba biti neosjetljiv na zamjenu polariteta. Zadovoljavati Europski EN54 i VdS. Treba biti namjenjen za industrijske prostore gdje se postoji velika mogućnost onećišćenja i jaka elektromagnetna polja. Napon napajanja 17-28Vdc, struja mirovanja manja od 150 mikroampera, struja u alarmu do 2mA, izlaz za paralelni indikator do 4mA, stupanj zaštite IP43. Treba biti usklađen sa EN54-7.
| - kao: UTC Fire&Security, model DP2061 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 255 |  | 0
11 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnog termičkog detektora požara.
| - kao: UTC Fire&Security, model DT2063 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 5 |  | 0
12 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnog optičko-termičkog detektora požara.
| - kao: UTC Fire&Security, model DP2061T ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 4 |  | 0
13 | Dobava, ugradnja i spajanje podnožja detektora požara sa 4 kontakta.
| - kao: UTC Fire&Security, model DB2002 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 243 |  | 0
14 | Dobava, ugradnja i spajanje izolatora petlje.
| - kao: UTC Fire&Security, model DB2016 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 19 |  | 0
15 | Dobava, ugradnja i spajanje crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara u zaštiti IP24D. Napon napajanja 17-28Vdc, struja u mirovanju do 0,25mA, struja u alarmu do 2,5mA, temperaturni opseg rada minimum -10C do +55C.
| - kao: UTC Fire&Security, model DM2010 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 29 |  | 0
16 | Dobava, ugradnja i spajanje paralelnog indikatora požara.
| - kao: UTC Fire&Security, model AI672 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 96 |  | 0
17 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa minimum dva selektabilno nadziranih ulaza i minimum dva magnestki zapiranih izlaznih kontakata. Napon napajanja 17-39Vdc, struja mirovanja do 0,42mA, struja mirovanja tipična 0,35mA. Temperaturni opseg rada minimum -10C do +70C.
| - kao: UTC Fire&Security, model IO2032C ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 12 |  | 0
18 | Dobava, ugradja i spajanje montažne kutije ulazno-izlaznih modula.
| - kao: UTC Fire&Security, model IO-2BOX ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 12 |  | 0
19 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilne vatrodojavne sirene IP65 s, 24V, potrošnja do 8,1 mA.
| kao: UTC Fire&Security, model ASC2363 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 8 |  | 0
20 | Dobava, ugradnja i spajanje vanjske vatrodojavne sirene IP65 sa crvenom bljeskalicom, 24V, potrošnja do 70 mA.
| - kao: UTC Fire&Security, model ASW367 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 3 |  | 0
21 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilne vatrodojavne sirene IP65 s, 24V, potrošnja do 8,1 mA.
| - kao: UTC Fire&Security, model AS2367 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
22 | Dobava, ugradnja i spajanje mrežnog konvertera Arcnet-RS232, sa baterijom za podršku 12V/1,2Ah za povezivanje centrala sa nadzornim PC računalom.
| - kao: UTC Fire&Security, model ACA 001 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava, ugradnja i spajanje printera za vatrodojavni sustav
| kao: EPSON, LX-300 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava, ugradnja i spajanje ispravljača 230VAC/24VDC-2A u metalnom kućištu sa tamper prekidačem i izlazom prisutnosti glavnog napajanja i dvije akumulatorske baterije 12V/7Ah.
| - kao: UTC Fire&Security, model PM832 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
25 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnog nadzornog modula konvencionalne zone.
| - kao: UTC Fire&Security, model IU2055 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
26 | Dobava, ugradnja i spajanje samosigurnog uređaja za spoj detektora u protueksplozivnoj izvedbi
| - kao: Tehnoalarm, SSU-24 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
27 | Dobava, ugradnja i spajanje optičkog detektora požara u protueksplozivnoj izvedbi
| - kao: Tehnoalarm, ODD801ExEi ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava i isporuka podnožja optičkog detektora požara u protueksplozivnoj izvedbi
| - kao: Tehnoalarm, P-802 ExEi ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
29 | Dobava, ugradnja i spajanje paralelnog upravljačkog modula sa LCD zaslonom minimum 4x20 znakova, za spoj na vatrodojavnu centralu putem dva vodiča. Mogućnost spajanja sa vatrodojavnom centralom do udaljenosti 1500m putem BUS linije. Mogućnost zidne i stolne montaže. Napajanje 24Vdc. Maksimalna potrošnja do 150mA. Temperaturno područje rada minimum -5C do 40C
| - kao: UTC Fire&Security, model 2X-FR ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
30 | Dobava, ugradnja i spajanje montažne kutije kanalnog javljača za ventilacijske kanale
| - kao: UTC Fire&Security, model FDD710 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
31 | Dobava i isporuka PC računala sljedećih karakteristika : Pentium, Quad Core 3GHz, I7, 4GB RAM, 750GB HDD, dualna grafička kartica, dva COM porta, LAN, 19" TFT monitor, miš, tipkovnica, zvučnici, WIN 7 PRO OS
| kao: HP, model ELITE8100 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
32 | Dobava i ugradnja grafičkog programskog paketa za nadzor, kontrolu, programiranje do minimum 5 alarmnih centrala na mreži i serverska licenca. Služi za prikaz mjesta alarma na grafičkoj mapi. Podržani formati su .WMF, .EMF, BMP, JPEG, PNG, GIF i TIFF. Programski paket mora omogućavati integraciju sa postojećim sustavima vatrodojave, videonadzora i protuprovale. Programski paket podržava uz kontrolu, nadzor i programiranje do 128 ATS protuprovalnih centrali, 5 požarnih sustava, 64 DVR-a (DVMRe, DVSR, SymSafe (PRO), SymDec, TVR10, TVR40, TVR60 i TVN20). Za jedan nadzorni server sa mogućih 9 klijenata koristeći potpuni SQL server. Prikaz Alarmnih stanja u grafičkim podlogama objekta za brži pronalazak eventualnih pozicija požara te lakšu kontrolu cjelokupnog sustava
| - kao: UTC Fire&Security, model ATS8600 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
33 | Dobavai ugradnja vatrootpornog ormara T-60 minuta, minimalnih dimenzija 800x800x250mm
| - kao: Vatrootporni ormar METALIND T-60 ili odgovarajući jednakovrijedan proizvod _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
34 | Dobava, ugradnja i spajanje crvenog, vatrodojavnog, negorivog kabela JEB-H(St)H 2x2x0,8mm2 - sve komplet sa probojima | m | 250 |  | 0
35 | Dobava, ugradnja i spajanje crvenog, vatrodojavnog, samogasivog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 - sve komplet sa probojima | m | 3500 |  | 0
36 | Dobava, ugradnja i spajanje halogen free kabela NHXH(E90) 3x2,5mm2 - sve komplet sa probojima | m | 50 |  | 0
37 | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) - sve komplet sa probojima | m | 2400 |  | 0
38 | Dobava i ugradnja rebraste CSS cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) - sve komplet sa probojima | m | 1100 |  | 0
39 | Dobava i ugradnja uštemavanjem negorive rebraste CS cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) - sve komplet sa probojima | m | 100 |  | 0
40 | Dobava i ugradnja naljepnica za označavanje elemenata sustava za dojavu požara . | komplet | 1 |  | 0
41 | Izrada proboja fi 40mm u zidu od opeke i/ili betona | kom | 72 |  | 0
42 | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora - za vatrodojavnu instalaciju | kom | 32 |  | 0
43 | Troškovi skele prilikom radova. | kom | 1 |  | 0
44 | Zaštita svih prostorija prije izvođenja radova i temeljito čišćenje prostorija nakon izvršenih radova. | komplet | 1 |  | 0
45 | Radovi na sanaciji trasa polaganja i izradi provrta, gipsanjem i gletanjem (grubi radovi). | komplet | 1 |  | 0
46 | Odvoz šute i otpadnog materijala na za to predviđeni deponij. | komplet | 1 |  | 0
47 | Sitni spojni materijal i pribor. | komplet | 1 |  | 0
48 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka. | komplet | 1 |  | 0
49 | Programiranje i usklađivanje izvršnih funkcija sustava. | komplet | 1 |  | 0
50 | Izrada grafičkih mapa u .dwg formatu. | komplet | 1 |  | 0
51 | Instalacija grafičkih mapa na PC računalo investitora i programsko povezivanje-integriranje sa sustavom protuprovale i videonadzora, putem zajedničkog programskog paketa. | komplet | 1 |  | 0
52 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara. | komplet | 1 |  | 0
53 | Ispitivanje sustava za dojavu požara:
| - prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije za cijeli objekt i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane certificirane osobe | kom | 1 |  | 0
| - izdavanje zapisnika o ispitivanju i atestiranju. | kom | 1 |  | 0
| - atesti o izvršenom ispitivanju otpora izolacije, uzemljenja i impedancije petlje kvara. | kpl | 1 |  | 0
| - formiranje i isporuka investitoru Knjige održavanja sustava dojave požara, sa upisom relevantnih podataka, te izradom Projekta Izvedenog stanja | kom | 1 |  | 0
| - primopredaja sustava korisniku (predaja tehničkih listova i certifikata i izjava o sukladnosti ugrađene opreme, korisničke upute i obuka korisnika) | kom | 1 |  | 0
| - izdavanje jamstvenih listova. | kom | 1 |  | 0
| - stručna pomoć investitoru tokom uhodavanja u korištenju sustava za dojavu požara. | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
| INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA |  |  | UKUPNO | 0
B) | INSTALACIJA SUSTAVA PLINODOJAVE
1 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilne plonodojavne centrale za detekciju plina metana sa mogućnošću spajanja do 4 detektora plina tip UTC Fire&Security, tip FGC108/PL4 ili drugi odgovarajući jednakovrijedan proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, ugradnja i spajanje akumulatorske baterije 12V/7Ah, tip UTC Fire&Security, model BS127N ili drugi odgovarajući jednakovrijedan proizvod ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje detektora ukapljenog naftnog plina, tip UTC fire&Security, model FGE150LP ili drugi odgovarajući jednakovrijedan proizvod ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodne siluminske kutije u ExEi verziji, kao tip TEP EX RK01/744 ili drugi odgovarajući jednakovrijedan proizvod ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava, ugradnja i spajanje signalnog svjetlosnog panoa sa natpisom "Opasnost plin" | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i isporuka, sa montažom i spajanjem vanjske sirene sa bljeskalicom, kao tip UTC Fire&Security, AS367 ili drugi odgovarajući jednakovrijedan proizvod ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava i isporuka, sa polaganjem kabela OLFLEX 3x1,5mm2 | m | 80 |  | 0
8 | Dobava i isporuka, sa polaganjem kabela JEB-H(st)H 2x2x0,8mm2 | m | 15 |  | 0
9 | Dobava i isporuka, sa polaganjem kabela NHXH(E90)3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
10 | Dobava i isporuka, sa montažom plastične PNT/CSS cijevi fi 20mm sa svim potrebnim montažnim materijalom i priborom | m | 95 |  | 0
11 | Programiranje i parametriranje plinodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
12 | Ispitivanje sustava plinodojave:
| - prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije. i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane certificirane osobe | kom | 1 |  | 0
| - izdavanje zapisnika o ispitivanju i atestiranje | kom | 1 |  | 0
| - Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničkih listova i certifikata i izjava o sukladnosti ugrađene opreme, korisničke upute i obuka korisnika) | kom | 1 |  | 0
| - Izrada Projekta izvedenog stanja sustava plinodojave požara u 2 primjeraka (u pisanom i elektronskom obliku) | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
| INSTALACIJA SUSTAVA PLINODOJAVE |  |  | UKUPNO | 0
C) | INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA
1 | Dobava, montaža i spajanje sustava za automatsko odimljavanje, tip "Velux" KFX 100 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod. _______________________________________ NAPOMENA: Unutar stavke nisu uključeni elektromotori prozora. Djelovanje sustava potrebno se uskladiti sa isporučiocem prozora za odimljavanje. Sustav se sastoji od:
| - centralni uređaj za upravljanje prozorom | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za ručno otvaranje prozora | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za otvaranje prozora u nuždi | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, ugradnja u betonski zid CSS F20 cijevi negorive | m | 20 |  | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela JB-H(St)H FE180/E60 2x2x0,8mm2 | m | 30 |  | 0
4 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela NXHX FE180/E60 2x1,5mm2 | m | 12 |  | 0
5 | Ispitivanje sustava odimljavanja:
| - prvo ispitivanje sustava za odimljavanje ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije. i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava od strane certificirane osobe | kom | 1 |  | 0
| - izdavanje zapisnika o ispitivanju i atestiranje | kom | 1 |  | 0
| - Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničkih listova i certifikata i izjava o sukladnosti ugrađene opreme, korisničke upute i obuka korisnika) | kom | 1 |  | 0
| - Izrada Projekta izvedenog stanja sustava plinodojave požara u 2 primjeraka (u pisanom i elektronskom obliku) | kom | 1 |  | 0
U stavci je: Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru kod primopredaje u 2 kompleta (print + CD) kod primopredaje. Dodatno kompletiranje dokumentacije vezano za tehnički pregled građevine (u potrebnom broju primjeraka)
| INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA |  |  | UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA:
A) | INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
B) | INSTALACIJA SUSTAVA PLINODOJAVE |  |  |  | 0
C) | INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: | 0
Projektant elektroinstalacija:
Ivan Sutlović,dipl.ing.el.
U Zadru, siječanj, 2019. god.

## SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE
Troškovnik sustava tehničke zaštite
društvene građevine - osnovne škole građevine
u Zadru investitor GRAD ZADAR
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Svi radovi moraju se izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji - nacrtima i prema opisima pojedinih troškovničkih stavki.
Izvođač je dužan pregledati uvjete koje su nadležne službe i javna poduzeća dali u postupku ishođenja lokacijske dozvole te izvođenje izvršiti sukladno njima.
Sve radove po opisima troškovnika i nacrtanoj tehničkoj dokumentaciji izvođač je dužan izvoditi sa stručnim radnicima koji su kvalificirani za pojedine vrste radova koje izvode.
Prije dostave ponude izvođač je obvezan pregledati gradilište te utvrditi mogućnost pristupa, mogućnost transporta, način osiguranja gradilišta od pristupa neovlaštenih osoba, način postave skela i sl.
Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.
Izvođač je dužan otkloniti svu eventualnu štetu nastalu pri radovima te održavati čistoću na gradilištu, a sav otpad dnevno odvoziti.
Jediničnom cijenom svake pojedinačne stavke mora biti obuhvaćen:
- sav rad,
- sav materijal,
- svi pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao potpuno izvršiti svaki rad,
- sav trošak izvođača za nabavu i dopremu materijala,
- nakanada za uporabu alata i strojeva
- cijena svog rada (i izvođača i kooperanta), uključivo sve režijske sate,
- cijena svih transporta (horizontalnih i vertikalnih sa svim utovarima pretovarima i istovarima, kao i strojeva i alata koji se pri tome koriste),
- sve sigurnosne i higijensko - tehničke mjere prema propisima,
- sva čišćenja gradilišta kao i sva slaganja i sortiranja materijala na gradilištu (čišćenja gradilišta uključivo i transportne puteve za vrijeme, tijekom, kao i po završetku radova),
- uređenje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih, ostatka građevinskog materijala, inventara, te odvoza na otpad.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog kao i ispitivanja materijala - ateste.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal potreban za izvedbu radova opisanih u troškovničkim stavkama. U slučaju da na tržištu nema nekog materijala izvođač je obvezan konzultirati projektanta za nabavu po cijeni i kvaliteti odgovarajuće zamjene.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te odgovarajućim Hrvatskim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvođač u potpunosti ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
|  | jedinica | količina | jedinična | ukupna
|  |  |  | cijena | cijena
A) | INSTALACIJA SUSTAVA PROTUPROVALE
1 | Dobava ugradnja i spajanje 16 – 256 zonska adresabilna centrala tip UTC Fire&Security ATS4500 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• Integrirana protuprovalna centrala sa 16 zona na panelu
• Proširiva uporabom modula žičanih i bežičnih zona
• Mogućnost prihvata adresabilnih i konvencionalnih detektora putem BUS sabirnice
• Mogućnost spajanja do 16 tipkovnica i čitača na BUS sabirnicu
• Mogućnost spajanja do 15 koncentratora sa individualnom adresom
• Mogućnost proširenja sustava s kontrolom prolaza
• Mogućnost nadogradnje GSM dojavnikom
• Minimum 16 particija
• 1000 korisničkih šifri (4-10 znamenaka)
• Alarmne grupe: 138 grupa
• 200 korisnika s imenom
• 11466 korisnika
• Dnevnik s 1000 alarmnih događaja
• Dnevnik s 1000 događaja kontrole pristupa
• Ugrađen nadzor telefonske linije i sirene
• Auto SIA, Contact ID formati
• Podržava T-LinkTM komunikator
• Potpuna upload/download podrška
• 255 slobodnih programibilnih izlaza
• 24 PLC za programiranje makro logičnih opreracija
• Ugrađen PSTN pozivnik
• Nadzirani analogni izlazi u 2 ili 4 stanja
• Potpuni nadzor putem PC-a i sa udaljene lokacije
• Komunikacija putem BUS linije RS485 spojenim koncentratorima
• Radna temperatura od 0 - +50C
• Glavno napajanje 230V, 50Hz/23VAC 56VA
2 | Dobava, ugradnja i spajanje sučelja za priključak PC računala ili printera na centralu tip UTC Fire&Security ATS1801 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• RS232 sučelje za ugradnju u centralu
3 | Dobava, ugradnja i spajanje TCP/IP sučelja za ugradnju u centralu tip UTC Fire&Security ATS1806 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• IP komunikacija
• koristi SIA, XSIA i Contact ID
• može se konfigurirati koristeči internet poslužitelj
• koristi statički IP ardesu, ne proxy
• trostruka DES kodiranja
• ugrađen FIREWALL, može se nadopuniti preko internet poslužitelja
• sučelje 10Mbit RJ45
4 | Dobava, ugradnja i spajanje sučelja za priključak PC uređaja tip UTC Fire&Security ATS1632 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• kabel za povezivanje računalnog sučelja dužine 5m, RS232
5 | Dobava,ugradnja i spajanje ugradbenog GSM komunikatora tip UTC Fire&Security ATS7310 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• izvješčivanje o alarmu putem GSM mreže
• pogodan za izvješčivanje u slučaju nestanka PSTN, ISDN ili IP linije
• dual band 900/1800 MHz
• GSM antena u kompletu
• napajanje 10 - 15 V dc
6 | Dobava,ugradnja i spajanje akumulatorske baterije 12V/18Ah tip UTC Fire&Security BS131N ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja dodatnog kućišta za smještaj baterija tip UTC Fire&Security ATS1642 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• metalno
• tamper zaštita
• dimenzije 460 x 475 x 160 mm
8 | Dobava, isporuka i instaliranje serverskog programskog paketa sustava za nadzor i integraciju sustava protuprovale, videonadzora i vatrodojave na jednom računalu tip UTC Fire&Security ATS8300 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• programski i menadžmentski alat
• podražava potpuni back up
• podržava do 9999 sustava u bazi podataka
• mogućnost programiranje smart kartica
• potpuni nadzor sustava i izrada grafičkih mapa
• slikovni ID
• nadzor na 64 upravljačka panela preko LAN mreže
• PORT A podržava serijski RS232, Tx, Rx, CTS, RTS, GND
• PORT B podržava serijski RS232, Tx, CTS, GND
• mogućnost integracije sa sustavom vatrodojave
9 | Dobava, isporuka i instalacija dodatne licence za klijentsko računalo za nadzor tip UTC Fire&Security ATS8300C ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• za instalaciju na klijentsko računalo koje osigurava investitor
10 | Dobava, isporuka i instalacija PC serverske konfiguracije tip HP Compaq Elite 8300 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod ______________________________________ sljedećih minimalno traženih karakteristika: | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
•procesor Intel Core i7 (3rd Gen) 3770 / 3.4 GHz
•memorija minimum 8GB DDR3 SDRAM 1600MHz PC3-12800
•čvrsti disk 1 minimum 240GB SSD
•čvrsti disk 2 minimum 1TBB5-7200rpm6 SATA
•grafička kartica minimum AMD Radeon HD 6350 512 MB DDR3 SDRAM PCI Express 2.0 x16
•mrežna kartica 10/100/1000
•Operacijski sustav WIN10 PRO 64bitni
•24" HD LCD monitor, 4:3, miš tipkovnica
11 | Dobava, ugradnja i spajanje proširenja za 8-32 zone sa vanjskim napajanjem 230Vac tip UTC Fire&Security ATS1201 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 6 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• osam ulaza na ploči
• mogućnost proširenja do 32 zone
• osam relejnih izlaza na ploči - proširivo do 16
• 1 izlaz za sirenu
• mogućnost spajanja do 15 panela u BUS liniju i komunikacijom RS485
• udaljenost panela od centrale - do 1.5km
• napajanje: 230VAC/ 13.8 VDC-2A
12 | Dobava, ugradnja i instaliranje modula 8 zonskog proširenja tip UTC Fire&Security ATS1202 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 6 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• 8 ulaznih zona
• podešavanje detektora omogućeno putem programiranja
13 | Dobava, ugradnja i instaliranje LCD tipkovnice 4x16 karaktera tip UTC Fire&Security ATS1111 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• indikacija za 16 particija
• indikacija zatvorenosti vrata
• relejni izlaz 15VDCMax@50mAMax
• napajanje 9-14 Vdc
14 | Dobava, ugradnja i spajanje dualnog IC/MW detektora pokreta, 7 zavjesa do 12 m tip UTC Fire&Security DD455 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 63 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• rad u dva režima rada: microvalni i infra-crveni
• napajanje 9-15 Vdc
• radna temperatura -10 do +55C
• EN50131-2-2 Grade 2
15 | Dobava, ugradnja i spajanje dualnog IC/MW detektor pokreta, 9 zavjesa do 16 m tip UTC Fire&Security DD477AM ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• rad u dva režima rada: mikrovalni i infra-crveni
• antimaskirajuća funkcija
• napajanje 9-15 Vdc
• radna temperatura -10 do +55C
• EN50131-2-2 Grade 3
16 | Dobava i ugradnja nosača detektora pokreta tip UTC Fire&Security SB-01 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 64 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• mogućnost nagiba u svim smjerovima
• mogućnost montaže na zid/strop
17 | Dobava, ugradnja i spajanje akustičkog detektora loma stakla tip UTC Fire&Security GS903N ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 33 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• radni napon 12Vdc
• radijus detekcije min.7,5m
18 | Dobava, ugradnja i spajanje čitača beskontaktnih kartica kontrole pristupa tip UTC Fire&Security ATS1192 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• čitač smart kartica
• domet očitanja karticom 7-10cm
• IP54
19 | Dobava, ugradnja i spajanje magnetnog kontakta nadgradni u aluminijskom kućištu tip UTC Fire&Security DC118 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• za ugradnju na metalna vrata
• domet djelovanja 75mm
• NC kontakt (30V/0,25A max.)
20 | Dobava, isporuka i programiranje beskontaktne smart kartice tip UTC Fire&Security ATS1475 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 50 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• za sustav kontrole pristupa
21 | Dobava, ugradnja i spajanje sučelja za priključak čitača i elektroprihvatnika tip UTC Fire&Security ATS1226 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: ______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• inteligentno sučelje za priključak elektrobrave, čitača, magnetnog kontakta, ...
• mogućnost montaže na zid/strop
22 | Dobava, ugradnja i spajanje ispravljača za napajanje elektrobrave/elektroprihvatnika tip UTC Fire&Security PM812 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _________________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• stabilizirani ispravljač 12V/2A
• sa baterijom za podršku 12V/7Ah
• u metalnom kućištu
• tamper zaštita
23 | Dobava, ugradnja i spajanje elektroprihvatnika, bez napona otvoren, za ugradnju u evakuacijska vrata tip EffEff ASSA ABLOY 332.80+807-10 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _________________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• 12V
• u kompletu sa usadnom bravom
24 | Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za izlaz u nuždi tip UTC Fire&Security DM700G ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• rad na principu razbij staklo
• zelene boje
25 | Dobava, ugradnja i spajanje unutarnje sirene tip UTC Fire&Security AS270 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 5 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• mala potrošnja struje
• ugrađena sabotaža i automatsko otkrivanje sječenja kabela
• izlaz 101dB zvuka na 1m udaljenosti
• napajanje 13 do 14.2 VDC
• frekvencija 2500 - 3000 Hz
26 | Dobava, ugradnja i spajanje vanjska sirene s bljeskalicom tip UTC Fire&Security AS508 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• Jačina zvuka 120dB na 1 metara
• Dodatno napajanje iz baterije 12VDC 7.2Ah
• Potpuno zaštičena elektronika
• Kontakti za sabotažu
• Struboskopsko blicajuče svijetlo
• Detekcija presijecanja kabela i gubitak glavnog napajanja
• Automatski izbor polariteta
• Glavno napajanje 13.0 do 14.2 VDC
• Potrošnja struje u mirovanju 25mA
• Izbor duljine vremena alarmiranja od 3 do 20 minuta
• Frekvencija bljeskanja: 60 bljeskova u minuti
27 | Dobava, ugradnja i spajanje akumulatorske baterije 12VDC; 7,2Ah tip UTC Fire&Security BS127N ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 10 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• širok opseg radne temperature
• punjenje i korištenje u bilo kojoj poziciji
• dugi vijek trajanja
• napajanje 12VDC
• kapacitet 7.2 Ah
• unutarnji otpor 21mohm
• max. struja punjenja 2.16A
• max. struja pražnjenja 35A
28 | Dobava, ugradnja i spajanje modula za zatvorenu petlju na BUS sabirnici tip UTC Fire&Security ATS1742 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• služi za indikaciju kvara i mjesta kvara na BUS sabirnici
• napon napajanja: 10,5-13,8V dc/80 mA max.
29 | Dobava, ugradnja i spajanje sučelja RS485 na RS232 tip UTC Fire&Security ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• služi za spoj PC uređaja do 1,5km udaljenosti od centrale
• služi za produljenje BUS linije
• napon napajanja: 10,5-13,8V dc/100 mA max.
30 | Dobava, ugradnja i spajanje sučelja sa osiguračima tip UTC Fire&Security ATS 1840 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• osmerostruko
• služi da osigura osam odvojenih osiguranih napajačkih izlaza
31 | Dobava, ugradnja i spajanje alarmnog kabela tip SA82BI (8x0,22mm2) ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | m | 3000 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• alarmni kabel za sustave protuprovale
• sve parice obučene u zaštitnu foliju, radi manjih smetnji
• sadrži 6 žica po 0.22 mm2
32 | Dobava, ugradnja i spajanje alarmnog kabela (2x0,75mm+6x0,22mm) | m | 500 |  | 0
• alarmni kabel za sustave protuprovale
• sve parice obučene u zaštitnu foliju, radi manjih smetnji
• sadrži 6 žica: od kojih su 2x0.5mm2 i 6x0.2mm2
• koristi se za napajanje večih potrošača sustava protuprovale
33 | Dobava, ugradnja i spajanje FTP cat6e LSOH 4x2x0,57mm | m | 500 |  | 0
• koristi se povezivanje panela na BUS liniju
• sadrži 4 odvojene parice umotane u foliju, radi manjih smetnji u signalu
34 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela za napajanje NYM 3x1,5mm2 | m | 300 |  | 0
• koristi se za napajanje panela sustava s 230VAC iz energetske mreže
35 | Dobava i ugradnja instalacijske cijevi za beton CSS fi25 | m | 3000 |  | 0
36 | Dobava i ugradnja instalacijske cijevi PNT fi20 u kompletu sa nosačima i vijcima za ugradnju nosača | m | 100 |  | 0
37 | Dobava i ugradnja instalacijske cijevi za beton CSS fi40 | m | 100 |  | 0
38 | Dobava i ugradnja metalne kabel trase širine 50mm, vruće pocinčana, u kompletu sa koljenima, nosačima i poklopcima | m | 50 |  | 0
39 | Izrada proboja fi 40mm u betonskom zidu debljine 40cm | kom | 60 |  | 0
40 | Brtvljenje proboja na granicama požarnih sektora | kom | 20 |  | 0
41 | Ispitivanje instalacije spojnih vodova | kom | 1 |  | 0
42 | Atesti o izvršenom ispitivanju otpora izolacije, uzemljenja i impedancije petlje kvara | kom | 1 |  | 0
43 | Programiranje sustava s unošenjem zona, korisničkih postavki u sustav, zaštitarskih postavki u sustav, unošenje telefonskog broja i puštanje dojave u rad | kom | 1 |  | 0
44 | Konfiguriranje sustava i zona po zahtijevu investitora, podešavanje particija po zahtjevu investitora te podešavanje ulazno izlaznih zona | kom | 1 |  | 0
45 | Ispitivanje i testiranje sustava, provjera funkcionalnosti sustava testom prolaska kroz objekt, testiranje alarmnih sirena, testiranje funkcionalnosti svih tipkovnica po particijama, provjera prolaska dojave s telefonskom linijom i GSM dojavnikom | kom | 1 |  | 0
46 | Parametriranje i programiranje kartica | kom | 50 |  | 0
47 | Izrada grafičkih mapa objekta u .cdr formatu sa ucrtanim elementima sustava protuprovale u .cdr formatu te unos grafičkih mapa za potrebe nadzornog centra | kom | 1 |  | 0
48 | Povezivanje centrale sa CDS-om telefonskim komunikatorom | kom | 1 |  | 0
49 | Puštanje sustava u rad sustava do pune funkcionalnosti te probni rad sustava u trajanju 7 dana | kom | 1 |  | 0
50 | Atestiranje sustava uz predaju atesta za elemente sustava | kom | 1 |  | 0
51 | Obuka korisnika i isporuka uputa na Hrvatskom jeziku | kom | 1 |  | 0
Obuka korisnika se vrši u više segmenata:
- korisnika se obučava za prihvat alarma i greške
- korisnika se obučava osnovnom služenju s alarmnom centralom
- korisnika se obučava za prepoznavanje osnovnih greški na sustavu
- korisnika se obučava za osnovno odražavanje sustava
- upute se sastavljaju na osnovi protuprovalne centrale i njezinih karakteristika
52 | Izdavanje jamstvenih listova | kom | 1 |  | 0
53 | Izrada projekata izvedenog stanja u 6. primjeraka - sukladno Zakonu | kom | 1 |  | 0
- projekt se izrađuje u 6 primjeraka, ako nije tražen drugačije
- projekt je potrebno uskladiti s stvarnim izvedenim stanjem
- u projektu treba biti točan popis svih ugrađenih elementa sustava
- projekt mora sadržavati popis svih upravljanja i prihvata signala s sustava
54 | Primopredaja sustava - sa svom potrebnom dokumentacijom | kom | 1 |  | 0
- zapisnik o obuci korisnika
- zapisnik o primopredaji dokumentacije
- Potvrda i Zapisnik sukladno zakonu o privatnoj zaštiti
- knjiga održavanja sustava
| INSTALACIJA SUSTAVA PROTUPROVALE |  |  | UKUPNO | 0
B) | INSTALACIJA VIDEONADZORA
1 | Dobava, ugradnja i spajanje mrežnog digitalnog snimača IP kamera za 16 IP kamera tip UTC Fire&Security TVN-2116-4TEA ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
* H.264/MPEG-4
* mogućnost nadzora do 16 kolor HD IP kamera
* čvrsti disk 18TB
*podrška za kamere rezolucije do 5MPX
*dostupni propusni opseg 40/80 Mbps ulaz, 80/160 Mbps izlaz
* maksimalni propusni opseg po kanalu 16Mbps
* HDMI i VGA izlaz
*rezolucija snimanja do 5 MPX
*podešavanje brzine snimanja i rezolucije mrežnog snimača putem upravljačkog programskog paketa
*upravljački programski paket mora biti sposoban nadzirati IP sustav videonadzora i imati podršku za nadzor analognih sustava
*RS232 port
*minimum dva RJ45 Ethernet sučelja
*minimum tri USB porta
*potrošnja (bez čvrstih diskova) 45W
* integracija sa POS/ATM uređajima putem ProBridge-a
2 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje kamere u boji 2Mpx tip UTC Fire&Security TVC-M2220-1-P ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 5 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*senzor minimum 2.0MPx
*1/3" CMOS senzor
*maksimalna rezolucija 1600x1200@12,5 fps
*maksimalna rezolucija u realnom vremenu 1280x960@25 fps
*kreirana za standarde PSIA i ONVIF
*utor za SDHC karticu
*1 alarmni ulaz/izlaz
*omjer signal/šum >50dB
*radna temperatura minimum od -10C do +60C
*težina maksimum 0,5kg
*napajanje PoE
3 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje objektiva tip UTC Fire&Security YV2.1x2.8SR4A-SA2 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 5 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*1/3"; 2,8-6mm
*F1.3, T360, CS montaža
*visoke performanse i pogodnost za upotrebu do 3MPx
* auto iris
*prilikom isključenja napajanja Iris se mora zatvoriti
*široki kut gledanja 101x74 stupnjeva
*strujna potrošnja maksimum 23mA na 4Vdc
*težina maksimum 60g
4 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje vanjskog vodotijesnog kućišta kamere tip UTC Fire&Security CHF270/IP66 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 5 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*minimum klase zaštite IP66
*skriveni uvod kabela
*minimum ugrađeni grijač i ventilator
*dimenzije kućišta minimum 300mm
*jednostavnost otvaranja kućišta
*mora biti podesno za višestruki način montaže
5 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje Infracrvenog reflektrora sa ispravljačem za napajanje tip VLOOK VR67LC ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 5 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*minimum klase zaštite IP66
*skriveni uvod kabela
*stabilizirani ispravljač 12V/2A
6 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje mrežne HD IP kamere u kupolastom antivandal kućištu tip UTC Fire&Security TVC-M2225V-2-P ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ sljedećih minimalno traženih karakteristika | kom | 27 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*u kupolastom antivandal kućištu za unutarnju montažu
*senzor minimum 2MPx, 1/3", Progresiv Scan CMOS
*mora posjedovati dan/noć motorizirani infracrveni filter
*mora posjedovati integrirane infarcrvene diode za osvjetljenje noću dometa minimum 10m
*mora posjedovati kompresijukaraktersitika minimum H.264
*maksimalna rezolucija:1600x1200 (12,5 slika u sekundi)
*maksimalna rezolucija u stvarnom vremenu ne manja od :1280x960 (25 slika u sekundi)
*mora posjedovati dual streaming funkcionalnost
*brzina prijenosa video signala mora biti minimum: 32Kbps do 8Mbps, podesiva
*osjetljivost kamere minimum 1.5 lux (u boji), 0 lux (sa uključenom IR rasvjetom
*odnos signal/šum mora biti minimum >50dB
*mora posjedovati kompazitni izlaz (BNC): PAL, 1.0 Vp-p@75 ohm
*mora posjedovati objektiv 2.7-9mm, F1.4 sa automatskim irisom
*napon napajanja: 12Vdc PoE (IEEE 802.3af)
*potrošnja mora biti maksimum 4,5W (6,5W sa uključenom infracrvenom rasvjetim)
*mora posjedovati RJ45 utičnicu za priključak na mrežu
*mora podržavati sljedeće mrežne protokole: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, NTP
*mora posjedovati dodatni slot za SDHC memorijsku karticu kapaciteta minimum 32GB, za redundanciju sustava u slučaju greške na mreži
*audio ulaz: 1 kanal, 3,5mm audio sučelje (2.0-2,4Vp-p, 1 kOhm)
*izlaz 1 kanal 3,5mm audio sučelje (razine, 600 Ohma)
*minimum analitike kamere detekcije pokreta: Na ploči 396 zona po kameri
*minimum mogućnost maskiranja privatnosti: Na ploči 396 zona po kameri
*minimum dva alarmna ulaza
*minimum dva alarmna izlaza tipa C
*radna temperatura minimum od -10C do + 60C
*tećžina maksimum 1,3kg
*dimenzije ne veće od 140x120mm
7 | Dobava i ugradnja nadzornog programskog upravljačkog paketa za nadzor sustava s udaljene lokacije tip UTC Fire&Security TrueVision 4.0 ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ sljedećih minimalno traženih karakteristika | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*mora biti kompatibilan sa postojećim i sustavima u dolasku kako bi investicija bila opravdana
*mora biti fleksibilne tehnologije za IP i analognu kompatibilnost
*skalabilne programske arhitekture od poduzeća do samostalnih korisnika
*mora omogućavati pristup svim snimačima u sistemu sa minimalnim brojem klikanja ikona na zaslonu
*mora omogućavati reduciranje potrebne administracije za nadzor
*mogućnost gledanja snimaka i slike uživo koristeći alate koji uključuju preklapanje snimke i slike uživo, označavanje video segmenata, skidanje snimki izvodeći pretrage po vremenu, kontrole za pregled slike
*programirani zadaci se trebaju odvijati tokom sati sa malim korištenjem propusnog opsega (bandwidth)
*do 75 multi site, višemonitorske mogućnosti integriraju sve platforme nadzora na jednom video zaslonu
*mogućnost odabira i grupiranja kamera koje se promatraju od strane korisnika
*usluga vremenskog mrežnog protokola omogućava sistemskim uređajima sinhronizaciju sa tekućim vremenom i datumom
* pregled snimke, pretraga po vremenu i način rada sa punom slikom na zaslonu
*preporučeni minimalni zahtjevi za računalo za nadzor su Intel Corei7 (četvrta ili peta gen) procesor, čvrsti disk 1: 240GB SSD, čvrsti disk 2: 1TB-7200RPM6 SATA, 8GB Trokanalni SDRAM3 na 1066MHz-3 DIMMs, grafička kartica AMD Radeon HD 6350 512 MB DDR3 SDRAM PCI Express 2.0 x16 , LAN kartica 10/100/1000 i operativni sistem WIN10
8 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje mrežnog PoE switcha sa 24 porta tip UTC Fire&Security GE-DS-242-POE ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ sljedećih minimalno traženih karakteristika | kom | 2 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*24 porta 10/100Mbps (bakar)+2 Mini GBIC/SFP utora kontroliranih PoE
* 24x 10/100Base Tx RJ-45 sa Auto-MDI/MDI-X funkcijom za svaki port
* 24x 10/100Base Tx RJ-45 portova (dijeljenih sa SFP sučeljem)
*2x1000Base-SX/LX/BX SFP/Mini-GBIC sučeljem dijeljenim sa portom 25 do 26
*Konzolno sučelje:RS232
*PoE standard: IEEE 802.3af PSE
*PoE vrsta napajanja: End Span
*PoE izlaz: po portu 48Vdc, max 15,4W, 350mA
*mora posjedovati Layer2 funkciju
*sučelje za upravljanje: Konzola, Telnet, Web preglednik, SNMP v1, v2c
*Konfiguracija portova, status
*radna temperatura minimum 0C do +50C
*Napajanje 100-240VAC, 50-60Hz
*potrošnja 419W maksimum
* mora imati standardnu suglasnost:
E IEEE 802.3 10Base-T
E IEEE 802.3u 100Base-TX
E IEEE 802.3z Gigabit SX/LX
E IEEE 802.3ab Gigabit 1000Base-T
E IEEE 802.3af Power over Ethernet
E IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure
E IEEE 802.3ad: Port trunk with LACP
E IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
E IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
E IEEE 802.1p Class of Service
E IEEE 802.1Q VLAN Tagging
E IEEE 802.1x Port Authentication Network Control
E Regulation Compliance : FCC Part 15 Class A, CE
9 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje patch panela 24 port (cat 5 FTP panel), 10/100/1000 Mb/s, SFP gigaports s panelom za vođenje kablova 1U komplet | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje patch kabela dužine 0,5 metra, sa priključnicama FTP cat5e sa 8pinskim mikrokonektorom | kom | 36 |  | 0
11 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje modula za prespoj FTPcat5e M/Ž tip Premium line P-LINE modul ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _________________________________________________________ | kom | 72 |  | 0
12 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje uređaja za neprekidno napajanje UPS tip Riello SDL 5000VA/3000W ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ sljedećih minimalno traženih karakteristika | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*3000W
*online tehnologija rada
* tower verzija (podesivo pri instalaciji)
13 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje 19" rack ormara 42U 800x1700x800mm tip Digitus 42HU ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ sljedećih minimalno traženih karakteristika | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• Tip: samostojeći, s ključem
• Visina: 42U
• Širina [mm]: 800
• Dubina [mm]: 800
*ostakljena prednja vrata
• s tri dodatne police
• ventilatorskom pločom, termstatom
*vodilice kabela
*pretinac za dokumentaciju
*dvije produžne letva sa osam šuko utičnica
14 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje 19" rack ormara 600x800x600mmtip Digitus 22HU ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod _______________________________________ sljedećih minimalno traženih karakteristika | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
• Tip: zidni, s ključem
• Visina: 800
• Širina [mm]: 600
• Dubina [mm]: 600
* sa termostatom i ventilatorom
15 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje strujnog razvodnog ormara za nadžbuknu ugradnju tip Schneider Electric Prisma Pack Plus ili drugi odgovarajući jednakovrijedni proizvod: _______________________________________ | kom | 1 |  | 0
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
*metalni sa staklenim vratima i bravicom s ključem
*4 redni, dimenzije 788x555x186 mm
*ulaz kabela s gornje strane ormara
*otvaranje vrata na desnu stranu (bravica s lijeve strane)
*stezaljke na gornjoj DIN šini
U ormar ugraditi sljedeću opremu:
*greben. sklopka 20A - pol. 1-0-2 sekc. UPS .. 1 kom
*1p autom. osig. C25A/10kA - sekcija mreža .. 1 kom
*naponski okidač s pom. kont. - sekc. mreža . 1 kom
*1p autom. osig. B4A/10kA - sekc. mreža ...... 2 kom
*1p autom. osig. C16A/10kA - sekc. mreža .... 1 kom
*1p autom. osig. B10A/10kA - sekc. mreža .... 5 kom
*1p autom. osig. C16A/10kA - sekc. UPS ...... 1 kom
*naponski okidač s pom. kont. - sekc. UPS .... 1 kom
*1p autom. osig. B4A/10kA - sekcija UPS ...... 1 kom
*1p autom. osig. B10A/10kA - sekcija UPS .... 6kom
*1p autom. osig. B6A/10kA - sekcija UPS .... 18 kom
*redna stezaljka 4mm2-komplet 3 kom
(siva+plava+žuto-zelena)........................ 5 kpl
(dolaz GRO, ulaz UPS, izlaz UPS, primari transformatora TR-A, TR-B)
*redna stezaljka 6mm2 (sekundari TR-A, TR-B) ........... 4 kom
*redna stezaljka 2,5mm2 ........................... 32 kom
nul stezaljka (NM, NU, NS, PE) .......... 4 kom
*spojni i pričvrsni pribor (stege, pregrade, oznake)
16 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela za napajanje kućišta NYM-Y 3×1,5mm2 | m | 500 |  | 0
17 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela za napajanje sustava NYM-Y 3×2,5mm2 | m | 100 |  | 0
18 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela za PoE kamere FTP cat5 LS0H | m | 2300 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja instalacijske cijevi za ugradnju u beton CSS fi25 | m | 2500 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja instalacijske cijevi PNT fi20 u kompletu sa nosačima i vijcima za ugradnju nosača | m | 300 |  | 0
21 | Dobava i isporuka sitnog potrošnog materijala | kom | 1 |  | 0
• tiple i vijci - razni
• vezice i vezice s tiplom (gušteri)
• razvodne kutije: podžbukne i nadžbukne
• gips i smjesa za krpanje rupa: brzo stezajuča
• kanalice: razne
22 | Šlicanje | m | 100 |  | 0
• Šlicanje se računa po metru i širini šlica za polaganje cijevi
23 | Izrada proboja fi 40mm u betonskom zidu debljine 40cm | kom | 28 |  | 0
• Proboji se računaju po metru i vrti proboja
24 | Ispitivanje otpora izolacije i neprekinutosti vodiča | kom | 1 |  | 0
25 | Brtvljenje proboja s vatrootpornom pjenom uz izdavanje certifikata | kom | 1 |  | 0
26 | Programiranje i konfiguriranje sustava s unošenjem svih parametara, unošenje korisničkih postavki u sustav, unošenje postavki za rad sustava, nošenje i podošavanje načina snimanja | kom | 1 |  | 0
27 | Konfiguriranje sustava po zahtijevu investitora, podešavanje kuta gledanja svake kamere, konfiguriranje duljine i načina snimanja snimača, podešavanje i povezivanje snimača pute LAN mreže | kom | 1 |  | 0
28 | Ispitivanje i testiranje sustava, provjera funkcionalnosti sustava i kuta gledanja kamera, provjera funkcionalnosti sustava u noćnom režimu rada | kom | 1 |  | 0
29 | Povezivanje i integriranje sa programskim paketom za sustav za dojavu požara i protuprovalu za nadzor sustava na samoj lokaciji | kom | 1 |  | 0
30 | Izrada grafičkih mapa u .cdr formatu, izrada grafičkih mapa sa ucrtanim elementima sustava videonadzora za potrebe dojavnog centra, instalacija grafičkih mapa na računalo | kom | 1 |  | 0
31 | Puštanje sustava u rad do pune funkcionalnosti te testni rad sustava u trajanju 7 dana | kom | 1 |  | 0
32 | Atestiranje sustava uz predaju atesta za elemente sustava | kom | 1 |  | 0
33 | Obuka korisnika i isporuka uputa na Hrvatskom jeziku | kom | 1 |  | 0
- obuka korisnika se vrši u više segmenata
- korisnika se obučava za pregledavanje snimke
- korisnika se obučava osnovnom služenju s digitalnim snimačem
- korisnika se obučava za prepoznavanje osnovnih greški na sustavu
- korisnika se obučava za osnovno odražavanje sustava
- upute se sastavljaju na osnovi digitalnog snimača i njegovih karakteristika
34 | Izrada projekta izvedenog stanja u 5. primjeraka - sukladno Zakonu | kom | 1 |  | 0
- projekt se izrađuje u 5 primjeraka, ako nije tražen drugačije
- projekt je potrebno uskladiti s stvarnim izvedenim stanjem
- u projektu treba biti točan popis svih ugrađenih elementa sustava
35 | Primopredaja sustava - sa svom potrebnom dokumentacijom | kom | 1 |  | 0
- zapisnik o obavljenom tehničkom prijemu
- zapisnik o obuci korisnika
- zapisnik o primopredaji sustava i dokumentacije, izrada primopredajne potvrde i zapisnika sukladno zakonu o Privatnoj zaštiti
- knjiga održavanja sustava
| INSTALACIJA SUSTAVA VIDEONADZORA |  |  | UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA:
A) | INSTALACIJA SUSTAVA PROTUPROVALE |  |  |  | 0
B) | INSTALACIJA VIDEONADZORA |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om: | 0
Projektant elektroinstalacija:
Ivan Sutlović,dipl.ing.el.
U Zadru, siječanj, 2019. god.

## VODA I KANALIZACIJA ŠKOLA
br. st. | opis stavke | jedinica | količina | jed. cijena | uk. cijena
1.0. | VODOVOD I KANALIZACIJA - 0.00
OKOLIŠ I PRIKLJUČCI
NAPOMENA: Sve stavke izvesti prema nacrtima i u dogovoru sa projektantom. Sva potrebna ispitivanja i atesti su obaveza izvođača. Provjera količina iz troškovnika je obaveza izvođača radova prije davanja ponude.
Cijene podrazumjevaju sve troškove (materijal, rad, alati, strojevi, transporti, ispitivanja, dokaz kvalitete i režije).
I | VODOVOD
građevinski radovi
1. | Iskop zemlje III. Kategorije za polaganje vodovodnih cijevi (van objekta). Iskop se vrši mješovitim putem (80% strojni, 20% ručni). Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Širina rova je 0,80-1,50 m, a dubina cca 2,0 m. izbacivanje materijala uz rov na udaljenosti 1,0 m od ruba rova. Uz rub ostaviti bankinu od 80 cm radi komunikacije. Iskop za polaganje cijevi u m3
Vodovod van objekta
|  | m3 | 680 |  | 0
2. | Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm iznad cijevi sa izradom nivelete.
|  | m3 | 135 |  | 0
3. | Zatrpavanje rovova nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak.Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem. | m3 | 520 |  | 0
4. | Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 10 km sa utovarom i istovarom te povećanje za cca 20 % zbog rastresenosti materijala. | m3 | 110 |  | 0
5 | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč. | komplet | 6 |  | 0
6. | Iskop zemlje III. Kategorije za izradu VANJSKIH HIDRANATA, VODOMJERNOG OKNA i zasunskih okana hortikulture. Iskop se vrši mješovitim putem(80% strojni, 20% ručni). Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode.
|  | m3 | 65 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1. | Izrada priključka na vodovodnu mrezu lijevano željeznim cijevima. Ugradnja novih vodomjera i fitinga. zapornih organa sa svim spojnim i brtvenim materijalom.U cijenu uračunati prometnu regulaciju i zastitu prometa. Radove izvodi komunalno javno poduzece. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD) debljih stijenki izrađene prema standardu DIN ili ONORM.(u kvaliteti ISO 9001-9002) za vanjski prsten hidrantske mreže(DN 100), uključivo sav spojni,brtveni, pričvrsni i izolacijski materijal. | m | 220 |  | 0
3 | Dobava i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD) debljih stijenki izrađene prema standardu DIN ili ONORM.(u kvaliteti ISO 9001-9002) za vanjski prsten hidrantske mreže(DN 50), uključivo sav spojni,brtveni, pričvrsni i izolacijski materijal. | m | 75 |  | 0
4 | Dobava i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD) debljih stijenki izrađene prema standardu DIN ili ONORM.(u kvaliteti ISO 9001-9002) za navodnjavanje (DN 50), uključivo sav spojni,brtveni, pričvrsni i izolacijski materijal. | m | 320 |  | 0
5 | Dobava i montaža lijevano-željeznih nadzemnih hidranata sa tri priključka (dva DN 65 i jedan DN lOO),komplet sa ugradenim ventilom za ispust, zapomim podzemnim ventilom, ključem za otvaranje, uključivo sav spojni i brtveni materijal sa fazonskim komadima,N komadom. Dubina ugradnje 1,25 m.(DIN 3222).KOMPLET ATESTIRANO I FUNKCIONALNO.DN 110 | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava i montaža samostojećeg hidrantskog limenog ormarica u kojem se nalaze tlačne trevira cijevi DN 65 duzine 35 m i DN 100 dužine 3x15 m, hidrantski nastavak, ključ za otvaranje hidranta, ključ za spojnice A. B i C. Univerzalna mlaznica DN 100 i DN 65. te sav spojni i montažni materijal. | kom | 3 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja tipskog okruglog ventilskog okna iz polipropilena, sa ugrađenim kuglastim ventilom DN20, dim. (d)180 x (h)120 mm, tip Rain Bird VBA17186. Stavka uključuje dobavu i ugradnju spojnog kompleta za priključak na PEHD cijev 40mm. | kom | 7 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
8 | Dobava i ugradnja - Dvoslojni geotekstil s cijevi kap po kap, za podzemno navodnjavanje. Količina uključuje tehnološki dodatak 10%. NAVODNJAVANJE KAP PO KAP. | m2 | 250 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
9 | Dobava i ugradnja PE cijev 16x1,15mm - dvoslojna - smeđa. Navodnjavanje kap po kap. | m | 165 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
10 | Dobava i doprema cijevi iz polietilena PE100, 32x1,9mm, SDR17, 10 bara, za izvedbu razvoda instalacije za opskrbu rasprskivača, uključivo sav spojni materijal iz polipropilena PN10 za izvedbu cjevovoda, ogranaka i obujmičnih spojeva za rasprskivače i linije cijevi kap po kap. | m | 98 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
11 | Dobava i doprema rasprskivača iz polipropilena PN10 | kom | 30 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
građevinski radovi
1. | Iskop rova u terenu III kategorije za izradu kanalizacijske mreže uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i osiguranjem od zarušavanja. Eventualno crpljenje podzemnjh i atmosferskih voda. Dubina iskopa od 1 do cca 3 metara. Obavezan iskop sa oplatom da ne bi došlo do zaružavanja terena. | m3 | 580 |  | 0
2. | Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm iznad vrha cijevi sa izradom nivelete. | m3 | 98 |  | 0
3. | Iskop za revizijska okna, upojne bunare, separator, slivnike. Odvoz betona i viška zemlje na deponiju udaljenu max. 5000m. | m3 | 68 |  | 0
4. | Cijevi kojima je nadsloj manji od 0,8 m moraju se obložiti slojem betona od 10 cm. | m3 | 18 |  | 0
5. | Zatrpavanje rovova nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na nepropusnost. Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem. | m3 | 490 |  | 0
6 | Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 5 km sa utovarom i istovarom te povećanje za cca 20% zbog rastresitosti materijala. | m3 | 120 |  | 0
7 | Nabava, isporuka i ugradnja prefabriciranih PEHD okana segmentnog tipa orebrene vanjske strukture. Okna su unutarnjeg promjera min. 1000 mm u skladu s EN 476. Okna sastoje od baze okna, tijela okna, konusa, brtvi na spojevima segmenata, brtve na spoju konusa i betonskog prstena. Baza okna ima dvostruko dno, odnosno mora imati ravno dno iznad kojega se nalazi hidraulički profil (kineta) te gazište s integriranim priključcima za glatke punostijene PEHD cijevi. Tijelo okna vanjske orebrene strukture mora imati integrirane stupaljke od nehrđajućeg materijala (min. razmak te širina stupaljke sukladno važećim normativima). Konus profila suženja min 600 mm s orebrenom vanjskom strukturom mora imati integrirane stupaljke. Udaljenost prve/gornje stupaljke konusa do kote terena ne smije biti veća od 50 cm. Vrh konusa mora imati mogućnost prihvata vanjske brtve te imati unutarnu glatku površinu u zoni montaže vodotijesnog poklopca.Konus mora biti tako izveden da podnosi ispitna opterećenje od 300kN odnosno 120 kN sukladno zahtijevima norme EN476. Uključujući poklopac nosivosti nosivosti 400 KN.
| Uključujući poklopac nosivosti nosivosti 400 KN. | kom | 18 |  | 0
| Nabava, doprema i montaža plinotjesnog atestiranog poklopca kao ACO TOPTEK GS UNIFACE, poklopca za šaht, iz pocinčanog čelika, vodo – plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda po želji. Svjetli otvor poklopca 600×600mm, građevinskih dimenzija 761×761mm, ukupne visine 75 mm. Okvir i poklopac su izrađeni iz pocinčanog čelika. Razred opterećenja A15 postiže se ispunjavanjem betona u poklopac do min 25mm od gornjeg ruba poklopca. Sa kompletom koji uključuje četiri spojna vijka, neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca | kom | 17 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
8 | Nabava, transport, raznošenje duž trase, ugradba prefabriciranih slivnika segmentnog tipa. Slivnik je unutarnjeg promjera 425 mm u skladu s EN 476. Slivnik se u osnovi sastoji od tri elementa : dna (čep), tijela (cijevnih natavaka) teIN-SITU priključka. Dno slivnika je izvedeno sa čepom od polipropilena. Tijelo slivnika unutarnjeg promjera 425 mm izrađeno je od dvostruko korugirane PVC cijevi. Na tijelu slivnika izvodi se pomoću IN-SITU priključka, promjera 110 i 160 mm, na potrebnoj visini odvod na kanalsku mrežu. Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku cijevi sa slivnikom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. Završni betonski prsten mora biti izrađen i montiran sukladno priloženom nacrtu. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na slivnik) uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Zasipavanje iskopa oko slivnika te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s upustvima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla i prisutnosti morske ili podzmene vode (slivnike do visine od 5m nije potrebno betonirati ako su montirana u skladu s upustvima). Obračun po komadu kompletno isporučenog slivnika, uključujući betonski prsten i kanalsku rešetku nosivosti 400 KN. | kom | 6 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja SEPARATOR MASNOĆA: kao ACO LIPUMAX NS4 ST400 D400 G povišeni.Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1, razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4). Separator konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS4. Separator treba imati integriranu taložnicu minimalne zapremnine 400 litara, minimalni kapacitet uskladištene izdvojene masti mora biti 160 lit dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 800 lit. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator, interijer separatora mora biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom otpornim na masne kiseline. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornost na masne kiseline). Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476. | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
10 | Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS3 (protoka 7,5l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 300 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS3 ST300. | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
11 | Dobava i ugradnja biološkog pročistača tehnologijom kontinuirano aeriranog biološkog reaktora kapaciteta od 48 do 96ES (ekvivalenata stanovnika) namijenjen za biološko pročišćavanje otpadnih sanitarnih voda. Uređaj treba biti konstruiran i proizveden u skladu s normom HRN EN 12566 te njegova učinkovitost mora zadovoljavati uvjete propisane spomenutom normom i „Pravilnikom o graničim vrijednostima opsanih i drugih tvari u otpadnim vodama“ NN94/08. Uređaj mora posjedovati: egalizacijsku komoru (amortizacija vršnih hidrauličkih opterečenja i mehanički predtretman), komoru spremnika viška mulja, denitrifakcijsku komoru, komoru biološkog tretmana s aeracijom (aktivacija) i komoru završnog taloženja. Uređaj mora biti opremljen mamut crpkama za snabdjevanje aktivacijskog spremnika otpadnom vodom, regulaciju koncentracije aktivnog mulja u aktivacijskom spremniku. Nominalni kapacitet sustava treba biti 80ES a koji može osigurati zadovoljavajuču funkcionalnost i kvalitetu pročiščavanja u rasponu 48-96ES. Sustav treba biti isporučen u 2 samonosiva armirano betonska spremnika (prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoče C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4 s unutarnjim troslojnim zaštitnim epoksidnim premazom koji osiguravaju ugradnju na povečanim dubinama bez dodatnih radova, čvrstoću i trajnosti sustava.
| Sustav treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u uređaj. Uređaj ne smije zahtijevati dodatne građevinarske radove osim iskopa i pripreme nosive podloge. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: NOMINALNI PODACI Broj ES (ekvivalenta stanovnika): 48 - 96 Hidrauličko opterećenje: 7,2 - 14,4 m3/dan Biološko opterećenje BOD5: 2,88 - 5,76 kg/dan Uljev / izljev: DN200 Promjer betonskih spremnika: 2,44m Visina betonskih spremnika: 3,6m Ukupna masa sustava (praznog): 32.000kg Sveukupne minimalne dimenzije sustava: D×Š×V = 10×2,5×3,6m (visina ovisi o dubini doljeve cijevi) Napajanje (puhala): 400V, 0,98kW, 50Hz, zaštita: IP 44 (____________________________________) JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO DRAIN V100,klase opterećenja A15 – E600.Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim hidrauličkim svojstvima. Kanal je izrađen iz polymerbetona P građevinske visine 150 - 250 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm,građevinska širina 135 mm, građevinska dužina 100cm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke.Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad). Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu klase betona C25/30 debljine sloja 15 cm,a kanal je potrebno bočno založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine . Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. | m | 125 |  | 0
| Pokrovna rešetka je izrađena iz lijevanog željeza za opterećenje D 400 (teški promet) sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK.Rešetka je širine 123 mm,duljine 50 cm a upojne površine 371 cm²/m. | kom | 9 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
13 | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO DRAIN V100,klase opterećenja A15 – E600.Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim hidrauličkim svojstvima. Kanal je izrađen iz polymerbetona P građevinske visine 150 - 250 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm,građevinska širina 135 mm, građevinska dužina 100cm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke.Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad). Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm,a kanal je potrebno bočno založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine . Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. | m | 50 |  | 0
| ACO drain V100 pokrovna rešetka tip HEELGUARD, uzdužne prečke iz nehrđajućeg čelika, razred opterećenja A15. Građevinska širina 12,3 cm, građevinska duljina 100 cm. | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
14 | Dobava materijala i izvedba armirano UPOJNOG BUNARA TIP 1 (r=145cm) dubine 300 cm od betonske konstrukcije. Debljina AB vertikalnih stijenki i gornje ploče konstrukcija je 30 cm. Vertikalne AB stijene se izvode u dvostranoj glatkoj oplati. Gornja (stropna) ploča izvodi se u glatkoj oplati. Gornju plohu AB stropne ploče potrebno je izvesti zaglađenu i u nagibu 1-2% radi odvodnje oborinske vode sa površine. Izvedba u glatkoj oplati, betonom C30/37 , sa sulfatnootpornim cementom. Zaštitni sloj betona do armature 5,5 cm radi agresivne sredine (prisutna geotermalna voda).Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate, getekstila i batude (šljunka) za filtraciju.
Ovom stavkom obuhvaćeno je:
a) izvedba dna bunara
| isprani šljunak granulacije 4-8 cm | m3 | 3 |  | 0
| geotekstil | m2 | 2 |  | 0
b) izvedba vertikalnih AB stijenki
| - klasa betona C30/37 | m3 | 9 |  | 0
| - dvostrana glatka oplata | m2 | 20 |  | 0
c) izvedba gornje (stropne) ploče
| - klasa betona C30/37 | m3 | 2 |  | 0
| - glatka oplata | m2 | 3 |  | 0
Dobava, izrada, siječenje, savijanje, postava i vezivanje armature kvalitete B 500 A(B).
Sve izvesti prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
Količine u troškovniku računate u odnosu na m3 ugrađenog betona.
Stvarne količine će se obračunati na temelju nacrta savijanja, računajući teoretske težine.
Obračun po t ugrađene armature.
Prije betoniranja nadzorni inženjer ili statičar treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
| a) B 500B | kg | 1200 |  | 0
|  | komplet | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1. | Dobava i ugradnja tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi klase SN 8, cijevi su duljine 6 m. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 te naputcima proizvođaća, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom.PVC kanalizacijske cijevi moraju udovoljiti Europskim normama EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 i EN 9969. Svojstva materijal za izradu cijevi moraju biti u skladu s EN 638, EN 728, ISO 1133, ISO 1183, ISO 12091, EN 763. Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti podzmene vode.
| DN 160 | m | 285 |  | 0
| DN 200 | m | 120 |  | 0
| DN 250 | m | 145 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 1.0
I | VODOVOD
| građevinski radovi |  |  |  | 0
| monterski radovi |  |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
| građevinski radovi |  |  |  | 0
| monterski radovi |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
br. st. | opis stavke | jedinica | količina |  | uk. cijena
2.0. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA
I | VODOVOD
građevinski radovi
1. | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč. | komplet | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1 | Dobava i montaža ZASUNA ZA PRIKLJUČAK DIJELOVA OBJEKTA NA VODOVODNU MREŽU
| DN 50 - unutarnja hidrantska mreža | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava i montaža zidnih protupožamih hidrantskih ormarića sa ugrađenim ventilom DN 50, trevira crijevom i mlaznicom, storz spojnicom, uključivo sav spojni i brtveni materijal. | kom | 13 |  | 0
3 | Dobava i montaža pocinčanih tlačnih cijevi i fitinga. Pričvrščenje cijevi vršiti pomoću kuka i obujmica na razmacima od 2 m, te kod svakog ogranka. Nije dozvoljeno savijanje cijevi. Kompletan razvod cijevi potrebno je izolirati izolacijskim materijalom kao Armaflex AC ili jednako vrijednim proizvodom (________________) cijevni tip izolacije 9mm uključujući traku za povezivanje , sve do potpune funkcionalnosti. Obavezno koristiti ljepilo kao Armaflex 520, a za vanjsku upotrebu zaštitu kao Armafinish 99 ili jednako vrijedne proizvode (_____________________________).
| PC IZOLIRANO KOMPLET 50 mm |  | 155 |  | 0
4 | NAPOMENA :Profili manji od DN50 mm obavezno se spajaju iznad AB ploče prikazane etaže, a na cijevima DN70 i većima koje prolaze kroz AB ploču prema spuštenom stropu niže etaže obavezno se ugrađuje protupožarna obujmica (obavezno sa važećim atestom u RH kao npr. Promat ili jednako vrijedan proizvod). Obujmica se ugrađuje uz donju plohu AB ploče prema nižoj etaži. Dobava i montaža trake kao PROMASTOP®-UniCollar® zapakirana je s potrebnim dijelovima pribora i pričvrsnim sredstvima u stabilnu, kompaktnu kartonsku kutiju. Ukupna duljina obuhvatne trake iznosi 2,25 cm (150 članaka). Ovisno o vanjskome promjeru cijevi, obuhvatne trake mogu se po potrebi skraćivati. OBRAĆUNATI UKUPAN BROJ PRODORA PROSJEČNOG PROFILA 10 cm. ili jednako vrijedan proizvod (______________) | kom | 14 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | RAZNI RADOVI - VODOVOD
- izvođač je u sklopu predaje objekta i priprema za tehnički pregled dužan izvesti sva funkcionalna ispitivanja, probe i ostale radnje koje su potrebne za pribavljanje svih potvrda, certifikata i dokaza o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenim materijala.
Ova stavka uključuje sve radnje potrebne za pribavljanje dokumenata koji su prema Zakonu potrebni za pozitivna mišljenja pri tehničkom pregledu objekta a direktno su povezani sa svime navedenom u ovom troškovniku radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 2.0
I | VODOVOD
| građevinski radovi |  |  |  | 0
II | RAZNI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
br. st. | opis stavke | jedinica | količina |  | uk. cijena
3.0. | VODOVOD I KANALIZACIJA OBJEKT
NAPOMENA: Sve stavke izvesti prema nacrtima i u dogovoru sa projektantom. Sva potrebna ispitivanja i atesti su obaveza izvođača. Provjera količina iz troškovnika je obaveza izvođača radova prije davanja ponude. Cijene podrazumjevaju sve troškove (materijal, rad, alati, strojevi, transporti, ispitivanja, dokaz kvalitete i režije).
I | VODOVOD
građevinski radovi
1. | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč. | komplet | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1 | Dobava i montaža ZASUNA ZA PRIKLJUČAK DIJELOVA OBJEKTA NA VODOVODNU MREŽU
| DN 50 - hladna voda | kom | 2 |  | 0
| DN 50 - navodnjavanje | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža troslojne, predizolirane (za profile DN 16 i DN 20mm) PEX - Alu - PEX cijev i press fiting PPSU- plastične mase visokog učinka ili jednako vrijedan proizvod (_____________________________________). Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:Cijev je za radnu max. temparature 95°C te povremene 105 °C i radnog max. trajnog tlaka 10 Bara. Koficijent toplinskog istezanja je od 0,025 - 0,030 mm/mK ( gotovo identična bakru ), toplinske vodljivosti 0,4 W/mK i hrapavosti cijevi 0,004 - 0,007 mm. Instalacija se vrši sukladno prema DINu 1988, te higijenskim zahtjevima koji se reguliraju u propisima DINa 1988-2 i DINa 4753. OBAVEZNO POŠTIVATI: profili (DN) 16 i 20 koji se koriste u zidovima su predizolirani. Svi ostali cjevovodi tople vode moraju biti izolirani prema EnEV aneksu 5 sa svim pratećim priborom mora biti 100% u debljini unutarnjeg promjera cijevi. Cjevovodi hladne vode veći od DN 20 moraju biti izolirani sa izolacijom kao Armaflex Ac debljine 6 mm ili jednakovrijednim proizvodom (_____________________________________).
| DN 16 - predizolirane | m | 88 |  | 0
| DN 20 - predizolirane | m | 320 |  | 0
| DN 25 - UKLJUČITI IZOLACIJU prema opisu | m | 185 |  | 0
| DN 32 UKLJUČITI IZOLACIJU prema opisu | m | 56 |  | 0
| DN 40 UKLJUČITI IZOLACIJU prema opisu | m | 28 |  | 0
| DN 50 UKLJUČITI IZOLACIJU prema opisu | m | 22 |  | 0
3. | Dobava i montaža slobodno protoćnih ventila za UGRADNJU U ZIDOVE, komplet. Uz ventile obavezno nuditi originalna reviziona vratašca od proizvođača gips kartonskih obloga. Ventili DN 25 | kom | 57 |  | 0
| REVIZIONA VRATAŠCA 30X30 cm | kom | 19 |  | 0
4 | Materijal za pričvršćenje i zavješenje cjevovoda. dvostruke i jednostruke obujmice, perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr . | komplet | 1 |  | 0
5 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tlacna proba na tlak od 15 bara te kompletne instalacije na 6 bara prisustvo nadzornog organa i atest o kvaliteti vode po ovlaštenoj ustanovi. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
građevinski radovi
1. | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč te izrada potrebne hidroizolacije. | komplet | 3 |  | 0
2 | Nabava, doprema i montaža visokokvalitetnih podnih sifona kao sa jednakovrijednim tehničkim opisom ovim: Uljevna rešetka s mjerama 138 x 138mm i dodatnim otvorima osigurava odgovarajuće veliki odljev vode. Okviri standardno iz INOXA kao i rešetke, odgovaraju klasi nosivosti K3 (300kg). Odljevi se mogu naručiti s okomitim (DN50/75/110) ili vodoravnim (DN50/75) odvodom. Posebno niska ugradbena visina od svega 105mm. Sva tijela odljeva izrađena su iz PE-a (polietilen), tako da se mogu s PE-cijevima spajati varenjem ili klasično utičnim spojevima. Vodeni zatvarač zadaha omogućava odljev do 1,4 l/sek. Prednosti održavanja : ugrađeni zatvarač zadaha blokira zadah čak i kad je voda iz sifona isparila. Svim odljevima je zajedničko: građevinski nasadni okvir sprečava deformaciju odljeva prilikom ugradnje.
|  | kom | 13 |  | 0
3 | Dobava i montaža ACO INOX 157 protuklizne mrežaste rešetke 168x168 mm za industrijske slivnike, izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 304 prema HRN EN 1253. Visina rešetke 25 mm. Nosivost L15. Dobava i montaža ACO INOX 157 dosjeda za rešetku 168x168 mm industrijskog slivnika, izrađenog iz nehrđajućeg čelika AISI 304 prema HRN EN 1253. Okvir dimenzija 200x200 mm, ukupne visine 99 mm. Promjer izljeva Ø142 za spoj na donji dio ACO INOX 157 industrijskog slivnika. Dobava i montaža ACO INOX 157 sita za nečistoće iz nehrđajućeg čelika AISI 304 prema HRN EN 1253. Promjer sita 156 mm, visina 26 mm, za horizontalni izljev. KOMPLET
|  | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
4 | Dobava i montaža ACO INOX KANALA veličine 300x1500 mm. Komplet se sastoji iz tijela kanala građevinske veličine 330x1530x60 mm iz nehrđajućeg čelika AISI 304 (dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije) s dosjedom za rešetku i vijcima za finu nivelaciju. Svi spojevi tijela kanala izvedeni u radijusu većem od 3 mm postupkom dubokog vučenja radi čišćenja, tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 mm za spoj na podni slivnik i košaricom za skupljanje nečistoće. Podni slivnik ACO EG157 izrađen je prema HRN EN 1253, s horizontalnim odvodom DN100, prirubnicom za uklještenje hidroizolacije , izvadivim zaporom za miris (sifonom) protoka 3,9 – 4,2 l/s, promjera tijela slivnika 157 mm, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304 te gumenog brtvenog prstena. Pokrovne mrežaste elektropolrane rešetke širine 300 mm razreda opterečenja L15 prema HRN EN 1253.
|  | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi - OBRAĐENE INSTALACIJE KANALIZACIJE U TEMELJIMA, PODU I ZIDOVIMA
1. | Dobava i montaža niskošumnih kanalizacijskih debelostijenih cijevi za vertikalnu i horizontalnu fekalnu odvodnju izrađen iz PEHD materijala (mineralima ojačan polipropilen).Cijevi se spajaju kompenzacijskim spojnicama čime se ostvaruje vodotijesnost između cijevi te dodatno poboljšanje svojstva niskošumnosti. Te potrebni fazonski komadi istih svojstava kao i cijevi, sa spojem na naglavak (kolčak) sa gumenom brtvom. Cijevi i fazonski komadi i brtve moraju biti otporne na vruću vodu te zadovoljavati zahtjeve prema DIN 1986, što znaći kratkotrajno opterećenje do 95°C i dugotrajno do 90°C. Cijevi i fitinzi moraju biti u skladu sa DIN 4102 B2 u pogledu vatrootpornosti.
| DN 56 | m | 185 |  | 0
| DN 100 | m | 78 |  | 0
| DN 160 | m | 11 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
2. | Nabava, doprema i ugradba plastičnih čepova za privremenu zatvaranje kanalizacijskih cijevi u tijeku izrade objekta radi sprečavanja pada nečistoča u sistem interne kanalizacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Nabava, doprema i ugradba krovnog slivnika za ravne krovove DN110 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama, hvatač lišća d 180 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.
|  | komplet | 12 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
III | SANITARNI UREĐAJI
1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika 45x35 cm kao Laufen Form ili jednakovrijedan proizvod koji se sastoji od: -keramičkog umivaonika I klase, s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm, s vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom, - keramičkog pokrova sifona kao Laufen Form ili jednakovrijedan proizvod - inox nosača ručnika kao Laufen Form ili jednakovrijedan proizvod -stojeće armature za umivaonik, , perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima - 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode. Uključiti ogledalo 60x40cm i zidni inox spremnik tekućeg sapuna. ili jednakovrijedan proizvod (______________________________________) | kom | 32 |  | 0
2 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od: -keramičkog pisoara I klase s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom; -montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom -IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (3V) za aktiviranje ispiranja pisoara, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, pokrovna ploča inox. | kom | 13 |  | 0
3 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za javne prostore koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase za 6 lit ispiranje, odignute od poda min. 6 cm , te daskom s poklopcem od tvrde plastike -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i tipkom za aktiviranje vodokotlića od inoxa s dodatnim fiksiranjem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: | kom | 20 |  | 0
4 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za javne prostore koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase za 6 lit ispiranje, odignute od poda min. 6 cm , te daskom s poklopcem od tvrde plastike -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 80 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i tipkom za aktiviranje vodokotlića od inoxa s dodatnim fiksiranjem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava i montaža automatskih termostata
| TERMOSTAT ZA UGRADNJU ISPOD UMIVAONIKA | kom | 32 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
TUŠ MJEŠALICA SA TERMOSTATSKOM GLAVOM. Tip kao: hansgrohe iBox termostatski set, Ecostart/stop mixer i Clubmaster glava tuša.
ili jednakovrijedan proizvod
| (______________________________________) | kom | 1 |  | 0
5 | Nabava i ugradnja držača WC papira , od visokokvalitetnog poliamida.
|  | kom | 25 |  | 0
6 | Nabava i ugradnja četke za čišćenje WC-a zidne montaže, od visokokvalitetnog poliamida.
|  | kom | 25 |  | 0
7 | Nabava i ugradnja rukohvata, opteretivosti prema DIN 18024 od visokokvalitetnog poliamida, sa pripadajućim pričvrsnim materijalom. Postava prema uputstvima proizvođača.U invalidskom wc-u.
|  | kom | 4 |  | 0
8 | Nabava i ugradnja umivaonika za invalide 40X50 cm, iz mineralgusa, bijele boje, s integriranim rukohvatima-ovjesom za ručnik, s sifonom za invalidski umivaonik d32mm
|  | kom | 2 |  | 0
9 | Nabava i ugradnja nagibnog kristalnog ogledala vel. 540x600, za montažu na zid, sa mehanizmom za podešavanje nagiba prilagođenog uporabi invalidnih osoba, visokokvalitetni poliamid. Postava prema upustvima proizvođača.
|  | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja podne konstrukcije od čvrste pjene presvučene hidroizolacijskim tekstilom spojene na tvornički ugrađen točkasti slivnik sa horizontalnim izljevom DN50 minimalne ugradbene visine 115 mm. Visina vodenog stupca u zaporu za miris 50 mm prema HRN EN 1253. Dimenzije 85x85cm.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | RAZNI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA
- izvođač je u sklopu predaje objekta i priprema za tehnički pregled dužan izvesti sva funkcionalna ispitivanja, probe i ostale radnje koje su potrebne za pribavljanje svih potvrda, certifikata i dokaza o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenim materijala.
Ova stavka uključuje sve radnje potrebne za pribavljanje dokumenata koji su prema Zakonu potrebni za pozitivna mišljenja pri tehničkom pregledu objekta a direktno su povezani sa svime navedenom u ovom troškovniku radova.
Ispitivanje kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost spojeva i uređaja tlačnom probom pomoću hladne vode na pritisaak od 0,05 Mpa u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za vrijeme probe spojevi ne smiju pokazivati vidljive promjene, a tlak na manometru ne smije pasti (dobivanje odgovarajućih atesta). Obračun po metru ispitane dionice.
Ispitivanje instalacije pitke vode i hidrantske mreže na tlak od 15 bara u trajanju od 12 sati nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada. O ispitivanju obavezno voditi zapisnik.
Ispiranje cjevovoda sanitarne vode i hidrantske vode nakon izvedene dezinfekcije, sve dok se ne ustanovi da voda zadovoljava HT mjere za zaštitu vode za piće, Sl. list br . 44/60 i 11/62. U cijenu je uključeno i atestiranje po ovlaštenoj stručnoj ustanovi.
Ispitivanje instalacije i hidrantske mreže na tlak od 15 bara u trajanju od 12 sati nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada. O ispitivanju obavezno voditi zapisnik.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 3.0
I | VODOVOD
građevinski radovi
monterski radovi - OBRAĐENE INSTALACIJE KANALIZACIJE U TEMELJIMA, PODU I ZIDOVIMA
0
II | KANALIZACIJA
građevinski radovi
monterski radovi - OBRAĐENE INSTALACIJE KANALIZACIJE U TEMELJIMA, PODU I ZIDOVIMA
0
III | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
IV | RAZNI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
br. st. | opis stavke |  |  |  | uk. cijena
RAKAPITULACIJA - FAZA 1
1. | OKOLIŠ I PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
2. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA |  |  |  | 0
3. | OBJEKT |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IZNOSU JE POTREBNO DODATI POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (25%)

## VODA I KANALIZACIJA DVORANA
br. st. | opis stavke | jedinica | količina | jed. cijena | uk. cijena
1.0. | VODOVOD I KANALIZACIJA - 0.00
OKOLIŠ I PRIKLJUČCI
NAPOMENA: Sve stavke izvesti prema nacrtima i u dogovoru sa projektantom. Sva potrebna ispitivanja i atesti su obaveza izvođača. Provjera količina iz troškovnika je obaveza izvođača radova prije davanja ponude.
Cijene podrazumjevaju sve troškove (materijal, rad, alati, strojevi, transporti, ispitivanja, dokaz kvalitete i režije).
I | VODOVOD
građevinski radovi
1. | Iskop zemlje III. Kategorije za polaganje vodovodnih cijevi (van objekta). Iskop se vrši mješovitim putem (80% strojni, 20% ručni). Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje), te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Širina rova je 0,80-1,50 m, a dubina cca 2,0 m. izbacivanje materijala uz rov na udaljenosti 1,0 m od ruba rova. Uz rub ostaviti bankinu od 80 cm radi komunikacije. Iskop za polaganje cijevi u m3
Vodovod van objekta
|  | m3 | 280 |  | 0
2. | Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm iznad cijevi sa izradom nivelete.
|  | m3 | 75 |  | 0
3. | Zatrpavanje rovova nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak.Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem. | m3 | 230 |  | 0
4. | Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 10 km sa utovarom i istovarom te povećanje za cca 20 % zbog rastresenosti materijala. | m3 | 60 |  | 0
5 | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč. | komplet | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1. | Izrada priključka na vodovodnu mrezu FAZE 1. | komplet | 3 |  | 0
2 | Dobava i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD) debljih stijenki izrađene prema standardu DIN ili ONORM.(u kvaliteti ISO 9001-9002) za vanjski prsten hidrantske mreže(DN 50), uključivo sav spojni,brtveni, pričvrsni i izolacijski materijal. | m | 35 |  | 0
3 | Dobava i montaža cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD) debljih stijenki izrađene prema standardu DIN ili ONORM.(u kvaliteti ISO 9001-9002) za navodnjavanje (DN 50), uključivo sav spojni,brtveni, pričvrsni i izolacijski materijal. | m | 125 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja tipskog okruglog ventilskog okna iz polipropilena, sa ugrađenim kuglastim ventilom DN20, dim. (d)180 x (h)120 mm, tip Rain Bird VBA17186. Stavka uključuje dobavu i ugradnju spojnog kompleta za priključak na PEHD cijev 40mm. | kom | 6 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
5 | Dobava i ugradnja - Dvoslojni geotekstil s cijevi kap po kap, za podzemno navodnjavanje. Količina uključuje tehnološki dodatak 10%. NAVODNJAVANJE KAP PO KAP. | m2 | 450 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
6 | Dobava i ugradnja PE cijev 16x1,15mm - dvoslojna - smeđa. Navodnjavanje kap po kap. | m | 89 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
7 | Dobava i doprema cijevi iz polietilena PE100, 32x1,9mm, SDR17, 10 bara, za izvedbu razvoda instalacije za opskrbu rasprskivača, uključivo sav spojni materijal iz polipropilena PN10 za izvedbu cjevovoda, ogranaka i obujmičnih spojeva za rasprskivače i linije cijevi kap po kap. | m | 67 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
8 | Dobava i doprema rasprskivača iz polipropilena PN10 | kom | 18 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
građevinski radovi
1. | Iskop rova u terenu III kategorije za izradu kanalizacijske mreže uključivo sa svim potrebnim razupiranjem i osiguranjem od zarušavanja. Eventualno crpljenje podzemnjh i atmosferskih voda. Dubina iskopa od 1 do cca 3 metara. Obavezan iskop sa oplatom da ne bi došlo do zaružavanja terena. | m3 | 360 |  | 0
2. | Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm iznad vrha cijevi sa izradom nivelete. | m3 | 86 |  | 0
3. | Iskop za revizijska okna, upojne bunare, separator, slivnike. Odvoz betona i viška zemlje na deponiju udaljenu max. 5000m. | m3 | 75 |  | 0
4. | Cijevi kojima je nadsloj manji od 0,8 m moraju se obložiti slojem betona od 10 cm. | m3 | 10 |  | 0
5. | Zatrpavanje rovova nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na nepropusnost. Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 cm sa nabijanjem i vlaženjem. | m3 | 300 |  | 0
6 | Odvoz preostale zemlje na udaljenost od 5 km sa utovarom i istovarom te povećanje za cca 20% zbog rastresitosti materijala. | m3 | 120 |  | 0
7 | Nabava, isporuka i ugradnja prefabriciranih PEHD okana segmentnog tipa orebrene vanjske strukture. Okna su unutarnjeg promjera min. 1000 mm u skladu s EN 476. Okna sastoje od baze okna, tijela okna, konusa, brtvi na spojevima segmenata, brtve na spoju konusa i betonskog prstena. Baza okna ima dvostruko dno, odnosno mora imati ravno dno iznad kojega se nalazi hidraulički profil (kineta) te gazište s integriranim priključcima za glatke punostijene PEHD cijevi. Tijelo okna vanjske orebrene strukture mora imati integrirane stupaljke od nehrđajućeg materijala (min. razmak te širina stupaljke sukladno važećim normativima). Konus profila suženja min 600 mm s orebrenom vanjskom strukturom mora imati integrirane stupaljke. Udaljenost prve/gornje stupaljke konusa do kote terena ne smije biti veća od 50 cm. Vrh konusa mora imati mogućnost prihvata vanjske brtve te imati unutarnu glatku površinu u zoni montaže vodotijesnog poklopca.Konus mora biti tako izveden da podnosi ispitna opterećenje od 300kN odnosno 120 kN sukladno zahtijevima norme EN476. Uključujući poklopac nosivosti nosivosti 400 KN.
| Uključujući poklopac nosivosti nosivosti 400 KN. | kom | 4 |  | 0
| Nabava, doprema i montaža plinotjesnog atestiranog poklopca kao ACO TOPTEK GS UNIFACE, poklopca za šaht, iz pocinčanog čelika, vodo – plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda po želji. Svjetli otvor poklopca 600×600mm, građevinskih dimenzija 761×761mm, ukupne visine 75 mm. Okvir i poklopac su izrađeni iz pocinčanog čelika. Razred opterećenja A15 postiže se ispunjavanjem betona u poklopac do min 25mm od gornjeg ruba poklopca. Sa kompletom koji uključuje četiri spojna vijka, neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca | kom | 14 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
8 | Nabava, transport, raznošenje duž trase, ugradba prefabriciranih slivnika segmentnog tipa. Slivnik je unutarnjeg promjera 425 mm u skladu s EN 476. Slivnik se u osnovi sastoji od tri elementa : dna (čep), tijela (cijevnih natavaka) teIN-SITU priključka. Dno slivnika je izvedeno sa čepom od polipropilena. Tijelo slivnika unutarnjeg promjera 425 mm izrađeno je od dvostruko korugirane PVC cijevi. Na tijelu slivnika izvodi se pomoću IN-SITU priključka, promjera 110 i 160 mm, na potrebnoj visini odvod na kanalsku mrežu. Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku cijevi sa slivnikom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. Završni betonski prsten mora biti izrađen i montiran sukladno priloženom nacrtu. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na slivnik) uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Zasipavanje iskopa oko slivnika te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s upustvima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla i prisutnosti morske ili podzmene vode (slivnike do visine od 5m nije potrebno betonirati ako su montirana u skladu s upustvima). Obračun po komadu kompletno isporučenog slivnika, uključujući betonski prsten i kanalsku rešetku nosivosti 400 KN. | kom | 6 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protoka 10l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja. Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 300 litara. | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
10 | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO DRAIN V100,klase opterećenja A15 – E600.Kanal se zbog specifičnog V-presjeka odlikuje većom brzinom otjecanja vode i boljim hidrauličkim svojstvima. Kanal je izrađen iz polymerbetona P građevinske visine 150 - 250 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm,građevinska širina 135 mm, građevinska dužina 100cm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke.Kanalski elementi su izvedeni u pet građevinskih visina (kaskadni pad). Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm,a kanal je potrebno bočno založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine . Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. | m | 15 |  | 0
| Pokrovna rešetka je izrađena iz lijevanog željeza za opterećenje D 400 (teški promet) sa sistemom bezvijčane ukrute DRAINLOCK.Rešetka je širine 123 mm,duljine 50 cm a upojne površine 371 cm²/m. | m | 15 |  | 0
| TIPSKI SABIRNIK | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
11 | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda na atletskim borilištima po sistemu ACO SPORT sistem 1500. Tijelo kanala izvedeno je monolitno iz polimerbetona natur boje, okruglog presjeka , u ravnim elementima. Građevinska duljina kanala 100 cm, građevinska širina tijela kanala 160 mm, svjetla širina 125 mm, ukupne visine 187 mm, težina 26 kg. Kontinuirani upojni raspor je širine 13 mm .Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke MB25 debljine sloja 15cm a potrebno ga je bočno založiti betonom. Gornji rub kanala izvodi se u ravnini s okolnom podlogom , a tartan obloga postavlja se preko cijelog kanala . Spoj na temeljnu kanalizaciju izvesti preko tipskog SABIRNOG ELEMENTA (00604) , građevinska duljina sabirnog elementa je 50 cm ,građevinska visina 480 mm ,s taložnom posudom , tipskim poklopcem (01645) i odljevom DN 100 /DN 150. | m | 80 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
12 | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu ACO DRAIN MONOBLOCK PD 100 V. Tijelo kanala i pokrovna rešetka izvedeni su monolitno iz polimerbetona natur boje. Građevinska duljina kanala 100 cm, građevinska širina 15,0 cm, svjetla širina 10 cm, ukupna visina 23,0 cm, težina 28,8 kg, za razred opterećenja C 250 kN u skladu s EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke MB25 debljine sloja 15cm a potrebno ga je bočno založiti betonom. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 – 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Spoj na temeljnu kanalizaciju izvesti preko tipskog SABIRNOG ELEMENTA 0,5 m s odljevom DN 100 / DN 150 s mogućnošću podizanja rešetke. | m | 140 |  | 0
| SABIRNI ELEMENT | kom | 11 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
13 | Dobava materijala i izvedba armirano UPOJNOG BUNARA TIP 1 (r=100cm) dubine 300 cm od betonske konstrukcije. Debljina ab vertikalnih stijenki i gornje ploče konstrukcija je 30 cm. Vertikalne AB stijene se izvode u dvostranoj glatkoj oplati. Gornja (stropna) ploča izvodi se u glatkoj oplati. Gornju plohu ab stropne ploče potrebno je izvesti zaglađenu i u nagibu 1-2% radi odvodnje oborinske vode sa površine. Izvedba u glatkoj oplati, betonom C30/37 ), sa sulfatnootpornim cementom. Zaštitni sloj betona do armature 5,5 cm radi agresivne sredine (prisutna geotermalna voda).Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate, getekstila i batude (šljunka) za filtraciju.
Ovom stavkom obuhvaćeno je:
a) izvedba dna bunara
| isprani šljunak granulacije 4-8 cm | m3 | 2 |  | 0
| geotekstil | m2 | 1 |  | 0
b) izvedba vertikalnih ab stijenki
| -klasa betona C30/37 | m3 | 6 |  | 0
| - dvostrana glatka oplata | m2 | 14 |  | 0
c) izvedba gornje (stropne) ploče
| - klasa betona C30/37 | m3 | 1.3 |  | 0
| - glatka oplata | m2 | 2 |  | 0
Dobava, izrada, siječenje, savijanje, postava i vezivanje armature kvalitete B 500 A(B).
Sve izvesti prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature.
Količine u troškovniku računate u odnosu na m3 ugrađenog betona.
Stvarne količine će se obračunati na temelju nacrta savijanja, računajući teoretske težine.
Obračun po t ugrađene armature.
Prije betoniranja nadzorni inženjer ili statičar treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
| B 500B | kg | 850 |  | 0
|  | komplet | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1. | Dobava i ugradnja tvrdih PVC kanalizacijskih cijevi klase SN 8, cijevi su duljine 6 m. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 te naputcima proizvođaća, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom.PVC kanalizacijske cijevi moraju udovoljiti Europskim normama EN 1401-1, EN 13476, EN 476, EN ISO 9967 i EN 9969. Svojstva materijal za izradu cijevi moraju biti u skladu s EN 638, EN 728, ISO 1133, ISO 1183, ISO 12091, EN 763. Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti podzmene vode.
| DN 160 | m | 265 |  | 0
| DN 200 | m | 195 |  | 0
| DN 250 | m | 75 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 1.0
I | VODOVOD
| građevinski radovi |  |  |  | 0
| monterski radovi |  |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
| građevinski radovi |  |  |  | 0
| monterski radovi |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
br. st. | opis stavke | jedinica | količina |  | uk. cijena
2.0. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA
I | VODOVOD
građevinski radovi
1. | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč. | komplet | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1 | Dobava i montaža ZASUNA ZA PRIKLJUČAK DIJELOVA OBJEKTA NA VODOVODNU MREŽU
| DN 50 - unutarnja hidrantska mreža | kom | 4 |  | 0
2. | Dobava i montaža zidnih protupožamih hidrantskih ormarića sa ugrađenim ventilom DN 50, trevira crijevom i mlaznicom, storz spojnicom, uključivo sav spojni i brtveni materijal. | kom | 7 |  | 0
3 | Dobava i montaža pocinčanih tlačnih cijevi i fitinga. Pričvrščenje cijevi vršiti pomoću kuka i obujmica na razmacima od 2 m, te kod svakog ogranka. Nije dozvoljeno savijanje cijevi. Kompletan razvod cijevi potrebno je izolirati izolacijskim materijalom kao Armaflex AC ili jednako vrijednim proizvodom (________________) cijevni tip izolacije 9mm uključujući traku za povezivanje , sve do potpune funkcionalnosti. Obavezno koristiti ljepilo kao Armaflex 520, a za vanjsku upotrebu zaštitu kao Armafinish 99 ili jednako vrijedne proizvode (_____________________________).
| PC IZOLIRANO KOMPLET 50 mm |  | 110 |  | 0
4 | NAPOMENA :Profili manji od DN50 mm obavezno se spajaju iznad AB ploče prikazane etaže, a na cijevima DN70 i većima koje prolaze kroz AB ploču prema spuštenom stropu niže etaže obavezno se ugrađuje protupožarna obujmica (obavezno sa važećim atestom u RH kao npr. Promat ili jednako vrijedan proizvod). Obujmica se ugrađuje uz donju plohu AB ploče prema nižoj etaži. Dobava i montaža trake kao PROMASTOP®-UniCollar® zapakirana je s potrebnim dijelovima pribora i pričvrsnim sredstvima u stabilnu, kompaktnu kartonsku kutiju. Ukupna duljina obuhvatne trake iznosi 2,25 cm (150 članaka). Ovisno o vanjskome promjeru cijevi, obuhvatne trake mogu se po potrebi skraćivati. OBRAĆUNATI UKUPAN BROJ PRODORA PROSJEČNOG PROFILA 10 cm. ili jednako vrijedan proizvod (______________) | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | RAZNI RADOVI - VODOVOD
- izvođač je u sklopu predaje objekta i priprema za tehnički pregled dužan izvesti sva funkcionalna ispitivanja, probe i ostale radnje koje su potrebne za pribavljanje svih potvrda, certifikata i dokaza o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenim materijala.
Ova stavka uključuje sve radnje potrebne za pribavljanje dokumenata koji su prema Zakonu potrebni za pozitivna mišljenja pri tehničkom pregledu objekta a direktno su povezani sa svime navedenom u ovom troškovniku radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 2.0
I | VODOVOD
| građevinski radovi |  |  |  | 0
II | RAZNI RADOVI - VODOVOD |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
br. st. | opis stavke | jedinica | količina |  | uk. cijena
3.0. | VODOVOD I KANALIZACIJA OBJEKT
NAPOMENA: Sve stavke izvesti prema nacrtima i u dogovoru sa projektantom. Sva potrebna ispitivanja i atesti su obaveza izvođača. Provjera količina iz troškovnika je obaveza izvođača radova prije davanja ponude. Cijene podrazumjevaju sve troškove (materijal, rad, alati, strojevi, transporti, ispitivanja, dokaz kvalitete i režije).
I | VODOVOD
građevinski radovi
1. | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč. | komplet | 3 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi
1 | Dobava i montaža ZASUNA ZA PRIKLJUČAK DIJELOVA OBJEKTA NA VODOVODNU MREŽU
| DN 20 - hladna voda | kom | 1 |  | 0
| DN 32 - hladna voda | kom | 1 |  | 0
| DN 40 - hladna voda | kom | 2 |  | 0
| DN 50 - navodnjavanje | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava i montaža troslojne, predizolirane (za profile DN 16 i DN 20mm) PEX - Alu - PEX cijev i press fiting PPSU- plastične mase visokog učinka ili jednako vrijedan proizvod (_____________________________________). Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: Cijev je za radnu max. temparature 95°C te povremene 105 °C i radnog max. trajnog tlaka 10 Bara. Koficijent toplinskog istezanja je od 0,025 - 0,030 mm/mK ( gotovo identična bakru ), toplinske vodljivosti 0,4 W/mK i hrapavosti cijevi 0,004 - 0,007 mm. Instalacija se vrši sukladno prema DINu 1988, te higijenskim zahtjevima koji se reguliraju u propisima DINa 1988-2 i DINa 4753. OBAVEZNO POŠTIVATI: profili (DN) 16 i 20 koji se koriste u zidovima su predizolirani. Svi ostali cjevovodi tople vode moraju biti izolirani prema EnEV aneksu 5 sa svim pratećim priborom mora biti 100% u debljini unutarnjeg promjera cijevi. Cjevovodi hladne vode veći od DN 20 moraju biti izolirani sa izolacijom kao Armaflex Ac debljine 6 mm ili jednakovrijednim proizvodom (_____________________________________).
| DN 16 - predizolirane | m | 35 |  | 0
| DN 20 - predizolirane | m | 210 |  | 0
| DN 25 - UKLJUČITI IZOLACIJU prema opisu | m | 110 |  | 0
| DN 32 UKLJUČITI IZOLACIJU prema opisu | m | 68 |  | 0
| DN 40 UKLJUČITI IZOLACIJU prema opisu | m | 18 |  | 0
3. | Dobava i montaža slobodno protoćnih ventila za UGRADNJU U ZIDOVE, komplet. Uz ventile obavezno nuditi originalna reviziona vratašca od proizvođača gips kartonskih obloga. Ventili DN 25 | kom | 33 |  | 0
| REVIZIONA VRATAŠCA 30X30 cm | kom | 11 |  | 0
4 | Materijal za pričvršćenje i zavješenje cjevovoda. dvostruke i jednostruke obujmice, perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr . | komplet | 1 |  | 0
5 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tlacna proba na tlak od 15 bara te kompletne instalacije na 6 bara prisustvo nadzornog organa i atest o kvaliteti vode po ovlaštenoj ustanovi. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
građevinski radovi
1. | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja te sva ostala građevinska pripomoč te izrada potrebne hidroizolacije. | komplet | 2 |  | 0
2 | Nabava, doprema i montaža visokokvalitetnih podnih sifona kao sa jednakovrijednim tehničkim opisom ovim: Uljevna rešetka s mjerama 138 x 138mm i dodatnim otvorima osigurava odgovarajuće veliki odljev vode. Okviri standardno iz INOXA kao i rešetke, odgovaraju klasi nosivosti K3 (300kg). Odljevi se mogu naručiti s okomitim (DN50/75/110) ili vodoravnim (DN50/75) odvodom. Posebno niska ugradbena visina od svega 105mm. Sva tijela odljeva izrađena su iz PE-a (polietilen), tako da se mogu s PE-cijevima spajati varenjem ili klasično utičnim spojevima. Vodeni zatvarač zadaha omogućava odljev do 1,4 l/sek. Prednosti održavanja : ugrađeni zatvarač zadaha blokira zadah čak i kad je voda iz sifona isparila. Svim odljevima je zajedničko: građevinski nasadni okvir sprečava deformaciju odljeva prilikom ugradnje.
|  | kom | 9 |  | 0
3 | Dobava i montaža ACO INOX 157 protuklizne mrežaste rešetke 168x168 mm za industrijske slivnike, izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 304 prema HRN EN 1253. Visina rešetke 25 mm. Nosivost L15. Dobava i montaža ACO INOX 157 dosjeda za rešetku 168x168 mm industrijskog slivnika, izrađenog iz nehrđajućeg čelika AISI 304 prema HRN EN 1253. Okvir dimenzija 200x200 mm, ukupne visine 99 mm. Promjer izljeva Ø142 za spoj na donji dio ACO INOX 157 industrijskog slivnika. Dobava i montaža ACO INOX 157 sita za nečistoće iz nehrđajućeg čelika AISI 304 prema HRN EN 1253. Promjer sita 156 mm, visina 26 mm, za horizontalni izljev. KOMPLET
|  | kom | 4 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
| UKUPNO: |  |  |  | 0
monterski radovi - OBRAĐENE INSTALACIJE KANALIZACIJE U TEMELJIMA, PODU I ZIDOVIMA
1. | Dobava i montaža niskošumnih kanalizacijskih debelostijenih cijevi za vertikalnu i horizontalnu fekalnu odvodnju izrađen iz PEHD materijala (mineralima ojačan polipropilen).Cijevi se spajaju kompenzacijskim spojnicama čime se ostvaruje vodotijesnost između cijevi te dodatno poboljšanje svojstva niskošumnosti. Te potrebni fazonski komadi istih svojstava kao i cijevi, sa spojem na naglavak (kolčak) sa gumenom brtvom. Cijevi i fazonski komadi i brtve moraju biti otporne na vruću vodu te zadovoljavati zahtjeve prema DIN 1986, što znaći kratkotrajno opterećenje do 95°C i dugotrajno do 90°C. Cijevi i fitinzi moraju biti u skladu sa DIN 4102 B2 u pogledu vatrootpornosti.
| DN 56 | m | 125 |  | 0
| DN 100 | m | 28 |  | 0
| DN 160 | m | 16 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradba plastičnih čepova za privremenu zatvaranje kanalizacijskih cijevi u tijeku izrade objekta radi sprečavanja pada nečistoča u sistem interne kanalizacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Nabava, doprema i ugradba krovnog slivnika za ravne krovove DN110 vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama, hvatač lišća d 180 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.
|  | komplet | 8 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
III | SANITARNI UREĐAJI
1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika 45x35 cm kao Laufen Form ili jednakovrijedan proizvod koji se sastoji od: -keramičkog umivaonika I klase, s poniklanim sifonom s ispustom d32 mm, s vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom, - keramičkog pokrova sifona kao Laufen Form ili jednakovrijedan proizvod - inox nosača ručnika kao Laufen Form ili jednakovrijedan proizvod -stojeće armature za umivaonik, , perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima - 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode. Uključiti ogledalo 60x40cm i zidni inox spremnik tekućeg sapuna. ili jednakovrijedan proizvod (______________________________________) | kom | 17 |  | 0
2 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od: -keramičkog pisoara I klase s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom; -montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom -IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (3V) za aktiviranje ispiranja pisoara, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, pokrovna ploča inox. | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za javne prostore koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase za 6 lit ispiranje, odignute od poda min. 6 cm , te daskom s poklopcem od tvrde plastike -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i tipkom za aktiviranje vodokotlića od inoxa s dodatnim fiksiranjem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: | kom | 11 |  | 0
4 | Dobava i montaža automatskih termostata
| TERMOSTAT ZA UGRADNJU ISPOD UMIVAONIKA | kom | 17 |  | 0
ili jednakovrijedni proizvod (__________________).
TUŠ MJEŠALICA SA TERMOSTATSKOM GLAVOM. Tip kao: hansgrohe iBox termostatski set, Ecostart/stop mixer i Clubmaster glava tuša.
ili jednakovrijedan proizvod
| (______________________________________) | kom | 26 |  | 0
5 | Nabava i ugradnja držača WC papira , od visokokvalitetnog poliamida.
|  | kom | 17 |  | 0
6 | Nabava i ugradnja četke za čišćenje WC-a zidne montaže, od visokokvalitetnog poliamida.
|  | kom | 17 |  | 0
7 | Nabava i ugradnja Tuš-kanalice INOX za ugradnju u površinu, bez poklopca, sastoji se od tijela kanalice INOX s pjeskarenom prirubnicom za spajanje na priključna brtvila, PP-odljeva s kugličnim zglobnim priključkom DN 50 vodoravnim i zatvaračem zadaha koji se može vaditi; kapacitet odljeva 0,8 l/s; 4 kom po visini podesivih nožica za montažu i građevinska zaštita; ugradna dužina 800mm.
|  | kom | 12 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja podne konstrukcije od čvrste pjene presvučene hidroizolacijskim tekstilom spojene na tvornički ugrađen točkasti slivnik sa horizontalnim izljevom DN50 minimalne ugradbene visine 115 mm. Visina vodenog stupca u zaporu za miris 50 mm prema HRN EN 1253. Dimenzije 85x85cm.
|  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | RAZNI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA
- izvođač je u sklopu predaje objekta i priprema za tehnički pregled dužan izvesti sva funkcionalna ispitivanja, probe i ostale radnje koje su potrebne za pribavljanje svih potvrda, certifikata i dokaza o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenim materijala.
Ova stavka uključuje sve radnje potrebne za pribavljanje dokumenata koji su prema Zakonu potrebni za pozitivna mišljenja pri tehničkom pregledu objekta a direktno su povezani sa svime navedenom u ovom troškovniku radova.
Ispitivanje kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost spojeva i uređaja tlačnom probom pomoću hladne vode na pritisaak od 0,05 Mpa u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za vrijeme probe spojevi ne smiju pokazivati vidljive promjene, a tlak na manometru ne smije pasti (dobivanje odgovarajućih atesta). Obračun po metru ispitane dionice.
Ispitivanje instalacije pitke vode i hidrantske mreže na tlak od 15 bara u trajanju od 12 sati nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada. O ispitivanju obavezno voditi zapisnik.
Ispiranje cjevovoda sanitarne vode i hidrantske vode nakon izvedene dezinfekcije, sve dok se ne ustanovi da voda zadovoljava HT mjere za zaštitu vode za piće, Sl. list br . 44/60 i 11/62. U cijenu je uključeno i atestiranje po ovlaštenoj stručnoj ustanovi.
Ispitivanje instalacije i hidrantske mreže na tlak od 15 bara u trajanju od 12 sati nakon što se ustanovi da probni tlak ne pada. O ispitivanju obavezno voditi zapisnik.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 3.0
I | VODOVOD
| građevinski radovi |  |  |  | 0
| monterski radovi - OBRAĐENE INSTALACIJE KANALIZACIJE U TEMELJIMA, PODU I ZIDOVIMA |  |  |  | 0
II | KANALIZACIJA
| građevinski radovi |  |  |  | 0
| monterski radovi - OBRAĐENE INSTALACIJE KANALIZACIJE U TEMELJIMA, PODU I ZIDOVIMA |  |  |  | 0
III | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
IV | RAZNI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
br. st. | opis stavke |  |  |  | uk. cijena
RAKAPITULACIJA - FAZA 2
1. | OKOLIŠ I PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
2. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA |  |  |  | 0
3. | OBJEKT |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IZNOSU JE POTREBNO DODATI POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (25%)

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
1. | GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI
| A) GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| B) OBRTNIČKI RADOVI | 0
C) RADOVI UREĐENJA OKOLIŠA I KRAJOBRAZA
| C.1) UREĐENJE OKOLIŠA | 0
| C.2) KRAJOBRAZNO UREĐENJE | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
5. | VATRODOJAVA | 0
6. | SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE | 0
7. | VODOVOD I KANALIZACIJA-ŠKOLA | 0
8. | VODOVOD I KANALIZACIJA-DVORANA | 0
9. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
| S V E U K U P N O (KN): | 0
| +25% PDV | 0
| SVEUKUPNO: | 0