## 1. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| stavka | jed. mjera | količina | jed. cijena | iznos
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni juteni ili plastični zastor, koji se postavlja s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomočne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Izvođač je dužan izvesti skelu u skladu s uputama proizvođača skele s obzirom na opterećenje. Obračun se vrši po m2 površine skele. | m2 | 753.2 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | FASADERSKI RADOVI
2.1. | Dobava i izrada toplinske fasade tipa ETICS prema uputstvima proizvođača i smjernicama za izradu ETICS sustava Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava. Stavka uključuje komplet sa svim metalnim rubnim, uglovnim i završnim profilima. Ploče EPS-a debljine 10 cm se postavljaju ljepljenjem na podlogu. Podloge moraju biti ravne, čiste, čvrste i suhe. Nakon očvršćenja, neravnine brusiti brusnim papirom. Dodatno učvršćivanje izvodi se pričvrsnicama koje je potrebno učvrstiti u nosivu konstrukciju gradevine (ciglu) sa 6 kom/m2 najranije 12 sati nakon ljepljenja. Gletanje polistiren ploča polimercementnim ljepilom u 2 sloja u debljini 2-3 mm. Armiranje staklenom mrežicom utiskujući u svježi sloj polimercementnog ljepila sa preklopom 10 cm. Prethodno postavljati kutni profil s mrežicom na svim uglovima, uključujući i sve uglove oko prozora. Dodatne trake 50x30 cm položiti dijagonalno na uglovima uz otvore. Drugi sloj polimercementnog ljepila nanositi na očvrsli prvi sloj. U stavku je uključena i izrada špaleta oko svih prozora, dok u navedeni obračun površine fasade nisu odbijani otvori. U stavku su uključene sve potrebne predradnje prema uputstvima proizvođača za odabrani fasadni sustav. ETICS fasada se sastoji od: Izolacijskih ploča EPS-a debljine d=10 cm pričvšćene građevinskim ljepilom i pričvrsnicama min 6 kom/m2. Ploče moraju imati koeficijent toplinske provodljivosti λ=0,042 W/mK ili manji. Špalete prozora obložiti izolacijskim pločama debljine 3 cm. Alkalno otporna staklena mrežica u sloju polimercementnog ljepila. Impregnacijski premaz. Završnog sloja fasade sa zaštitno dekorativnom tankoslojnom žbukom na bazi akrilata u bijeloj boji. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. U stavku se ne obračunavaju površine otvora veće od 3m2. | m2 | 340 |  | 0
2.2. | Izrada podnožja ETICS fasadnog sustava, podnožje se izvodi od XPS ploča debljine 5 cm. Visina postavljanja ploča od tla iznosi cca 50 cm. Način izvedbe je identičan kao kod EPS fasadnih ploča. | m2 | 40 |  | 0
2.3. | Priprema podloge, nabava i dostava materijala i izrada završnog sloja fasade sa zaštitno dekorativnom tankoslojnom žbukom na bazi akrilata u bijeloj boji(istake zidova koji se ne oblažu ETICS fasadom i dijelovi etics fasade u kojoj su izvedeni svi donji slojevi). U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 593 |  | 0
2.4. | Priprema podloge, nabava i dostava materijala i izrada završnog sloja fasade sa zaštitno dekorativnom tankoslojnom kulir žbukom na bazi akrilata u boji prema izboru projektanta (sokl fasade koji se oblaže XPS pločama). U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 218 |  | 0
2. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI
3.1. | Uklanjanje i odvoz postojećih te nabava, prijevoz i ugradnja vanjskih aluminijskih prozorskih klupica širine 27 cm . Duljinu svake pojedine klupice potrebno je utvrditi na licu mjesta. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m`. | m | 178.25 |  | 0
3.2. | Demontaža i odvoz postojećih dotrajalih te nabava, dovoz i ugradnja novih vertikalnih okruglih, fi 10 cm, oluka od cinkitit lima debljine 0.55mm. Obračun po m`. | m | 32 |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0
Vice Tadić dipl. ing. građ.

## 2. ELEKTRO RADOVI
B | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
| stavka | jed. mjera | količina | jed. cijena | iznos
1. | ELEKTROSTROJARSKI RADOVI
1.1. | Razdjelnik električne energije za razvod napajanja za potrebe kotlovnice =RO-STR | kpl. | 1 |  | 0
Limeni ormar za montažu na zid s untarnjom rasvjetom i prekidačem na vratima, opremljen stezaljkama, s metalnim vratima, s prostorom za rasplet kabela sa stezaljkama, dimenzija 1200x800x300mm (VxŠxD) ožičen i označen prema propisima. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema:
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C40/3 | kom | 1 |  | 0
Tip: kao S203-C 40, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C16/3 | kom | 2 |  | 0
Tip: kao S203-C 16, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C10/3 | kom | 2 |  | 0
Tip: kao S203-C 10, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C16/1 | kom | 5 |  | 0
Tip: kao S201-C 16, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ B10/1 | kom | 14 |  | 0
Tip: kao S201-B 10, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| GREBENASTA PREKLOPKA ON-OFF | kom | 2 |  | 0
Tip: kao GN12-10-U, KONČAR ili jednakovrijedno
________________________________________
| GREBENASTA PREKLOPKA 0-1-2 | kom | 1 |  | 0
Tip: kao GN12-10-U, KONČAR ili jednakovrijedno
________________________________________
| DVOSTRUKA ŠUKO UTIČNICA ZA MONTAŽU NA DIN-ŠINU | kom | 3 |  | 0
Tip: /
| RASVJETA ORMARA | kpl. | 1 |  | 0
M-Bus Gateway za spoj na LAN Uređaj za povezivanje brojila standardnim M-Bus protokolom s internim web sučeljem koje omogućuje daljinsku komunikaciju Montaža na DIN šinu Ethernet sučelje: RJ45 M-Bus sučelje: stezaljke Napajanje:100-240VAC, 50-60Hz
| Tip: CMe3000, ELVACO ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
_______________________________________
Impulsni adapter za prihvat 4 imulsna ulaza Broj imuplsnih ulaza: 4 (nezavisna) Komunikacija: M-Bus protokol prema EN13757-2 i -3
| Tip: PadPuls M4C, Relay.de | kom | 1 |  | 0
1.2. | Kabeli
| NYM 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYM 3x2,5 mm2 | m | 75 |  | 0
| NYM 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| LiYCY 2x0,5mm2 | m | 200 |  | 0
| LiYCY 6x2x0,5mm2 | m | 50 |  | 0
| CAT5E SFTP komunikacijski kabel | m | 50 |  | 0
| P/F žica, žuta-zelena 6mm2 | m | 25 |  | 0
1.3. | Rasvjeta
| LED rasvjetno tijelo, snaga 1x12W, temperatura boje 4000K, luminous flux 1651lm, boja svijetla neutralno bijela, stupanj zaštite IP65, montaža nadgradna, Inox kopče | kom | 2 |  | 0
| Nazidna protupanična svjetiljka, kućište od bijelog polikarbonata te difuzor od opalnog polikarbonata. Svjetiljka se nalazi u trajnom spoju. LED izvor svjetlosti 1.2W, autonomije 3h, maksimalna duljina punjanja 24h, klasa izolacije II, autotest. IP65. Piktogram naljepnica dolje. | kom | 2 |  | 0
1.4. | Zaštitne cijevi
| Cijev SAPA metalna Ø 20 | m | 150 |  | 0
| Cijev SAPA metalna Ø 25 | m | 75 |  | 0
| CS25 | m | 50 |  | 0
| PNT16 | m | 300 |  | 0
1.5. | Demontaža i uklanjanje stare opreme | paušal | 1 |  | 0
1.6. | Izvođenje privremenih priključaka za potrebe radova na instalaciji nove elektro i strojarske opreme | paušal | 1 |  | 0
1.7. | Sitno potrošni materijal potreban za ugradnju i spajanje sve gore navedene opreme do potpune pogonske funkcionalnosti (uključujući razvodne kutije, tuljke, vijke, tiple,…) | paušal | 1 |  | 0
1.8. | Montaža i spajanje cijelokupne opreme do potpune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
1.9. | Puštanje u pogon sustava grijanaj | paušal | 1 |  | 0
1.10. | Pripremno - završni radovi na gradilištu | paušal | 1 |  | 0
Dokumentacija izvedenog stanja
1.11. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje u elektronskom obliku i predaja istog investitoru u 2 kompleta i na CD. | paušal | 1 |  | 0
1.12. | Ispitivanje instalacije i atesti
| Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 2 kompleta: | kom | 1 |  | 0
1. Atest ugrađene opreme i kabela 2. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije 3. Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa 4. Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira 5. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacije 6. Ispitni listovi i sheme izvedenog stanja razvodnih ormara 7. Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme 8. Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji
1.13. | Dobava i ugradnja pocinčane trake FeZn 20x3 mm postavljen na bočne zidove kotlovnice te na nosače trake po ravnoj podlozi krova zajedno sa spojnim materijalom | m | 35 |  | 0
1. | ELEKTROSTROJARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | RADOVI ELEKTRO RASVJETE
2.1. | Demontaža postojeće svjetlosne armature te propisno zbrinjavanje demontiranih svjetiljki i žarulja. U cijenu uračunato saniranje površine na mjestu demontaže u prvobitno stanje. | kom | 23 |  | 0
2.2. | Montaža nove svjetlosne armature s LED izvorima. U cijenu uračunat sav spojni materijal | kom | 23 |  | 0
2. | RADOVI ELEKTRO RASVJETE UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0
Božidar Škara dipl. ing. el.

## 3. STROJARSKI RADOVI
C | STROJARSKI RADOVI
Napomena:
Prije davanja ponude prema troškovniku ponuditelj je dužan pregledati mjesto izvođenja radova te se upoznati sa stanjem na gradilištu.
Sve stavke troškovnika obuhvaćaju dobavu i ugradnju navedene opreme i materijala, trošak organizacije gradilišta, potrebne energije, vode i odvodnje, horizontalnog i vertikalnog transporta, skladištenja materijala, korištenja skele i sl.
| stavka | jed. mjera | količina | jed. cijena | iznos
1. | STROJARSKI RADOVI
1.1. | Demontaža postojećih ventila, hvatača nečistoće, troputnog ventila za miješanje zajedno s pogonom, glavne cirkulacijske crpke kruga grijanja i dijela cjevovoda u kotlovnici i predaja investitoru ili odvožnja na deponij. | kpl. | 1 |  | 0
Prije demontaže električne opreme potebno je isključiti glavne osigurače, uz izoliranje krajeva žica te je potrebno ispustiti vodu iz instalacije.
Potrebno je demontirati:
- zaporni i nepovratni ventili, hvatači nečistoće DN65-DN80, ukupno 17 kom.,
- demontaža armatura manjih od DN 50 (prema potrebi)
- troputni ventil DN80 s motornim pogonom i pripadajućom automatskom regulacijom, 1 komplet,
- demontaža cirkulacijske crpke grijanja, 2 kom.,
- demontaža dijela postojeće instalacije grijanja u kotlovnici izvedene iz crnih čeličnih cijevi dimenzija DN50-DN100 zajedno sa pripadajućim ovjesom, deponiranje cjevovoda na mjesto po želji investitora ili odvoz na deponiju do 10 km udaljenosti, cca. 40 metara
- demontaža odzračnih lončića, 6 kom.,
- demontaža razdjelnika/sabirnika, 3 kom.,
1.2. | Pažljiva demontaža, spremanje te ponovna montaža slijedeće opreme: | kpl. | 1 |  | 0
Prije demontaže električne opreme potebno je isključiti glavne osigurače, uz izoliranje krajeva žica te je potrebno ispustiti vodu iz instalacije.
Potrebno je demontirati te ponovno montirati:
- ekspanzijski uređaj, 1 kom.,
- omekšivač, 1 kom.
1.3. | Dobava i ugradnja izolirane troslojne dimnjače svijetlog promjera 250 mm, uključivo sva potrebna koljena. | m | 3 |  | 0
Unutarnja cijev mora biti otporna na visoke temperature i kondenzat, izolacijski sloj mora biti negoriv, otporan na visoke temperature i postojanog oblika, a vanjska cijev mora biti otporna na atmosferske utjecaje.
1.4. | Dobava i ugradnja izoliranog, troslojnog dimnjaka svijetlog promjera 350 mm, debljine izolacije 50 mm ukupne visine 11 m. | kpl | 1 |  | 0
Dimnjak je izrađen od izoliranih, troslojnih dimovodnih elemenata koji se sastoje od unutarnje cijevi, toplinske izolacije i vanjske cijevi.
Unutarnja cijev mora biti otporna na visoke temperature i kondenzat, izolacijski sloj mora biti negoriv, otporan na visoke temperature i postojanog oblika, a vanjska cijev mora biti otporna na atmosferske utjecaje.
Materijal unut. cijevi: INOX 316 L BA (W.Nr. 1.4404 ili 1.4571), s=min 0,6 mm
Materijal izolacije: mineralna vuna, s=50 mm
Materijal vanjske cijevi: INOX 304 BA (W.Nr. 1.4301), s=min 0,5 mm
Stavka uključuje dimovodne cijevi, početni element s vratašcima za čišćenje i ispustom kondenzata, T-komad, protukišnu kapu, nosače, obujmice i sve ostale elemente potrebne za potpuno dovršenje dimnjaka.
1.5. | Dobava i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi za razvod tople vode prema DIN 2448, materijal St 35.8 (Č 1212).
Stavka uključuje sve potrebne cijevne lukove, redukcije, prirubnice, vijke, matice, podloške i ostale fazonske komade dimenzija:
| - NO 32 | m | 5 |  | 0
| - NO 50 | m | 5 |  | 0
| - NO 65 | m | 20 |  | 0
| - NO 80 | m | 30 |  | 0
| - NO 100 | m | 35 |  | 0
1.6. | Čišćenje čeličnih cjevovoda i premaz antikorozivnom zaštitom u dva sloja. | m2 | 35 |  | 0
Stavka uključuje čišćenje vanjske površine cijevi, profila i koljena čeličnim četkama, pranje dezoksidantima za čelik te dva premaza temeljne boje različitih nijansi. Debljina premaza suhog naliča je 20 - 25 μm po sloju. Drugi sloj antikorozivnog temelja nanosi se nakon montaže i popravka oštećenja.
1.7. | Izrada i ugradnja razdjelnika/sabirnika. | kpl | 2 |  | 0
Razdjelnik i sabirnik izrađen iz čelične bešavne cijevi NO 150, komplet s potrebnim priključcima.
Dimenzije priključaka:
- 1 x NO 100, prirubnički
- 1 x NO 80, prirubnički
- 1 x NO 80, prirubnički (rezervni priključak, slijepa prirubnica)
- 1 x NO 65, prirubnički
- 1 x NO 50, prirubnički (rezervni priključak, slijepa prirubnica)
- 1 x 3/4", navojni priključak za ispuštanje
- 2 x 1/2", navojni priključak za manometar i termometar
Razdjelnik se isporučuje premazan s dva sloja temeljne boje. Stavka uključuje sve potrebne prirubnice, brtve i vijke za spajanje na cjevovod.
1.8. | Toplinska izolacija za cjevovode tople vode i polazne i povratne razdjeljivače. Izolaciju izvesti mineralnom vunom debljine 50mm u oblozi od Al lima. | m2 | 45 |  | 0
1.9. | Manometar sa cjevčicom za priključak, uključivo slavinu, za područje mjerenja 0 do 6 bar. | kpl | 3 |  | 0
1.10. | Termometar sa čahurom za ugradnju u mjedenom kućištu priključka NO15 s područjem mjerenja do 120°C | kpl | 7 |  | 0
1.11. | Leptirasta zaklopka za vodu uključivo sav brtveni i spojni materijal sljedećih dimenzija:
| - NO 32 NP6, navojni | kom | 2 |  | 0
| - NO 50 NP6, prirubnički | kom | 1 |  | 0
| - NO 65 NP6, prirubnički | kom | 4 |  | 0
| - NO 80 NP6, prirubnički | kom | 5 |  | 0
| - NO 100 NP6, prirubnički | kom | 2 |  | 0
1.12. | Filter za vodu (hvatač nečistoća) uključivo sav brtveni i spojni materijal sljedećih dimenzija:
| - NO 32 NP6, navojni | kom | 1 |  | 0
| - NO 100 NP6, prirubnički | kom | 1 |  | 0
1.13. | Hvatač nečistoća za uklanjanje čestica do 5μm, s toplinskom izolacijom uključivo sav brtveni i spojni materijal sljedećih dimenzija:
| - NO 100 NP6, prirubnički | kom | 1 |  | 0
Kao proizvod "CALEFFI" tip 5465 DIRTCAL DN100
Ili jednakovrijedan:
TIP:___________________________
PROIZVOĐAČ:__________________
1.14. | Nepovratni ventil za vodu uključivo sav brtveni i spojni materijal sljedećih dimenzija:
| - NO 50 NP6, prirubnički | kom | 1 |  | 0
| - NO 65 NP6, prirubnički | kom | 1 |  | 0
1.15. | Troputni miješajući ventil s motornim pogonom uključivo sav brtveni i spojni materijal sljedećih značajki: | kpl | 1 |  | 0
- NO 50 NP6, prirubnički
- dozv. temp. polaznog voda: 110°C
- kvs: 40 m3/h
1.16. | Troputni miješajući ventil s motornim pogonom uključivo sav brtveni i spojni materijal sljedećih značajki: | kpl | 1 |  | 0
- NO 65 NP6, prirubnički
- dozv. temp. polaznog voda: 110°C
- kvs: 63 m3/h
1.17. | Odzračni lončić izrađen iz čelične cijevi volumena 2 l s priključcima za:
- cjevovod NO 15 ( 1 priključak )
| - odvodna cijev f 17,2 x 2,9 dužine 6 m s kuglastom slavinom NO 10 | kpl | 2 |  | 0
1.18. | Automatski granski balans ventil s predregulacijom diferencijalnog tlaka u sustavu grijanja s navojnim priključkom.
Ventil uključuje impulsnu cijev L=1,5m (G1/16A) za spoj na granski zaporni ventil, ugradnja u povrat. Područje podešenja 5-25 kPa, sljedećih dimenzija:
| - NO 65 | kom | 1 |  | 0
| - NO 80 | kom | 1 |  | 0
kao proizvod Danfoss tip: ASV-PV
Ili jednakovrijedan:
TIP:___________________________
PROIZVOĐAČ:__________________
1.19. | Granski zaporni i mjerni ventil s navojnim priključkom za regulaciju protoka u sustavu grijanja.
Ventil je s 360° rotirajućim mjernim priključcima i za ugradnju u polaz, s priključkom na impulsnu cijev, s predregulacijom, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje. Predviđen za ugradnju u polazni vod, sljedećih dimenzija:
| - NO 65 | kom | 1 |  | 0
| - NO 80 | kom | 1 |  | 0
kao proizvod Danfoss tip: ASV-BD
Ili jednakovrijedan:
TIP:___________________________
PROIZVOĐAČ:__________________
1.20. | Zaštitna crpka kotla. | kom | 1 |  | 0
Crpka je slijedećih tehničkih značajki:
- protok: 6,5 m3/h
- visina dobave: 1 mVS
1.21. | Automatska regulacija sustava grijanja predviđena za vođenje postojećeg kotla (VIESSMANN VITOPLEX 200 SX2A) i ostale opreme, koja sadrži sve potrebne osjetnike (osjetnik vanjske temperature, osjetnik temperature kotla, osjetnike temperature polaznog voda, utikače,...). | kpl | 1 |  | 0
Automatska regulacija sustava grijanja je slijedećih tehničkih značajki:
- temperatura polaza vođena vanjskom temperaturom
- dva kruga grijanja s miješanjem
- jedan krug bez miješanja
- vođenje zaštitne crpke kotla
Kao proizvod "VIESSMANN" tip VITOTRONIC 200
Ili jednakovrijedan:
TIP:___________________________
PROIZVOĐAČ:__________________
1.22. | Ultrazvučno mjerilo topline s mogućnošću daljinskog očitavanja sa svom potrebnom opremom (osjetnici temperature, čahure za osjetnike, brtve, komunikacijski modul, napojni modul,...) | kpl | 1 |  | 0
Mjerilo je slijedećih tehničkih značajki:
- nominalni protok: 40 m3/h
- ugradbena duljina: 300 mm
- priključak: prirubnički NO80
- mjerna jedinica: MWh ili kWh
Kao proizvod "SIEMENS" tip UH50-A74C-HR00-E-0N-EB00-M2B
Ili jednakovrijedan:
TIP:___________________________
PROIZVOĐAČ:__________________
1.23. | Montaža cijelokupne opreme do potpune pogonske gotovosti. | kpl | 1 |  | 0
Stavka uključuje:
- transport cjelokupne opreme do gradilišta, raznos po gradilištu te odvoz s gradilišta nakon završetka radova,
- preinake na postojećoj instalaciji tople vode.
- sitni potrošni materijal potreban za ugradnju sve gore navedene opreme.
- hladna tlačna i topla funkcionalna proba,
- balansiranje mreže,
- fina regulacija,
- priključenje postojećeg plinskog kotla na postojeću plinsku instalaciju
1.24. | Instalaterski automatičarski radovi. | kpl | 1 |  | 0
- radovi ugradnje elemenata automatike osim ugradnje ventila i cijevnih osjetnika temperature
- radovi električnog spajanja na strani elemenata automatske regulacije i na strani električnog razdjelnika
1.25. | Specijalistički radovi podešavanja, programiranja i puštanja u rad automatske regulacije i kotla od strane ovlaštenog servisera. | kpl | 1 |  | 0
- podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisničkim zahtjevima
- puštanje u rad
- statička i dinamička simulacija rada cjelokupnog sustava
- izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
- izrada uputstava za rad
- obuka osoblja krajnjeg korisnika za rad s automatskom regulacijom
1.26. | Izrada natpisnih pločica, shema i te izrada projekta izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
Izrada projekta izvedenog stanja i predaja istog investitoru u 2 tiskana primjerka i u elektroničkom formatu na CD-u.
1.27. | Građevinski radovi | kpl | 1 |  | 0
- izrada proboja kroz zidove kotlovnice za prolaz dimnjače, prodor Ø400 mm
- izrada proboja kroz zidove kotlovnice za prolaz cijevi sustava grijanja, 2 x prodor Ø250 mm
- obrada svih prodora cijevi kroz zidove kotlovnice (prodori moraju biti vodonepropusni)
1.28. | Ostali radovi
| 1. Ugradnja podnog slivnika NO50 u prostor kotlovnice. | kpl | 1 |  | 0
| 2. Ugradnja umivaonika sa slavinom i nastavkom za gumenu cijev nazivnog otvora DN 20. | kpl | 1 |  | 0
3. Odvodno okno koje se nalazi izvan kotlovnice i koja se izravno ventilira
Stavka uključuje i pripadajuće odvodne i vodovodne cijevi do spoja na sustav odvodnje i sustav vodovoda te građevinske radove nužne za ugradnju i spoj navedene opreme (izrada utora (šliceva) i proboja te sanaciju građevinskih elemenata nakon ugradnje).
NAPOMENA:
Kanalizacijski odvodi i odvodi za umivaonik i slično moraju biti izrađeni tako da ne može doći do izravne veze između kotlovnice i glavne kanalizacije.
1.29. | Ispitivanje instalacije i atesti | kpl | 1 |  | 0
Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 2 kompleta:
- Ispitivanje plinske kotlovnice kao oruđa za rad s povećanom opasnosti od strane ovlaštene osobe
- Zapisnik o kontroli i ispitivanju plinonepropusnosti izvršenom od strane ovlaštene osobe
- Izrada uputa za rad, održavanje i korištenje ugrađene opreme
- Zapisnici (tlačne i funkcionalne probe itd.)
- Atesti i jamstva (za izvedene radove i ugrađenu opremu)
- Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji
1.30. | Mobilna oprema za gašenje požara u kotlovnici
| - S-6 aparat | kom | 2 |  | 0
| - CO2-5 aparat | kom | 1 |  | 0
1. | STROJARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0
Marin Vrkić mag. ing. mech.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
B | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  | 0
C | STROJARSKI RADOVI |  | 0
UKUPNO
|  | NETO | 0
|  | PDV 25 % | 0
|  | BRUTO | 0