## GRAĐ-OBRT
A | REKONSTRUKCIJA VANJSKE OVOJNICE ZGRADE GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
br. | stavka | jed. mjera | količina | jed. cijena | iznos
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni juteni ili plastični zastor, koji se postavlja s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomočne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Izvođač je dužan izvesti skelu u skladu s uputama proizvođača skele s obzirom na opterećenje. Obračun se vrši po m2 površine skele. | m2 | 2668 |  | 0
1.2. | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - prolaza za pješake na mjestima ulaza u zgradu škole, izrađene od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge. Obračun se vrši po m2 površine skele. | m2 | 22 |  | 0
1.3. | Demontaža i odlaganje na privremenu građevinsku deponiju te ponovna montaža vanjskih rasvjetnih tijela, nadzornih kamera te vanjskih jedinica kllima uređaja nakon postavljanja ETICS fasadnog sustava.
| rasvjetna tijela | kom | 8 |  | 0
| nadzorne kamere | kom | 8 |  | 0
| klima uređaji | kom | 3 |  | 0
1.4. | Skidanje obloge stropa nad ulazom u školu. Oblogu je potrebno skinuti zbog postave toplinske izolacije. Obračun po m2. | m2 | 32 |  | 0
1.5. | Demontaža postojećih rasvijetnih tijela i drugih električnih uređaja, te ponovna montaža istih na ovješeni strop. Obračun po komadu. | kom | 65 |  | 0
1.6. | Doprema postavljanje i otprema skele koja će biti potrebna za izvođenje radova na izvedbi spuštenog stropa. Visina stropa na kojem se izvode radovi iznosi do 3 m. Obračun po m2. | m2 | 423 |  | 0
1.7. | Demontaža i odvoz kamenih kulir ploča i sloja pijeska na koji su postavljene. Obračun po m2. | kom | 56 |  | 0
1.8. | Demontaža i odvoz šljunka postavljenog na ravne krovove kao opteretni sloj i geotekstila. Obračun po m2. | m2 | 222 |  | 0
1.9. | Uklanjanje i odvoz glinenog crijepa - kupe kanalice u mortu. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1511 |  | 0
1.10. | Uklanjanje i odvoz krovnih letvi. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1511 |  | 0
1.11. | Uklanjanje i odvoz heraklit ploča debljine 5 cm koje se nalaze na pločama tavana. Obračun po m2 površine. | m2 | 225 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | FASADERSKI RADOVI
2.1. | Dobava i izrada toplinske fasade tipa ETICS prema uputstvima proizvođača i smjernicama za izradu ETICS sustava Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava. Stavka uključuje komplet sa svim metalnim rubnim, uglovnim i završnim profilima. Ploče EPS-a debljine 10 cm se postavljaju ljepljenjem na podlogu. Podloge moraju biti ravne, čiste, čvrste i suhe. Nakon očvršćenja, neravnine brusiti brusnim papirom. Dodatno učvršćivanje izvodi se pričvrsnicama koje je potrebno učvrstiti u nosivu konstrukciju gradevine (ciglu) sa 6 kom/m2 najranije 12 sati nakon ljepljenja. Gletanje polistiren ploča polimercementnim ljepilom u 2 sloja u debljini 2-3 mm. Armiranje staklenom mrežicom utiskujući u svježi sloj polimercementnog ljepila sa preklopom 10 cm. Prethodno postavljati kutni profil s mrežicom na svim uglovima, uključujući i sve uglove oko prozora. Dodatne trake 50x30 cm položiti dijagonalno na uglovima uz otvore. Drugi sloj polimercementnog ljepila nanositi na očvrsli prvi sloj. U stavku je uključena i izrada špaleta oko svih prozora, dok u navedeni obračun površine fasade nisu odbijani otvori. U stavku su uključene sve potrebne predradnje prema uputstvima proizvođača za odabrani fasadni sustav. ETICS fasada se sastoji od: Izolacijskih ploča EPS-a debljine d=10 cm pričvšćene građevinskim ljepilom i pričvrsnicama min 6 kom/m2. Ploče moraju imati koeficijent toplinske provodljivosti λ=0,042 W/mK ili manji. Špalete prozora obložiti izolacijskim pločama debljine 3 cm. Alkalno otporna staklena mrežica u sloju polimercementnog ljepila. Impregnacijski premaz. Završnog sloja fasade sa zaštitno dekorativnom tankoslojnom žbukom na bazi akrilata u bijeloj boji. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. U stavku se ne obračunavaju površine otvora veće od 3m2. | m2 | 3627 |  | 0
2.2. | Izrada podnožja ETICS fasadnog sustava, podnožje se izvodi od XPS ploča debljine 5 cm. Visina postavljanja ploča od tla iznosi cca 50 cm. Način izvedbe je identičan kao kod EPS fasadnih ploča. | m2 | 300 |  | 0
2.3. | Izrada ovješenog stropa sa vlagootoprnim gipskartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji na stropovima prema vanjskom zraku. Strop je potrebno toplinski izolirati mineralnom vunom debljine 15 cm, sa koeficijentom toplinske provodljivosti λ=0,042 W/mK ili manji. Prije mineralne vune je potrebno postaviti PE foliju. Stavka uključuje i izradu dekorativne tankoslojne žbuke na bazi akrilata u bijeloj boji. Obračun po m2. | m2 | 74 |  | 0
2.4. | Priprema podloge, nabava i dostava materijala i izrada završnog sloja fasade sa zaštitno dekorativnom tankoslojnom žbukom na bazi akrilata u bijeloj boji (istake zidova koji se ne oblažu ETICS fasadom). U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 490 |  | 0
2. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI
3.1. | Uklanjanje i odvoz postojećih te nabava, prijevoz i ugradnja vanjskih aluminijskih prozorskih klupica širine 27 cm . Duljinu svake pojedine klupice potrebno je utvrditi na licu mjesta. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m`. | m | 583 |  | 0
3.2. | Nabava, dovoz i izrada limene okapnice atike cinkotit limom debljine 0.55mm, razvijene širine cca 50 cm. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m`. | m | 177 |  | 0
3.2. | Nabava, dovoz i izrada limenih opšava spoja fasade i hidroizolacijske folije cinkotit limom debljine 0.55mm, razvijene širine cca 20 cm. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m`. | m | 280 |  | 0
3.3. | Nabava, dovoz i izrada limenih opšava spoja fasade i glinenog pokrova cinkotit limom debljine 0.55mm, razvijene širine cca 50 cm. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m`. | m | 20 |  | 0
3.3. | Demontaža i odvoz postojećih dotrajalih te nabava, dovoz i ugradnja novih pravokutnih horizontalnih oluka od cinkitit lima debljine 0.55mm razvijene širine cca 50 cm . U stavku uračunati i sav potreban dodatni materijal (koljena, čela...). Obračun po m`. | m | 232 |  | 0
3.4. | Demontaža i odvoz postojećih dotrajalih te nabava, dovoz i ugradnja novih vertikalnih okruglih, fi 10 cm, oluka od cinkitit lima debljine 0.55mm. Obračun po m`. | m | 147 |  | 0
3.5. | Demontaža novijih horizontalnih oluka, deponiranje na gradilišnu deponiju, nabava i ugradnja novih (duljih) nosača te ponovna montaža istih. Obračun po m'. | m | 36 |  | 0
3.6. | Demontaža novijih vertikalnih oluka, deponiranje na gradilišnu deponiju, nabava i ugradnja novih (duljih) nosača te ponovna montaža istih. Obračun po m'. | m | 32 |  | 0
3.7. | Nabava, dovoz i izrada limenih opšava završetka glinenog pokrova sa zabatne strane cinkotit limom debljine 0.55mm, razvijene širine cca 40 cm. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m`. | m | 227 |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4. | PVC STOLARIJA
4.1. | Demontaža postojećih prozora te nabava dostava i ugradnja novih PVC prozora s koeficjentom prolaska topline za staklo U=1.1 W/m2K ili manjim a kompletnog prozora U=1.4 W/m2K ili manjim. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu.
| fiksna prozorska stijena 305/266 | kom | 1 |  | 0
| prozor dimenzija 532/83 | kom | 2 |  | 0
| prozor dimenzija 270/130 | kom | 2 |  | 0
| prozor dimenzija 350/130 | kom | 1 |  | 0
| prozor dimenzija 100/100 s roletama | kom | 10 |  | 0
| prozor dimenzija 160/160 s roletama | kom | 1 |  | 0
| vrata dimenzija 100/266 | kom | 1 |  | 0
| vrata dimenzija 90/290 s nadsvjetlom | kom | 1 |  | 0
4.2. | Uklanjanje i odvoz postojećih te nabava, prijevoz i ugradnja unutarnjih kamenih prozorskih klupica širine 16 cm debljine 2 cm na prozorima koji se zamjenjuju novim. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m`. | m | 32 |  | 0
4. | PVC STOLARIJA UKUPNO |  |  |  | 0
5. | TESARSKI RADOVI
5.1. | Nabava, dovoz i postavljanje drvenih greda dimenzija b/h=4/10 cm na način da se između greda ostavi svijetli razmak širine 60 cm (širina polovice bale mineralne vune). Grede je potrebno učvrstiti vijcima preko L profila za kosu ploču krova te ih međusobno stabilizirati poprečnim gredama na svaka 3 m. Stavka uključuje zaštitu fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1275 |  | 0
5.2. | Nabava, dovoz i postavljanje OSB ploča debljine 15 mm. Ploče zaštititi fungicidnim sredstvom. OSB ploče pričvrstiti vijcima za drvo za grede. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1275 |  | 0
5.3. | Nabava, dovoz i postavljanje kontraletvi dimenzija b/h=5/3 na međusobnom razmaku cca 60 cm. Stavka uključuje zaštitu fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1595 |  | 0
5.4. | Nabava, dovoz i postavljanje letvi dimenzija b/h=5/3 na međusobnom razmaku cca 30 cm. Stavka uključuje zaštitu fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1595 |  | 0
5.5. | Nabava, dovoz i postavljanje drvenih greda dimenzija b/h=4/10 cm na ploču tavana a na način da se između greda ostavi svijetli razmak širine 60 cm (širina polovice bale mineralne vune). Grede je potrebno učvrstiti vijcima preko L profila za kosu ploču krova te ih međusobno stabilizirati poprečnim gredama na svaka 3 m. Stavka uključuje zaštitu fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 površine. | m2 | 320 |  | 0
5.6. | Nabava, dovoz i postavljanje OSB ploča debljine 15 mm. Ploče zaštititi fungicidnim sredstvom. OSB ploče pričvrstiti vijcima za drvo za grede koje su položene na ploču tavana. Obračun po m2 površine. | m2 | 320 |  | 0
5.7. | Nabava, dovoz i postavljanje OSB ploča debljine 15 mm. Ploče zaštititi fungicidnim sredstvom. OSB ploče pričvrstiti vijcima za drvo za grede drvenog krovišta. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 320 |  | 0
5. | TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
6. | TERMOIZLATERSKI RADOVI
6.1. | Nabava, dovoz i postavljanje PE folije. Folijom se oblažu grede i ploča kosog krova s vanjske strane. Obračun po m2 folije. | m2 | 1785 |  | 0
6.2. | Nabava, dovoz i postavljanje mineralne vune debljine 10 cm između greda. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1275 |  | 0
6.3. | Nabava, dostava i postavljanje mineralne vune debljine 15 cm između profila spuštenog stropa. Obračun po m2. | m2 | 418 |  | 0
6.4. | Nabava, dostava i postavljanje PE folije iznad gipskartonskih ploča spuštenog stropa. Obračun po m2. | m2 | 418 |  | 0
6.5. | Nabava, dostava i postavljanje EPS 100 ploča debljine 15 cm. Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 352 |  | 0
6.6. | Nabava, dovoz i postavljanje PE folije. Folijom se oblažu grede učvršćene za ploču tavana i ploča. Obračun po m2 folije. | m2 | 448 |  | 0
6.7. | Nabava, dovoz i postavljanje mineralne vune debljine 10 cm između greda koje se postavljaju na ploču tavana. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 448 |  | 0
6. | TERMOIZLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
7. | HIDROIZLATERSKI RADOVI
7.1. | Nabava, dovoz i postavljanje paropropusne vodonepropusne krovne folije. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1595 |  | 0
7.2. | Nabava, dobava i postavljanje hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana staklenim voalom, debljine d= 1.8 mm. Membrane se slobodno polažu te perimetralno fiksiraju. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara i preklopom u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Pričvršćenje folije za konstrukciju krova odnosno vrsta i količina balasta koji opterećuje foliju moraju biti definirana od strane proizvođača a u skadu s lokalnim uvjetima. Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 774 |  | 0
7.3. | Nabava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, nadozid, min. visine 30 cm), iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d= 1,8 mm. Membrana se lijepi na podlogu zida, parapetnog zida sa kontaktnim ljepilom, ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m´ istake. | m | 483 |  | 0
7.4. | Nabava i postava geotekstila 500 g/m2 na bazi polipropilena s preklopom od 10 cm u svrhu zaštite hidroizolacijske membrane. Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 774 |  | 0
7.7. | Nabava i postavljanje balasta na bazi riječnog šljunka zrna 16/32 mm (min. 80 kg/m2), debljine cca. 5 cm. Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 774 |  | 0
7. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
8. | GIPSKARTONSKI RADOVI
8.1. | Izrada ovješenog stropa gipskartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji. Svjetla visina između postojećeg stropa i gipskartonskih ploča ovješenog stropa je 15 cm. U stavku uključiti obradu spojeva ploča. Spojevi trebaju biti pogletani i pobrušeni te spremni za ličenje. Obračun po m2. | m2 | 418 |  | 0
8. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
9. | ZIDARSKI RADOVI
9.1. | Obrada špaleta prozora nakon zamjene prozora novim. U cijenu je uračunat rad i materijal, sve što je potrebno do potpune gotovosti (gruba žbuka, fina, gletanje i ličenje). Obračun po m'. | m | 123 |  | 0
9.2. | Izrada nadozida visine cca 18 cm. Nadozid je potrebno izvesti na svim kosim krovovima koji se podižu zbog izrade slojeva termoizolacije. Nadozid izvesti pregradnim zidnim blokom (opečnim, betonskim ili siporeks). U stavku uključiti žbukanje grubo i fino odnosno gletanje do potpune gotovosti vanjskog lica te ličenje. Obračun po m duljine nadozida. | m | 517 |  | 0
9.3. | Zidarsko krpanje zazora visine 6 cm po obodu kosog krova koji je nastao kao posljedica dizanja ravnine crijepa za dvostruku visinu letvi (letve i kontraletve) vapnenocementnim mortom. Obračun o m'. | m | 101 |  | 0
9. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
10. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
10.1. | Nabava, dovoz i postavljanje glinenog crijepa tipa Mediteran. Obračun po m2 kose površine. | m2 | 1595 |  | 0
10. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0

## STROJ
B | REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA
br. | stavka | jed. mjera | količina | jed. cijena | iznos
1. | KOTLOVSKO POSTROJENJE
Plamenik kombinirani WM-GL10/2-A ZM-T, armatura R 2 ili jednako vrijedan ______________________________________ Izvedba: u radu na plin modulirana u radu na ulje dvostupanjska s rasterećenjem učina kod potpale i s elektronskom slijednom regulacijom (servo-motor plin/zrak) Razina tlačnog zvuka 73 d(B)A mjereno 1m iza plamenika. Omjer regulacije u radu na plin 1:6 Omjer regulacije u radu na ulje 1:2,3 Armatura navojna NO 50 (R 2") Kapacitet plamenika 550 kW Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 676 emisije klase 2 ili jednako vrijedan _________________________________ u radu na plin, izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika za otvaranje lijevo i desno, zakretne prirubnice, poklopca sa otvorom za gledanje, motora plamenika
proizvod -weishaupt- od 1,00 kW el. zaštite IP54, kućišta za regulaciju ili jednako vrijedan ______________________________________ zraka, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, plamene glave, mikroprocesorskog programatora s integriranim programom kontrole nepropusnosti i osjetilom plamena, elektronskog potpalnog uređaja, kablova za paljenje, elektroda za paljenje, magnetskih ventila za ulje, sapnica, pumpe za ulje, crijeva za ulje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu, pričvrsnih vijaka i armature za plin sastavljene od: regulatora tlaka plina, dvostrukog magnetskog ventila za plin NO 50 klase A ili jednako vrijedan ________________________________________, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina, tlačne sklopke za kontrolu nepeopusnosti magnetskih ventila za plin i spojnih elemenata.
1. |  | kom | 1 |  | 0
Utični elektrospoj ST18/7 + ST18/4 za W-FM54
|  | kom | 1 |  | 0
Zaštitni skopnik s bimetalom 230 V ugrađen na motor D90
|  | kom | 1 |  | 0
Elektromagnetska spojka za WM-GL10
|  | kom | 1 |  | 0
Filter za ulje HF 1/2”, s ventilom, jednostruki Filter za ulje jednostruki R 1/2" s brzozatvarjućim ventilom u dovodnom vodu. NAPOMENA: Filter je predviđen za situaciju kad plamenik sam usisava ulje iz spremnika.
|  | kom | 1 |  | 0
Zaporna kombinacija navojne izvedbe R 1/2” , PN40 brtva teflon Zaporna kombinacija navojna R 1/2" s mehaničkim spojem i prekidačem, sastavljena od: 2 kuglaste slavine sa jednom ručicom, krajnjeg prekidača, ventila, sve sastavljeno na montažnoj ploči.
|  | kom | 1 |  | 0
Kuglasta slavina 984-D R2" za plin, DIN EN 331 ili jednako vrijedna ________________________ Kuglasta slavina navojne izvedbe R 2", s unutarnjim navojima .
|  | kom | 1 |  | 0
Filter za plinske armature NO 2” , 0,5 bara , WF 520/1 ili jednako vrijedan ________________________________ Filter za plin navojne izvedbe R 2", s unutarnjim navojima.
|  | kom | 1 |  | 0
Regulator tlaka plina FRS 520 R 2" ili jednako vrujedan ________________________________ Regulator tlaka (niskotlačni) max.ulazni tlak 300 mbar, s unutarnjim navojima R 2".
|  | kom | 1 |  | 0
Aksijalni kompenzator R 2” PN4, 260mm ili jednako vrijedan __________________________ Axijalni kompenzator, max.radni tlak 4 bara, navojni R 2", s vanjskim navojima.
|  | kom | 1 |  | 0
Dvostruka nazuvica 2” x 200 mm Cijevni nastavak, navojni R 2", s vanjskim navojima.
|  | kom | 2 |  | 0
Koljeno (dugo), 2” x 9O° , V/U navoj, za plinske armature
|  | kom | 1 |  | 0
Spojnica 2” sa U/U navojem, za plin. armature ( MUFA )
|  | kom | 1 |  | 0
Manometar 0-160 mbar TRD 604 G 1/4”, ili jednako vrijedan __________________________ sa isp. slavinom Manometar, komplet sa slavinom na gumb, cijevima i priborom za montažu na plinski filter.
|  | kom | 1 |  | 0
Manometar 0 - 60 MBAR s manometarskom slavinom i adapterom za W-MF magnetski ventil Manometar, komplet sa slavinom na dugme, cijevima i priborom za montažu na W-FM ventil.
|  | kom | 1 |  | 0
Ispitni plamenik za W-MF navojnu izvedbu, TRD 604 Ispitni plamenik sa slavinom na gumb, cijevi i priborom za spajanje za W-FM.
|  | kom | 1 |  | 0
Regulator KS40-108-9090M-D35 110-230V 50-60 HZ ili jednako vrijedan _________________________________ Tropoložajni impulsni DPI-regulator dimenzije 96 x 48 mm, dubine 118 mm, otvor na vratima 92+0,8 x 45+0,6 mm dubine 130mm, s digitalnim LCD pokazivanjem veličine, preklop ručno/automatski, izveden sa samooptimirajućim DPI prilagođavanjem na podešenu vrijednost.
|  | kom | 1 |  | 0
Temperaturno pipalo PT 100, zaštitna cijev 9 mm dužine 200mm, priključak G 1/2” Temperaturno pipalo PT100, prema DIN 43,765 Form B ili jednako vrijedno _________________________________, prikljucak R1/2" dužine 200mm.
|  | kom | 1 |  | 0
Dobava i montaža plinskog rotacijskog brojila «Instromet» IRM-3 G 65 ili jednako vrijedan _______________________ s priključcima NO 50 i mogučnošću radijskog/daljinskog očitanja stanja (reed kontakt)
max. protok: 100 m3/h
| min. protok: 5,0 m3/h | kom | 1 |  | 0
Dimnjača do kotla do dimnjaka iz nehrđajućeg čelika, okruglog presjeka, višeslojno konstruirana, svjetlog promjera f250 mm, duljine 3 m, sa svim fazonskim komadima.
|  | kom | 1 |  | 0
Bakrene cijevi za razvod ulja od spremnika lož ulja do plamenika
| Cu Ø20x1,01 | m | 35 |  | 0
Kuglasti ventil NO20 za regulaciju protoka ulja
|  | kom | 1 |  | 0
Uređaj AIR-SEP za pripremu sistemske vode, održavanje tlaka, otplinjavanje i odzračivanje sastavljen iz slijedećih elemenata:
- ekspanzijska posuda od inoxa bez gumene membrane (svi spojevi sa vodom su od mesinga)
- sustava otplinjavanja iz sistemske vode
- posude za skupljanje nečistoća iz cijevne mreže
- sigurnosni ventil
- crpka za održavanje tlaka
- revizijsko staklo s nivo prekidačem struje
- priključci uređaja s potrebnom armaturom za održavanje pritiska po DIN4751 ili jednako vrijedan ________________________________
- prikaz pritiska u sustavu s mogučnošću podešavanja
- regulaciona jedinica s glavnim i radnim prekidačem, osiguračem, radnim softverom s mikroprocesorskim upravljnjem, kompletno ožičena i s bezpotencijalnim kontaktom za signalizaciju djelovanja, kvara i smetnje.
- napon 230V/50Hz
- uključivo pribor 1 (sustav za automatsko punjenje cijevne mreže po DIN 1988 i DVGW propisima ili jednako vrijedan ____________________________)
- uključivo pribor 2 (otvor za čišćenje uređaja)
- uključivo pribor 3 (priključci uređaja na sustav sa fleksibilnim cijevima)
- sustav je izoliran protiv kondenzacije
tip: AS-E 150/4 ili jednako vrijedan ________________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
Elektronički regulirana cirkulaciona pumpa za toplu vodu proizvod WILLO slijedećih karakteristika:
Pozicija 2
STRATOS D 80/1-12 ili jednako vrijedan
_______________________________________
NO 80
G = 13,3 m3/h
| N = 1,55kW / 230 W - 50 Hz | kom | 1 |  | 0
Pozicija 3
STRATOS D 65/1-12 ili jednako vrijedan
______________________________________
NO 65
G = 8,7 m3/h
| N = 0,80 kW / 230 W - 50 Hz | kom | 1 |  | 0
Leptirasta zaklopka za vodu uključivo brtveni i spojni materijal sljedećih dimenzija:
| NO 32 NP6 | kom | 2 |  | 0
| NO 50 NP6 | kom | 1 |  | 0
| NO 65 NP6 | kom | 4 |  | 0
| NO 80 NP6 | kom | 5 |  | 0
| NO 100 NP6 | kom | 2 |  | 0
Filter za vodu (hvatač nečistoća) uključivo brtveni i spojni materijal sljedećih dimenzija:
| NO 32 NP6 | kom | 1 |  | 0
| NO 100 NP6 | kom | 2 |  | 0
Nepovratni ventil za vodu uključivo brtveni i spojni materijal sljedećih dimenzija:
| NO 50 NP6 | kom | 1 |  | 0
| NO 65 NP6 | kom | 1 |  | 0
| Manometar sa cjevčicom za priključak, uključivo slavinu, podjele do 6 bar | kom | 3 |  | 0
| Termometar sa čahurom za ugradnju u mjedenom kučištu priključka NO15 s podjelom do 120°C | kom | 7 |  | 0
Troputni regulirajući ventil, s motornim pogonom, sljedećih dimenzija
| NO 50 NP6 | kom | 1 |  | 0
| NO 65 NP6 | kom | 1 |  | 0
Bešavna čelična cijev za razvod tople vode prema DIN 2448 ili jednako vrijedan _______________________________, materijal St 35.8 (Č 1212) ili jednako vrijedan _______________________________________ , uključivo cijevna koljena i fazonske komade dimenzija:
| NO 32 | m | 5 |  | 0
| NO 50 | m | 5 |  | 0
| NO 65 | m | 20 |  | 0
| NO 80 | m | 30 |  | 0
| NO 100 | m | 35 |  | 0
Toplinska izolacija za cjevovode tople vode i polazne i povratne razdjeljivače. Izolaciju izvesti mineralnom vunom debljine 50mm u oblozi od Al lima
|  | m2 | 45 |  | 0
Čišćenje čeličnih cjevovoda i premaz antikorozivnom zaštitom u dva sloja
|  | m2 | 35 |  | 0
Odzračni lončić izrađen iz čelične cijevi volumena 2 l s priključcima za:
cjevovod NO 15 ( 1 priključak )
odvodna cijev f 17,2 x 2,9 dužine 6 m s kuglastom slavinom NO 10
|  | kpl | 2 |  | 0
Automatski granski balans ventil s pred regulacijom diferencijalnog tlaka u sustavu grijanja s navojnim priključkom, uključuje impulsnu cijev L=1,5m (G1/16A) za spoj na ASV-BD granski zaporni ventil, ugradnja u povrat. Područje podešenja 5-25 kPa, kao proizvod Danfoss tip: ASV-PV ili jednako vrijedan ________________________________________ sljedećih dimenzija:
| NO 65 | kom | 1 |  | 0
| NO 80 | kom | 1 |  | 0
Granski zaporni i mjerni ventil sa navojnim priključkom za regulaciju protoka u sustavu grijanja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i za ugradnju u polaz, s priključkom na impulsnu cijev, s predregulacijom, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje. Predviđen za ugradnju u polazni vod kao proizvod Danfoss, tip ASV-BD ili jednako vrijedan ________________________________________sljedećih dimenzija:
| NO 65 | kom | 1 |  | 0
| NO 80 | kom | 1 |  | 0
Termostatski radijatorski ventil s predregulacijom za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, proizvod kao Danfoss ili odgovarajući, tip RA-N ili jednako vrijedan _________________________________ kutna ili ravna izvedba sljedećih dimenzija:
| NO 15 | kom | 169 |  | 0
Ultrazvučno mjerilo topline kao proizvod Siemens tip: UH50-A74C-HR00-E-0N-EB00-M2B ili jednako vrijedan __________________________
|  | kom | 1 |  | 0
Radijatorski zaporni ventil povrata (prigušnica) proizvod kao Danfoss ili odgovarajući, tip RLV-S ili jednako vrijedan ________________________ za ugradnju u povrat radijatora, kutne ili ravne izvedbe sljedećih dimenzija:
| NO 15 | kom | 169 |  | 0
Demontaža i montaža postojećeg Viessmannovog kotla
|  | kpl | 1 |  | 0
Preinaka odzračnih vodova i ekspanzije te ostale postojeće instalacije tople vode, uključivo popratnu toplinsku izolaciju za cjevovode, montažu i ovjesne elemente te odzračne lončiće na vrhu instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
Sitno potrošni materijal potreban za ugradnju sve gore navedene opreme
|  | kpl | 1 |  | 0
Transport cjelokupne opreme do gradilišta, raznos po gradilištu te odvoz s gradilišta nakon završetka radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
Montaža cijelokupne opreme do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna tlačna i topla funkcionalna proba, balansiranje mreže te davanje investitoru garantnih listova, atesta i upute za rukovanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
Spajanje elemenata automatske regulacije kotla i sustava za punjenje, probni pogon, fina regulacija, izdavanje atesta i uputa za pogon i održavanje, sve od ovlaštenog servisera
|  | kpl | 1 |  | 0
Instalaterski automatičarski radovi
- radovi ugradnje elemenata automatike osim ugradnje ventila i cijevnih osjetnika temperature
- radovi električnog spajanja na strani elemenata automatske regulacije i na strani električnog razdjelnika
|  | kpl | 1 |  | 0
Specijalistički radovi podešavanja, programiranja i puštanja u rad na nivou DDC podstanice, DDC KOT:
- izrada programa za mikroprocesorski DDC regulator sukladno projektantskim i korisničkim zahtjevima i učitavanje u DDC regulator
- puštanje u rad
- testiranje isporučene opreme
- podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisničkim zahtjevima
- statička i dinamička simulacija rada cjelokupnog sustava
- izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
- izrada uputstava za rad
- obuka osoblja krajnjeg korisnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
Izrada natpisnih pločica, shema i projekta izvedenog stanja
|  | kpl | 1 |  | 0
Demontaža postojeće opreme i predaja investitoru ili odvožnja na deponij :
- jednog kotla s plamenikom
- cjevevod za dovod lož ulja u kotao 30 m
- priključni cjevovod od kotla do razdjeljivača 40m
- tri razdjelnika/sabirnika
- omekšivača vode
- ekspanizijske posude
- jednu pumpu za zaštitu kotla
- četiri pumpi od razdjeljivača do potrošača
- dva hvatača nečistoće NO32
- četiri ručno reguliranih ventila NO32
- dva ručno regulirani ventila N065
- trinaest ručno regulirani ventila N080
- jedan troputni miješajući ventil s motornim poogonom N080
- dva nepovratna ventila N080
- šest odzračnih lončića
- razdjeljivač
|  | kpl | 1 |  | 0
Pripremno završni radovi na gradilištu
|  | kpl | 1 |  | 0
1. | KOTLOVSKO POSTROJENJE UKUPNO
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0

## EL-STROJ
C | ZAMJENA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA KOTLOVNICE I UGRADNJA DIGITALNE REGULACIJE
Poz. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (kn) | UC (kn)
1. | Razdjelnik električne energije za razvod napajanja za potrebe kotlovnice =RO-STR | kpl. | 1 |  | 0
Limeni ormar za montažu na zid s untarnjom rasvjetom i prekidačem na vratima, opremljen stezaljkama, s metalnim vratima, s prostorom za rasplet kabela sa stezaljkama, dimenzija 1200x800x300mm (VxŠxD) ožičen i označen prema propisima. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema:
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C40/3 | kom | 1 |  | 0
Tip: kao S203-C 40, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C16/3 | kom | 2 |  | 0
Tip: kao S203-C 16, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C10/3 | kom | 2 |  | 0
Tip: kao S203-C 10, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ C16/1 | kom | 5 |  | 0
Tip: kao S201-C 16, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| ZAŠTITNI PREKIDAČ B10/1 | kom | 14 |  | 0
Tip: kao S201-B 10, ABB ili jednakovrijedno
________________________________________
| GREBENASTA PREKLOPKA ON-OFF | kom | 2 |  | 0
Tip: kao GN12-10-U, KONČAR ili jednakovrijedno
________________________________________
| GREBENASTA PREKLOPKA 0-1-2 | kom | 1 |  | 0
Tip: kao GN12-10-U, KONČAR ili jednakovrijedno
________________________________________
| DVOSTRUKA ŠUKO UTIČNICA ZA MONTAŽU NA DIN-ŠINU | kom | 3 |  | 0
Tip: /
| RASVJETA ORMARA | kpl. | 1 |  | 0
Tip: /
M-Bus Gateway za spoj na LAN Uređaj za povezivanje brojila standardnim M-Bus protokolom s internim web sučeljem koje omogućuje daljinsku komunikaciju Montaža na DIN šinu Ethernet sučelje: RJ45 M-Bus sučelje: stezaljke Napajanje:100-240VAC, 50-60Hz
| Tip: CMe3000, ELVACO ili jednakovrijedno __________________ | kom | 1 |  | 0
Impulsni adapter za prihvat 4 imulsna ulaza Broj imuplsnih ulaza: 4 (nezavisna) Komunikacija: M-Bus protokol prema EN13757-2 i -3
| Tip: PadPuls M4C, Relay.de | kom | 1 |  | 0
2. | Digitalna regulacija | kpl. | 1 |  | 0
Regulacija temperature polaznog voda upravljanja vanjskom temperaturom i potrebom za grijanje prosotra s digitalnim display-em. Klasa energetske učinkovitosti uređaja: A Osnovne funkcije: - upravljanje s 2 kruga grijanja putem vremenski zadanih programa - 7-dnevni program s do 6 prebacivanja u toku dana - ograničenje polazne temperature vode - upravljanje kotlom ovisi o potrebi za grijanjem u prostoru Sustav regulacije sastoji se od:
| UPRAVLJAČKA JEDINICA | kom | 1 |  | 0
Tip: kao RMH760B, SIEMENS ili jednakovrijedno
_____________________________________________________
| MODUL UPRAVLJANJA KRUGOM GRIJANJA | kom | 2 |  | 0
Tip: kao RMZ782B, SIEMENS ili jednakovrijedno
_____________________________________________________
| URANJAJUĆI SENZOR TEMPERATURE, LG-Ni1000, DC 0…10V, Pt1000, T1 | kom | 2 |  | 0
Tip: kao QAE21, SIEMENS ili jednakovrijedno
_____________________________________________________
| VANJSKI SENZOR TEMPERATURE, LG-Ni1000 | kom | 1 |  | 0
Tip: kao QAC22, SIEMENS ili jednakovrijedno
_____________________________________________________
| SKLOPNA OPREMA SUSTAVA GRIJANJA | kom | 1 |  | 0
Tip: /
3. | Kabeli
| NYM 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| NYM 3x2,5 mm2 | m | 75 |  | 0
| NYM 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| LiYCY 2x0,5mm2 | m | 200 |  | 0
| LiYCY 6x2x0,5mm2 | m | 50 |  | 0
| CAT5E SFTP komunikacijski kabel | m | 50 |  | 0
| P/F žica, žuta-zelena 6mm2 | m | 25 |  | 0
4. | Rasvjeta
| LED rasvjetno tijelo, snaga 1x12W, temperatura boje 4000K, luminous flux 1651lm, boja svijetla neutralno bijela, stupanj zaštite IP65, montaža nadgradna, Inox kopče | kom | 2 |  | 0
| Nazidna protupanična svjetiljka, kućište od bijelog polikarbonata te difuzor od opalnog polikarbonata. Svjetiljka se nalazi u trajnom spoju. LED izvor svjetlosti 1.2W, autonomije 3h, maksimalna duljina punjanja 24h, klasa izolacije II, autotest. IP65. Piktogram naljepnica dolje. | kom | 2 |  | 0
5. | Zaštitne cijevi
| Cijev SAPA metalna Ø 20 | m | 150 |  | 0
| Cijev SAPA metalna Ø 25 | m | 75 |  | 0
| CS25 | m | 50 |  | 0
| PNT16 | m | 300 |  | 0
6. | Uzemljivač od pocinčane čelične trake FeZn 40x4 mm postavljen na bočne zidove kotlovnice učvršćen križnim spojnicama (ukupna duljina trake 40m) | paušal | 1 |  | 0
7. | Demontaža i uklanjanje stare opreme | paušal | 1 |  | 0
8. | Izvođenje privremenih priključaka za potrebe radova na instalaciji nove elektro i strojarske opreme | paušal | 1 |  | 0
9. | Sitno potrošni materijal potreban za ugradnju i spajanje sve gore navedene opreme do potpune pogonske funkcionalnosti (uključujući razvodne kutije, tuljke, vijke, tiple,…) | paušal | 1 |  | 0
10. | Montaža i spajanje cijelokupne opreme do potpune pogonske gotovosti | paušal | 1 |  | 0
11. | Puštanje u pogon sustava grijanaj | paušal | 1 |  | 0
12. | Pripremno - završni radovi na gradilištu | paušal | 1 |  | 0
Dokumentacija izvedenog stanja
13. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake struje u elektronskom obliku i predaja istog investitoru u 2 kompleta i na CD. | paušal | 1 |  | 0
14. | Ispitivanje instalacije i atesti
| Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 2 kompleta: | kom | 1 |  | 0
1. Atest ugrađene opreme i kabela 2. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije 3. Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa 4. Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira 5. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacije 6. Ispitni listovi i sheme izvedenog stanja razvodnih ormara 7. Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme 8. Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji
UKUPNO |  |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0

## POM-ZGR
D | IZGRADNJA POMOĆNE GRAĐEVINE (KOTLOVNICA) - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
broj | stavka | jed. mjera | količina | jed. cijena | iznos
1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Širok strojni iskop tla B kategorije dubine od 0,9 m. Površinu dna iskopa na mjestima trakastih temelja isplanirati na ±1 cm. Materijal od iskopa deponirati na gradilište radi nasipavanja, a neiskorišteni dio odvesti na deponiju. Količina je aproksimativna te računata u sraslom stanju a točna će se količina utvrditi na gradilištu. | m3 | 19 |  | 0
1.2. | Nasip materijalom od iskopa oko nadtemeljnih zidova. Nasipavanje se izvodi u slojevima sa strojnim nabijanjem do tražene trajne zbijenosti. Količina je aproksimativna te računata u sraslom stanju a točna će se količina utvrditi na gradilištu. | m3 | 5.7 |  | 0
1.3. | Izrada tamponskog sloja debljine 20 cm ispod podne ploče. Potrebno je osigurati zbijenost tamponskog sloja od 40 Mpa. Obračun po m3. | m3 | 2 |  | 0
1. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
2.1. | Izrada podložnog betona ispod svih trakastih temelja i podne ploče betonom razreda C 12/15 u sloju od 5 cm. Obračun po m2. | m2 | 14.2 |  | 0
2.2. | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja dimenzija b/h =45/40 cm u dvostranoj oplati. Sve se izvodi prema projektu konstrukcije. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| - beton | m3 | 2.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 10.8 |  | 0
2.3. | Betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih zidova debljine 25 cm. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| - beton | m3 | 1.5 |  | 0
| - oplata | m2 | 10.8 |  | 0
2.4. | Betoniranje betonske podne ploče debljine 10 cm preko izvedenog sloja podložnog betona.
| - beton | m3 | 1.3 |  | 0
| - oplata | m2 | 2.9 |  | 0
2.5. | Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih serklaža i stupova pravokutnog presjeka u glatkoj oplati.
| - beton | m3 | 1.4 |  | 0
| - oplata | m2 | 14.6 |  | 0
2.6. | Betoniranje armiranobetonskih nadvoja u trostranoj glatkoj oplati.
| - beton | m3 | 0.3 |  | 0
| - oplata | m2 | 2.9 |  | 0
2.7. | Betoniranje armiranobetonske ploče u glatkoj oplati.
| - beton | m3 | 2.3 |  | 0
| - oplata | m2 | 12.8 |  | 0
2.8. | Betoniranje atike dimenzija b/h=20/40 cm u glatkoj dvostranoj oplati.
| - beton | m3 | 1.09 |  | 0
| - oplata | m2 | 10.9 |  | 0
2.8. | Izrada betona za pad na ravnom krovu. Beton izvesti u padu od 1,5 % u skladu s projektom. Minimalna debljina betona za pad je 4 cm.
| - beton | m3 | 0.7 |  | 0
2.10. | Nabava, sječenje, savijanje i postavljanje armature razreda B 500 B. Sve se izvodi prema projektu konstrukcije. Obračun po kg ugrađene armature.
| - armatura B 500 B mreže do Φ 16 i mreže | kg | 519 |  | 0
2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Zidanje zidova opečnim blokovima debljine 25 cm u vapnenocementnom mortu marke M5. Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Povezivanje nosivog zida i vertikalnih serklaža, ako se ne primjenjuju kutni protupotresni blokovi potrebno je izvesti vezom na zub. U cijeni sav rad i materijal po uputi proizvođača do potpune gotovosti. U cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela visine 200-300cm i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Obračun po m3 izvedenog zida. | m3 | 11.1 |  | 0
3.2. | Nabava materijala i izrada grube i fine vapneno cementne žbuke unutarnjih zidova i stropa prizemlja uz prethodo prskanje površina zida rijetkim cementnim mortom. Obračun po m2. | m2 | 48 |  | 0
3.3. | Nabava materijala i izrada grube i fine vapneno cementne žbuke vanjskih zidova uz prethodo prskanje površina zida rijetkim cementnim mortom. Obračun po m2. | m2 | 58 |  | 0
3.4. | Izrada "plivajućeg" cementnog estriha prizemlja d=5 cm. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d= 2cm te ugraditi mrežu Q 063. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 9.5 |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
4.1. | Nabava materijala i izrada hidroizolacije poda prizemlja na prethodno izvedenu zaglađenu betonsku podlogu. Na spojevima s vertikalnim plohama izvesti holkere. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm. Sve u skladu s projektnom dokumentacijom i uzancama struke. Slojevi HI sastoje se od slijedećeg: HLADNI BITUMENSKI PREMAZ – na očišćenu betonsku podlogu, utrošak 0,4 kg/m2, FLEKSIBILNA POLIMER BITUMENSKA TRAKA SA STAKLENIM VOALOM debljine 4 mm. Utrošak 1,15 m/m2,- POLIMER BITUMENSKA TRAKA SA STAKLENIM VOALOM debljine 4 mm. Utrošak 1,15 m/m2. | m2 | 11 |  | 0
4.2. | Nabava materijala i izrada hidroizolacije poda prizemlja na prethodno izvedenu zaglađenu betonsku podlogu. Na spojevima s vertikalnim plohama izvesti holkere. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm. Sve u skladu s projektnom dokumentacijom i uzancama struke. Slojevi HI sastoje se od slijedećeg: HLADNI BITUMENSKI PREMAZ – na očišćenu betonsku podlogu, utrošak 0,4 kg/m2, FLEKSIBILNA POLIMER BITUMENSKA TRAKA SA STAKLENIM VOALOM debljine 4 mm. Utrošak 1,15 m/m2, VISOKOFEKSIBILNA ZAVRŠNA HIDROIZOLACIJSKA sa staklenom tkaninom impregnirana i obostrano obložena fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zaštićena s jedne, donje strane folijom, a s druge, gornje strane je posuta listićavim škriljevcem debljine 4 mm. Utrošak 1,15 m/m2, U površinu su uračunate i vertikalne površine uz atiku. | m2 | 15 |  | 0
4.3. | Nabava materijala i izrada slivnika ravnog krova. Slivnikom se voda sa krovne površine, kroz krovnu atiku odvodi do vertikalnog oluka. Cijena uključuje sav rad,materijal, pričvrsni pribor i sl. | kom | 1 |  | 0
4. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5. | ALUMINIJSKA STOLARIJA
5.1. | Izrada, dostava i montaža dvokrilnih vrata od eloksiranog aluminija. Zidarski otvor je dimenzija b/h = 120 x 220 cm (minimalne svjetle širine 110 cm), sa ventilacionim rebrenicama visine 60 cm, uz donji i gornji rub vratnih krila. Prag je čelični, antikorozivno zaštićen kutnik 40x40x4 mm, ugrađen kod betoniranja, varenjem za armaturu. Ispuna krila je dvostruki, međusobno poliuretanom kaširan, eloksirani aluminijski lim. Na rebrenice, s unutarnje strane, ugraditi aluminijsku zaštitnu mrežicu s otvorima 3 mm. Ugradnja vruće pocinčanim vijcima za čelična ubetonirana sidra. Brava je cilindrična, sa mogućnošću otvaranja iznutra bez ključa. Sav okov i pomoćni pribor mora biti kompatibilan sa eloksiranim aluminijem, ili zaštićen na kontaktnim plohama radi sprečavanja korozije izazvane razlikom potencijala materijala u vlažnoj atmosferi. | kom | 1 |  | 0
5.2. | Izrada, dostava i montaža ventilacijske rebrenice od eloksiranog aluminija za zidarski otvor b/h = 60x47 cm, sa zaštitnom aluminijumskom mrežicom iznutra. Ugradnja vruće pocinčanim vijcima na čelična cjevasta, ubetonirana sidra. | kom | 1 |  | 0
5.3. | Izrada, dostava i montaža ventilacijske rebrenice od eloksiranog aluminija proizvodne mjere b/h = 80x77 cm, sa zaštitnom aluminijumskom mrežicom iznutra. Ugradnja vruće pocinčanim vijcima na čelična cjevasta, ubetonirana sidra. | kom | 1 |  | 0
5. | ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO |  |  |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI
6.1. | Nabava materijala, izrada i montaža kružnih vertikalnih odvodnih cijevi presjeka d=10 cm od cinkotit lima debljine 0,55 mm. Učvršćivanje prema pravilima struke i u dogovoru s projektantom. Cijena uključuje sav rad, materijal (ogrlice, kuke, koljena) i sl. | m | 3.7 |  | 0
6.2. | Izrada limenog opšava atike ravnog krova cinkotit limom debljine 0.55mm razvijene širine 35 cm. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada kao što su metalni nosači i sl. | m | 14.5 |  | 0
6. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
7.1. | Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje i sl. | m2 | 41 |  | 0
7.2. | Bojanje stropova disperzivnom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje i sl. | m2 | 12.4 |  | 0
7.3. | Bojanje vanjskih zidova disperzivnom bojom u tonu i nijansi prema izboru projektanta. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove kao što su impregniranje zidova, gletanje, brušenje i sl. | m2 | 55 |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0

## ELEKTRO-RAS
E | REKONSTRUKCIJA ELEKTRIČNE OPREME RASVJETE
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
Red. broj | Naziv stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | Dobava usmjerenog visećeg rasvjetnog tijela s LED izvorom 4500lm snage 34,5W, za rasvjetu školske ploče, kao tip Philips CoreLine Trunking ili jednako vrijednog | kom | 73 |  | 0
________________________________________
2 | Dobava nadgradnog rasvjetnog tijela s LED izvorom 4260lm snage 34W, kao tip Intra Lighting 216 PR LED 3300-840 ili jednako vrijednog | kom | 304 |  | 0
________________________________________
3 | Dobava rasvjetnog visećeg rasvjetnog tijela s LED izvorom 4260 snage 34W, kao tip Intra Lighting 216 PR LED 3300-840 ili jednako vrijednog | kom | 158 |  | 0
________________________________________
4 | Dobava nadgradnog rasvjetnog tijela s LED izvorom 5752lm snage 42W, kao tip Intra Lighting 216 PR LED 4700-840 ili ili jednako vrijednog | kom | 10 |  | 0
________________________________________
5 | Dobava nadgradnog rasvjetnog tijela s mehaničkom zaštitom i s LED izvorom 4759lm snage 48W, kao tip Sylvania Start Waterproof LED 1265MM T 4000K ili jednako vrijednog | kom | 57 |  | 0
________________________________________
6 | Dobava ugradnog rasvjetnog tijela s LED izvorom 2700lm snage 23,5W, kao tip Philips CoreLine Recessed RC120B W60L60 1xLED27S/840 PSD VAR-PC ili jednako vrijednog | kom | 31 |  | 0
________________________________________
7 | Dobava LED žarulje s grlom E27 min. 1500lm i maksimalne snage 15W kao tip Philips CorePro LEDbulb 15-100W 827 E27 ili jednako vrijedan | kom | 27 |  | 0
________________________________________
8 | Dobava nadgradnog rasvjetnog tijela s LED izvorom 1079lm snage 18W, za montaža na plafonu ili zidu, kao tip Sylvania Sylcircle 18W 1100LM ili jednako vrijednog | kom | 70 |  | 0
________________________________________
9 | Dobava nadgradnog rasvjetnog tijela s ispupčenom optikom i LED izvorom 4030lm snage 36W, kao tip Sylvania Deltawing LED 40 EB 4K 1200 ili jednako vrijednog | kom | 34 |  | 0
________________________________________
10 | Dobava ugradnog rasvjetnog tijela s LED izvorom 2700lm snage 23,5W, kao tip Philips CoreLine Recessed RC120B 1xLED27S/840 PSD VAR-PC ili jednako vrijednog | kom | 10 |  | 0
________________________________________
11 | Dobava zaštičenog nadgradnog rasvjetnog tijela s LED izvorom 1600lm snage 24W, kao tip Philips CoreLine Wall mounted WL120V LED 16S/840 ili jednako vrijednog | kom | 6 |  | 0
________________________________________
13 | Demontaža postojeće svjetlosne armature te propisno zbrinjavanje demontiranih svjetiljki i žarulja. U cijenu uračunato saniranje površine na mjestu demontaže u prvobitno stanje. | kom | 777 |  | 0
14 | Montaža nove svjetlosne armature s LED izvorima. U cijenu uračunat sav spojni materijal | kom | 753 |  | 0
15 | Zamjena žarulja u postojećim reflektorima s zamjenskim LED izvorima (grlo E27). Visina reflektora je cca 7m | kom | 27 |  | 0
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL (Kn): |  |  |  |  | 0
| UKUPNO NETO |  |  |  | 0
| PDV 25 % |  |  |  | 0
| UKUPNO BRUTO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
|  | NETO | PDV (25%) | BRUTO
A | REKONSTRUKCIJA VANJSKE OVOJNICE ZGRADE GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0 | 0 | 0
B | REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA | 0 | 0 | 0
C | ZAMJENA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA KOTLOVNICE I UGRADNJA DIGITALNE REGULACIJE | 0 | 0 | 0
D | IZGRADNJA POMOĆNE GRAĐEVINE (KOTLOVNICA) - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0 | 0 | 0
E | REKONSTRUKCIJA ELEKTRIČNE OPREME RASVJETE | 0 | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0 | 0